## vodovod
3.2.1. | 2.1.1. | Číslo | Typ | Kat. | Datum a čas | Obec | Část obce | Ulice | Nahlásil | Kontakt | Popis havárie | Upřesnění | Převzal | Datum a čas zavření | Datum a čas otevření | Omezení dodávky | NZV | Ukončení | Druh | Řad – popis | Přípojka – popis | Ostatní – popis | Počet OM | Zapsal | Typ zařízení | Druh havárie | Příčina | Typ zásahu | Popis likvidace
|  | 6861/2014 | V | 2 | 2014-12-18 16:33 | Tábor | Tábor | Dukelských bojovníků | p.Spirek |  | Porucha na vodovodním řadu | cca do 20 hod. | Spirek Karel | 2014-12-18 16:34 | 2014-12-18 19:00 | 2:26 |  | 2014-12-18 20:14 | porucha šoupěte |  |  |  | 30 |  |  | Závada spojovací mat. | Koroze | Oprava - přetěsnění | oprava ucpávky šoupěte
|  | 6854/2014 | V | 3 | 2014-12-18 08:19 | Tábor | Tábor | Nedbalova 1969/11 | Veselík |  | Porucha na přípojce | bytový dům z technických důvodů oprava zítra | Veselík Lubomír | 2014-12-19 08:45 | 2014-12-19 11:08 | 2:23 |  | 2014-12-19 11:08 | P |  |  |  | 1 |  |  | Miskovitá prasklina, otvor | Dynamické namáhání | Výměna | prasklé potrubí pod parovodem
|  | 6820/2014 | V | 3 | 2014-12-15 08:57 | Tábor | Tábor | Kpt. Jaroše | Spirek |  | Porucha na vodovodním řadu | dohledání poruchy dnes v noci.Spirek | Spirek Karel | 2014-12-15 08:30 | 2014-12-15 16:57 | 8:27 |  | 2014-12-15 16:57 | Ř | [6 empty] | Závada spojovací mat. | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | vadné temování-hliník v hrdle potrubí
|  | 6721/2014 | V | 3 | 2014-12-10 07:54 | Tábor | Tábor | Jordánská | Spirek |  | Porucha na vodovodním řadu | bez omezení, oprava zítra | Spirek Karel | 2014-12-10 08:06 | 2014-12-11 14:00 | 0:00 |  | 2014-12-11 14:00 | Ř | [6 empty] | Závada spojovací mat. | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | oprava hrdlového spoje
|  | 6636/2014 | V | 3 | 2014-12-05 12:26 | Tábor | Tábor | Dukelských bojovníků 2082/45 | Spirek |  | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2014-12-05 12:28 | 2014-12-05 15:28 | 3:00 |  | 2014-12-05 15:28 | Ř |  |  |  | 6 |  |  | Nefunkční armatura | Stavební činnost | Oprava - přetěsnění | posun waga spojky z potrubí
|  | 6554/2014 | V | 3 | 2014-12-02 09:18 | Tábor | Tábor | Sezimova 2132,2133 | Ptáček |  | Porucha na vodovodním řadu |  | Ptáček Petr | 2014-12-02 09:20 | 2014-12-02 12:05 | 2:45 |  | 2014-12-02 12:05 | Ř |  |  |  | 2 |  |  | Příčný lom | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | oprava prasklého potrubí DN 100
|  | 6550/2014 | V | 3 | 2014-12-02 08:16 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Nová 689 | Pysanczyn |  | Porucha na vodovodním řadu | nezavírá HP a Vš | Pysanczyn Luděk | 2014-12-02 08:18 | 2014-12-02 10:11 | 1:53 |  | 2014-12-02 10:12 | porucha hydrantu |  |  |  | 4 |  |  | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna
|  | 6487/2014 | V | 3 | 2014-11-30 23:48 | Tábor | Tábor | Budějovická | Městská policie |  | Porucha na vodovodním řadu |  | Lojda Jan | 2014-12-01 00:43 | 2014-12-01 15:33 | 14:50 |  | 2014-12-01 15:33 | Ř | [6 empty] | Podélná trhlina | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | prasklé hrdlo DN 300
|  | 6476/2014 | V | 3 | 2014-11-29 07:07 | Tábor | Tábor | Angela Kančeva 2525 | Spirek |  | Porucha na přípojce | Přistavena cisterna, rekonstrukce přípojky v pondělí,uzavřena celá ulice 09:30 hod. | Spirek Karel | 2014-11-30 13:45 | 2014-12-01 11:00 | 21:15 | A | 2014-12-01 11:00 | P |  |  |  | 1 |  |  | Podélná trhlina | Za hranicí životnosti | Výměna | oprava prasklé vodovodní přípojky
|  | 6441/2014 | V | 3 | 2014-11-27 08:14 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Nová 685 | Pysanczyn |  | Porucha na vodovodním řadu | nejde uzavřít HP a Vš | Pysanczyn Luděk | 2014-11-27 08:16 | 2014-11-27 11:10 | 2:54 |  | 2014-11-27 11:10 | porucha hydrantu |  |  |  | 6 |  |  | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna
|  | 6400/2014 | V | 2 | 2014-11-25 09:20 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Nová 694 | Pysanczyn |  | Porucha na přípojce |  | Pysanczyn Luděk | 2014-11-25 09:21 | 2014-11-25 11:47 | 2:26 |  | 2014-11-25 11:47 | porucha šoupěte |  |  |  | 35 |  |  | Závada spojovací mat. | Za hranicí životnosti | Výměna
|  | 6345/2014 | V | 3 | 2014-11-21 11:09 | Tábor | Tábor | Jordánská 2082 | Spirek |  | Cizí zavinění | překop stavba | Spirek Karel | 2014-11-21 11:30 | 2014-11-21 12:11 | 0:41 |  | 2014-11-21 12:10 | P |  |  |  | 1 |  |  | Podélná trhlina | Cizí zavinění | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | přetržená vodovodní přípojky- firma Daich
|  | 6286/2014 | V | 3 | 2014-11-18 12:00 | Tábor | Čekanice | Pionýrů 161 | Adler |  | propadlé šoupě,louže + chybí poklop |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2014-11-19 10:51 | [7 empty] | Poškozený - chybějící poklop | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | poklop opraven. Je plánována oprava komunikace.
|  | 6246/2014 | V | 2 | 2014-11-14 08:37 | Tábor | Tábor | Dukelských bojovníků | Veselík |  | Podezření na poruchu |  | Veselík Lubomír | 2014-11-14 08:38 | 2014-11-14 11:41 | 3:03 | A | 2014-11-14 12:00 | porucha šoupěte |  |  |  | 40 |  |  | Závada spojovací mat. | Stavební činnost | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Příčina- nezhutněný výkop, špatně podloženo- stavba
|  | 6220/2014 | V | 3 | 2014-11-13 08:28 | Tábor | Tábor | Moskevská 2718/4 | Odžp Tábor |  | Porucha na hydrantu | prasklý HN, nefunkční zemní souprava u šoupátka | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2014-11-13 11:55 | porucha hydrantu | [6 empty] | Podélná trhlina | Za hranicí životnosti | Výměna
|  | 6026/2014 | V | 2 | 2014-11-04 18:19 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Zahradní 708 | Pysanczyn |  | Porucha na vodovodním řadu | cistrerna cca v polovině ulice - oprava ráno | Pysanczyn Luděk | 2014-11-04 18:41 | 2014-11-05 10:29 | 15:48 | A | 2014-11-05 10:29 | Ř |  |  |  | 35 |  |  | Příčný lom | Špatné uložení | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou
|  | 5877/2014 | V | 3 | 2014-10-29 09:33 | Tábor | Tábor | Jesenského 2702 | Ptáček |  | Porucha na hydrantu |  | Ptáček Petr | 2014-10-29 09:36 | 2014-10-29 11:30 | 1:54 |  | 2014-10-29 11:30 | porucha hydrantu |  |  |  | 10 |  |  | Podélná trhlina | Přírodní vlivy | Výměna | výměna prasklého hydrantu
|  | 5584/2014 | V | 3 | 2014-10-15 09:00 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Voborská 217 | Pysanczyn |  | Porucha na vodovodním řadu |  | Pysanczyn Luděk | 2014-10-15 09:00 | 2014-10-15 11:24 | 2:24 |  | 2014-10-15 11:23 | Ř |  |  |  | 18 |  |  | Podélná trhlina | Špatné uložení | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou
|  | 5574/2014 | V | 3 | 2014-10-15 08:02 | Tábor | Tábor | Budějovická | Veselík |  | Porucha na šoupěti | výměna šoupěte | Veselík Lubomír | 2014-10-15 08:03 | 2014-10-15 15:27 | 7:24 |  | 2014-10-15 15:27 | porucha šoupěte |  |  |  | 18 |  |  | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | výměna nefunkčního šoupěte
|  | 5535/2014 | V | 3 | 2014-10-13 10:42 | Planá nad Lužnicí | Strkov | U Dubu 229 | Pysanczyn |  | Porucha na přípojce | oprava uzávěru | Pysanczyn Luděk | 2014-10-13 10:43 | 2014-10-13 11:22 | 0:39 |  | 2014-10-13 12:27 | porucha šoupěte |  |  |  | 7 |  |  | Miskovitá prasklina, otvor | Za hranicí životnosti | Výměna | urezlé koleno u pasu, nefunkční šoupátko
|  | 5408/2014 | V | 3 | 2014-10-06 11:28 | Tábor | Tábor | Budějovická 928/45 | Houser |  | Teče na chodníku |  | Spirek Karel | 2014-10-08 11:00 | 2014-10-08 12:50 | 1:50 |  | 2014-10-08 12:51 | P |  |  |  | 9 |  |  | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze | Výměna | oprava přípojky
|  | 5609/2014 | V | 3 | 2014-10-16 08:00 | Tábor | Tábor | Husovo nám. | Spirek |  | Plánovaná odstávka |  | Spirek Karel | 2014-10-16 08:00 | 2014-10-16 12:36 | 4:36 | A | 2014-10-16 12:39 | plánovaná odstávka |  |  |  | 8 |  |  | Sedimenty | Za hranicí životnosti | Výměna | Plánovaná odstávka - oprava vodovoního řadu pod vlakovým nádražím.( vložkování)
| N | 1555/2015 | V | 3 | 2015-03-30 09:13 | Tábor | Tábor | Bezručova 1887/7 | p. Pekárek | 776651723 | Vysoký tlak | podezření na vysoký tlak v síti, odešla vodovodní baterie a redukčák u bojleru | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-04-03 11:38 | porucha nezjištěna |  |  |  |  | Kroupová Eva |  |  |  |  | V rámci stavby v Dukelských bojovníků přestavěna tlaková pásma, provedena kontrola u p. Pekárka. Tlaky jsou v pořádku. V případě problému se ozve.
| N | 1552/2015 | V | 3 | 2015-03-30 08:19 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Okružní 252/3 | p. Pinc | 737367142 | Podezření na poruchu |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-03-30 13:09 | porucha nezjištěna |  |  |  |  | Kroupová Eva
| N | 1543/2015 | V | 3 | 2015-03-29 15:26 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Nad Hejtmanem | Samková | 725838991 | Teče na silnici | pod mostem silnice E55 | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2015-03-30 13:06 | porucha nezjištěna |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu
| N | 1527/2015 | V | 3 | 2015-03-27 07:30 | Tábor | Tábor |  | Pysanczyn | ČEVAK | Odkalování | SNL | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-03-27 14:08 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | proplach koncových hydrantů
| N | 1526/2015 | V | 3 | 2015-03-27 07:27 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Pysanzyn | ČEVAK | Odkalování |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-03-27 14:09 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | proplach koncových hydrantů
| N | 1510/2015 | V | 3 | 2015-03-26 07:16 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Pysanczyn |  | Odkalování |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-03-26 14:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | proplach koncových hydrantů
| N | 1507/2015 | V | 3 | 2015-03-25 17:50 | Tábor | Tábor | Havanská 2809/3 | Horký | 603508697 | Nízký tlak |  | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2015-03-25 18:53 | není ČEVAK |  |  | zavřená stoupačka |  | Pavlíková Iveta |  |  |  |  | není ČEVAK
| N | 1506/2015 | V | 3 | 2015-03-25 17:35 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Kaplického 991 | Raitengerová | 607250288 | Teče kalná voda |  | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2015-03-25 18:53 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
| N | 1281/2015 | V | 2 | 2015-03-25 08:00 | Tábor | Tábor | Dukelských bojovníků | Spirek | ČEVAK | Plánovaná odstávka |  | Spirek Karel | 2015-03-25 08:17 | 2015-03-25 13:00 | 4:43 | A | 2015-03-25 12:59 | plánovaná odstávka |  |  |  | 56 | Lieblová Lucie | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Stavební činnost | Manipulace v síti | plánovaná odstávka
| A | 1493/2015 | V | 3 | 2015-03-25 07:22 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Švehlova 867 | Pysanczyn |  | Porucha na přípojce |  | Pysanczyn Luděk | 2015-03-25 10:00 | 2015-03-25 11:00 | 1:00 |  | 2015-03-25 11:14 | porucha šoupěte |  |  |  | 16 | Pavlíková Iveta | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | výměna uzávěru vč. celé přípojky( výměnu potrubí uhradil majitel)
| A | 1492/2015 | V | 3 | 2015-03-25 07:20 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | ČSLA 517 | Pysanczyn |  | Porucha na vodovodním řadu |  | Pysanczyn Luděk | 2015-03-25 09:00 | 2015-03-25 10:09 | 1:09 |  | 2015-03-25 10:09 | porucha šoupěte |  |  |  | 19 | Pavlíková Iveta | GIS - uzávěr vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna
| N | 1479/2015 | V | 3 | 2015-03-24 08:21 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Pysanczyn |  | Odkalování | odkalování Planá - zářečí | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-03-24 14:44 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šavlová Šárka | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | proplach koncových hydrantů
| N | 1464/2015 | V | 3 | 2015-03-23 10:16 | Tábor | Klokoty | Jasmínová 434 | p. Jiránek | 604746499 | Porušená plomba u VDM |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-03-25 06:17 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - průtokoměr vodovodu | Jiné | Stavební činnost | Výměna | při stavebních úpraváchc došlo k poškození plomby VDM.
| N | 1461/2015 | V | 3 | 2015-03-23 09:03 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Pysanczyn |  | Odkalování | odkalování SU II baťovky | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-03-23 13:41 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šavlová Šárka | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | proplach koncových hydrantů
| N | 1406/2015 | V | 3 | 2015-03-20 07:38 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | p.Pysanczyn | ČEVAK | Odkalování | Průmyslová,Rudé Armády,T.Bati do 15 hod. | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-03-20 15:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody
| N | 1392/2015 | V | 3 | 2015-03-19 09:46 | Tábor | Tábor | 9. května 640/22 | - | 608232300 | Teče kalná voda |  | Jirava František |  |  | 0:00 |  | 2015-03-19 12:31 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Hledání poruchy | Proplach - kvalita vody
| N | 1391/2015 | V | 3 | 2015-03-19 09:02 | Tábor | Tábor |  | Spirek | Čevak | Manipulace na vodovodním řadu | Změny gravitačního odtoku - Tábor - Čekanice, Tábor - Svatá Anna - z důvodu hledání poruchy | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-03-26 10:32 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Manipulace | Manipulace v síti | hledání poruchy
| N | 1385/2015 | V | 3 | 2015-03-18 09:46 | Tábor | Čelkovice |  | Pysanczyn |  | Odkalování |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-03-18 12:48 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Pysanczyn Luděk | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | odkalení koncových hydrantů
| A | 1367/2015 | V | 3 | 2015-03-17 10:10 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Hraběcí | Pysanczyn |  | Porucha na hydrantu | přemístění HP, výstavba nové vozovky a opěrné zdi | Pysanczyn Luděk | 2015-03-17 10:11 | 2015-03-17 12:02 | 1:51 |  | 2015-03-17 12:02 | [5 empty] | Pavlíková Iveta | GIS - hydrant vodovodu | Jiné | Stavební činnost | Jiné | přesunutí HP do vozovky, stavba opěrné zdi, při zemních prace prasklo potrubí ve sváru
| N | 1357/2015 | V | 3 | 2015-03-17 08:13 | Tábor | Horky |  | Pysanczyn |  | Odkalování |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-03-17 14:16 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | odkalení koncových hydrantů
| A | 1356/2015 | O | 3 | 2015-03-17 08:11 | Tábor | Horky |  | Pysanczyn |  | Porucha čerpadla | 3M1 | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-03-25 10:00 | porucha ČS |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - čerpací stanice vodovodu | Porucha čerpadla | Jiné | Oprava - přetěsnění
| A | 1359/2015 | V | 3 | 2015-03-17 07:55 | Tábor | Tábor | U Stadionu Míru | Veselík | Čevak | Porucha na šoupěti |  | Veselík Lubomír | 2015-03-17 08:00 | 2015-03-17 11:00 | 3:00 | A | 2015-03-17 11:03 | porucha šoupěte |  |  | výměna šoupatového uzle | 14 | Kroupová Eva | GIS - uzávěr vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | výměna 4 šoupat + hydrantu
| N | 1338/2015 | V | 3 | 2015-03-16 09:00 | Tábor | Horky |  | Pysanczyn |  | Odkalování |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-03-16 14:27 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | odkalení koncových hydrantů
| N | 1339/2015 | V | 3 | 2015-03-16 09:00 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Pysanczyn |  | Odkalování |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-03-16 14:27 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | odkalelení koncových hydrantů
| N | 1320/2015 | V | 3 | 2015-03-15 06:09 | Tábor | Tábor | Budovcova 1442/4 | Šetelík | 774308828 | Teče do sklepa |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2015-03-15 10:00 | není ČEVAK |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Za hranicí životnosti | Výměna | závada na vnitřní instalaci
| N | 1289/2015 | V | 3 | 2015-03-13 07:30 | Planá nad Lužnicí | Strkov |  | Pysanczyn |  | Odkalování | hlásilt zakalení,bezvodí | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-03-13 13:30 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šavlová Šárka | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | odkalení koncových H na Strkově
| N | 1243/2015 | V | 3 | 2015-03-10 13:58 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | náměstí Tomáše Bati 417/12 | recepce | 381275010 | Teče kalná voda |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-03-10 15:18 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | při hledání poruchy přestavěna vodovodní síť, následovně provedeno odkalení v době odkalování došlo k zakalení části vodovodu
| N | 1224/2015 | V | 3 | 2015-03-09 11:56 | Tábor | Tábor | Dukelských bojovníků | Spirek | ČEVAK | Manipulace na vodovodním řadu | osazen dataloger do zítra | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-03-10 12:51 | porucha nezjištěna |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Manipulace | Manipulace v síti | zjišťování stavu dostatečnosti dodávky vody
| N | 1216/2015 | V | 3 | 2015-03-09 09:04 | Tábor | Čelkovice | Mlýnská | Pysanczyn | Čevak | Odkalování |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-03-09 10:15 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody
| N | 1169/2015 | V | 3 | 2015-03-05 12:53 | Tábor | Tábor | Dukelských bojovníků 2081 | Spirek |  | přepojení přípojek |  | Spirek Karel | 2015-03-05 13:01 | 2015-03-05 16:45 | 3:44 | A | 2015-03-05 16:45 | P |  |  |  | 4 | Šavlová Šárka | GIS - úsek přípojky vodovodu | Ucpání | Za hranicí životnosti | Výměna | výměna 4 kusů přípojek
| N | 1155/2015 | J | 3 | 2015-03-05 02:47 | Tábor | Tábor |  | dispečink |  | Porucha VST | krátkodobí výpadek komunikace | Novák Jiří |  |  | 0:00 |  | 2015-03-05 05:51 | Ostatní |  |  |  |  | Beritová Jana
| N | 1127/2015 | V | 3 | 2015-03-03 11:20 | Tábor | Tábor | Husinecká 933 | p. Žídková | Čevak | Ostatní závady | uvolněný VDM, protáčí se | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-03-03 13:23 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada spojovací mat. | Cizí zavinění | Oprava - přetěsnění | při vstupu do sklepa se majitelka opřela o vdm.Došlo k uvolnění ve šroubení.
| A | 1125/2015 | V | 3 | 2015-03-03 10:25 | Tábor | Tábor | Bydlinského | p.Náprava | ČEVAK | Porucha na přípojce | do 11:30 | Náprava Michal | 2015-03-03 10:26 | 2015-03-03 11:20 | 0:54 |  | 2015-03-03 11:19 | P |  | olovo |  | 12 | Šíma Pavel | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Za hranicí životnosti | Výměna | olověná přípojka- výměna celé- prasklé
| N | 1033/2015 | V | 3 | 2015-02-25 10:35 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Dukelská | Pysanczyn |  | Odkalování |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-02-25 13:52 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody
| N | 1032/2015 | V | 3 | 2015-02-25 10:30 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Průmyslová | Pysanczyn |  | Odkalování |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-02-25 11:26 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody
| N | 1027/2015 | V | 3 | 2015-02-25 08:41 | Tábor | Horky | K Lípě | p. Matoušek | 774988469 | Teče ze šroubení |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-02-26 10:00 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada spojovací mat. | Stavební činnost | Oprava ostatní | utažení šroubení před VDM
| N | 1008/2015 | U | 3 | 2015-02-24 12:25 | Tábor | Tábor | Palackého 545 | Pysanczyn |  | Zavření - neumožněn odečet VDM |  | Pysanczyn Luděk | 2015-02-24 12:26 | 2015-03-13 13:31 | 409:05 |  | 2015-03-13 13:30 | zavření. otevření neumožněn odečet VDM |  |  |  |  | Šavlová Šárka | GIS - úsek přípojky vodovodu | Jiné | Žádanka ZÚ | Uzavřeno
| N | 1005/2015 | V | 3 | 2015-02-24 09:58 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Šafaříkova 434 | Kubíček |  | Ostatní závady | poškozena plomba | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-02-24 13:28 | porucha ostatní |  |  |  |  | Šavlová Šárka | GIS - průtokoměr vodovodu | Jiné | Jiné | Oprava ostatní | zaplombování VDM
| N | 986/2015 | V | 3 | 2015-02-23 19:48 | Tábor | Tábor | Havanská 2827/10 | Flaxová | 723479168 | Teče kalná voda |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-02-25 13:27 | porucha nezjištěna |  |  |  |  | Beritová Jana |  |  |  |  | teče kalná teplá voda, předáno Bytesu
| A | 896/2015 | V | 3 | 2015-02-18 08:55 | Tábor | Tábor | Jesenského | Náprava |  | Porucha na přípojce | přípojkapro ČS | Náprava Michal | 2015-02-18 09:00 | 2015-02-18 13:05 | 4:05 |  | 2015-02-18 13:05 | P |  |  |  | 1 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky vodovodu | Příčný lom | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou
| A | 755/2015 | V | 3 | 2015-02-11 07:55 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Dr. E. Beneše 126/1 | p.Pysanczyn | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu |  | Pysanczyn Luděk | 2015-02-11 07:56 | 2015-02-11 13:35 | 5:39 |  | 2015-02-11 13:35 | Ř |  |  |  | 3 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou
| N | 719/2015 | N | 3 | 2015-02-09 19:24 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Pod Vrbou 305/18 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-02-10 07:31 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Šavlová Šárka |  |  |  |  | nelze uzavřít, společná VP pro dvě č.p.
| A | 688/2015 | V | 3 | 2015-02-07 14:06 | Tábor | Tábor | Pražského povstání 2309 | Spirek |  | Porucha na vodovodním řadu | oprava v úterý- nikdo není omezen,dohledává se | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-02-19 12:33 | Ř |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - spojovací mat. | oprava příčně prasklého potrubí
| A | 687/2015 | V | 3 | 2015-02-07 09:04 | Tábor | Čekanice | Nad Dolinami | Spirek |  | Porucha na vodovodním řadu | oprava v pondělí | Spirek Karel | 2015-02-09 08:45 | 2015-02-09 09:14 | 0:29 |  | 2015-02-09 09:14 | Ř |  |  |  | 18 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | opava prasklého potrubí DN 100
| A | 656/2015 | V | 3 | 2015-02-06 00:36 | Tábor | Tábor | Bukurešťská 2791/6 | tísňová linka |  | Teče na chodníku | porucha na spojovací rouře - nikdo není napojen - zavřeno | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2015-02-09 10:54 | Ř |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou
| N | 641/2015 | V | 3 | 2015-02-04 21:44 | Tábor | Tábor |  | Šustr | 731157478 | Teče kalná voda | domluveno na ráno - přes noc nebudou odebírat | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-02-05 15:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
| N | 636/2015 | O | 3 | 2015-02-04 13:05 | Tábor | Horky | Kaštanová | Pysanczyn |  | Čištění VDJ | VDJ a ČSV Horky nový | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-02-05 13:41 | provozní záležitost (čištění VDJ) |  |  |  |  | Pysanczyn Luděk | GIS - vodojem vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Sání, čištění
| N | 635/2015 | V | 3 | 2015-02-04 12:14 | Tábor | Čekanice |  | Spirek | Čevak | Manipulace na vodovodním řadu | ve 22:00 přestavování tlakového pásma Čekanice - Tábor X Čekanice - Měšice V Měšicích a Zaluží bude nižší tlak, hledání poruchy | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-02-05 06:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | manipulace |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Hledání poruchy | Manipulace v síti | přestavování tlak. pásem z důvodu určení oblasti havárie vodovodu
| N | 634/2015 | V | 3 | 2015-02-04 12:10 | Tábor | Všechov |  | Spirek | Čevak | Manipulace na vodovodním řadu | přestavování měrných míst - tlakové pásmo Všechov hledání poruchy | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-02-05 06:03 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Hledání poruchy | Manipulace v síti | hledání poruchy
| A | 633/2015 | V | 3 | 2015-02-04 12:04 | Tábor | Tábor | Budějovická 847/71 | Spirek | Čevak | Porucha na vodovodním řadu | zřejmě porucha na vodovodním řadu, v noci dohledání a vytyčení poruchy oprava 5.2. | Spirek Karel | 2015-02-04 14:59 | 2015-02-06 11:30 | 44:31 | A | 2015-02-06 14:42 | Ř |  |  | porucha potrubí | 1 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Porucha spoje | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | výřez potrubí DN 350,prasklé hrdlo. Odběratel vody byl provizorně napojen z vedlejšího domu.
| A | 603/2015 | V | 3 | 2015-02-03 08:59 | Tábor | Čekanice | Fibichova | p.Veselík | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu | cca do 12 hod. | Veselík Lubomír | 2015-02-03 08:59 | 2015-02-03 10:40 | 1:41 |  | 2015-02-03 10:40 | Ř |  |  |  | 4 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Závada spojovací mat. | Nekvalitní provedení | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | vadný svár na elektrotvarovce
| N | 588/2015 | N | 3 | 2015-02-02 15:01 | Tábor | Tábor | U Čápova dvora 3036 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Kubík Pavel | 2015-02-03 09:41 | 2015-02-04 09:24 | 23:43 |  | 2015-02-04 09:24 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Šíma Pavel
| A | 558/2015 | V | 3 | 2015-02-02 07:04 | Tábor | Tábor | Zavadilská | p. Šteker | 728991897 | Teče na chodníku | poruchu již hledají 4.2 - porucha na vodovodním řadu | Spirek Karel | 2015-02-04 11:30 | 2015-02-04 11:56 | 0:26 |  | 2015-02-04 11:56 | Ř |  |  |  | 2 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | závada na opravném pase
| A | 495/2015 | V | 3 | 2015-01-27 11:31 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Kollárova 1021 | Zámečníková Monika | 603224807 | Porucha na přípojce | přípojka nemá tlak, po dohodě bude opravena v jarních měsících, RD v rekonstrukci | Pysanczyn Luděk | 2015-03-05 09:54 | 2015-03-05 11:54 | 2:00 |  | 2015-03-05 11:54 | porucha šoupěte |  |  |  | 12 | Pysanczyn Luděk | GIS - úsek přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | výměna uzávěru VP pro č.p.1021 a 1020, současně výměna hydrantového šoupěte, vše vrámci jednoho výkopu
| N | 494/2015 | O | 3 | 2015-01-27 10:34 | Tábor | Větrovy |  | Pysanczyn |  | příprava na čištění | nechat vytéct na hl. 0,60 m,popř.dočerpat do 1m,zítra čištění | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-01-29 13:55 | provozní záležitost (čištění VDJ) |  |  |  |  | Šavlová Šárka | GIS - vodojem vodovodu | Jiné | Jiné | Sání, čištění
| N | 482/2015 | N | 3 | 2015-01-26 20:50 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Dr. E. Beneše 237/25 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-01-27 12:30 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Beritová Jana |  |  |  |  | přípojka neuzavřena, uhrazeno
| N | 447/2015 | O | 3 | 2015-01-26 07:00 | Tábor | Klokoty |  | Pysanczyn |  | Odstavení | elektro | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-01-29 14:57 | elektro |  |  |  |  | Šavlová Šárka | GIS - čerpací stanice vodovodu | Elektroinstalace | Jiné | Oprava ostatní | změna velikosti elektroměru, odstávka. Črpací stanice trvale uvedena mimo provoz
| N | 446/2015 | V | 3 | 2015-01-26 01:09 | Planá nad Lužnicí | Strkov |  | Pysanczyn |  | Hledání poruchy |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-01-26 11:40 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Pavlíková Iveta |  |  |  |  | manipulace v síti, nenalezeno
| N | 442/2015 | V | 3 | 2015-01-25 10:53 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Průběžná 217 | p.Steinochr | 602968691 | Vadný ventil před VDM |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-01-26 11:40 | není ČEVAK |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - armatura vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | uzavření přípojky, výměna uzávěru před VDM (provedl majitel)
| A | 393/2015 | V | 3 | 2015-01-22 08:53 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Bydžovská 141 | Pysanczyn | ČEVAK | Porucha na přípojce |  | Pysanczyn Luděk | 2015-01-22 08:54 | 2015-01-22 11:00 | 2:06 |  | 2015-01-22 11:15 | P |  |  |  | 19 | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky vodovodu | Plošná perforace stěny | Za hranicí životnosti | Výměna | děravá Pz roura mezi pasem a šoupátkem, navrtávka na stojato
| N | 339/2015 | N | 3 | 2015-01-19 16:32 | Tábor | Tábor | Špitálská 509 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-01-20 14:40 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Pavlíková Iveta |  |  |  |  | Zavření - dlužný odběratel
| N | 338/2015 | N | 3 | 2015-01-19 16:31 | Tábor | Tábor | Lužnická 434/36 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-01-20 14:38 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Pavlíková Iveta |  |  |  |  | Zavření - dlužný odběratel
| N | 337/2015 | N | 3 | 2015-01-19 16:31 | Tábor | Horky | Nad Záhybem 194 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Pysanczyn Luděk | 2015-01-20 12:15 | 2015-01-20 13:53 | 1:38 |  | 2015-01-20 14:00 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky vodovodu | Jiné | Žádanka ZÚ | Uzavřeno
| N | 336/2015 | N | 3 | 2015-01-19 16:30 | Tábor | Horky | Jabloňová 96 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel | uhrazeno 20.1.2015 12:00 | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-01-20 12:10 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky vodovodu | Jiné | Žádanka ZÚ | Uzavřeno
| A | 302/2015 | V | 2 | 2015-01-18 04:27 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Hromádkova 933 | Němec | 777896247 | Porucha na vodovodním řadu | Náhradní zásobení vodou bylo provedeno z HN osazením stojánku na křiž. ul. Alšova x Hromádkova | Miňha Michal | 2015-01-18 06:14 | 2015-01-18 10:00 | 3:46 |  | 2015-01-18 10:46 | Ř |  |  |  | 35 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou
| A | 290/2015 | V | 3 | 2015-01-17 08:13 | Tábor | Tábor | Budějovická 901/85 | Spirek |  | Porucha na šoupěti |  | Spirek Karel | 2015-01-17 08:53 | 2015-01-17 10:45 | 1:52 |  | 2015-01-17 11:45 | porucha šoupěte |  |  |  | 10 | Šavlová Šárka | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Výměna
| N | 289/2015 | O | 3 | 2015-01-17 04:31 | Tábor | Čekanice |  | dispečink |  | Minimální tlak (MPa) | cca od 1:30 sms 20 x | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-01-17 12:16 | porucha ostatní |  |  | přicpaný RV |  | Beritová Jana | GIS - průtokoměr vodovodu | Nefunkční armatura | Manipulace | Výměna | při výměně VDM JVS došlo k chybě nastavení RV
| A | 283/2015 | V | 3 | 2015-01-16 16:20 | Tábor | Tábor | Dukelských bojovníků | Jirava |  | porucha řadu zaviněna cizí firmou |  | Jirava František | 2015-01-16 16:24 | 2015-01-16 17:27 | 1:03 |  | 2015-01-16 18:00 | P |  |  |  | 4 | Šavlová Šárka | GIS - úsek přípojky vodovodu | Příčný lom | Cizí zavinění | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | přetrženo při stavbě
| N | 273/2015 | O | 3 | 2015-01-16 09:27 | Tábor | Větrovy |  | Pysanczyn |  | Čištění VDJ | VDJ Větrovy starý | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-01-27 12:40 | provozní záležitost (čištění VDJ) |  |  |  |  | Šavlová Šárka | GIS - vodojem vodovodu | Jiné | Jiné | Sání, čištění
| A | 260/2015 | V | 3 | 2015-01-15 13:58 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Žižkova | p.Javorský | 603527414 | Neteče voda |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-01-15 16:09 | porucha ostatní |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Manipulace | Otevřeno | otevřeno šoupátko, zarostlé potrubí Žižkova a Vaníčkova ul.- neprůchozí
| N | 256/2015 | V | 3 | 2015-01-15 11:40 | Tábor | Tábor | Budějovická | p.Spirek | ČEVAK | Hledání poruchy |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-01-15 15:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Jiné | Manipulace v síti | havárie nenalezena
| A | 251/2015 | V | 3 | 2015-01-15 08:33 | Tábor | Tábor | Kpt. Jaroše 2418 | p.Spirek | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2015-01-15 08:34 | 2015-01-15 11:39 | 3:05 |  | 2015-01-15 13:00 | Ř | +zemní práce |  |  | 8 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | prasklé potrubí DN 200
| N | 224/2015 | O | 3 | 2015-01-13 09:00 | Tábor | Všechov |  | Dispečink |  | Minimální tlak (MPa) | porucha na dálkovém řadu -zastaven nátok, čeká se na redukční ventil | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-02-05 15:23 | není Čevak |  |  | havárie JVS |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Manipulace | Manipulace v síti | přestavění odběru vody přes úpravnu Rytíř
| A | 210/2015 | V | 3 | 2015-01-13 08:16 | Tábor | Tábor | Převrátilská | Náprava | ČEVAK | výměna šoupat |  | Náprava Michal | 2015-01-13 08:22 | 2015-01-13 11:04 | 2:42 |  | 2015-01-13 11:04 | porucha šoupěte |  |  |  | 3 | Beritová Jana | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | výměna nefunkčního šoupěte
| A | 182/2015 | V | 3 | 2015-01-12 06:47 | Tábor | Tábor | Jesenského 2702 | Jelínková | 603927235 | Neteče voda | Hydroforka | Spirek Karel |  |  | 0:00 | A | 2015-01-12 14:05 | porucha ostatní |  |  | výpadek |  | Beritová Jana | TE - ponorná čerpadla na čistou vodu | Porucha čerpadla | Výpadek el. pr. | Oprava - přetěsnění | porucha sání na čerpadle
| N | 163/2015 | V | 3 | 2015-01-10 15:06 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Hromádkova 49/10 | Kořínek | 777133349 | Ostatní závady | rosí se přípojka | Křepelka František |  |  | 0:00 |  | 2015-01-10 16:14 | není ČEVAK |  |  |  |  | Pavlíková Iveta |  |  |  |  | kapající spoj vnitřní instalace
| N | 160/2015 | V | 3 | 2015-01-10 13:47 | Tábor | Tábor | Pražského povstání 2310 | Schnaider | 723179210 | Porucha na hydrantu |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-01-10 14:09 | porucha nezjištěna |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - hydrant vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Jiné | Jiné | voda po odtávání sněhu
| N | 137/2015 | V | 3 | 2015-01-09 17:30 | Tábor | Měšice | U Měšické tvrze 257 | Havránek | 602447044 | Nízký tlak | řešení v pondělí | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-01-19 12:13 | porucha nezjištěna |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Jiné | Kontrola, revize
| A | 135/2015 | V | 3 | 2015-01-09 16:35 | Tábor | Tábor | Nerudova 556/2 | Janovský | 777594448 | Teče na chodníku | pro 5 přípojek z.v. lidi o tom ví ráno přistavena cisterna+Husův park (5 přípojek) | Spirek Karel | 2015-01-09 18:33 | 2015-01-10 11:02 | 16:29 | A | 2015-01-10 11:30 | P |  |  |  | 10 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Oprava - spojovací mat. | šrouby na přírubě
| A | 133/2015 | V | 3 | 2015-01-09 16:05 | Tábor | Měšice | Chýnovská 14 | Janda |  | Propadlý chodník | prověřujeme - oprava ve st 14.1. | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-01-14 14:00 | P |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Chybné napojení přípojky | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | zborcené napojení kanalizační přípojky
| A | 116/2015 | V | 3 | 2015-01-09 04:55 | Tábor | Měšice | U Měšické tvrze 415 | - | 607943110 | Teče na ulici |  | Spirek Karel | 2015-01-09 05:53 | 2015-01-09 09:40 | 3:47 | A | 2015-01-09 09:40 | Ř |  |  |  | 12 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou
| N | 101/2015 | V | 3 | 2015-01-08 09:56 | Tábor | Tábor | Kaplířova 1035/16 | Mládek | 381241138 | Vadný ventil před VDM | propouští - nemůžeme sehnat majitele | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-01-19 11:33 | není ČEVAK |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Vada materiálu | Oprava - přetěsnění | ucpávka na ventilu před VDM
| A | 91/2015 | V | 3 | 2015-01-07 18:23 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Svépomoc 658 | policie |  | Porucha na vodovodním řadu | obešli jsme,lidi si napustí vodu, ráno v 7 hod přistavíme cisternu + oprava | Křepelka František | 2015-01-07 19:41 | 2015-01-08 11:29 | 15:48 |  | 2015-01-08 11:29 | P |  |  |  | 4 | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou
| A | 87/2015 | V | 3 | 2015-01-07 14:09 | Tábor | Čekanice | Pionýrů | Kolář | 737962266 | Teče na ulici | teče málo,budeme hledat + sítě - oprava 9.1. | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-01-09 09:46 | porucha šoupěte |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - uzávěr vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Oprava - spojovací mat. | Koroze šroubů
| A | 85/2015 | V | 3 | 2015-01-07 11:47 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Prokopa Holého 32/12 | Pysanczyn |  | Porucha na vodovodním řadu |  | Pysanczyn Luděk | 2015-01-07 11:48 | 2015-01-07 13:36 | 1:48 |  | 2015-01-07 13:36 | Ř |  |  |  | 15 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Závada spojovací mat. | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | urezlé fitinky na TT kusu
| N | 41/2015 | O | 3 | 2015-01-05 07:01 | Tábor | Horky |  | Dispečink | ČEVAK | Porucha chem. hospodářství (dávkování) |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-01-05 10:49 | porucha ostatní |  |  |  |  | Šíma Pavel |  |  |  |  | byla dosžena H min - dispečink - doplnění NaClO
| N | 5/2015 | V | 3 | 2015-01-02 09:07 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Průmyslová | Pysanczyn |  | Odkalování |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-01-02 11:11 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Jiné | Jiné | Proplach - kvalita vody | REI - odkalení vodovodu
| N | 3394/2015 | V | 3 | 2015-06-29 12:25 | Tábor | Tábor | Soběslavská | Pysnczyn | ČEVAK | Odkalování |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-06-29 14:20 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody
| N | 3392/2015 | V | 3 | 2015-06-29 11:50 | Tábor | Tábor | U Čápova dvora 2871 | x | 728716633 | Neteče voda |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-06-29 12:22 | porucha nezjištěna |  |  |  |  | Beritová Jana |  |  |  |  | přivřené šoupátko při odkalování
| N | 3379/2015 | V | 3 | 2015-06-27 17:03 | Planá nad Lužnicí | Strkov | U Dubu 255 | Řeřicha | 723697190 | Teče kalná voda |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-06-27 17:57 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | odkalení HP
| N | 3238/2015 | V | 3 | 2015-06-20 17:33 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Pod Vrbou 313/2 | Pysanczyn |  | Teče ze šroubení před uzávěrem |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-06-20 18:00 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Večeřa Rudolf | GIS - průtokoměr vodovodu | Porucha spoje | Za hranicí životnosti | Oprava - spojovací mat. | utažení spoje
| N | 3189/2015 | V | 3 | 2015-06-18 07:33 | Tábor | Tábor | Stránského | Spirek |  | Odkalování |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-06-18 12:17 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
| N | 3167/2015 | V | 3 | 2015-06-17 11:13 | Tábor | Tábor | Tankistů 2423 | p. Musil | 737346315 | Teče ze šroubení | Pan Musil požaduje opravu 23.6., teče ze šroubení u VDM, oprava proběhne ve čtvrtek 25.6. | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-06-18 10:24 | není ČEVAK |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada spojovací mat. | Vada materiálu | Oprava - přetěsnění
| A | 3166/2015 | V | 3 | 2015-06-17 10:38 | Tábor | Tábor | Bukurešťská 2792/1 | Pysanczyn | Čevak | Porucha na vodovodním řadu | Oprava 9 - 10:30 | Pysanczyn Luděk | 2015-06-17 09:00 | 2015-06-17 10:30 | 1:30 |  | 2015-06-17 11:00 | porucha hydrantu |  |  |  |  | Votíková Monika | GIS - hydrant vodovodu | Podélná trhlina | Přírodní vlivy | Výměna
| A | 3113/2015 | V | 3 | 2015-06-15 10:49 | Tábor | Tábor | Dukelských bojovníků 1944/52 | Ptáček | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu |  | Ptáček Petr | 2015-06-15 10:51 | 2015-06-15 12:17 | 1:26 |  | 2015-06-15 12:17 | Ř |  |  |  | 4 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Stavební činnost | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | v průběhu stavby poškozen nově budovaný vododní řad
| N | 3093/2015 | V | 3 | 2015-06-14 22:48 | Tábor | Měšice | Husitská 151 | Doležal | 777603927 | Teče do sklepa |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2015-06-15 08:40 | porucha nezjištěna |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Hledání poruchy | Manipulace v síti | voda po dešti
| N | 3086/2015 | V | 3 | 2015-06-14 16:31 | Tábor | Tábor | Smolínova 1852/7 | p.Maťha | 604758709 | Teče kalná voda |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2015-06-14 18:10 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
| N | 3074/2015 | V | 3 | 2015-06-13 16:04 | Tábor | Klokoty | Kamenná 357 | p.Zeman | 606427868 | Teče kalná voda |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2015-06-13 18:21 | kvalita pitná voda |  |  | od 17 hod. odkalování |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
| A | 3067/2015 | V | 3 | 2015-06-12 16:05 | Tábor | Všechov |  | Dispečink | ČEVAK | Maximální průtok (l/s) | porucha Dukelských Bojovníků,cca 5 přípojek (2184,2023,1973,2265,1994),oprava cca do 18 hod. | Ptáček Petr | 2015-06-12 16:17 | 2015-06-12 19:29 | 3:12 |  | 2015-06-12 19:29 | Ř |  |  |  | 6 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Stavební činnost | Oprava ostatní | výřez
| A | 3007/2015 | V | 3 | 2015-06-11 08:20 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | 1068 | Pysanczyn |  | Porucha na vodovodním řadu |  | Pysanczyn Luděk | 2015-06-11 08:20 | 2015-06-11 10:59 | 2:39 |  | 2015-06-11 12:00 | Ř |  |  |  | 6 | Šavlová Šárka | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Výměna | prasklý svár, výměna potrubí vč. šoupat, zrušení šachty
| N | 2998/2015 | V | 3 | 2015-06-10 16:37 | Tábor | Tábor | Zavadilská 1768/11 | Prokop | 728478951 | Teče kalná voda |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2015-06-10 19:38 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Šavlová Šárka | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | odkalení
| A | 2996/2015 | V | 3 | 2015-06-10 12:48 | Tábor | Klokoty | Ve Struhách | Spirek | Čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2015-06-10 12:49 | 2015-06-10 13:15 | 0:26 |  | 2015-06-10 13:15 | Ř |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Výměna | oprava spoje potrubí - probíhá stavba- Chališ
| N | 2951/2015 | V | 3 | 2015-06-08 18:03 | Tábor | Tábor | Havanská 2813/11 | p.Varga | 724170285 | Teče kalná voda |  | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2015-06-08 18:22 | není ČEVAK |  |  |  |  | Šíma Pavel |  |  |  |  | po ověření teče kalná teplá voda
| N | 2891/2015 | V | 3 | 2015-06-06 17:19 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Nad Mýtem 1172 | Vojta | 731187915 | Nízký tlak |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-06-06 18:30 | porucha ostatní |  |  |  |  | Šavlová Šárka | GIS - úsek řadu vodovodu | Jiné | Jiné | Manipulace v síti | vzhledem k parnému dni došlo k velkému odběru vody a následně poklesu tlaku v řadu( Hromádkova ul. u RV 2 Atm, Nad Mýtem přstávala téct voda), otevřen RV v Hromádkově ul. - nastala všeobecná spokojenost
| N | 2866/2015 | V | 3 | 2015-06-05 14:25 | Tábor | Tábor | Smolínova 1852/7 | p. Maťha | 777679794 | Teče kalná voda | stížnost na zelenou vodu, pán byl informován že se tato lokalita právě odkaluje, po napouštění bazénů kalná voda ( Spirek) v sobotu opět žádné zlepšení kvality vody,další odkalování | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-06-05 19:38 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | odkalování sítě
| N | 2854/2015 | V | 3 | 2015-06-04 15:36 | Tábor | Tábor | Komenského 1147/47 | p.Kazda | 603516482 | Teče kalná voda | delší dobu | Náprava Michal |  |  | 0:00 |  | 2015-06-04 18:10 | kvalita pitná voda |  |  | odkalování od 16:15 |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
| N | 2853/2015 | V | 3 | 2015-06-04 15:07 | Tábor | Horky | Lesní | p.Pysanczyn | ČEVAK | Odkalování | 1 hod. | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-06-05 16:15 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | stížnost na kvalitu vody Horky Lesní ul., vzduch ve vodě - bílá
| N | 2840/2015 | V | 3 | 2015-06-04 08:15 | Tábor | Tábor |  | Spirek | Čevak | Manipulace na vodovodním řadu | Rekonstrukce redukční šachty, přepojení tlakových pásem, do odvolání bude zvýšený odběr směr Tábor - Sojčák, oprava šachty bude někdy příští týden (24.) | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-06-10 13:50 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Stavební činnost | Manipulace v síti
| N | 2796/2015 | V | 3 | 2015-06-02 21:48 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Příčná 772 | Sommer | 777204611 | Teče kalná voda | odkalování v ul. Příčná a Nádražní od 10:15 do 12:15 | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-06-03 12:15 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šavlová Šárka | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | při napouštění bazénů došlo k zákalu vody v Příčné ul. 722 a Nádražní 330
| N | 2792/2015 | V | 3 | 2015-06-02 15:37 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Zákostelní 361 | Hodinková | 725284731 | Porušená plomba u VDM | měnili VDM ve studni,chtěji zaplombovat - odečítáme kvůli stočnému po dohodě zaplombováno 8.6.2015 | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-06-08 13:05 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Beritová Jana |  |  |  |  | plomba VDM stočné
| N | 2679/2015 | V | 3 | 2015-05-28 09:16 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Průmyslová | Pysanczyn |  | Odkalování |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-05-28 10:25 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody
| N | 2625/2015 | V | 3 | 2015-05-25 10:43 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | K Hájence 1165 | p.Kašpárek | 606685456 | Teče kalná voda |  | Křepelka František |  |  | 0:00 |  | 2015-05-25 13:20 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | voda z HN čistá, preventivní proplach cca 20 min/ 2l/s podle domácích teče kalná TUV
| N | 2588/2015 | V | 3 | 2015-05-23 10:45 | Tábor | Větrovy | 130 | Krajčí | 777345887 | Teče v šachtě | před VDM i za - v pondělí předat - pokud bude možno oprava po 13 h - domluvit se | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-05-25 13:30 | porucha nezjištěna |  |  |  |  | Beritová Jana |  |  |  |  | netěsnost průchodek VDM šachty, voda OK
| A | 2523/2015 | V | 3 | 2015-05-19 08:39 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Zhořská 218 | Miňha |  | Porucha na vodovodním řadu |  | Miňha Michal | 2015-05-19 08:41 | 2015-05-19 11:00 | 2:19 |  | 2015-05-19 11:30 | Ř |  |  |  | 16 | Šavlová Šárka | GIS - úsek řadu vodovodu | Podélná trhlina | Špatné uložení | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | prasklé potrubí před lem.nákružkem, výměna šoupátka a HP - na hraně životnosti, HP neuzavírá.
| A | 2506/2015 | V | 3 | 2015-05-18 10:00 | Tábor | Čekanice | Pionýrů 205 | Kuchař | 722150698 | Teče na chodníku | oprava zítra,majitel je mimo bydliště | Spirek Karel | 2015-05-18 15:57 | 2015-05-19 14:00 | 22:03 |  | 2015-05-19 15:00 | P |  |  |  | 1 | Šavlová Šárka | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | oprava přípojky
| A | 2456/2015 | V | 2 | 2015-05-16 18:11 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Švermova 330/23 | Pysanczyn |  | Porucha na vodovodním řadu | Voda teče všem nikdo není omezen,oprava v pondělí | Pysanczyn Luděk | 2015-05-18 07:48 | 2015-05-18 11:44 | 3:56 |  | 2015-05-18 13:44 | Ř |  |  |  | 46 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Podélná trhlina | Špatné uložení | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou
| N | 2400/2015 | V | 3 | 2015-05-13 09:59 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Pod Kovosvitem 1107 | Pysanczyn | Čevak | Porucha na přípojce | při výměně vdm upadl ventil před | Pysanczyn Luděk | 2015-05-13 10:02 | 2015-05-13 11:30 | 1:28 |  | 2015-05-13 11:32 | porucha vodoměr |  |  |  | 5 | Kroupová Eva | GIS - průtokoměr vodovodu | Příčný lom | Koroze | Výměna | nefunkční šoupátko přípojky, uzavřena část vodovodu mezi SU I. a SU II.
| N | 2146/2015 | V | 2 | 2015-05-12 09:00 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Svépomoc | p.Pysanczyn |  | Plánovaná odstávka |  | Pysanczyn Luděk | 2015-05-12 09:00 | 2015-05-12 12:22 | 3:22 |  | 2015-05-12 12:21 | plánovaná odstávka |  |  |  | 1 | Šíma Pavel
| N | 2362/2015 | V | 3 | 2015-05-11 10:31 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Pysanczyn |  | Hledání poruchy | v noci hled.poruchy - Baťovké domky - Sezimovo Ústí II | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-05-13 08:02 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Pavlíková Iveta
| N | 2343/2015 | V | 3 | 2015-05-09 15:55 | Tábor | Tábor | Budovcova 1825/10 | Drtková | 775735023 | Teče kalná voda | převzal a ukončil pan Hrubant | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2015-05-09 18:49 | není ČEVAK |  |  |  |  | Šavlová Šárka | GIS - úsek přípojky vodovodu | Kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Při odkalování zjištěna závada na vnitřní instalaci. Při vyjmutí VDM voda tekla čistá. Po opětovném osazení VDM byla voda kalná. Přívod od napojení PE 32, vnitřní rozvod je pozink trubka.
| N | 2342/2015 | V | 3 | 2015-05-09 14:08 | Tábor | Tábor | Bílkova 963/3 | Soběslavský | 608363274 | Teče ze šroubení | převzal a ukončil pan Hrubant | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-05-09 16:51 | není ČEVAK |  |  |  |  | Šavlová Šárka | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze | Výměna | výměna kolena před VDM
| A | 2316/2015 | V | 3 | 2015-05-07 10:20 | Tábor | Tábor | Dukelských bojovníků | Spirek | Čevak | Porucha na vodovodním řadu | cizí zavinění | Spirek Karel | 2015-05-07 10:21 | 2015-05-07 14:47 | 4:26 |  | 2015-05-07 14:48 | Ř |  |  |  | 13 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Podélná trhlina | Cizí zavinění | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | firma Daich přetrhla nově položený vodovodní řad PE 90
| N | 2313/2015 | V | 3 | 2015-05-07 09:05 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | p.Pysanczyn | ČEVAK | Odkalování | do 11 hod. | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-05-07 11:35 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody
| A | 2295/2015 | V | 3 | 2015-05-06 09:39 | Tábor | Tábor | nám. Mikuláše z Husi 40/2 | Spirek | Čevak | Porucha na přípojce |  | Spirek Karel | 2015-05-06 09:40 | 2015-05-06 10:28 | 0:48 |  | 2015-05-06 10:28 | porucha šoupěte |  |  |  | 11 | Kroupová Eva | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Koroze | Výměna | Výměna šoupěte, zároveň výměna potrubí
| A | 2268/2015 | V | 3 | 2015-05-05 10:32 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Petra Velikého | Pysanczyn | Čevak | Porucha na šoupěti |  | Pysanczyn Luděk | 2015-05-05 10:34 | 2015-05-05 13:15 | 2:41 |  | 2015-05-05 13:15 | porucha šoupěte |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - uzávěr vodovodu | Jiné | Vada materiálu | Výměna | po několikerém použití se rozpadla zemní souprava
| N | 2256/2015 | V | 3 | 2015-05-04 16:10 | Tábor | Tábor | Dukelských bojovníků 1898/8 | - | 602403102 | Neteče voda |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2015-05-04 16:33 | porucha ostatní |  |  | manipulace na řadu |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Manipulace | Otevřeno | manipulace na řadu
| A | 2237/2015 | V | 3 | 2015-05-04 10:27 | Tábor | Horky | Lesní 185 | Šedivý | - | Porucha na přípojce | teče voda na silnici | Pysanczyn Luděk | 2015-05-05 09:17 | 2015-05-05 10:31 | 1:14 |  | 2015-05-05 10:30 | porucha šoupěte |  |  |  | 15 | Beritová Jana | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Výměna | urezlé šrouby pas GF
| N | 2218/2015 | V | 3 | 2015-05-02 23:33 | Tábor | Tábor | Dukelských bojovníků 2140/19 | p.Hovorka | 605160366 | Neteče voda |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-05-03 00:19 | porucha ostatní |  |  | cizí zavinění,zavřen prov.vodovod na podzemním hydrantu. |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Cizí zavinění | Otevřeno | cizí zavinění, zavřen provizorní vodovod na podzemním hydrantu.
| N | 2206/2015 | V | 3 | 2015-05-01 11:15 | Tábor | Záluží | 83 | Vávra | 605403746 | Teče ze šroubení |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-05-01 12:25 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada spojovací mat. | Vada materiálu | Výměna | netěsnost vodoměrného šroubení
| N | 2175/2015 | V | 3 | 2015-04-29 08:21 | Tábor | Horky | K Šachtě 193 | p. Poutníková | 775344705 | Teče ze šroubení | po výměně VDM teče málo voda | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-04-29 10:21 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada spojovací mat. | Jiné | Oprava - přetěsnění
| N | 2084/2015 | V | 3 | 2015-04-24 08:50 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Průmyslová | Pysanczyn |  | Odkalování | f.REY | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-04-24 10:51 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody
| A | 2036/2015 | V | 3 | 2015-04-22 08:30 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Petra Velikého 218/8 | Pysanczyn | Čevak | Porucha na přípojce |  | Pysanczyn Luděk | 2015-04-22 08:31 | 2015-04-22 10:45 | 2:14 |  | 2015-04-22 10:45 | porucha šoupěte |  |  |  | 9 | Lieblová Lucie | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Za hranicí životnosti | Výměna | zkorodovaná vsuvka, prasklý závit u šoupátka
| A | 2010/2015 | V | 3 | 2015-04-21 09:10 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Svépomoc 656 | Pysanczyn |  | Porucha na přípojce |  | Pysanczyn Luděk | 2015-04-21 09:50 | 2015-04-21 11:05 | 1:15 |  | 2015-04-21 12:00 | porucha šoupěte |  |  |  | 1 | Šavlová Šárka | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Za hranicí životnosti | Výměna | urezlá vsuvka mezi šoupátkem a přírubou
| A | 1902/2015 | V | 3 | 2015-04-15 11:09 | Tábor | Tábor | Kpt. Jaroše 2260 | Spirek | Čevak | Hledání poruchy |  | Spirek Karel | 2015-04-15 11:10 | 2015-05-05 14:00 | 482:50 |  | 2015-05-05 14:00 | Ř |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Výměna | oprava řadu DN 300 a DN 350 v místě křížení s parovodem
| N | 1901/2015 | V | 3 | 2015-04-15 11:06 | Tábor | Tábor | Petra z Ústí 1646/15 | p. Kaásová | 728738703 | Poškozený VDM | paní má podezření na špatně měřící VDM - velká spotřeba na jednu osobu, zároveň si není jistá jestli neteče šroubení | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-04-18 14:46 | porucha nezjištěna |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Jiné | Kontrola, revize | kotrolou vyšlo najevo,že zvýšená spotřeba byla způsobena zvýšeným odběrem při rekonstrukci dotčeného objektu.
| A | 1898/2015 | V | 3 | 2015-04-15 09:33 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Husovo náměstí | Pysanczyn | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu |  | Pysanczyn Luděk | 2015-04-15 17:41 | 2015-04-16 09:42 | 16:01 |  | 2015-04-16 12:30 | P |  |  |  | 1 | Lieblová Lucie | GIS - úsek přípojky vodovodu | Podélná trhlina | Špatné uložení | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | prasklá roura, zasypáno kamením
| N | 1788/2015 | V | 3 | 2015-04-14 17:30 | Tábor | Náchod |  | Šlápota | Čevak | Odkalování |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-04-14 19:33 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
| N | 1863/2015 | V | 3 | 2015-04-13 08:45 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Dr. E. Beneše | Sezimová | 737955508 | Ostatní závady | plná šachta vody | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-04-13 13:01 | není ČEVAK |  |  |  |  | Pavlíková Iveta |  |  |  |  | spodní voda ve vodoměrné šachtě cca 30 cm
| N | 1674/2015 | V | 3 | 2015-04-02 09:08 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Příčná 132 | p. Kostěncová | 776334551 | Teče ze šroubení | PO DOHODĚ BUDE ODSTRANĚNO 3.4.2015 V 8 HOD. | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-04-03 08:29 | není ČEVAK |  |  |  |  | Kroupová Eva |  |  |  |  | prasklý kohout před VDM, výměnu zajistí majitel
| A | 1646/2015 | V | 3 | 2015-04-01 12:57 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Nad Hejtmanem 321 | Krejčmarová |  | Teče na pozemku |  | Pysanczyn Luděk | 2015-04-02 07:54 | 2015-04-02 11:30 | 3:36 |  | 2015-04-02 13:30 | Ř |  |  |  | 18 | Šavlová Šárka | GIS - úsek řadu vodovodu | Podélná trhlina | Špatné uložení | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou
| A | 1635/2015 | V | 3 | 2015-04-01 07:55 | Tábor | Tábor | Václava Soumara 2300 | Spirek | Čevak | Porucha na přípojce |  | Spirek Karel | 2015-04-01 07:58 | 2015-04-01 10:45 | 2:47 |  | 2015-04-01 10:48 | P |  |  |  | 1 | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky vodovodu | Příčný lom | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou
| N | 494/2015 | O | 3 | 2015-01-27 10:34 | Tábor | Větrovy |  | Pysanczyn |  | příprava na čištění | nechat vytéct na hl. 0,60 m,popř.dočerpat do 1m,zítra čištění | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-01-29 13:55 | provozní záležitost (čištění VDJ) |  |  |  |  | Šavlová Šárka | GIS - vodojem vodovodu | Jiné | Jiné | Sání, čištění
| N | 482/2015 | N | 3 | 2015-01-26 20:50 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Dr. E. Beneše 237/25 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-01-27 12:30 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Beritová Jana |  |  |  |  | přípojka neuzavřena, uhrazeno
| N | 447/2015 | O | 3 | 2015-01-26 07:00 | Tábor | Klokoty |  | Pysanczyn |  | Odstavení | elektro | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-01-29 14:57 | elektro |  |  |  |  | Šavlová Šárka | GIS - čerpací stanice vodovodu | Elektroinstalace | Jiné | Oprava ostatní | změna velikosti elektroměru, odstávka. Črpací stanice trvale uvedena mimo provoz
| N | 446/2015 | V | 3 | 2015-01-26 01:09 | Planá nad Lužnicí | Strkov |  | Pysanczyn |  | Hledání poruchy |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-01-26 11:40 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Pavlíková Iveta |  |  |  |  | manipulace v síti, nenalezeno
| N | 442/2015 | V | 3 | 2015-01-25 10:53 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Průběžná 217 | p.Steinochr | 602968691 | Vadný ventil před VDM |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-01-26 11:40 | není ČEVAK |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - armatura vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | uzavření přípojky, výměna uzávěru před VDM (provedl majitel)
| A | 393/2015 | V | 3 | 2015-01-22 08:53 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Bydžovská 141 | Pysanczyn | ČEVAK | Porucha na přípojce |  | Pysanczyn Luděk | 2015-01-22 08:54 | 2015-01-22 11:00 | 2:06 |  | 2015-01-22 11:15 | P |  |  |  | 19 | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky vodovodu | Plošná perforace stěny | Za hranicí životnosti | Výměna | děravá Pz roura mezi pasem a šoupátkem, navrtávka na stojato
| N | 339/2015 | N | 3 | 2015-01-19 16:32 | Tábor | Tábor | Špitálská 509 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-01-20 14:40 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Pavlíková Iveta |  |  |  |  | Zavření - dlužný odběratel
| N | 338/2015 | N | 3 | 2015-01-19 16:31 | Tábor | Tábor | Lužnická 434/36 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-01-20 14:38 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Pavlíková Iveta |  |  |  |  | Zavření - dlužný odběratel
| N | 337/2015 | N | 3 | 2015-01-19 16:31 | Tábor | Horky | Nad Záhybem 194 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Pysanczyn Luděk | 2015-01-20 12:15 | 2015-01-20 13:53 | 1:38 |  | 2015-01-20 14:00 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky vodovodu | Jiné | Žádanka ZÚ | Uzavřeno
| N | 336/2015 | N | 3 | 2015-01-19 16:30 | Tábor | Horky | Jabloňová 96 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel | uhrazeno 20.1.2015 12:00 | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-01-20 12:10 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky vodovodu | Jiné | Žádanka ZÚ | Uzavřeno
| A | 302/2015 | V | 2 | 2015-01-18 04:27 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Hromádkova 933 | Němec | 777896247 | Porucha na vodovodním řadu | Náhradní zásobení vodou bylo provedeno z HN osazením stojánku na křiž. ul. Alšova x Hromádkova | Miňha Michal | 2015-01-18 06:14 | 2015-01-18 10:00 | 3:46 |  | 2015-01-18 10:46 | Ř |  |  |  | 35 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou
| A | 290/2015 | V | 3 | 2015-01-17 08:13 | Tábor | Tábor | Budějovická 901/85 | Spirek |  | Porucha na šoupěti |  | Spirek Karel | 2015-01-17 08:53 | 2015-01-17 10:45 | 1:52 |  | 2015-01-17 11:45 | porucha šoupěte |  |  |  | 10 | Šavlová Šárka | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Výměna
| N | 289/2015 | O | 3 | 2015-01-17 04:31 | Tábor | Čekanice |  | dispečink |  | Minimální tlak (MPa) | cca od 1:30 sms 20 x | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-01-17 12:16 | porucha ostatní |  |  | přicpaný RV |  | Beritová Jana | GIS - průtokoměr vodovodu | Nefunkční armatura | Manipulace | Výměna | při výměně VDM JVS došlo k chybě nastavení RV
| A | 283/2015 | V | 3 | 2015-01-16 16:20 | Tábor | Tábor | Dukelských bojovníků | Jirava |  | porucha řadu zaviněna cizí firmou |  | Jirava František | 2015-01-16 16:24 | 2015-01-16 17:27 | 1:03 |  | 2015-01-16 18:00 | P |  |  |  | 4 | Šavlová Šárka | GIS - úsek přípojky vodovodu | Příčný lom | Cizí zavinění | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | přetrženo při stavbě
| N | 273/2015 | O | 3 | 2015-01-16 09:27 | Tábor | Větrovy |  | Pysanczyn |  | Čištění VDJ | VDJ Větrovy starý | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-01-27 12:40 | provozní záležitost (čištění VDJ) |  |  |  |  | Šavlová Šárka | GIS - vodojem vodovodu | Jiné | Jiné | Sání, čištění
| A | 260/2015 | V | 3 | 2015-01-15 13:58 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Žižkova | p.Javorský | 603527414 | Neteče voda |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-01-15 16:09 | porucha ostatní |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Manipulace | Otevřeno | otevřeno šoupátko, zarostlé potrubí Žižkova a Vaníčkova ul.- neprůchozí
| N | 256/2015 | V | 3 | 2015-01-15 11:40 | Tábor | Tábor | Budějovická | p.Spirek | ČEVAK | Hledání poruchy |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-01-15 15:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Jiné | Manipulace v síti | havárie nenalezena
| A | 251/2015 | V | 3 | 2015-01-15 08:33 | Tábor | Tábor | Kpt. Jaroše 2418 | p.Spirek | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2015-01-15 08:34 | 2015-01-15 11:39 | 3:05 |  | 2015-01-15 13:00 | Ř | +zemní práce |  |  | 8 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | prasklé potrubí DN 200
| N | 224/2015 | O | 3 | 2015-01-13 09:00 | Tábor | Všechov |  | Dispečink |  | Minimální tlak (MPa) | porucha na dálkovém řadu -zastaven nátok, čeká se na redukční ventil | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-02-05 15:23 | není Čevak |  |  | havárie JVS |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Manipulace | Manipulace v síti | přestavění odběru vody přes úpravnu Rytíř
| A | 210/2015 | V | 3 | 2015-01-13 08:16 | Tábor | Tábor | Převrátilská | Náprava | ČEVAK | výměna šoupat |  | Náprava Michal | 2015-01-13 08:22 | 2015-01-13 11:04 | 2:42 |  | 2015-01-13 11:04 | porucha šoupěte |  |  |  | 3 | Beritová Jana | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | výměna nefunkčního šoupěte
| A | 182/2015 | V | 3 | 2015-01-12 06:47 | Tábor | Tábor | Jesenského 2702 | Jelínková | 603927235 | Neteče voda | Hydroforka | Spirek Karel |  |  | 0:00 | A | 2015-01-12 14:05 | porucha ostatní |  |  | výpadek |  | Beritová Jana | TE - ponorná čerpadla na čistou vodu | Porucha čerpadla | Výpadek el. pr. | Oprava - přetěsnění | porucha sání na čerpadle
| N | 163/2015 | V | 3 | 2015-01-10 15:06 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Hromádkova 49/10 | Kořínek | 777133349 | Ostatní závady | rosí se přípojka | Křepelka František |  |  | 0:00 |  | 2015-01-10 16:14 | není ČEVAK |  |  |  |  | Pavlíková Iveta |  |  |  |  | kapající spoj vnitřní instalace
| N | 160/2015 | V | 3 | 2015-01-10 13:47 | Tábor | Tábor | Pražského povstání 2310 | Schnaider | 723179210 | Porucha na hydrantu |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-01-10 14:09 | porucha nezjištěna |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - hydrant vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Jiné | Jiné | voda po odtávání sněhu
| N | 137/2015 | V | 3 | 2015-01-09 17:30 | Tábor | Měšice | U Měšické tvrze 257 | Havránek | 602447044 | Nízký tlak | řešení v pondělí | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-01-19 12:13 | porucha nezjištěna |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Jiné | Kontrola, revize
| A | 135/2015 | V | 3 | 2015-01-09 16:35 | Tábor | Tábor | Nerudova 556/2 | Janovský | 777594448 | Teče na chodníku | pro 5 přípojek z.v. lidi o tom ví ráno přistavena cisterna+Husův park (5 přípojek) | Spirek Karel | 2015-01-09 18:33 | 2015-01-10 11:02 | 16:29 | A | 2015-01-10 11:30 | P |  |  |  | 10 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Oprava - spojovací mat. | šrouby na přírubě
| A | 133/2015 | V | 3 | 2015-01-09 16:05 | Tábor | Měšice | Chýnovská 14 | Janda |  | Propadlý chodník | prověřujeme - oprava ve st 14.1. | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-01-14 14:00 | P |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Chybné napojení přípojky | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | zborcené napojení kanalizační přípojky
| A | 116/2015 | V | 3 | 2015-01-09 04:55 | Tábor | Měšice | U Měšické tvrze 415 | - | 607943110 | Teče na ulici |  | Spirek Karel | 2015-01-09 05:53 | 2015-01-09 09:40 | 3:47 | A | 2015-01-09 09:40 | Ř |  |  |  | 12 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou
| N | 101/2015 | V | 3 | 2015-01-08 09:56 | Tábor | Tábor | Kaplířova 1035/16 | Mládek | 381241138 | Vadný ventil před VDM | propouští - nemůžeme sehnat majitele | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-01-19 11:33 | není ČEVAK |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Vada materiálu | Oprava - přetěsnění | ucpávka na ventilu před VDM
| A | 91/2015 | V | 3 | 2015-01-07 18:23 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Svépomoc 658 | policie |  | Porucha na vodovodním řadu | obešli jsme,lidi si napustí vodu, ráno v 7 hod přistavíme cisternu + oprava | Křepelka František | 2015-01-07 19:41 | 2015-01-08 11:29 | 15:48 |  | 2015-01-08 11:29 | P |  |  |  | 4 | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou
| A | 87/2015 | V | 3 | 2015-01-07 14:09 | Tábor | Čekanice | Pionýrů | Kolář | 737962266 | Teče na ulici | teče málo,budeme hledat + sítě - oprava 9.1. | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-01-09 09:46 | porucha šoupěte |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - uzávěr vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Oprava - spojovací mat. | Koroze šroubů
| A | 85/2015 | V | 3 | 2015-01-07 11:47 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Prokopa Holého 32/12 | Pysanczyn |  | Porucha na vodovodním řadu |  | Pysanczyn Luděk | 2015-01-07 11:48 | 2015-01-07 13:36 | 1:48 |  | 2015-01-07 13:36 | Ř |  |  |  | 15 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Závada spojovací mat. | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | urezlé fitinky na TT kusu
| N | 41/2015 | O | 3 | 2015-01-05 07:01 | Tábor | Horky |  | Dispečink | ČEVAK | Porucha chem. hospodářství (dávkování) |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-01-05 10:49 | porucha ostatní |  |  |  |  | Šíma Pavel |  |  |  |  | byla dosžena H min - dispečink - doplnění NaClO
| N | 5/2015 | V | 3 | 2015-01-02 09:07 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Průmyslová | Pysanczyn |  | Odkalování |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-01-02 11:11 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Jiné | Jiné | Proplach - kvalita vody | REI - odkalení vodovodu
| N | 5331/2015 | V | 3 | 2015-09-30 10:22 | Tábor | Zárybničná Lhota |  | Veselík |  | Odkalování |  | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2015-09-30 14:21 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | odkalování
| N | 5321/2015 | N | 3 | 2015-09-29 14:23 | Tábor | Zárybničná Lhota | Jihlavská 34 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Veselík Lubomír | 2015-09-30 10:18 |  | -42277.4292 | [7 empty] | Kroupová Eva
| N | 5320/2015 | N | 3 | 2015-09-29 14:23 | Tábor | Měšice | U Výzkumné stanice 214 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Veselík Lubomír | 2015-09-30 10:18 |  | -42277.4292 | [7 empty] | Kroupová Eva
| N | 5319/2015 | N | 3 | 2015-09-29 14:22 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Zákostelní 79 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Miňha Michal | 2015-09-30 08:30 |  | -42277.3542 | [7 empty] | Kroupová Eva
| N | 5293/2015 | V | 3 | 2015-09-29 09:19 | Tábor | Měšice | U Špýcharu 29 | Zemanová | 606428485 | Teče ze šroubení |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-09-30 12:46 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada spojovací mat. | Za hranicí životnosti | Výměna | těsnění u šroubení
| N | 5291/2015 | V | 3 | 2015-09-29 08:33 | Tábor | Zárybničná Lhota |  | Veselík |  | Odkalování |  | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2015-09-29 13:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | odkalování
| N | 5212/2015 | V | 3 | 2015-09-24 09:36 | Tábor | Tábor | Pod Parkány 470/1 | p.Šafránek | 605487038 | Nízký tlak |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-10-01 09:14 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek přípojky vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | proplach vodovodní přípojky
| N | 5191/2015 | V | 3 | 2015-09-23 08:57 | Tábor | Tábor | Pelhřimovská | Spirek | Čevak | Manipulace na vodovodním řadu |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-09-25 10:44 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | manipulace na řadu |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Manipulace | Manipulace v síti | přestavování tlakových pásem
| A | 5185/2015 | V | 3 | 2015-09-23 07:17 | Tábor | Větrovy | 126 | p.Pysanczyn | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu |  | Pysanczyn Luděk | 2015-09-23 07:30 | 2015-09-23 09:27 | 1:57 |  | 2015-09-23 12:20 | porucha šoupěte |  |  |  | 19 | Šíma Pavel | GIS - uzávěr vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | odkalení Větrovy 24.9.2015
| A | 5176/2015 | V | 3 | 2015-09-22 11:27 | Tábor | Tábor | Bezručova 2262 | Náprava | ČEVAK | Zaslepení konce řadu při rkci |  | Náprava Michal | 2015-09-22 11:30 | 2015-09-22 12:18 | 0:48 |  | 2015-09-22 12:18 | Ř |  |  |  | 2 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Stavební činnost | Manipulace v síti | zaslepení potrubí DN 225 z důvodu stavební činnost firmy Daich, vodovod je součástí rkce
| A | 5170/2015 | V | 3 | 2015-09-22 08:47 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Táborská 36/13 | Pysanczyn | Čevak | Porucha na přípojce |  | Pysanczyn Luděk | 2015-09-22 08:48 | 2015-09-22 10:16 | 1:28 |  | 2015-09-22 14:16 | P |  |  |  | 1 | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky vodovodu | Příčný lom | Cizí zavinění | Oprava - spojovací mat. | při opravě kanalizace v SU, Táborské ul., došlo k utržení přípojky v napojení Pz na PE 34 vlivem utržení zeminy
| N | 5153/2015 | V | 3 | 2015-09-21 10:15 | Tábor | Tábor | Pelhřimovská | Veselík |  | Odkalování |  | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2015-09-21 11:20 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
| A | 5113/2015 | V | 3 | 2015-09-18 09:12 | Tábor | Horky | Týnská | Pysanczyn | Čevak | Porucha na hydrantu |  | Pysanczyn Luděk | 2015-09-18 09:13 | 2015-09-18 10:25 | 1:12 |  | 2015-09-18 10:26 | porucha hydrantu |  |  |  | 4 | Kroupová Eva | GIS - hydrant vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | při úpravách chodníku v křiž. ul. Týnská a Pod Cihelnou, byl přeložen HP, opraveny zemní soupravy, zemní práce provedla fa.HES stavební
| N | 5107/2015 | V | 3 | 2015-09-17 23:23 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Jana z Ústí 1163 | Panský |  | Nízký tlak | + Pachman, Alšova 915 - neteče vůbec + ŠA kanišova - průtok cca 9 l/s | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2015-09-18 01:08 | porucha nezjištěna |  |  | napouštění bazénu |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Cizí zavinění | Manipulace v síti | komedianti si napouštěli bazén - pouťová atrakce, uzavřeno
| A | 5099/2015 | V | 3 | 2015-09-17 14:28 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Chýnovská 365 | Pysanczyn |  | Porucha na přípojce |  | Pysanczyn Luděk | 2015-09-17 14:29 | 2015-09-17 17:26 | 2:57 |  | 2015-09-17 17:26 | P |  |  |  | 18 | Večeřa Rudolf | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Za hranicí životnosti | Výměna | oprava vodovodního řadu včetně přípojek, upadlá přípojka
| A | 5047/2015 | V | 3 | 2015-09-15 14:00 | Tábor |  |  | Spirek | Čevak | Odkalování |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-09-15 15:30 | Ř |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Koroze | Proplach - kvalita vody | odkalování
| A | 5040/2015 | V | 3 | 2015-09-15 09:29 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | p.Miňha | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu | do 13 hod. | Miňha Michal | 2015-09-15 09:30 | 2015-09-15 13:38 | 4:08 |  | 2015-09-15 13:38 | Ř |  |  |  | 16 | Šíma Pavel | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Za hranicí životnosti | Výměna | oprava vodovodního řadu včetně přípojek, upadlá přípojka
| N | 5026/2015 | V | 3 | 2015-09-14 11:34 | Tábor | Tábor | Miličova 2097/8 | Ptáček | Čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Ptáček Petr | 2015-09-14 11:38 | 2015-09-14 13:20 | 1:42 |  | 2015-09-14 13:20 | porucha ostatní |  |  |  | 12 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Koroze | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Nově vzniklý hydrant podzemní,
| N | 5024/2015 | V | 3 | 2015-09-14 11:06 | Tábor | Tábor |  | p.Veselík | ČEVAK | Odkalování |  | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2015-09-14 15:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Stavební činnost | Proplach - kvalita vody | Odkalování
| N | 5016/2015 | V | 3 | 2015-09-13 14:50 | Tábor | Tábor | Buzulucká 2343 | - | - | Teče kalná voda |  | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2015-09-13 18:00 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Cizí zavinění | Proplach - kvalita vody
| A | 5015/2015 | V | 3 | 2015-09-13 14:07 | Tábor | Tábor | Moskevská 2725/11 | Turek | 603899895 | Porucha na přípojce | cca 2 hod. | Křepelka František | 2015-09-14 10:25 | 2015-09-14 12:00 | 1:35 |  | 2015-09-14 11:59 | P |  |  |  | 9 | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky vodovodu | Plošná perforace stěny | Za hranicí životnosti | Výměna
| A | 4989/2015 | V | 3 | 2015-09-11 09:18 | Tábor | Tábor | Miličova 1905/22 | Náprava | Čevak | Porucha na šoupěti |  | Náprava Michal | 2015-09-11 09:23 | 2015-09-11 10:17 | 0:54 |  | 2015-09-11 10:18 | porucha šoupěte |  |  |  | 12 | Kroupová Eva | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna šoupat a potrubí vodovodní přípojky
| N | 4988/2015 | V | 3 | 2015-09-11 09:15 | Tábor | Tábor |  | Kubík | ČEVAK | Odkalování |  | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2015-09-11 13:59 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
| A | 4980/2015 | V | 3 | 2015-09-10 17:43 | Tábor | Tábor | Vožická 1959/13 | Veselík | čevak | Porucha na vodovodním řadu | Týká se stavební firmy + SÚS, oprava zítra | Veselík Lubomír | 2015-09-10 17:48 | 2015-09-11 14:42 | 20:54 | ANO | 2015-09-11 14:42 | Ř |  |  |  | 2 | Lieblová Lucie | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | výměna části potrubí pod parovodem
| N | 4670/2015 | V | 2 | 2015-09-10 08:00 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Táborská | Pysanczyn |  | Plánovaná odstávka | cisterny v ulici Lužnická a u Bánerů ( prodejna loveckých potřeb) | Pysanczyn Luděk | 2015-09-10 08:22 | 2015-09-10 16:39 | 8:17 | ANO | 2015-09-10 16:39 | plánovaná odstávka |  |  |  | 81 | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Stavební činnost | Manipulace v síti | rekce vodovodu Táborská SU
| A | 4947/2015 | V | 3 | 2015-09-09 09:18 | Tábor | Tábor | Havanská 2808/1 | Pysanczyn | čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Pysanczyn Luděk | 2015-09-09 09:21 | 2015-09-09 11:56 | 2:35 | ANO | 2015-09-09 11:56 | Ř |  |  |  | 5 | Lieblová Lucie | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou
| N | 4630/2015 | V | 3 | 2015-09-09 07:00 | Tábor | Tábor | Světlogorská | Pysanczyn | ČEVAK | Plánovaná odstávka |  | Pysanczyn Luděk | 2015-09-09 07:01 | 2015-09-09 10:00 | 2:59 | ANO | 2015-09-09 10:00 | plánovaná odstávka |  |  |  | 11 | Beritová Jana | GIS - uzávěr vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna
| N | 4928/2015 | V | 3 | 2015-09-08 09:00 | Tábor | Tábor | Moskevská 2719/5 | p. Hozman | 608232596 | Teče ze šroubení |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-09-08 11:00 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada spojovací mat. | Jiné | Oprava - přetěsnění | utažení matky u vdm
| N | 4923/2015 | V | 3 | 2015-09-08 08:36 | Tábor | Tábor | U Stadionu Míru | Veselík |  | oprava hydrantu | cca. do 11:00 hod. | Veselík Lubomír | 2015-09-08 08:37 | 2015-09-08 11:12 | 2:35 | ANO | 2015-09-08 11:13 | porucha ostatní |  |  |  | 4 | Šavlová Šárka | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Koroze | Oprava ostatní | nově vzniklý hydrant podzemní
| N | 4629/2015 | V | 3 | 2015-09-08 08:00 | Tábor | Tábor | Berlínská | Pysanczyn | ČEVAK | Plánovaná odstávka |  | Pysanczyn Luděk | 2015-09-08 08:00 | 2015-09-08 10:19 | 2:19 | ANO | 2015-09-08 10:19 | plánovaná odstávka |  |  | výměna HN |  | Beritová Jana | GIS - hydrant vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna
| N | 4907/2015 | N | 3 | 2015-09-07 14:24 | Tábor | Horky | K Zastávce 187 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-09-10 15:30 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Kroupová Eva |  |  |  |  | šoupě pod asfaltem, neuzavřeno, uhrazeno
| N | 4906/2015 | N | 3 | 2015-09-07 14:23 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Kánišova 1126 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Miňha Michal | 2015-09-08 11:57 | 2015-09-08 13:32 | 1:35 |  | 2015-09-10 15:32 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Kroupová Eva
| A | 4877/2015 | V | 3 | 2015-09-07 11:24 | Tábor | Tábor | U Stadionu Míru 1849/10 | Pysanczyn |  | Porucha na přípojce |  | Pysanczyn Luděk | 2015-09-07 11:25 | 2015-09-07 12:25 | 1:00 |  | 2015-09-08 15:34 | P |  |  |  | 2 | Šavlová Šárka | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze | Výměna | výměna potrubí přípojky + šoupě
| A | 4861/2015 | O | 3 | 2015-09-06 07:15 | Tábor | Větrovy | Na Dlouhé 109 | Dispečink | ČEVAK | Výpadek napájení |  | Čermák Jiří |  |  | 0:00 |  | 2015-09-06 07:49 | elektro |  |  | vypadlý hlavní jistič |  | Šíma Pavel | GIS - čerpací stanice vodovodu | Elektroinstalace | Výpadek el. pr. | Oprava ostatní | výpadek jističe
| A | 4816/2015 | V | 3 | 2015-09-03 08:53 | Tábor | Tábor | U Klokotského kláštera 2 | Pysanczyn | Čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Pysanczyn Luděk | 2015-09-03 09:30 | 2015-09-03 14:00 | 4:30 |  | 2015-09-03 14:00 | Ř |  |  |  | 4 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Jiné | Za hranicí životnosti | Výměna | výměna šoupátek přípojek, vysazení HP
| A | 4813/2015 | V | 3 | 2015-09-03 08:50 | Tábor | Tábor | Moskevská 2719/5 | p. Pešina | 605700620 | Teče v šachtě | zatápí se výtahová šachta, pan Pešina tvrdí že voda uniká před VDM | Pysanczyn Luděk | 2015-09-04 09:04 | 2015-09-04 12:28 | 3:24 |  | 2015-09-04 12:28 | P |  |  |  | 11 | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Za hranicí životnosti | Výměna | výměna VP včetně uzávěru SVJ platí výkopové práce VP vč. mat
| N | 4780/2015 | V | 3 | 2015-09-01 11:40 | Tábor | Tábor | Pod Parkány 437/3 | Pysanczyn |  | Porucha na vodovodním řadu | oprava zítra, dnes zemní práce | Pysanczyn Luděk | 2015-09-02 10:42 | 2015-09-02 12:15 | 1:33 |  | 2015-09-02 12:15 | porucha ostatní |  |  |  | 5 | Kroupová Věra | GIS - hydrant vodovodu | Kvalita vody | Stavební činnost | Oprava ostatní | Nově vzniklý hydrant
| N | 4764/2015 | N | 3 | 2015-08-31 14:45 | Tábor | Měšice | Chýnovská 14 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-09-10 15:34 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Pavlíková Iveta |  |  |  |  | uhrazeno
| N | 4738/2015 | V | 3 | 2015-08-30 10:02 | Tábor | Tábor | Chýnovská | Havel |  | vytéká na parkovišti u nák.centra Albert | zatím nedošlo k dohodě s vedením Albert, na opravu požárního hydrantu | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-08-30 10:10 | není ČEVAK |  |  |  |  | Šavlová Šárka | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Hledání poruchy | Uzavřeno
| N | 4733/2015 | O | 3 | 2015-08-29 17:04 | Tábor | Čekanice |  | VST |  | Výpadek napájení | VDJ Čekanice - porucha E.on oprava cca do 19:00 hod. | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-08-29 19:00 | porucha nezjištěna |  |  |  |  | Šavlová Šárka | GIS - úsek řadu vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Výpadek el. pr. | Kontrola, revize | havárie eon
| N | 4731/2015 | V | 3 | 2015-08-29 16:30 | Tábor | Smyslov | 5 | Malenovský | 603594267 | Teče v šachtě |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-08-29 17:46 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Šavlová Šárka | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada spojovací mat. | Vada materiálu | Výměna | šroubení u VDM
| N | 4696/2015 | V | 3 | 2015-08-28 08:09 | Planá nad Lužnicí | Strkov |  | Křepelka |  | Odkalování |  | Křepelka František |  |  | 0:00 |  | 2015-08-28 13:05 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Stavební činnost | Proplach - kvalita vody
| N | 4367/2015 | V | 2 | 2015-08-27 08:00 | Tábor | Klokoty | Pod Klášterem | Spirek |  | Plánovaná odstávka | stavební úpravy na síti | Spirek Karel | 2015-08-27 08:01 | 2015-08-27 11:01 | 3:00 | ANO | 2015-08-27 11:35 | plánovaná odstávka |  |  | + odkalení | 52 | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Manipulace | Manipulace v síti | Plánovaná odstávka
| A | 4659/2015 | V | 3 | 2015-08-26 10:31 | Tábor | Tábor | Kpt. Jaroše | Spirek |  | Porucha na vodovodním řadu | cizí firma | Spirek Karel | 2015-08-26 10:36 | 2015-08-26 13:11 | 2:35 |  | 2015-08-26 13:11 | Ř |  |  |  | 2 | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Stavební činnost | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Při hrabání kanalizační šachty poškozen vodovod DN 150
| A | 4655/2015 | V | 3 | 2015-08-26 08:52 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Dr. E. Beneše 521/17 | Pysanczyn |  | Porucha na hydrantu |  | Pysanczyn Luděk | 2015-08-26 08:53 | 2015-08-26 12:30 | 3:37 |  | 2015-08-26 12:30 | porucha hydrantu |  |  |  | 9 | Lieblová Lucie | GIS - hydrant vodovodu | Podélná trhlina | Přírodní vlivy | Výměna
| A | 4587/2015 | V | 3 | 2015-08-21 12:43 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Bydlinského 1151 | Václavek | 721256113 | Porucha na přípojce | přetrhlá přípojka fa.Seterm | Spirek Karel | 2015-08-21 12:44 | 2015-08-21 15:00 | 2:16 |  | 2015-08-21 15:00 | P |  |  |  | 1 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky vodovodu | Deformace potrubí | Cizí zavinění | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou
| A | 4582/2015 | V | 2 | 2015-08-21 10:11 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Jana z Ústí 132/11 | Dmejchalová | 603337294 | Porucha na šoupěti | teče - porucha u čp.132 - oprava 25.8.2015 | Spirek Karel | 2015-08-25 08:50 | 2015-08-25 12:18 | 3:28 |  | 2015-08-25 12:18 | porucha šoupěte |  |  | šoupátko přípojky | 48 | Kroupová Věra | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Za hranicí životnosti | Výměna | výměna pasu vč.šoupátka, výměna VP pro č.p. 232 - vrámci výkopu
| A | 4579/2015 | V | 2 | 2015-08-21 08:52 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Průběžná | Miňha |  | Porucha na hydrantu |  | Miňha Michal | 2015-08-21 08:53 | 2015-08-21 10:11 | 1:18 |  | 2015-08-21 10:11 | porucha hydrantu |  |  |  | 40 | Kroupová Věra | GIS - hydrant vodovodu | Podélná trhlina | Vada materiálu | Výměna | špatné-nefunkční odvodnění, prasklé tělo
| N | 4559/2015 | V | 3 | 2015-08-20 08:55 | Tábor | Tábor | Petrohradská | Lojda | čevak | Porucha na hydrantu |  | Lojda Jan | 2015-08-20 08:57 | 2015-08-20 09:23 | 0:26 |  | 2015-08-20 10:37 | porucha ostatní |  |  |  | 5 | Lieblová Lucie | GIS - hydrant vodovodu | Jiné | Stavební činnost | Oprava ostatní | nově vzniklý hydrant podzemní
| N | 4556/2015 | J | 3 | 2015-08-20 07:51 | Tábor | Tábor |  | dispečink |  | Porucha VST | nechodí data | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-08-20 11:24 | Ostatní |  |  | Restart po výpadku sítě O2 z předchozího dne. |  | Lieblová Lucie |  |  |  |  | Restart po výpadku sítě O2 z předchozího dne.
| A | 4533/2015 | V | 3 | 2015-08-18 19:40 | Tábor | Čekanice | Pionýrů 205 | Kuchař | 722150698 | Teče v zeleném | z.v.1 přípojka a není obydlen. | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2015-08-19 14:00 | P |  | přípojka v havarijním stavu, uzavřeno, majitel písemně vyzván k rkci přípojky-bez reakce |  |  | Pavlíková Iveta
| N | 4524/2015 | N | 3 | 2015-08-18 13:26 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Vaníčkova 167/11 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Miňha Michal | 2015-08-20 10:02 |  | -42236.4181 |  |  | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Šíma Pavel
| N | 4509/2015 | V | 3 | 2015-08-17 15:18 | Tábor | Tábor | Jordánská 379/30 | p.Opavová | 601342568 | Teče v šachtě | ze šroubení | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2015-08-17 16:08 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada spojovací mat. | Vada materiálu | Oprava - přetěsnění | šroubení VDM
| N | 4485/2015 | V | 3 | 2015-08-17 11:41 | Tábor | Tábor | Dukelských bojovníků 2140/19 | p.Hovorka | 605160366 | Porucha na přípojce | teče do sklepa po staré zaslepené přípojce.Urgence 15:58-pán volá znovu (poh. zajede a vysvětlí,má dát do pořádku stavba,Čevaku to není).Bude se řešit ještě zítra s p.Spirkem (pán informován). | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-08-25 06:27 | není ČEVAK |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Stavební činnost | Oprava - přetěsnění | provedeno přetěsnění prostupu vodovodní přípojky
| A | 4466/2015 | O | 3 | 2015-08-17 03:54 | Tábor | Tábor |  | VST |  | Výpadek napájení |  | Čermák Jiří |  |  | 0:00 |  | 2015-08-17 05:21 | elektro |  |  |  |  | Šavlová Šárka | GIS - čerpací stanice vodovodu | Elektroinstalace | Jiné | Výměna | kontaktní manometr - výměna
| N | 4436/2015 | V | 3 | 2015-08-14 16:45 | Tábor | Měšice |  | Novotný | 602533268 | Teče v zeleném | Podezření na tlakovou kanalizaci hlášeno p. Spirkovi | Jirava František |  |  | 0:00 |  | 2015-08-14 18:04 | není ČEVAK |  |  |  |  | Lieblová Lucie | GIS - úsek kanalizační stoky | Závada ČEVAK nezjištěna | Hledání poruchy | Rozbor | šetřením zjištěna závada na odvodňovací stoce okolo komunikace, předáno SÚS a Městu Tábor
| N | 4428/2015 | V | 3 | 2015-08-14 11:20 | Tábor | Tábor | Sokolovská 2366 | Hojsák | 723128807 | Teče kalná voda |  | Lojda Jan |  |  | 0:00 |  | 2015-08-14 12:33 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Lieblová Lucie | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | provozní záležitost (odkalování…)
| N | 4413/2015 | V | 3 | 2015-08-13 20:32 | Tábor | Tábor | Sokolovská 2366 | Vesecký | 7766191433 | Teče kalná voda |  | Jirava František |  |  | 0:00 |  | 2015-08-13 21:06 | porucha nezjištěna |  |  | jediný nájemce s kalnou vodou. Bylo mu doporučeno odpustit |  | Večeřa Rudolf | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Jiné | Manipulace v síti | závada nezjištěna
| A | 4385/2015 | V | 3 | 2015-08-12 17:31 | Tábor | Náchod | Větrná 62 | Vojta | 381235307 | Nízký tlak |  | Jirava František |  |  | 0:00 |  | 2015-08-12 18:33 | porucha ostatní |  |  | Pročištění redukčního ventilu |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Koroze | Oprava ostatní | Pročištění redukčního ventilu
| A | 4374/2015 | V | 2 | 2015-08-12 12:58 | Planá nad Lužnicí | Lhota Samoty | Ústrašická 15 | Kotek | čevak | Porucha na přípojce |  | Kotek Miloš | 2015-08-12 13:00 | 2015-08-12 14:44 | 1:44 |  | 2015-08-12 16:04 | porucha šoupěte |  |  | + odkalování | 35 | Pavlíková Iveta | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Za hranicí životnosti | Výměna
| N | 4349/2015 | V | 3 | 2015-08-11 13:39 | Tábor | Horky | 157 | Svoboda | 381 278 149,723 385 393 | kape u VDM | majitel bude doma zítra | Kotek Miloš |  |  | 0:00 |  | 2015-08-12 12:27 | není ČEVAK |  |  | dotažení šroubení za VDM (na studni, vodoměr vlastníka pozemku) |  | Šavlová Šárka |  |  |  |  | dotažení šroubení na vlastním VDM na studni (fakturace stočného)
| N | 4344/2015 | V | 3 | 2015-08-11 09:56 | Tábor | Tábor | Koželužská 141/1 | Ptáček |  | Porucha na vodovodním řadu | vadný spoj příruby, konec vodovodu,vysazen hydrant | Ptáček Petr | 2015-08-11 09:57 | 2015-08-11 10:37 | 0:40 |  | 2015-08-11 10:37 | porucha ostatní |  |  |  | 1 | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Jiné | Stavební činnost | Oprava ostatní | vysazen nový hydrant podzemní
| A | 4343/2015 | V | 3 | 2015-08-11 09:31 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Spojovací 211 | Křepelka |  | výměna hydrantu |  | Křepelka František | 2015-08-11 09:32 | 2015-08-11 10:10 | 0:38 |  | 2015-08-11 14:00 | porucha hydrantu |  |  |  | 7 | Šavlová Šárka | GIS - hydrant vodovodu | Podélná trhlina | Vada materiálu | Výměna | prasklé tělo mrazem, špatné-nefunkční odvodnění
| N | 4334/2015 | N | 3 | 2015-08-10 16:12 | Tábor | Čelkovice | U Zahrad . | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Spirek Karel | 2015-08-11 09:15 |  | -42227.3854 |  |  | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Šavlová Šárka
| N | 4333/2015 | N | 3 | 2015-08-10 16:07 | Tábor | Zárybničná Lhota | 105 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Spirek Karel | 2015-08-11 09:13 |  | -42227.384 | [7 empty] | Šavlová Šárka
| N | 4332/2015 | N | 3 | 2015-08-10 16:07 | Tábor | Tábor | Špitálská 509 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel | zaplaceno před uzavřením | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-08-11 09:12 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Šavlová Šárka |  |  |  |  | zaplaceno před uzavřením
| N | 4331/2015 | N | 3 | 2015-08-10 16:06 | Tábor | Tábor | Jordánská 1811/7 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Spirek Karel | 2015-08-11 09:11 | 2015-09-18 11:30 | 914:19 |  | 2015-09-18 12:30 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Šavlová Šárka |  |  |  |  | zavření, otevření neplatiče
| N | 4330/2015 | N | 3 | 2015-08-10 16:06 | Tábor | Tábor | K Potoku 3066 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Jirava František | 2015-08-11 09:10 | 2015-08-12 10:00 | 24:50 |  | 2015-08-12 11:10 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Šavlová Šárka |  |  |  |  | zavření, otevření neplatiče
| N | 4329/2015 | N | 3 | 2015-08-10 16:04 | Tábor | Měšice | U Měšické tvrze 461 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Jirava František | 2015-08-11 09:10 | 2015-08-11 11:20 | 2:10 |  | 2015-08-11 11:30 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Šavlová Šárka |  |  |  |  | zavření, otevření neplatiče
| N | 4273/2015 | V | 3 | 2015-08-09 08:55 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Nad Mýtem 1172 | p.Vojta | 731187915 | Neteče voda | opět problém,chvilku teče málo,teď neteče vůbec | Křepelka František |  |  | 0:00 |  | 2015-08-09 12:56 | porucha ostatní |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Cizí zavinění | Manipulace v síti | napouštění bazénu z HP, velký průtok, přivřeno,otevřen RV Hromádkova
| N | 4256/2015 | V | 3 | 2015-08-08 08:13 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Nad Mýtem 1172 | p.Vojta | 731187915 | Neteče voda | už problém od večera (napouští se bazén v S.Ústí) | Křepelka František |  |  | 0:00 |  | 2015-08-08 09:09 | porucha ostatní |  |  | napouštění bazénu (naplno) |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Cizí zavinění | Manipulace v síti | napouštění bazénu z HP, velký průtok, přivřeno
| N | 4222/2015 | V | 3 | 2015-08-07 08:49 | Tábor | Tábor | Ovocná 66/5 | Ptáček |  | Osazení hydrantu |  | Ptáček Petr | 2015-08-07 08:51 | 2015-08-07 09:23 | 0:32 |  | 2015-08-07 09:23 | porucha ostatní |  |  |  | 4 | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Jiné | Stavební činnost | Oprava ostatní | nově vzniklý hydrant podzemní
| A | 4195/2015 | V | 3 | 2015-08-06 08:48 | Tábor | Tábor | Vodní 149/2 | Ptáček |  | Porucha na hydrantu |  | Ptáček Petr | 2015-08-06 08:49 | 2015-08-06 09:24 | 0:35 |  | 2015-08-06 09:24 |  |  |  | + odkalení | 3 | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Jiné | Stavební činnost | Oprava ostatní | hydrant podzemní - nově vzniklo
| N | 4179/2015 | V | 3 | 2015-08-05 16:50 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Průběžná 601 | Maxová | 604226875 | Teče kalná voda |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-08-06 15:00 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Lieblová Lucie | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody
| N | 4157/2015 | V | 3 | 2015-08-04 19:42 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Okružní 265/43 | p.Koutenská | 607159131.7315 | Neteče voda | po dnešní výměně vdm neteče voda | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-08-05 12:10 | není ČEVAK |  |  |  |  | Šíma Pavel |  |  |  |  | soused při opravě instalace uzavřel společný přívod vody ve sklepě
| N | 4153/2015 | V | 3 | 2015-08-04 12:03 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Dr. E. Beneše 105/9 | Stropková | 774002098 | Neteče voda |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-08-04 14:00 | není ČEVAK |  |  |  |  | Kroupová Věra |  |  |  |  | soused uzavřel při opravě instalace společný uzávěr ve sklepě, otevřeno
| A | 4113/2015 | V | 3 | 2015-08-03 10:09 | Tábor | Klokoty | Staroklokotská | Spirek |  | Porucha na vodovodním řadu | do cca13:00 hod | Spirek Karel | 2015-08-03 10:10 | 2015-08-03 11:15 | 1:05 |  | 2015-08-03 11:14 | Ř |  |  |  | 4 | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Stavební činnost | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou
| N | 4065/2015 | V | 3 | 2015-07-30 10:46 | Tábor | Tábor | Krakovská 2799 | Pysanczyn |  | Odkalování |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-07-30 14:48 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody
| A | 4053/2015 | V | 3 | 2015-07-29 10:10 | Tábor | Tábor | Laudova 1006/7 | p. Chládek | 608151620 | Porušená plomba u VDM |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-07-29 11:22 | porucha ostatní |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Výměna
| A | 4040/2015 | V | 3 | 2015-07-28 10:47 | Tábor | Horky | Týnská 190 | p. Hájek | 381257194 | Porucha na přípojce | oprava 29.7.-cca do 12 hod. | Pysanczyn Luděk | 2015-07-29 08:42 | 2015-07-29 10:19 | 1:37 |  | 2015-07-29 11:57 | P |  |  |  | 15 | Kroupová Eva | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Příčný lom | Koroze | Výměna | pas GF urezlé šrouby
| A | 4023/2015 | V | 2 | 2015-07-28 03:02 | Tábor | Horky | Nad Záhybem 184 | VST |  | Maximální průtok (l/s) | nalezena porucha, oprava ráno | Cízler Václav | 2015-07-28 04:57 | 2015-07-28 10:55 | 5:58 |  | 2015-07-28 10:55 | porucha šoupěte |  |  |  | 25 | Večeřa Rudolf | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Porucha spoje | Koroze | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | vyrezlý závit u lit. navr. pasu, vypadlý závit
| A | 4009/2015 | V | 3 | 2015-07-27 11:59 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | K Hájence 1218 | Pysaczyn |  | Porucha na hydrantu | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA HP | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-07-27 14:01 | porucha hydrantu |  |  |  |  | Pysanczyn Luděk | GIS - hydrant vodovodu | Jiné | Stavební činnost | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | výšková úprava HP
| N | 3943/2015 | V | 3 | 2015-07-24 07:53 | Planá nad Lužnicí | Strkov |  | Miňha | Čevak | Odkalování |  | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2015-07-24 11:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody
| A | 3934/2015 | V | 3 | 2015-07-23 19:12 | Tábor | Tábor | Havanská 2808/1 | - | 737633969 | Porucha na vodovodním řadu | vytéká z trávníku = teče málo a do kanálu -oprava ráno | Kubík Pavel | 2015-07-24 07:30 | 2015-07-24 14:58 | 7:28 | ANO | 2015-07-24 15:58 | Ř | odbočení 200/100 |  |  | 7 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | prasklý krk na A odbočce
| N | 3907/2015 | V | 3 | 2015-07-22 20:50 | Tábor | Čekanice | 207 | - | 724913938 | Nízký tlak | SILO - drůbežárna | Náprava Michal |  |  | 0:00 |  | 2015-07-22 22:23 | porucha nezjištěna |  |  | prověřeno na místě,závada nenalezena - mají větší odběr doplňují vodu i do klimatizace -nastačí se tlakovat - malá kapacita VDM |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Ostatní (ne do statistik) | Kontrola, revize | prověřeno na místě,závada nenalezena - mají větší odběr doplňují vodu i do klimatizace -nestačí se tlakovat - malá kapacita VDM
| N | 3891/2015 | V | 3 | 2015-07-22 10:26 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Pysanczyn |  | Odkalování |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-07-22 14:53 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody
| N | 3890/2015 | V | 3 | 2015-07-22 10:24 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Zahradní | Pysanczyn |  | Odkalování |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-07-22 14:52 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody
| N | 3859/2015 | V | 3 | 2015-07-21 09:47 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | náměstí Tomáše Bati | p.Pysanczyn | ČEVAK | Odkalování | do 11 hod. | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-07-21 12:14 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | HP u COOP učiliště
| A | 3516/2015 | V | 2 | 2015-07-21 07:30 | Tábor | Čekanice | K Jordánu | Spirek |  | Plánovaná odstávka | stížnost na kalnou vodu může být z ulice Za hřištěm, 4 domy mají přípojku až za hydrantem. | Spirek Karel | 2015-07-21 07:30 | 2015-07-21 10:50 | 3:20 | ANO | 2015-07-21 10:50 | Ř |  |  |  | 23 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Stavební činnost | Manipulace v síti | Plánovaná odstávka
| N | 3806/2015 | V | 3 | 2015-07-20 08:13 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | p.Pysanczyn | ČEVAK | Odkalování | do 12 hod. | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-07-20 12:43 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody
| N | 3752/2015 | V | 3 | 2015-07-17 08:10 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | K Oboře 1212 | p. Čapka | 731557799 | Vysoký tlak | pán si stěžuje na vysoký tlak v řadu, údajně mu praskl pojistný ventil, naměřil 6,5 atmosfér | Kotek Miloš |  |  | 0:00 |  | 2015-07-17 11:00 | porucha nezjištěna |  |  | na místě byl zjištěn tlak 5,1 baru, byl namontován na víkend měřák |  | Kroupová Eva |  |  |  |  | Měřeno víkend - datalogger, prům tlak 5 bar
| N | 3421/2015 | V | 2 | 2015-07-16 09:00 | Tábor | Tábor | Dukelských bojovníků | Spirek | Čevak | Plánovaná odstávka |  | Spirek Karel | 2015-07-16 09:00 | 2015-07-16 14:00 | 5:00 | ANO | 2015-07-16 14:09 | plánovaná odstávka |  |  |  | 56 | Kroupová Eva |  |  |  |  | Plánovaná odstávka
| A | 3643/2015 | O | 3 | 2015-07-10 18:20 | Tábor | Tábor |  | VST |  | Porucha čerpadla | převzal a ukončil Smažík | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-07-10 19:30 | elektro |  |  |  |  | Večeřa Rudolf |  |  |  |  | vypadlá ochrana na čerpadle
| N | 3642/2015 | V | 3 | 2015-07-10 18:03 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Wolkerova 398/6 | Linhart | 733121587 | Teče ze šroubení |  | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2015-07-10 19:14 | porucha vodoměr |  |  | dotažení šroubení |  | Večeřa Rudolf | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada spojovací mat. | Jiné | Výměna
| N | 3640/2015 | V | 3 | 2015-07-10 14:11 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Soukeník | Nohava | 776183516 | Nízký tlak | neteče voda,porucha v arealu | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-07-10 15:00 | není ČEVAK |  |  |  |  | Kroupová Věra |  |  |  |  | prasklý rozvod na stadionu za vodoměrem
| N | 3615/2015 | V | 3 | 2015-07-09 14:33 | Tábor | Tábor | Novákova | p. Koubková | 723049482 | Nízký tlak |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-07-10 10:00 | porucha nezjištěna |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Jiné | Jiné | Kontrola, revize | kontrola red. ventilu
| A | 3609/2015 | V | 3 | 2015-07-09 11:30 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Pysanczyn | Čevak | Porucha na vodovodním řadu | omezení dodávky vody se týká ul. Palackého, Soukeníku a fotbalového hřiště. Odhad opravy - do 13:30 | Pysanczyn Luděk | 2015-07-09 11:31 | 2015-07-09 13:28 | 1:57 |  | 2015-07-09 14:28 | Ř | + odkalování |  |  | 15 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Podélná trhlina | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | prasklé hrdlo, výřez, TP
| A | 3601/2015 | V | 3 | 2015-07-09 08:50 | Tábor | Tábor | Bydlinského 1621/6 | Spirek | Čevak | Porucha na přípojce |  | Spirek Karel | 2015-07-09 09:26 | 2015-07-09 11:42 | 2:16 |  | 2015-07-09 11:42 | P |  |  |  | 15 | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Výměna | výměna navrtávacího pasu
| N | 3581/2015 | O | 3 | 2015-07-08 21:31 | Tábor | Horky |  | VST |  | Vstup do objektu |  | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2015-07-08 22:00 | porucha nezjištěna |  |  | nebylo nic zjištěno |  | Šavlová Šárka | GIS - vodojem vodovodu | Jiné | Jiné | Kontrola, revize | prověřeno na místě p. Veselík, nezjištěna závada
| N | 3580/2015 | V | 3 | 2015-07-08 20:30 | Tábor | Čekanice | Sportovní 263 | Horký |  | Vadný ventil před VDM |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-07-09 10:00 | není ČEVAK |  |  |  |  | Šavlová Šárka | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Vodovod neprovozuje ČEVAK | Za hranicí životnosti | Výměna | výměna ventilů před a za VDM
| N | 3549/2015 | V | 3 | 2015-07-07 11:25 | Tábor | Tábor | Bydlinského 1669/4 | p. Kaňková | 605212979 | Teče kalná voda |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-07-07 14:25 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Koroze | Proplach - kvalita vody
| N | 3464/2015 | V | 3 | 2015-07-02 10:51 | Tábor | Tábor | Husinecká 21/73 | Kovaříková | 381254675 | Teče kalná voda |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-07-03 12:52 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Lieblová Lucie | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Koroze | Proplach - kvalita vody
| A | 3459/2015 | V | 3 | 2015-07-02 08:23 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Pysanczyn | čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Pysanczyn Luděk | 2015-07-02 08:24 | 2015-07-02 12:34 | 4:10 |  | 2015-07-02 12:38 | Ř |  |  |  | 18 | Lieblová Lucie | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Za hranicí životnosti | Výměna | děravé ocelové potrubí, odhaleno při rek. vodovodu, přepojeno na nový řad PE 110, staré potrubí vyřazeno
| A | 3452/2015 | V | 3 | 2015-07-02 02:13 | Tábor | Tábor | Chýnovská 2860 | Dispečink |  | Porucha na vodovodním řadu | vysoký průtok,z.v. pro autosalon Renault | Spirek Karel | 2015-07-02 03:08 | 2015-07-02 15:26 | 12:18 |  | 2015-07-02 15:26 | Ř |  |  |  | 1 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Podélná trhlina | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | výřez potrubí
významná havarie
závažná havarie
ostatní

## kanalizace
3.2.1. | 2.1.1. | Číslo | Typ | Kat. | Datum a čas | Obec | Část obce | Ulice | Nahlásil | Kontakt | Popis havárie | Upřesnění | Převzal | Datum a čas zavření | Datum a čas otevření | Omezení dodávky | NZV | Ukončení | Druh | Řad – popis | Přípojka – popis | Ostatní – popis | Počet OM | Zapsal | Typ zařízení | Druh havárie | Příčina | Typ zásahu | Popis likvidace
|  | 6882/2014 | K | 3 | 2014-12-20 10:49 | Tábor | Tábor | Politických vězňů 1630/5 | Kočí |  | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Šich Jiří |  |  | 0:00 |  | 2014-12-20 14:28 | P | [6 empty] | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
|  | 6645/2014 | K | 3 | 2014-12-06 13:39 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Bejblíkova 213 | Kótt |  | Ucpaná přípojka |  | Šich Jiří |  |  | 0:00 |  | 2014-12-06 16:30 | P | [6 empty] | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
|  | 6452/2014 | O | 3 | 2014-11-27 18:20 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | VST |  | ČSK PL u VHL-narušení objektu | předané panu Břendovi | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2014-11-28 13:35 | porucha ČS | [6 empty] | Závada ČEVAK nezjištěna |  |  | Provedena kontrola objektu,nezjištěno cizý vniknutí do objektu.Objekt uzavřen a zakodován.
|  | 6421/2014 | O | 3 | 2014-11-25 21:27 | Tábor | Zárybničná Lhota | 32 | Dispečink |  | ČSK Z.Lhota čp32 - Maximální hladina (m) | čerpadlo běží,hladina neklesá.Předáno p.Břenda | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2014-11-26 15:21 | porucha ČS | [6 empty] | Jiné | Jiné | Jiné | Znečištěná ultrazvuková sonda.Očištěno,potom vše funkční.
|  | 6389/2014 | K | 3 | 2014-11-25 07:38 | Tábor | Tábor | Tomkova 1240/2 | Loskot |  | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2014-11-25 10:41 | P | [6 empty] | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
|  | 6142/2014 | K | 3 | 2014-11-10 14:45 | Tábor | Tábor | Varšavská 2714/1 | OD ŽP |  | Porucha na kanalizačním řadu | propadlina u revizní šachty | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2014-11-11 14:15 | porucha šachta | [6 empty] | Miskovitá prasklina, otvor | Za hranicí životnosti | Oprava ostatní | oprava revizní šachty
|  | 6118/2014 | O | 3 | 2014-11-09 21:02 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | VST |  | ČSK PL Na Břehách - Porucha čerpadla | 2M1 - porucha | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2014-11-10 10:33 | porucha ČS | [6 empty] | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Čerpadlo vytaženo a vyčištěno. Čištění celé ČSK feka vozem. Vše v pořádku.
|  | 5896/2014 | K | 3 | 2014-10-30 06:40 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Husova 261 | majitel |  | Porucha na přípojce | propadlý chodník, neodtéká | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2014-10-31 07:19 | Ř | [6 empty] | Chybné napojení přípojky | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | výměna části potrubí
|  | 5875/2014 | K | 3 | 2014-10-29 09:23 | Tábor | Tábor | Bukurešťská 2792/1 | Sykora |  | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2014-10-29 12:05 | P | [6 empty] | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
|  | 5863/2014 | O | 3 | 2014-10-28 11:09 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Nad Hejtmanem | VST |  | ČSK PL Nad Hejtmanem - porucha čerpadla | porucha čerpadla 1M1, demontováno a odvezeno do servisu. | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2014-10-28 12:32 | porucha ČS | [6 empty] | Porucha čerpadla | Jiné | Zadáno externímu dodavateli | Odvezeno do servisu B.K.T. Výměna obežného kola, lořisek a mechanické ucpávky. Druhé čerpadlo v provozu.
|  | 5652/2014 | O | 3 | 2014-10-18 06:00 | Tábor | Měšice |  | VST |  | ČSK Měšice Východ -porucha kompresoru M3 | převzal p.Bělohoubek | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2014-10-18 07:57 | porucha ČS | [6 empty] | Elektroinstalace | Jiné | Jiné | Vypadlý jistič. Nahození a odzkoušení, přeměření elektrikářem, zjištena porucha kompresoru. Provedena demontáž a 24.10. odvezeno do servisu PEMA.
|  | 5617/2014 | O | 3 | 2014-10-16 22:52 | Tábor | Tábor |  | Fišer -životní prostředí |  | Únik nebezpečných látek | Maredův Vrch - látka Fosfotion-isekticidit- (dnes už nepoužívaná,nějaká stará zásoba) - spláchnutá do kanalizace - nějaký vandal jí tam vylil,zásah hasičů , p,Fišer z životního prostředí byl na místě - není životu nebezpečné - nepatrné množství - ale může zaznamenat ČOV - jen pro informaci -stačí předat ráno | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2014-10-17 11:49 | porucha ostatní | [9 empty] | Velmi malé množství, které neohrozilo kvalitu vypouštěné vody z ČOV.
|  | 5461/2014 | O | 3 | 2014-10-07 16:41 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Nad Hejtmanem | VST |  | ČSK PL Nad Hejtmanem - Výpadek napájení | E.ON | Novák Jiří |  |  | 0:00 |  | 2014-10-08 08:15 | porucha ČS | Elektroinstalace | [5 empty] | Cizí zavinění | Jiné | Nahozen hlavní jistič. Vše v chodu.
|  | 5396/2014 | O | 3 | 2014-10-05 13:37 | Tábor | Čelkovice |  | VST |  | ČSK Čelkovice - Vstup do objektu | narušení - převzal p.Břenda | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2014-10-05 13:59 | porucha ČS | Jiné | [5 empty] | Ostatní (ne do statistik) | Jiné | špatné zadání odkódovacího hesla
A |  | 1612/2015 | K | 3 | 2015-03-31 12:38 | Tábor | Tábor | Stránského 2291 | p. Pejša | 724710515 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2015-04-18 08:39 | Ř |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 1610/2015 | K | 3 | 2015-03-31 10:56 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Nad Hejtmanem 325 | Zimmel Oldřich |  | Porucha na kanalizačním řadu |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-04-01 12:48 | Ř |  |  |  |  | Pysanczyn Luděk | GIS - úsek kanalizační stoky | Zborcené potrubí | Stavební činnost | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | výměna 3 bm potrubí
A |  | 1609/2015 | K | 3 | 2015-03-31 10:46 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Rudé armády 614/9 | p. Borkovcová | 602481601 | Vrací se zpět po dešti | budova Zdravexu, Lékárna | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  |  | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 1608/2015 | O | 3 | 2015-03-31 10:45 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Dispečink | ČEVAK | Porucha čerpadla | 2M1 | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2015-03-31 11:45 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Kontrola, revize | U čerpadla byl změřen odběr proudu - nebyly naměřeny hodnoty které by byly vyšší než uvádí štítek čerpadla.Byla též provedena vizuelní kontrola množství na výtlaku čerpadla- v normálu.
A |  | 1597/2015 | K | 3 | 2015-03-30 21:15 | Tábor | Měšice | Chýnovská 484 | Lukačovský | 606221064 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2015-03-31 00:14 | P |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 1596/2015 | O | 3 | 2015-03-30 18:23 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Dispečink |  | Porucha čerpadla | 2M1 | Bělohoubek Radek |  |  | 0:00 |  | 2015-03-31 08:00 | porucha ČS |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Provedeno vyčištění čerpadla. Druhé čerpadlo v provozu.
A |  | 1546/2015 | O | 3 | 2015-03-30 07:03 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Dispečink | ČEVAK | Porucha čerpadla |  | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2015-03-30 14:24 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Provedeno vyčištění čerpadla, druhé v provozu
A |  | 1326/2015 | O | 3 | 2015-03-16 00:10 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | dispečink |  | Porucha čerpadla 1M1 |  | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2015-03-16 11:11 | porucha ČS |  |  |  |  | Beritová Jana | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Došlo k ucpání sání čerpadla. Druhé v provozu. Čerpadlo neopravitelné, objednáno nové - KSB.
A |  | 1172/2015 | K | 3 | 2015-03-05 17:04 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Dukelská 630/1 | Vlček |  | Porucha,výměna přípojka | propadlý povrch nad kanalizační přípojku | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-03-06 13:16 | P |  |  |  |  | Pysanczyn Luděk | GIS - úsek přípojky kanalizace | Chybné napojení přípojky | Nekvalitní provedení | Oprava ostatní | slepá odbočka DN 200, nezabetonovaná
A |  | 1047/2015 | K | 3 | 2015-02-26 13:05 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | K. H. Borovského 506/6 | p. Ševčík | Čevak | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2015-02-26 14:49 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 1018/2015 | O | 3 | 2015-02-24 21:02 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | dispečink |  | ČSK Na Břehách - Porucha čerpadla | 2M1 | Novák Vlastimil |  |  | 0:00 |  | 2015-02-25 15:42 | porucha ČS |  |  |  |  | Beritová Jana | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Jiné | Ucpané čerpadlo-vyčištění,nahození jističe,zprovoznění. Druhé čerpadlo v provozu.
A |  | 822/2015 | K | 3 | 2015-02-14 11:31 | Tábor | Tábor | Třebízského 436 | - | 723834532 | Ucpaná kanalizace,neodtéká | pobořená kanalizace | Šich Jiří |  |  | 0:00 |  | 2015-02-14 15:00 | Ř |  |  |  |  | Šavlová Šárka | GIS - úsek kanalizační stoky | Zborcené potrubí | Za hranicí životnosti | Oprava - spojovací mat. | oprava propadlé kanalizace
A |  | 501/2015 | K | 3 | 2015-01-27 20:39 | Tábor | Větrovy | 51 | Černý | 776755969 | Ucpaná přípojka | vrací se odpady,vytéká voda - opakovaně cca po půl roce | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2015-01-28 09:15 | P |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 444/2015 | K | 3 | 2015-01-25 14:27 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | ČSLA 25 | p.Vaverová | 603201424 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2015-01-25 19:00 | Ř |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Stavební činnost | Sání, čištění | ucpané potrubí gumou,patrně z bednění protipovod. opatření
A |  | 430/2015 | K | 3 | 2015-01-24 10:28 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | ČSLA 104,33 | p.Čížek | 774000067 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2015-01-24 15:05 | Ř |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 311/2015 | K | 3 | 2015-01-19 08:42 | Tábor | Tábor | Třebízského 914/22 | K. Sixta | 775954310 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2015-01-20 15:16 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 245/2015 | O | 3 | 2015-01-14 17:30 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | VST |  | ČSK Na Břehách - Porucha čerpadla 2M1 | porucha přišla 23:37 hod | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2015-01-15 12:24 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu |  |  |  | Vyčištění čerpadla, druhé v provozu
A |  | 138/2015 | K | 3 | 2015-01-09 18:46 | Tábor | Čekanice | Sportovní 250 | p.Ryklík | 777967679 | Ucpaná hlavní kanalizace | téměř přetéká za domem,zítra po domluvě pročistí | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2015-01-10 07:58 | Ř |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 15/2015 | K | 3 | 2015-01-02 13:58 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Palackého 1502 | Zemanová | 773579381 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2015-01-02 17:00 | P |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 3393/2015 | K | 3 | 2015-06-29 11:21 | Tábor | Tábor | Palackého 218 | p. Juráň | 777175037 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2015-06-30 13:33 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 3294/2015 | K | 3 | 2015-06-23 07:28 | Tábor | Tábor | Soběslavská 1190/26 | p.Prokeš | 608168791 | Ucpaná kanalizace |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2015-06-23 08:28 | P |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 3254/2015 | K | 3 | 2015-06-21 11:08 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Jana z Ústí 557/28 | Šebek | 725444767 | Ucpaná přípojka | předáno p.Klečáková | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2015-06-22 09:15 | P |  |  |  |  | Večeřa Rudolf | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 3170/2015 | K | 3 | 2015-06-17 12:25 | Tábor | Tábor | Varšavská 2708/2 | p. Drs | 736481979 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2015-06-17 15:19 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 3102/2015 | K | 3 | 2015-06-15 09:11 | Tábor | Tábor | Angela Kančeva | p. Šlapáková | 603924327 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2015-06-15 14:21 | Ř |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 3092/2015 | O | 3 | 2015-06-14 17:27 | Tábor | Záluží |  | Dispečink |  | Porucha dmychadla | porucha míchadla,výpadek napětí | Břenda Stanislav |  |  | 0:00 |  | 2015-06-14 21:16 | porucha ČOV |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | TE - míchadlo | Jiné | Jiné | Kontrola, revize | Po provedené kontrole, nebyl zjištěn výpadek proudu, pouze míchadla. po nahození proudového chrániče bylo míchadlo plně funkční.Jeho výpadek neměl vliv na kvalitu vypouštěných vod.
A |  | 3080/2015 | O | 3 | 2015-06-14 09:05 | Tábor | Čelkovice |  | Dispečink | ČEVAK | Porucha čerpadla | 2M1 | Břenda Stanislav |  |  | 0:00 |  | 2015-06-14 11:30 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Bylo provedeno vyzvednutí a vyčištění čerpadla.Po spuštění bylo čerpadlo funkční.V průběhu poruchy čerpadla bylo plně funkční čerpadlo záskokové.
A |  | 3075/2015 | O | 3 | 2015-06-13 18:31 | Tábor | Čelkovice |  | Dispečink |  | Porucha čerpadla | M1,M2 | Břenda Stanislav |  |  | 0:00 |  | 2015-06-13 20:59 | porucha ČS |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Čerpadlo bylo vyzvednuto a vyčištěno.Vdobě výpadků čerpadel nedošlo k vystoupání hladiny na Max.hodnotu.poté Čsk plně funkční.
A |  | 2980/2015 | K | 3 | 2015-06-09 14:25 | Tábor | Měšice | V Údolní 428 | Jindrová | 777251801 | Propadlá vozovka |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-06-19 14:22 | porucha šachta |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - šachta kanalizace | Propadlina | Za hranicí životnosti | Oprava - přetěsnění | oprava spáry kanalizační šachty
A |  | 2897/2015 | O | 3 | 2015-06-07 04:45 | Tábor | Zárybničná Lhota |  | VST |  | Porucha čerpadla | M2 | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2015-06-07 14:00 | porucha ČS |  |  |  |  | Beritová Jana | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Sání, čištění | Čerpadlo bylo vyzdviženo z jímky, vyčištěno, zkontrolováno a opět spuštěno do jímky.Poté byla odzkoušena jeho funkce- vše v pořádku.Po dobu poruchy M2 bylo M1 v provozu a plně funkční.
A |  | 2898/2015 | O | 3 | 2015-06-07 04:45 | Tábor | Náchod |  | VST |  | Porucha čerpadla | 2M1 | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2015-06-07 14:00 | porucha ČS |  |  |  |  | Beritová Jana | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Sání, čištění | čerpadlo bylo vyjmuto z jímky vyčištěno zpuštěno zpět do jímky a poté odzkoušena jeho funkce-vše v pořádku.Po dobu poruchy 2M1 bylo čerpadlo1M1 v provozu a plně funkční.
A |  | 2692/2015 | K | 3 | 2015-05-28 14:06 | Tábor | Záluží | 2 | Pohan | 602515417 | Plná kanalizační šachta |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2015-05-28 19:11 | P |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - šachta kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 2308/2015 | O | 3 | 2015-05-07 07:22 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Dispečink | ČEVAK | Porucha čerpadla | 2M1 | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2015-05-07 07:47 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Kontrola, revize | Byl zjištěn vypadlý proudový chránič. Po odstranění závady bylo čerpadlo přeměřeno-naměřeny odpovídající hodnoty, a spuštěno. Čerpadlo se chovalo standartně a čerpalo. Po dobu poruchy M2 bylo M1 v provozu a plně funkční.
A |  | 2301/2015 | K | 3 | 2015-05-06 14:06 | Tábor | Tábor | Harantova 1709/31 | p.Procházková | 604167552 | Vrací se zpět po dešti | plný sklep | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2015-05-06 15:46 | P |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 2183/2015 | K | 3 | 2015-04-29 13:22 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | ČSLA 33 | p. Szuták | 739574762 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2015-04-30 14:00 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 2171/2015 | K | 3 | 2015-04-28 14:09 | Tábor | Tábor | Havanská 2818/21 | p.Diviš | 728348861 | Propadlá vozovka | vedle kanálu | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-04-29 12:12 | porucha šachta |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - šachta kanalizace | Chybné napojení přípojky | Za hranicí životnosti | Oprava - přetěsnění | obetonováno napojení přípojky do šachty
A |  | 2024/2015 | K | 3 | 2015-04-21 14:37 | Tábor | Tábor | nám. Mikuláše z Husi 40/2 | p. Kadlec | 777227939 | Vrací se zpět po dešti |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-05-22 11:23 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 1915/2015 | O | 3 | 2015-04-16 08:04 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | VST | dispečink | Porucha čerpadla | Porucha M2 | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-04-16 11:46 | porucha ČS |  |  |  |  | Lieblová Lucie | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Sání, čištění | Po vytažení čerpadla, bylo zjištěno že je ucpané.Následně bzlo čerpadlo vyčištěno a zprovozněno. Po dobu poruchy M2,bylo čerpadlo M1 funkční a v provozu.
A |  | 1769/2015 | O | 3 | 2015-04-08 02:41 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | VST |  | Maximální hladina (m) |  | Matějíček František |  |  | 0:00 |  | 2015-04-08 15:00 | porucha ČS |  |  |  |  | Šavlová Šárka | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Jiné | Jiné | Jiné | čerpadlo M2 nedávalo (zavzdušněné) , přepnuto na M1.
A |  | 1728/2015 | K | 3 | 2015-04-07 07:50 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | K. H. Borovského 1507 | p. Pešulová | 734137171 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2015-04-07 15:20 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 1702/2015 | K | 3 | 2015-04-03 14:24 | Tábor | Čekanice | Zahradní 183 | p. Kamrla | 702325773 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2015-04-03 15:15 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 1669/2015 | K | 3 | 2015-04-02 07:52 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | ČSLA 1 | Pysanczyn | Čevak | Porucha na kanalizačním řadu |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-04-02 12:49 | Ř |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek kanalizační stoky | Chybné napojení přípojky | Jiné | Oprava ostatní | ucpaná kanalizace, zjištěno npojení dešt. kanalizace, zřízena revizní šachta
A |  | 5132/2015 | K | 3 | 2015-09-19 20:32 | Tábor | Větrovy | 51 | p.Černý | 776755969 | Ucpaná kanalizace,neodtéká | zítra ráno | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2015-09-20 17:26 | Ř |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 4591/2015 | O | 3 | 2015-08-22 06:21 | Tábor | Čelkovice |  | Dispečink |  | Porucha čerpadla |  | Bělohoubek Radek |  |  | 0:00 |  | 2015-08-22 09:29 | porucha ČS |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Vlivem prudkého děště došlo k výplachu kanalizace a následňe k ucpání čerpadla 2M1.čerpadlo bylo vyčištěno a zprovozněno.Po dobu poruchy bylo čerpadlo 2M2 v provozu a plně funkční.
A |  | 4490/2015 | O | 3 | 2015-08-17 14:05 | Tábor | Měšice |  | Dispečink | ČEVAK | Porucha ostatní | kompresoru M3 | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2015-09-07 09:58 | porucha ČS |  |  | výměna těsnění zpětné klapky |  | Šíma Pavel | TE - kompresor | Jiné | Dynamické namáhání | Oprava ostatní | U kompresoru došlo k poruše na zpětném ventilu.Ventil bzl vyměněn za nový.Tato závada neměla vliv na celkový chod ČSK.
N |  | 4457/2015 | O | 3 | 2015-08-16 02:50 | Tábor | Zárybničná Lhota |  | VST |  | Porucha obou čerpadel |  | Novák Vlastimil |  |  | 0:00 |  | 2015-08-16 06:28 | porucha nezjištěna |  |  |  |  | Šavlová Šárka | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Elektroinstalace | Výpadek el. pr. | Kontrola, revize | Krátkodobý výpadek el.proudu v sítí vlivem bouřky.Při výpadku nedošlo k ůniku odpad. vod z ČSK.
A |  | 4456/2015 | O | 3 | 2015-08-16 02:07 | Tábor | Čelkovice |  | VST |  | Porucha čerpadla | 1M1 | Novák Vladimír |  |  | 0:00 |  | 2015-08-16 06:40 | porucha ČS |  |  |  |  | Šavlová Šárka | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Ucpané čerpadlo 1M1 bylo vyčištěno a zprovozněno.Po dobu opravy bylo 2M2 plně funkční.
A |  | 4444/2015 | O | 3 | 2015-08-15 11:10 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Nad Hejtmanem | VST |  | Výpadek napájení |  | Novák Vladimír |  |  | 0:00 |  | 2015-08-15 12:33 | porucha ČS |  |  |  |  | Večeřa Rudolf | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Elektroinstalace | Výpadek el. pr. | Kontrola, revize | Došlo k přicpání čerpadla a chvilkovému navýšení odběru el. proudu čerpadlem,na což zareagoval jistič výpadkem.Jistič byl pohotovostí natažen a ČSK zprovozněna.Po dobu výpadku nedošlo k úniku odpadních vod z ČSK.
A |  | 4300/2015 | K | 3 | 2015-08-10 08:36 | Tábor | Tábor | Farského 2196 | Cibulková |  | drnčí poklop |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-08-10 15:00 | porucha ostatní |  |  |  |  | Šavlová Šárka | GIS - šachta kanalizace | Poškozený - chybějící poklop | Dynamické namáhání | Výměna | výměna kpo
A |  | 4155/2015 | K | 3 | 2015-08-04 14:10 | Tábor | Tábor | Lužnická 420/10 | Spirek |  | Porucha,výměna přípojka |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-08-05 10:10 | P |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Deformace potrubí | Stavební činnost | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | oprava zborceného potrubí
A |  | 4151/2015 | O | 3 | 2015-08-04 11:43 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Dispečink |  | Výpadek napájení |  | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2015-08-04 12:33 | porucha ČS |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Kontrola, revize | Při kontrole zjištěn výpadek hl. jističe ČSK z důvodu nadpětí, způsobeného poruchou čerpadla.Čerpadlo bylo zkontrolováno a přeměřeno. Po dobu výpadku nenastal stav, kdy by se z akumulaceční jímky odlehčovalo.
A |  | 4045/2015 | K | 3 | 2015-07-28 20:29 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Okružní 260/19 | Fridrichovská | 733701361 | Porucha,výměna přípojka | odkopali přípojku - lehce teče | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-07-29 13:00 | P |  |  |  |  | Večeřa Rudolf | GIS - úsek přípojky vodovodu | Porucha spoje | Nekvalitní provedení | Oprava - přetěsnění | opravu provede majitel, přípojka na vlastním pozemku
A |  | 3945/2015 | O | 3 | 2015-07-24 08:22 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | VST | dispečink | Porucha čerpadla | Porucha čerpadla 2M1 | Kubart Martin |  |  | 0:00 |  | 2015-07-24 12:21 | porucha ČS |  |  |  |  | Lieblová Lucie | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Zjištěno ucpané čerpadlo,po vyčištění plně funkční.Po dobu ucpání čerpadla ,bylo v provozu čerpadlo záložní.
A |  | 3768/2015 | O | 3 | 2015-07-17 17:42 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | VST |  | Porucha čerpadla | 2M1 | Novák Vlastimil |  |  | 0:00 |  | 2015-07-18 06:36 | porucha ČS |  |  |  |  | Beritová Jana | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Kontrola, revize | Při kontole zjištěn výpadek proudové ochrany čerpadla. Čerpadlo spuštěno a přeměřeno- v pořádku. Po dobu výpadku bylo v provozu čerpadlo záložní.
A |  | 3767/2015 | O | 3 | 2015-07-17 17:23 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | VST |  | Výpadek napájení | stanice neobnovila provoz | Novák Vladimír |  |  | 0:00 |  | 2015-07-18 11:07 | porucha ČS |  |  | porucha e.on |  | Beritová Jana | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Kontrola, revize | Při kontrole zjištěn výpadek proudového chrániče.Čerpadlo zkontrolováno a zprovozněno. \po dobu poruchy bylo v provozu čerpadlo záložní.
N |  | 3582/2015 | O | 3 | 2015-07-09 05:35 | Tábor | Zárybničná Lhota |  | VST |  | Výpadek napájení |  | Břenda Stanislav |  |  | 0:00 |  | 2015-07-09 08:28 | porucha nezjištěna |  |  |  |  | Šavlová Šárka | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Jiné | Výpadek el. pr. | Kontrola, revize | Při provedené kontrole nebyl zjištěn výpadek, v době kontroly bylo čerpadlo funkční.Zřemě chybná hláška vyhodnocovacího zařízení.
A |  | 3574/2015 | O | 3 | 2015-07-08 13:33 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | VST |  | Porucha čerpadla | 2M1 | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2015-07-08 14:57 | porucha ČS |  |  |  |  | Kroupová Eva | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Zjištěno ucpané čerpadlo.čerpadlo bylo vyčištěno a zprovozněno.Po dobu poruchy bylo v provozu záložní čerpadlo.
A |  | 3543/2015 | K | 3 | 2015-07-07 07:18 | Tábor | Tábor |  | Ševčík | 608536775 | Ostatní závady | propadlá revizní šachta | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-08-03 12:25 | porucha šachta |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - šachta kanalizace | Poškozené zdivo stěn | Přírodní vlivy | Oprava - přetěsnění | okolo zaústění dešťové přípojky -opraveno vymazáním
A |  | 3524/2015 | K | 3 | 2015-07-05 15:47 | Tábor | Tábor | Berlínská 2749/3 | Policie |  | Propadlá vozovka | v komunikaci,ohrazeno | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-07-08 16:08 | porucha šachta |  |  |  |  | Šavlová Šárka | GIS - šachta kanalizace | Miskovitá prasklina, otvor | Vada materiálu | Oprava ostatní