## VYHODNOCENÍ PLÁNU ÚDRŽBY
VYHODNOCENÍ PLÁNU ÚDRŽBY 2014 - 2015
Hodnocení Ročního Plánu Údržby
- Vyhodnocení preventivní údržby je uvedeno na listech kanalizace a vodovod. Zde je uveden plán preventivní údržby ve vztahu k realizované skutečnosti. U některých předpisů údržby je uváděn počet jobů (úkonů) provedených na zařízení (některé předpisy údržby obsahují více jobů). To je z důvodu, že každý úkon je samostatně hodnocen z hlediska zjištěných závad (bez závad/závada nebránící provozu/závada bránící provozu. Provádění preventivní údržby je evidováno v TIS - PLÁNOVÁNÍ (technický informační systém) a je navázáno na jednotlivé karty objektu údržby. V TIS - TECHNICKÁ EVIDENCE se na kartě objektu údržby zobrazí na záložce POLOŽKY PLÁNU. U jednotlivých hodnocení stavu je zároveň uvedeno, zda závada byla již odstraněna.
- Neplánovaná údržba je evidována také v TIS a je opět navázána na jednotlivé karty objektu údržby. Zobrazuje se na záložce SERVISNÍ ZÁZNAMY.
- Havárie a poruchy jsou evidovány v TIS - HAVARIJNÍ MANAGEMENT a jsou navázány na jednotlivé karty objektů údržby. V TIS - TECHNICKÁ EVIDENCE se na kartě objektu údržby zobrazí na záložce HAVÁRIE. Vyhodnocení jejich četnosti a druhů je součástí čtvrtletních a roční zprávy o provozování.
Vyhodnocení – nesplněné části
Pouze u zařízení, která byla odstavena mimo provoz, popř. byla vyřazena nedošlo k provedení naplánovaného počtu úkonů. V ostatních případech by plán splněn min ve 100%.
Vyhodnocení – softwarový nástroj
Na konci března 2014 byla zprovozněna fce HODNOCENÍ STAVU, pomocí níž jsou evidovány závady na zařízení. Průběžne dle potřeby jsou pořizovány jednotlivé šablony, pomocí níž se zobrazují požadované atributy a hodnoty.
Vyhodnocení – závažné Poruchy a Havárie
O závažných a významných haváriích jsou zpracovávány samostatné zprávy. Vyhodnocení jejich četnosti a druhů je součástí čtvrtletních a roční zprávy o provozování.

## kanalizace
Vyhodnocení plánu držby VST 2014 - 2015 - KANALIZACE | PLÁN | [8 empty] | SKUTEČNOST
PLÁN - POLOŽKA | TYP KARTY | PŘEDPIS ÚDRŽBY | NAVÁZÁNY KARTY NA PŘEDPIS | NAVÁZÁNO NA TYP KARTY | ČETNOST |  | MJ | MN | MN. JOBŮ | CELKEM (MN) | bez závad | závada nebránící provozu | závada bránící provozu | poznámnka
[5 empty] | servisní interval | MJ
KANALIZACE
Plán čištění kanalizace | GIS - úsek kanalizační stoky | TA-Čištění kanalizace-1x za 10 let |  | x | 1 | 10 let | km | 21.1 | x | 21.531 | 0 | 0 | 0
Plán kontroly měření odpadních vod u výzmaných odběratelů (6 odběratelů - viz samostatný list) |  |  |  |  | 1 | rok | ks | 6 |  | 6 |  |  |  | viz dispečink VST
PLÁN REVIZE OBJEKTŮ NA KANALIZACI - odlehčovací komory | GIS - odlehčovací komora na kanalizaci | TA - Kontrola objektu - 12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 53 | 636 | 636 | 490 | 146 | 0
PLÁN REVIZE OBJEKTŮ NA KANALIZACI - shybky | GIS - úsek kanalizační stoky | TA - Kontrola objektu - 2 x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
PLÁN REVIZE OBJEKTŮ NA KANALIZACI - lapač písku | GIS - lapač na kanalizaci | TA - Kontrola objektu - 4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 10 | 40 | 40 | 31 | 9 | 0
PLÁN REVIZE OBJEKTŮ NA KANALIZACI - spojné a rozdělovací komory | GIS - rozdělovací komora na kanalizaci | TA - Kontrola objektu - 2 x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0
PLÁN REVIZE OBJEKTŮ NA KANALIZACI - spojné a rozdělovací komory | GIS - spojná komora na kanalizaci | TA - Kontrola objektu - 2 x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
PLÁN REVIZE OBJEKTŮ NA KANALIZACI - spadištní šachty velké | GIS - šachta kanalizace | TA - Kontrola objektu - 2 x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 6 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
PLÁN REVIZE OBJEKTŮ NA KANALIZACI - retenční nádrže | GIS - retenční nádrž | TA - Kontrola objektu - 2 x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
PLÁN REVIZE OBJEKTŮ NA KANALIZACI - štoly | GIS - úsek kanalizační stoky | TA - Kontrola objektu - 2 x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
Plán revize poklopů šachet stokové sítě | GIS - šachta kanalizace | TA-Kontrola poklopů na K-1x za 10 let |  | x | 1 | 10 let | ks | 742 | 742 | 742 | 595 | 144 | 3
Plán revize stokové sítě | GIS - úsek kanalizační stoky | TA-Monitoring kanalizace-1x za 10 let |  | x | 1 | 10 let | km | 21.1 | x | 21.531 | 12.407 | 9.099 | 0.025
STROJNÍ ZAŘÍZENÍ KANALIZACE |  | TA-Šnekový dopravník shrabků-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Šnekový dopravník shrabků-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Separátor písku s praním-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Dmychadlo Kaeser-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 9 | 9 | 0 | 0
|  | TA-Jednovřetenové čerpadlo-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Míchadlo-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 61 | 61 | 0 | 0
|  | TA-Míchadlo-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Míchadlo-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Dmychadlo-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 122 | 121 | 1 | 0
|  | TA-Dmychadlo-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Dmychadlo-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Dmychadlo-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 8 | 8 | 0 | 0
|  | TA-Provzdušňovací systém-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 95 | 95 | 0 | 0 | Job u stroje ZA03 proveden 2/2015 2x , stroje 2BČ 44a45 založeny 20.10.2014
|  | TA-UZ sonda+PŽ-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 27 | 27 | 0 | 0
|  | TA-Kalové čerpadlo-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 808 | 805 | 2 | 1
|  | TA-Kalové čerpadlo-2x za rok-oběž.kolo | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 66 | 66 | 0 | 0
|  | TA-Kalové čerpadlo-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 29 | 29 | 0 | 0
|  | TA-Ponorné čerpadlo-elektro 2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 58 | 58 | 0 | 0
|  | TA-Míchadlo-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 1 | 1 | 0 | 0
|  | TA-Ponorné čerpadlo-2x za rok-Preskan | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Ponorné čerpadlo-1x za rok-Preskan | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Ponorné čerpadlo-2x za rok-olej | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 56 | 56 | 0 | 0
|  | TA-Kompresor-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 232 | 232 | 0 | 0
|  | TA-Kompresor-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Kompresor-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Kompresor-elektro 2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Mostový jeřáb-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Mostový jeřáb-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 0 |  | 0 | 0
|  | TA-Shrabovací most-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 48 | 48 | 0 | 0
|  | TA-Shrabovací most-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 8 | 8 | 0 | 0
|  | TA-Shrabovací most-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Shrabovací most- 1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 3 | 3 | 0 | 0
|  | TA-Hrubé předčištění-elektro 2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 39 | 39 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupata-6x za rok | x |  | 2 | Měsíc |  |  | x | 20 | 20 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupata-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Hrubé předčištění-elektro 4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Šnekové čerpadlo-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 144 | 144 | 0 | 0
|  | TA-Šnekové čerpadlo-6x za rok | x |  | 2 | Měsíc |  |  | x | 54 | 54 | 0 | 0
|  | TA-Šnekové čerpadlo-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Česle-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Česle-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Česle-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Hradítko-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 54 | 54 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Hradítko-6x za rok | x |  | 2 | Měsíc |  |  | x | 18 | 18 | 0 | 0
|  | TA-Hradítko-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Vybírač štěrku-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Vybírač štěrku-6x za rok | x |  | 2 | Měsíc |  |  | x | 2 | 2 | 0 | 0 | Mimo provoz v rámci rkce
|  | TA-Vybírač štěrku-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Most lapáku písku-6x za rok | x |  | 2 | Měsíc |  |  | x | 18 | 18 | 0 | 0
|  | TA-Most lapáku písku-3x za rok | x |  | 4 | Měsíc |  |  | x | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Most lapáku písku-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 1 | 1 | 0 | 0
|  | TA-Dmychadlo LP-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 72 | 72 | 0 | 0
|  | TA-Dmychadlo LP-6x za rok | x |  | 2 | Měsíc |  |  | x | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Dávkovací čerpadlo-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Biologické čištění-elektro-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Biologické čištění-elektro-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Pojezdový most UN-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 48 | 48 | 0 | 0
|  | TA-Pojezdový most UN-6x za rok | x |  | 2 | Měsíc |  |  | x | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Pojezdový most UN-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 8 | 8 | 0 | 0
|  | TA-Pojezdový most UN-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 16 | 16 | 0 | 0
|  | TA-Pojezdový most UN-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupata čerp. tuků-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 234 | 234 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupata čerp.tuků a UN-6x za rok | x |  | 2 | Měsíc |  |  | x | 40 | 40 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupata čerp.tuků a UN-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Vrtulové čerpadlo-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Vrtulové čerpadlo-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Provzdušňovací systém AČOV-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Provzdušňovací systém AČOV-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Most dosazovací nádrže-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Most dosazovací nádrže-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Most dosazovací nádrže-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Čerpadlo vratného kalu-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Čerpadlo vratného kalu-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Čerpadlo vratného kalu-6x za rok | x |  | 2 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Čerpadlo vratného kalu-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 8 | 8 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupata kalu-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 49 | 49
|  | TA-Servošoupata kalu-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupata kalu-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 9 | 9 | 0 | 0
|  | TA-Kyslíková sonda-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 106 | 106 | 0 | 0
|  | TA-Kyslíková sonda-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 1 | 1 | 0 | 0
|  | TA-Kalové čerpadlo-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Zahušťovací nádrž-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Zahušťovací nádrž-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Zahušťovací nádrž-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Servošoupata UN,VN a HUP-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 123 | 123
|  | TA-Servošoupata UN-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Servošoupata UN-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Zahuštění kalu-elektro 2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 21 | 21 | 0 | 0
|  | TA-Čerpadlo cirkulace-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 3 | 3 | 0 | 0
|  | TA-Čerpadlo cirkulace-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Servošoupata cirkulace VN-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Čerpadlo ohřevu kalu-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Ohřívák kalu-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 72 | 72 | 0 | 0
|  | TA-Ohřívák kalu-3x za rok | x |  | 4 | Měsíc |  |  | x | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupata-ucpávky-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 10 | 10 | 0 | 0
|  | TA-Vzduchový kompresor-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Vzduchový kompresor-6x za rok | x |  | 2 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Vzduchový kompresor-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Vzduchový kompresor-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Vyhnívání kalu-elektro 2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 23 | 23 | 0 | 0
|  | TA-Ventilátor-6x za rok | x |  | 2 | Měsíc |  |  | x | 16 | 16 | 0 | 0
|  | TA-Ventilátor-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Plynový kompresor-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 30 | 30 | 0 | 0
|  | TA-Plynový kompresor-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Vodní uzávěry-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 44 | 44 | 0 | 0
|  | TA-Vodní uzávěry-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Uzavírací klapka-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 2 | 2 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Plynojem-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 2 | 2 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Plynojem-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Plynojem-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Hořák zbytkového plynu-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 23 | 23 | 0 | 0
|  | TA-Hořák zbytkového plynu-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Plynové zařízení-elektro 2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Ventilátor-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Axiální ventilátor-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 88 | 88 | 0 | 0
|  | TA-Axiální ventilátor-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Axiální ventilátor-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Chladič kogenerace-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Chladič kogenerace-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Chladič kogenerace-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Kompresor pístový-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Plynový kotel-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Plynový kotel-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Plynový kotel-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Kotelna+kogenerace-elektro-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Čerpadlo průsaků-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Oběhové čerpadlo-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 216 | 216 | 0 | 0
|  | TA-Šnekové čerpadlo-3x za rok | x |  | 4 | Měsíc |  |  | x | 9 | 9 | 0 | 0
|  | TA-Oběhové čerpadlo-6x za rok | x |  | 2 | Měsíc |  |  | x | 30 | 30 | 0 | 0
|  | TA-Oběhové čerpadlo-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 8 | 8 | 0 | 0
|  | TA-Oběhové čerpadlo-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 8 | 8 | 0 | 0
|  | TA-Rotační čerpadlo-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 36 | 36 | 0 | 0
|  | TA-Rotační čerpadlo-6x za rok | x |  | 2 | Měsíc |  |  | x | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Rotační čerpadlo-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Vertikální čerpadlo-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Vertikální čerpadlo-6x za rok | x |  | 2 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Vertikální čerpadlo-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Rozmíchávací nádrž-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 48 | 48 | 0 | 0
|  | TA-Rozmíchávací nádrž-3x za rok | x |  | 4 | Měsíc |  |  | x | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Samonasávací čerpadlo-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Samonasávací čerpadlo-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Čerpadlo dávkovací-3x za rok | x |  | 4 | Měsíc |  |  | x | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Pásový dopravník-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 92 | 92 | 0 | 0
|  | TA-Pásový dopravník-6x za rok | x |  | 2 | Měsíc |  |  | x | 23 | 23 | 0 | 0
|  | TA-Pásový dopravník-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Pásový dopravník-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Pásový lis-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 216 | 215 | 1
|  | TA-Pásový lis-6x za rok | x |  | 2 | Měsíc |  |  | x | 36 | 36 | 0 | 0
|  | TA-Pásový lis-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 8 | 8 | 0 | 0
|  | TA-Pásový lis-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Směšovací nádrž-6x za rok | x |  | 2 | Měsíc |  |  | x | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Směšovací nádrž-3x za rok | x |  | 4 | Měsíc |  |  | x | 3 | 3 | 0 | 0
|  | TA-Rotační zahušťovač-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 96 | 96 | 0 | 0
|  | TA-Rotační zahušťovač-6x za rok | x |  | 2 | Měsíc |  |  | x | 11 | 11 | 0 | 0
|  | TA-Rotační zahušťovač-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupě vyhnilého kalu-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupě vyhnilého kalu-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 1 | 1 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupě-3x za rok | x |  | 4 | Měsíc |  |  | x | 3 | 3 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupata chlad. věží-6x za rok | x |  | 2 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Chladící věž-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Chladící věž-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Chladící věž-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Čerpadlo oběhové-6x za rok | x |  | 2 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Turbodmychadlo-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Turbodmychadlo-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Turbodmychadlo-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Turbodmychadlo HV-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 36 | 36 | 0 | 0
|  | TA-Turbodmychadlo HV-6x za rok | x |  | 2 | Měsíc |  |  | x | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Turbodmychadlo HV-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Odvodnění kalu-elektro-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 30 | 30 | 0 | 0
|  | TA-Odvodnění kalu-elektro-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 8 | 8 | 0 | 0
|  | TA-Dmychárna-elektro-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 5 | 5 | 0 | 0
|  | TA-Vřetenové čerpadlo-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 16 | 16 | 0 | 0
|  | TA-Vřetenové čerpadlo II-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Vřetenové čerpadlo II-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Vřetenové čerpadlo-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 10 | 10 | 0 | 0
|  | TA-Dávkovací čerpadlo-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 16 | 16 | 0 | 0
|  | TA-Nádrž flokulantu-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Nádrž flokulantu-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Dmychadlové soustrojí-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Dmychadlové soustrojí-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 8 | 8 | 0 | 0
|  | TA-Dmychadlové soustrojí-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 1 | 1 | 0 | 0
|  | TA-Kombinovaný ohřívák-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Kombinovaný ohřívák-6x za rok | x |  | 2 | Měsíc |  |  | x | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Ponorné kalové čerpadlo-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Nožové šoupě-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 16 | 16 | 0 | 0
|  | TA-Nožové šoupě-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Nožové šoupě-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Vodní uzávěry II-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Vodní uzávěry II-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Rotační plynový kompresor-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 36 | 36 | 0 | 0
|  | TA-Rotační plynový kompresor-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Plynojem suchý-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Plynojem suchý-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Uzávěr plynu-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 52 | 52 | 0 | 0
|  | TA-Uzávěr plynu-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Sítopásový lis-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Rozmíchávácí nádrž II -4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Rozmíchávácí nádrž-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-ČOV Klokoty-KH-elektro-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TA-ČOV Klokoty-KH-elektro-3x za rok | x |  | 4 | Měsíc |  |  | x | 9 | 9 | 0 | 0
|  | TA-Samočistící česle-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 96 | 95 | 1
|  | TA-Samočistící česle-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 8 | 8 | 0 | 0
|  | TA-Samočistící česle-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Není navázáno žádné zařízení
|  | TA-Lis na shrabky-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Lis na shrabky-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Separátor písku-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Separátor písku-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Separátor písku-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Shrabovací zařízení UN-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Shrabovací zařízení UN-6x za rok | x |  | 2 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Shrabovací zařízení UN-3x za rok | x |  | 4 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Shrabovací zařízení UN-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Shrabovací zařízení UN-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Kompresor ATLAS COPCO-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 36 | 36 | 0 | 0
|  | TA-Ponorné míchadlo-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 32 | 32 | 0 | 0
|  | TA-Ponorné čerpadlo-3x za rok | x |  | 4 | Měsíc |  |  | x | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Vyplachovací vana-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Vyplachovací vana-3x za rok | x |  | 4 | Měsíc |  |  | x | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Dmychadlo II-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 144 | 144 | 0 | 0
|  | TA-Dmychadlo II-6x za rok | x |  | 2 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Dmychadlo-3x za rok | x |  | 4 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Ponorné kal. čerpadlo-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 15 | 15 | 0 | 0
|  | TA-Kozlíkové čerpadlo-3x za rok | x |  | 4 | Měsíc |  |  | x | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupata-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Shrabovací most-6x za rok | x |  | 2 | Měsíc |  |  | x | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Most dosazovací nádrže-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Most dosazovací nádrže-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 8 | 8 | 0 | 0
|  | TA-Most dosazovací nádrže-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Mikrosítový filtr-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 72 | 72 | 0 | 0
|  | TA-Mikrosítový filtr-6x za rok | x |  | 2 | Měsíc |  |  | x | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Mikrosítový filtr-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Šoupě se stojanem-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Šoupě se stojanem-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zrušeno v rámci rekonstrukce
|  | TA-Vřetenové čerpadlo-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 10 | 10 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupě výtlaku-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-ČOV Klokoty-čistírna-elektro-2x zaRok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 78 | 78 | 0 | 0
|  | TA-Kontrola měřícího zařízení 1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Není navázáno žádné zařízení
|  | TA-ČOV Záluží-elektro 2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Kogenerační jednotka-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 72 | 72 | 0 | 0
|  | TA-Axiální ventilátor-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 88 | 88 | 0 | 0
|  | TA-Vysokotlaký ventilátor-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 10 | 10 | 0 | 0
|  | TA-Vysokotlaký ventilátor-6x za rok | x |  | 2 | Měsíc |  |  | x | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Pásový zahušťovač-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 48 | 48 | 0 | 0
|  | TA-Aut.stanice pro flokulant-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 36 | 36 | 0 | 0
|  | TA-Jednovřetenové čerpadlo-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 65 | 65 | 0 | 0
|  | TA-Homogenizační nádrž-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Vyrovnávací nádrž-12x za rok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Řetězový shrabovák-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 16 | 16 | 0 | 0
|  | TA-Řetězový shrabovák-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupata AUMA-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 18 | 18 | 0 | 0
|  | TA-Servopohon-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Vybírač štěrku-2x za rok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Vybírač štěrku-6x za rok | x |  | 2 | Měsíc |  |  | x | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Vybírač štěrku-4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 9 | 9 | 0 | 0
|  | TA-Vybírač štěrku-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 0 | 0 | 0 | 0 | Zařízení odstaveno - mimo provoz
|  | TA-Stanice pro přejímku odp.vod-12x za R | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 10 | 10 | 0 | 0
|  | TA-Servopohon - 1x za rok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Vrtulové míchadlo+čerpadlo ABS-12xRok | x |  | 1 | Měsíc |  |  | x | 140 | 140 | 0 | 0
|  | TA-Vrtulové míchadlo+čerpadlo ABS-4xRok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 42 | 42 | 0 | 0
|  | TA-Vrtulové míchadlo+čerpadlo ABS-2xRok | x |  | 6 | Měsíc |  |  | x | 18 | 18 | 0 | 0
|  | TA-Vrtulové míchadlo+čerpadlo ABS-1xRok | x |  | 12 | Měsíc |  |  | x | 3 | 3 | 0 | 0
|  | TA-Stavítko 4x za rok | x |  | 3 | Měsíc |  |  | x | 20 | 20 | 0 | 0

## vodovod
Vyhodnocení plánu držby VST 2014 - 2015 - VODOVOD
PLÁN | [9 empty] | SKUTEČNOST
PLÁN - POLOŽKA | TYP KARTY | PŘEDPIS ÚDRŽBY | NAVÁZÁNY KARTY NA PŘEDPIS | NAVÁZÁNO NA TYP KARTY | ČETNOST |  | MJ | MN | MN. JOBŮ | CELKEM (MN) | bez závad | závada nebránící provozu | závada bránící provozu | poznámnka
[5 empty] | servisní interval | MJ
VODOVOD
Plán čištění vodojemů | GIS - vodojem vodovodu | TA-VDJ 1 x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
Plán revize armatur na vodovou | GIS - uzávěr vodovodu GIS - hydrant vodovodu | TA-Kontrola armatur na V-1x za 3 roky |  | x | 1 | 3roky | ks | 1538 | 1538 | 1538 | 1350 | 118 | 70
Plán preventivní kontroly úniků vodovodní sítě | GIS - úsek řadu vodovodu | TA-Kontrola úniků na V-1x za 5 let |  | x | 1 | 5let | km | 41.2 | x | 43.8
Plán měsíčních odečtů provozních vodoměrů | viz samostatný list |  |  |  | 1 | Měsíc | ks | 22 |  | 22
Plán výměny vodoměrů | Tábor |  |  |  |  | 6let | ks | 867 |  | 0
| Sezimovo Ústí |  |  |  |  | 6let | ks | 260 |  | 0
| Planá nad Lužnicí |  |  |  |  | 6let | ks | 154 |  | 0
Plán revize požárních hydrantů | GIS - hydrant vodovodu | TA-požární hydrant-1 x za rok |  | x | 1 | rok | ks | 43 | 43 | 43 | 41 | 2 | 0
STROJNÍ ZAŘÍZENÍ VODA | TE - čerpadla na čistou vodu v suché jím | TA-Čerpadlo ČSV - 24 x za rok | x |  | 2 | Měsíc | ks | 8 | 384 | 442 | 437 | 0 | 5 | navýšení počtu čerpadel - ÚV Zavadilka
| TE - armatury | TA-Servošoupě ČSV-24x za rok | x |  | 2 | Měsíc | ks | 5 | 240 | 160 | 160 | 0 | 0 | snížení počtu armatur - ČSV Klokoty
| TE - dávkovací čerpadlo | TA-Dávkovací čerpadlo ČSV-24x za rok | x |  | 2 | Měsíc | ks | 1 | 72 | 126 | 126 | 0 | 0 | navýšení počtu čerpadel - ÚV Zavadilka

## kontrola měření OV u význ.
Kontrola měření odpadních vod u významných odběratelů
ROK 2014 - 2015
ROK 2014 - 2015 |  |  | kontrola | stav měřidla | stav měřidla | stav měřidla
odběratel | adresa odběrného místa | typ měřidla | četnost za rok | 12/2014 | 4/2015 | 8/2015 | poznámka
PT SERVIS KONZERVÁRNA spol. s r.o. | Tábor, Purkyňova 1000 | šachta Š1 u vrátnice měrný žlab MŽK-2/400 | 1x + on-line kontrola přes PC | 12 828 331 | 12 838 628 | 12 846 093 | na kan. přípojce PK1 - vrátnice
|  |  |  | 2217 m3/12/2014 | 2582 m3/4/2015 | 2217 m3/8/2015
|  | šachta Š2 zadní dvůr měrný žlab MŽK-2/400 | 1x + on-line kontrola přes PC | 156576 | 163559 | 173227 | na kan. přípojce PK2 - zadní dvůr
|  |  |  | 1546 m3/12/2014 | 1772 m3/4/2015 | 3311 m3/8/2015
ASTON služby v ekologii, s.r.o. | Nám. T. Bati, areál Kovosvit, Sezimovo Ústí | Indukční průtokoměr Mod Mag M 1500 DN 50, výr.č. 1212-902C | 1 | 21330 | 25157 | 28814 | stav indukčního průtokoměru OV hlásí p. Vesecký, vedoucí divize zneškodnění odpadů - do kanalizace Kovosvit MAS, a.s.a stočné platí Čevaku a.s.
|  |  |  | 1211 m3/12/2014 | 799 m3/4/2015 | 910 m3/8/2015
UNISLUŽBY s.r.o. | Planá nad Lužnicí, Chýnovská 378 | Ultrazvukový průtokoměr DANFOSS pro otevřený kanál | 1 | 144262 | 151248 | 159584 | odpadní vody vypouští do kanalizace Kosteleckých uzenin a.s. a stočné platí Čevaku a.s.
|  |  |  | 1527 m3/12/2014 | 1601 m3/4/2015 | 2659 m3/8/2015
Kostelecké uzeniny a.s. | Planá nad Lužnicí, Průmyslová 499 | Parshall P3 | 1 | 2138831 | 2209530 | 2285399 | měsíční fakturace mínus UNISLUŽBY s.r.o.
|  |  |  | 17964 m3/12/2014 | 17212 m3/4/2015 | 18549 m3/8/2015
C - Energy Bohemia s.r.o. - odebírá pitnou vodu od JVS 970140 m3/2014 a dodává uvedeným firmám. Uvedené firmy platí stočné Čevaku a.s. | Planá nad Lužnicí, Průmyslová 748 | Parshall P3 | 1 | 1411082 | 1514542 | 1634536 | C - Energy Bohemia s.r.o. - měsíční fakturace OVz jiných zdrojů (od JVS)
|  |  |  | 37432 m3/12/2014 | 23210 m3/4/2015 | 32646 m3/8/2015
|  | IP Codea Flowmex | 1 | 45445 | 58445 | 71492 | Kovosvit - pitná od C - Energy = měsíční fakturace OV z jiných zdrojů
|  |  |  | 2146 m3/12/2014 | 3310 m3/4/2015 | 2618 m3/8/2015
|  | paušál | 1 | 10 896 m3/rok |  |  | Kovosvit nevrácený kondenzát
908 m3/měsíc
|  | IP | 1 | 1065 | 1414 | 1788 | HP Tronic - pitná od C - Energy = měsíční fakturace OV z jiných zdrojů
|  |  |  | 106 m3/12/2014 | 106 m3/4/2015 | 78 m3/8/2015
|  | Hydrometer WS 150 č.v. 47967009 cejch 2013 v akumulátorovně | 1 | 399070 | 500370 | 610890 | Madeta - je to vodoměr pitné vody od C - Energy Bohemia s.r.o. a je umístěn v Madetě = fakturace stočného z jiných zdrojů
|  |  |  | 26960 m3/12/2014 | 25920 m3/4/2015 | 27750 m3/8/2015