# VYHODNOCENÍ ZTRÁT VODY ZA ROK 2014-2015

# NA VODOVODNÍ SÍTI V MAJETKU VST s.r.o.

# Vodovodní síť Tábor

Vodovodní síť Sezimovo Ústí

Vodovodní síť Planá nad Lužnicí

Tábor 	Ing. Iva Duspivová

12/2015

Obsah:

### ÚVOD

##### VYHODNOCENÍ ZTRÁT (VNF)

- OPTIMALIZACE ÚNIKŮ

##### VYHODNOCENÍ DLE MĚRNÝCH OKRSKŮ

##### TÁBOR

    - Tábor – Klokoty

    - Tábor - Náchodské sídliště, Náchod

    - Tábor – Pražské sídliště

    - Tábor – Blanické předměstí

    - Tábor – Nové město

    - Tábor – Ústecké předměstí

    - Tábor - Staré město, Měšice (dolní)

    - Tábor – vilová čtvrť, Lužnická, Na Bydžově

    - Tábor – sídliště Sv.Anna

    - Tábor – Čekanice, Měšice (horní)

    - Tábor – Maredův vrch, Soběslavská

    - Tábor – sídliště Nad Lužnicí (dolní)

    - Tábor – sídliště Nad Lužnicí (horní)

    - Tábor – sídliště Nad Lužnicí (střed)

    - Tábor – Čelkovice

    - Horky - gravitace

    - Horky - ATS

    - Větrovy

    - Všechov, Zahrádka

    - Zaluží, Smyslov

    - Zárybniční Lhota

##### SEZIMOVO ÚSTÍ

    - Sezimovo Ústí I - náměstí

    - Sezimovo Ústí I - Korej

    - Sezimovo Ústí II - střed

    - Sezimovo Ústí II – Baťovi domky

    - Sezimovo Ústí II - Průmyslová

##### PLANÁ NAD LUŽNICÍ

    - Planá n/L. – před mostem

    - Planá n/L. – za mostem

    - Planá n/L. - Strkov

- ZÁVĚR

- PŘÍLOHY

- technologické schéma vodovodu VST – měrné okrsky

- technologické schéma vodovodu VST – tlaková pásma

### 1. ÚVOD

Na vodovodní síti v majetku VST s.r.o. byly vyhodnoceny ztráty po jednotlivých měrných oblastech v podobě vody nefakturované (dále VNF) a jednotkového úniku (dále JÚ).

VNF byla určena rozdílem vody realizované (dále VR) a vody fakturované včetně dohadné položky (dále VF+DP). Délka sítě a přepočtená délka sítě na DN150 je zpracovaná po jednotlivých měrných oblastech z GIS. Vlastní spotřeba (přepojení sítě, odkalovaní apod.) nebyla do výpočtu zahrnuta.

Úniky ve vodovodní síti jsou vyhodnoceny v m3/rok VNF, % VNF a v jednotkovém úniku VNF (JUVNF) za rok po jednotlivých měrných okrscích a celkem.

Vodovodní síť VST je rozdělena do 35 měrných oblastí a 28 tlakových pásem. V roce 2015 byla realizována zbývající smluvní investice ČEVAK – Měrná místa na vodovodu. Tím vznikly další nové měrné oblasti, jež jsou v následujících tabulkách uvedeny.

Tlaková pásma jsou definována celkem 18 redukčními ventily, 5 ATS (z toho 3 ATS ve vlastnictví VST) a 6 hladinami na VDJ. Osazené vodoměry jsou přenášeny na dispečink VST, kde jsou denně sledovány a vyhodnocovány.

V průběhu roku 2015 byl zpracován program Monitoring úniku (DHI a.s.) pro sledování ztrát on-line. V této zprávě byla použita data vody fakturované z tohoto programu.

V mapové části jsou zobrazeny jednotlivé měrné okrsky zvýrazněné modrou barvou.

### 2. VYHODNOCENÍ ZTRÁT (vody nefakturované) období 10-2014 až 09-2015

Poznámky:

VR – voda realizovaná (m3/rok) 	VNF – voda nefakturovaná (m3/rok) 		dl. sítě přepoč –délka sítě bez přivaděčů přepočítaná na DN 150 (m)

VF – voda fakturovaná (m3/rok)	JUVNF – jednotkový únik vody nefakturované (tis. m3/km/rok)

- OPTIMALIZACE ÚNIKŮ

### Oblast VST je rozdělena na 35 měrných okrsků pomocí 46 provozních vodoměrů, které jsou převážně přenášeny do dispečinku VST , kde jsou denně sledovaný a vyhodnocovány.

Tlakových pásem má oblast VST celkem 28. Nátoky do města jsou z 6 vodojemů a dále je voda redukována 16 redukčními ventily

### Průběžně v roce je vykonávaná preventivní činnost, při které se prochází jednotlivé části měrných okrsků a pomocí přístrojů (SEBALOG, půdní mikrofon, DRULOG, datalogger) je prováděna preventivní kontrola úniků.

### V případě hledání větší skryté poruchy se provádí přepojování měrných okrsků a díky této činnosti lze přesněji lokalizovat místo poruchy. Pomocí přístrojů (korelátor EUREKA, ENIGMA) se pak porucha lokalizuje s přesností na metr. V případě netypické poruchy na plastovém potrubí lze použít dohledání poruchy pomocí plynu a přístroje Hydrolux.

### VYHODNOCENÍ DLE MĚRNÝCH OKRSKŮ

### 4.1. TÁBOR

    - Tábor – Klokoty

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 200 |
| zásobování | z VDJ Všechov, gravitační |
| skutečná délka oblasti (km) | 6,8 |

Situace:

## Stávající stav

Nově vzniklé měrné pásmo s rodinnou zástavbou a přípojkou pro ČOV Klokoty.

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádný.

    - Tábor – Náchodské sídliště, Náchod

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 200 |
| zásobování | z měrné oblasti Tábor – Praž.sídliště, gravitační |
| skutečná délka oblasti (km) | 6,8 |

Situace:

## Stávající stav

Nově vzniklý měrný okrsek s rodinnou zástavbou.

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádný.

    - Tábor – Pražské sídliště

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 400 |
| zásobování | z VDJ Všechov, gravitační |
| skutečná délka oblasti (km) | 16,2 |

Situace:

## Stávající stav

Měrné pásmo zásobované z VDJ Všechov a v případě potřeby z ÚV Rytíř. Měrné pásmo je složeno ze dvou tlak.pásem.

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádný.

    - Tábor – Blanické předměstí

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 300 |
| zásobování | z VDJ Čekanice (gravitační), studna Zavadilka |
| skutečná délka oblasti (km) | 9,5 |

Situace:

Nové měrné místo a redukční ventil

## Stávající stav

Měrné pásmo je v současné době zásobováno z VDJ Čekanice a nově doplňkově také ze studny Zavadilka. V průběhu roku došlo k přepojování Starého Města, z toho důvodu je zvýšená VNF.

## Navrhovaná opatření, výhled

Na trvalo připojení oblasti Staré město a ul.Budějovická přes redukční ventil v ul.Chýnovská z důvodu zvýšení odběru z VDJ Čekanice.

    - Tábor – Nové město

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 300 |
| zásobování | z měrné oblasti Blanické předm. |
| skutečná délka oblasti (km) | 6,5 |

Situace:

## Stávající stav

Nové měrné pásmo zásobované z měrného okrsku Tábor – Blanické předměstí.

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádný.

    - Tábor – Ústecké předměstí

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 200 |
| zásobování | z VDJ Sv.Anna, gravitační |
| skutečná délka oblasti (km) | 6,3 |

Situace:

## Stávající stav

Nový měrný okrsek zásobovaný z měrného okrsku VDJ Svatá Anna - Tábor

## Navrhovaná opatření, výhled

Měrné pásmo bude přepojeno na VDJ Čekanice přes měrnou oblast Blanické Předměstí z důvodu potřeby zvýšení odběru z VDJ Čekanice.

    - Tábor – Staré město, Měšice (dolní)

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 200 |
| zásobování | z VDJ Sv.Anna, gravitační |
| skutečná délka oblasti (km) | 25,3 |

Situace:

## Stávající stav

Jedna z největších měrných oblastí. V průběhu roku docházelo k přepojování na VDJ Čekanice, z toho důvodu je velice nízká VNF.

## Navrhovaná opatření, výhled

Přepojení oblasti Staré město na VDJ Čekanice přes redukční ventil v ul.Chýnovská. Z původní oblasti zůstane jen Měšice (dolní). Důvodem je zvýšení odběru z VDJ Čekanice z důvodu zlepšení kvality vody.

    - Tábor – vilová čtvrť, Lužnická, Na Bydžově

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 125 |
| zásobování | z měrné oblasti Tábor - Staré město |
| skutečná délka oblasti (km) | 5,9 |

Situace:

## Stávající stav

Měrná oblast zásobována přes RV z oblasti Tábor – Staré Město

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádné.

    - Tábor – sídliště Sv.Anna

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 100 |
| zásobování | z VDJ Sv.Anna, tlakové |
| skutečná délka oblasti (km) | 2,8 |

Situace:

## Stávající stav

Zvýšená VNF v tomto roce. Noční minima do oblasti 0 l/s. Vzhledem k zástavbě byla pravděpodobně zvýšená spotřeba přes léto z důvodu velkého sucha. Nový odečet vodoměrů se bude provádět až na jaře v r.2016.

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádný.

    - Tábor – Čekanice, Měšice (horní)

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 300 |
| zásobování | z přivaděče JVS, přes RV |
| skutečná délka oblasti (km) | 14,7 |

Situace:

## Stávající stav

V letošním roce došlo k výraznému zlepšení v této oblasti VNF. Noční minimum je 0,5 l/s. Snížení VNF mohlo způsobit různé přepojování z důvodu vzniku nových měrných oblastí

## Navrhovaná opatření, výhled

Plánovaná rekonstrukce vodovodu v ul. Chýnovská. Propojení pomocí nového přivaděče s oblastí Zaluží.

    - Tábor - Maredův vrch, Soběslavská

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 500 |
| zásobování | z VDJ Sv.Anna, gravitační |
| skutečná délka oblasti (km) | 10,5 |

Situace:

## Stávající stav

V měrné oblasti došlo k zlepšení VNF proti předešlým rokům.

## Navrhovaná opatření, výhled

Plánovaná rekonstrukce vodovodu v ul. Bydlinského, ul.Husově a ul.Údolní

    - Tábor – sídliště Nad Lužnicí (dolní)

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 150 |
| zásobování | z VDJ Sv.Anna přes měrnou šachtu, gravitačně |
| skutečná délka oblasti (km) | 4,0 |

Situace:

## Stávající stav

Nové měrné pásmo.

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádný

    - Tábor – sídliště Nad Lužnicí (horní)

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 300 |
| zásobování | z VDJ Sv.Anna přes měrnou šachtu, gravitačně |
| skutečná délka oblasti (km) | 4,0 |

Situace:

## Stávající stav

Zrušen odtok z tohoto měrného pásma přes RV Atriaky.

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádný

    - Tábor – sídliště Nad Lužnicí (střed)

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 150 |
| zásobování | z VDJ Sv.Anna přes měrnou šachtu, gravitačně |
| skutečná délka oblasti (km) | 1,4 |

Situace:

## Stávající stav

Nová měrná oblast

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádný

    - Tábor – Čelkovice

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 160 |
| zásobování | z VDJ Horky, gravitačně |
| skutečná délka oblasti (km) | 5,7 |

Situace:

## Stávající stav

Odtok z vodojemu s přenosem na dispečink. V měrném okrsku není další měření. Téměř celý okrsek zhotoven z PE.

## Navrhovaná opatření, výhled

Bez závad

    - Horky - gravitace

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 160 |
| zásobování | VDJ Větrovy Nový, gravitačně |
| skutečná délka oblasti (km) | 10,8 |

Situace:

## Stávající stav

Měrný okrsek zásobovaný z VDJ Větrovy Nový. V oblasti osazené dva RV pro tlakové pásmo Na Haldách a Lesní. Většina vodovodní sítě zhotovena z PE.

## Navrhovaná opatření, výhled

Bez závad.

    - Horky - ATS

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 110 |
| zásobování | VDJ Větrovy Nový, ATS |
| skutečná délka oblasti (km) | 0,3 |

Situace:

## Stávající stav

Malý měrný okrsek nově vystavěný.

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádný.

    - Větrovy

| vodoměr | Ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 110 |
| zásobování | VDJ Větrovy nový, gravitačně |
| skutečná délka oblasti (km) | 4,9 |

Situace:

## Stávající stav

V oblasti došlo k zvýšení VNF, které mohou být způsobené zvýšenou spotřebou přes léto z důvodu velkého sucha, které nejsou podchyceny v dohadné položce. Většina vodovodní sítě zhotovena z PE. Voda do oblasti dodávaná z VDJ Větrovy Nový – AT st. VDJ Větrovy Starý mimo provoz.

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádný.

    - Všechov, Zahrádka

| vodoměr | Ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 400 |
| zásobování | VDJ Všechov, přes RV |
| skutečná délka oblasti (km) | 1,5 |

Situace:

## Stávající stav

Malý měrný okrsek bez problémů.

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádný.

    - Zaluží, Smyslov

| vodoměr | Ano, bez přenosu na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 300 |
| zásobování | VDJ Čekanice, přes RV |
| skutečná délka oblasti (km) | 6,0 |

Situace:

## Stávající stav

Měrná oblast s dlouhým přivaděčem a nízkým odběrem (zástavba jen RD). Zvýšená VNF je každý rok.

## Navrhovaná opatření, výhled

Propojení vodovodu přímo z měrného okrsku Tábor – Čekanice, Měšice.

    - Zárybniční Lhota

| vodoměr | Ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 160 |
| zásobování | z přivaděče JVS, přes RV |
| skutečná délka oblasti (km) | 5,8 |

Situace:

## Stávající stav

Nově vystavěný vodovod.

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádný.

4.2. SEZIMOVO ÚSTÍ

    - Sezimovo Ústí I - náměstí

| vodoměr | ano, s přenosem na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 100 |
| zásobování | z VDJ Svatá Anna, gravitační |
| skutečná délka oblasti (km) | 8,3 |

Situace:

## Stávající stav

Nově vzniklé měrné pásmo pomocí osazení vodoměru u RV Kánišova. V této oblasti je vyšší stáří vodovodu, rodinná zástavba. V průběhu roku docházelo k připojování oblasti Korej z důvodu hledání poruchy.

## Navrhovaná opatření, výhled

Rekonstrukce vodovodu ul.Hromádkova a ul.Táborská.

    - Sezimovo Ústí I - Korej

| vodoměr | Ano, bez přenosu na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 160 |
| zásobování | VDJ Svatá Anna, přes RV |
| skutečná délka oblasti (km) | 4,5 |

Situace:

## Stávající stav

Z důvodu hledání poruchy docházelo k častému přepojování k oblasti Sezimovo Usti - náměstí.

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádný.

    - Sezimovo Ústí II - střed

| vodoměr | ano, s přenosem na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 250 |
| zásobování | VDJ Svatá Anna, gravitační |
| skutečná délka oblasti (km) | 5,0 |

Situace:

## Stávající stav

Měrná oblast bez problémů.

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádný.

    - Sezimovo Ústí II – Baťovy domky

| vodoměr | ano, bez přenosu na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 160 |
| zásobování | VDJ Svatá Anna, přes RV |
| skutečná délka oblasti (km) | 7,4 |

Situace:

## Stávající stav

Měrná oblast jen se zástavbou RD. Ve starší části problém s dohledáváním poruch z důvodu zhoršeného přístupu k vodovodu přes soukromé pozemky.

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádný

    - Sezimovo Ústí II - Průmyslová

| vodoměr | ano, bez přenosu na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 125 |
| zásobování | VDJ Svatá Anna, gravitační |
| skutečná délka oblasti (km) | 3,6 |

Situace:

## Stávající stav

Měrná oblast s průmyslovou výrobou.

## Navrhovaná opatření, výhled

Propojení vodovodu s Planou nad Lužnicí.

### PLANÁ NAD LUŽNICÍ

    - Planá nad Lužnicí – před mostem

| vodoměr | ano, s přenosem na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 300 |
| zásobování | VDJ Zlukov, přes RV |
| skutečná délka oblasti (km) | 10,2 |

Situace:

## Stávající stav

Tlakové pásmo Planá n.L. , odbočka DN 300 z dálkového řadu DN 400-RV. Horší technický stav sítě. Procento VNF je sníženo díky velkoodběrateli Maso Planá (Kostelecké uzeniny), který zvyšuje VF na tuto oblast.

## Navrhovaná opatření, výhled

Postupná rekonstrukce vodovodu. Propojení s vodovodem Sezimovo Ústí.

    - Planá nad Lužnicí – za mostem

| vodoměr | ano, s přenosem na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 200 |
| zásobování | VDJ Zlukov, přes RV |
| skutečná délka oblasti (km) | 5,8 |

Situace:

## Stávající stav

Tento měrný okrsek je většinou nová zástavba. Na tuto lokalitu navazuje samostatná rozvodná vodovodní  síť „Ústrašice“, která nepatří do majetku VST s.r.o.

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádný.

    - Planá nad Lužnicí – Strkov

| vodoměr | ano, s přenosem na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 200 |
| zásobování | VDJ Zlukov, gravitační |
| skutečná délka oblasti (km) | 11,1 |

Situace:

## Stávající stav

Měrná oblast z polovičky s novým vodovodem. Na tuto lokalitu navazuje samostatná zásobovací síť „Strkov-Hůrka“, která nepatří do majetku VST s.r.o.

## Navrhovaná opatření, výhled

Propojení vodovodu s Planou nad Lužnicí – před mostem. Nové napojení ZTV Nad Hejtmanem (rozdělení tlakového pásma a měrné oblasti). Zvýšení tlaku v lokalitě Nad Hejtmanem.

- ZÁVĚR

V porovnání s předešlými lety se celkově snižuje množství vody nefakturované a zlepšuje technický stav sítě podle jednotkového úniku.

| Období | VR | VF | VNF | %VNF | JÚ | poruchy | Délka sítě (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-2011 až 09-2012 | 2 617 054 | 2 138 976 | 478 078 | 18,3 | 2,5 | 140 | 205,60 |
| 10-2012 až 09-2013 | 2 599 004 | 2 113 007 | 485 997 | 18,7 | 2,5 | 131 | 210,60 |
| 10-2013 až 09-2014 | 2 414 562 | 1 981 562 | 433 000 | 17,93 | 2,3 | 108 | 211,38 |
| 10-2014 až 09-2015 | 2 326 465 | 1 940 067 | 386 398 | 16,61 | 2,0 |  |  |