## List1
4. PROVOZNÍ VÝKONOVÉ UKAZATELE - vPr
4.2 Odpadní voda
4.2.2 Porucha čerpadel na stokové síti Kanalizace (oblast Kvalita základních služeb (zásobování, odvádění), základní ukazatel)
Definice smluvního ukazatele | Rozdíl mezi počtem hodin, kdy byla čerpací stanice na gravitační stokové síti a nátoku ČOV mimo provoz z důvodu Poruchy, a referenční hodnotou.
ČEVAK - provoz VST | ov6 počet hodin mimo provoz celkem hod | ov7 počet čerpadel celkem ks | ov8 počet hodin mimo provoz 1 ČS, 1 porucha hod | iOVz3 . (ov6)/ov7 v hod na čerpadlo | RH referenční hodnota hod | OVz3 . ( ov8-RH) | sml.pokut. bod dílčí (OVz3*V8 V8 = 0,1
AČOV | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. ČSOV Sv. Anna - západ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. ČSOV Měšice - Na Průhonu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. ČSOV Čelkovice | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. ČSOV Pod Ptákem | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
5. ČSOV Náchod | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. ČSOV Náchod ATC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. ČSOV Měšice východ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.ČSOV Záryb.Lhota - pod hrází | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.ČSOV Záryb.Lhota - u potoka | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.ČSOV Záryb.Lhota u čp.32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. ČSOV Nechyba | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. ČSOV Nad Hejtmanem | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. ČSOV Ústrašická ul. (u mostu) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. ČSOV Na Břehách | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. ČSOV u VHL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ∑180,4 | ∑32
∑ 0
Vyhodnocení :
Celkem bylo zaznamenáno 26 poruch na čerpadlech, vzhledem k osazení záloh čerpání odpadní vody nebylo přerušeno . Veškeré záznamy o jednotlivých havariích jsou uvedeny ve výpisech z dispečiku provozovatele, které jsou přílohou č.11 této Roční Zprávy o Základních Službách. Z výše uvedené tab. vyplývá, že nebyla překročena Referenční hodnota .