## Vykon Ukaz
Příloha výkon.ukazatele - 1.2.1. - rozbory odpadní vody z ČOV
AČOV Tábor
|  |  | Q24 | 28200 |  | 95000 |  | recipient: | Lužnice ř.km. 41,7 |  |  |  | ČHP: | 1-07-04-066
| VH rozhod. |  |  | 5500000 |  | 80/140 | 20/30 | 23/35 |  |  | r.p. 17/30 | r.p. 1,5/3 |  | pro období zkušebního provozu
| od 5.12.2014 ZP |  |  | 600000 |  | 357,5 t/r | 82,5 t/r | 88 t/r |  |  | 93,5 t/r | 8,3 t/r |  | pro období zkušebního provozu
| VH rozhod. |  | limity: m3/rok, mg/l | 5000000 |  | 150/250 | 30/60 | 40/75 | r.p. 30/50 |  | r.p. 35/60 | r.p. 3/5 |  | pro období rekonstrukce |  |  | 12
| od 5.5.2013 rek |  | m3/měs., t/rok | 500000 |  | 550 t/r | 125 t/r | 175 t/r | 150 t/r |  | 175 t/r | 15 t/r |  | pro období rekonstrukce |  | p | aktivace
| kod | 22o | odtok AČOV 2014 | Q | pH | CHSKCr | BSK5 | NL | N-NH4+ | Nanorg | NC | PC | RAS | AOX | Cd | Hg | teplota
| 26c | č.vz. | datum odb. | m3/měs |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | °C
| 1 | 1392 | 2014-01-15 | 299850 | 7.4 | 47 | 7 | 23 | 1.7 | 8.5 | 15 | 1.05 | 570 | 0.17 | 0.001 | 0.0001 | 14.4
| 2 | 1935 | 2014-01-21 | 0 |  | 49 |  | 24 | 17 |  | 23 | 1.14 | 270 |  |  |  | 10.5
| 3 | 2146 | 2014-01-23 | 0 |  | 28 |  | 15 | 16 |  |  | 0.39 |  |  |  |  | 12.3
| 4 | 2766 | 2014-01-29 | 0 | 7.8 | 43 | 17 | 16 | 25 | 28.16 | 33 | 1.06 | 630 |  |  |  | 12.9
| 5 | 3230 | 2014-02-04 | 213823 | 7.5 | 69 | 30 | 28 | 28 | 29.5 | 32 | 2.52 | 620 | 0.2 | 0.001 | 0.0001 | 12.7
| 6 | 4216 | 2014-02-13 | 0 | 7.8 | 24 | 9 | 21 | 32 | 33.55 | 39 | 0.22 |  |  |  |  | 13.4
| 7 | 6975 | 2014-03-12 | 277711 | 8 | 62 | 11 | 33 | 42 |  | 47 | 0.5 |  |  |  |  | 15.4
| 8 | 8424 | 2014-03-26 | 0 | 7.9 | 33 | 5 | 9 | 23 |  | 27 | 0.38 |  |  |  |  | 13.9
| 9 | 9871 | 2014-04-09 | 277596 | 7.9 | 51 | 15 | 16 | 11 | 13.18 | 16 | 0.69 | 460 | 0.23 | 0.001 | 0.0001 | 17.4
| 10 | 11357 | 2014-04-23 | 0 | 7.7 | 45 | 15 | 15 | 9.6 | 12.8 | 17 | 0.67 |  |  |  |  | 16.2
| 11 | 12441 | 2014-05-05 | 354756 | 7.5 | 36 | 7 | 12 | 5.9 | 10.1 | 14 | 0.75 |  |  |  |  | 17.3
| 12 | 12954 | 2014-05-12 | 0 | 7.2 | 28 | 7 | 14 | 3.4 | 5.66 | 10 | 0.37 | 320 | 0.14 | 0.001 | 0.0001 | 17
| 13 | 14087 | 2014-05-21 | 0 | 7.6 | 28 | 4 | 16 | 11 | 12.3 | 16 | 0.64 |  |  |  |  | 18.6
| 14 | 15709 | 2014-06-03 | 269936 | 7.5 | 36 | 15 | 16 | 17 | 17.09 | 20 | 0.91 |  |  |  |  | 19.5
| 15 | 18110 | 2014-06-30 | 0 | 7.7 | 50 | 16 | 8.8 | 27 | 28.3 | 30 | 0.49 | 390 | 0.3 | 0.001 | 0.0001 | 18.8
| 16 | 18923 | 2014-07-07 | 283858 | 7.6 | 61 | 16 | 10 | 7.5 | 11.25 | 12 | 0.4 | 500 | 0.15 | 0.001 | 0.0001 | 22.4
| 17 | 19906 | 2014-07-16 | 0 | 7.6 | 26 | 12 | 6.4 | 0.38 | 3.98 | 6 | 0.29 |  |  |  |  | 21.6
| 18 | 20393 | 2014-07-21 | 0 | 7.5 | 50 | 14 | 21 | 4.9 |  |  | 4.49 |  |  |  |  | 22.6
| 19 | 21379 | 2014-08-04 | 327969 | 7.5 | 17 | 4 | 3 | 1.4 |  | 7.8 | 0.82 |  |  |  |  | 21
| 20 | 22365 | 2014-08-13 | 0 | 7.7 | 54 | 10 | 29 | 2.2 | 5.26 | 7.8 | 0.34 | 560 | 0.11 | 0.001 | 0.0001 | 22
| 21 | 23036 | 2014-08-20 | 0 | 7.7 | 39 | 12 | 13 | 1.1 | 6.16 | 9.7 | 0.39 |  |  |  |  | 21.7
| 22 | 25729 | 2014-09-15 | 424248 | 7.6 | 16 | 6 | 14 | 3.4 | 6.24 | 11 | 0.77 | 350 | 0.12 | 0.001 | 0.0001 | 18.5
| 23 | 26810 | 2014-09-24 | 0 | 7.8 | 37 | 13 | 11 | 2.7 | 5.3 |  | 0.17 |  |  |  |  | 19.1
| 24 | 27319 | 2014-09-30 | 0 | 7.7 | 33 | 13 | 11 | 5.1 | 7.68 | 11 | 0.16 |  |  |  |  | 20.3
| 25 | 29141 | 2014-10-15 | 350341 | 7.4 | 45 | 12 | 18 | 0.66 | 9.79 | 15 | 5 |  |  |  |  | 19.8
| 26 | 30341 | 2014-10-29 | 0 | 7.7 | 49 | 14 | 11 | 7 | 9.7 | 12 | 3.86 |  |  |  |  | 17.2
| 27 | 31064 | 2014-11-04 | 255915 | 7.5 | 19 | 8 | 6 | 1.2 | 6.29 | 9.6 | 3.78 |  |  |  |  | 17.8
| 28 | 32006 | 2014-11-12 | 0 | 7.7 | 32 | 12 | 7 | 0.13 | 4.97 | 7.3 | 1.69 | 580 | 0.054 | 0.001 | 0.0001 | 18.6
| 29 | 32761 | 2014-11-19 | 0 | 7.2 | 22 | 7 | 2.8 | 0.28 | 4.39 | 7.2 | 2.71 | 620 |  |  |  | 16.4
| 30 | 34353 | 2014-12-03 | 381010 | 7.6 | 23 | 10 | 8 | 0.11 | 4.31 | 8.4 | 1.62 | 570 | 0.14 | 0.001 | 0.0001 | 15.2
| 31 | 34763 | 2014-12-08 | 0 | 7 | 19 | 8 | 4 | 0.05 | 11 | 11 | 0.66 |  |  |  |  | 15.1
| 32 | 35541 | 2014-12-16 | 0 | 7.7 | 33 | 9 | 10 | 0.05 | 4.48 | 8.5 | 0.36 |  |  |  |  | 16
|  |  | celk. m3/rok; počet vz. | 3717013 | 30 | 32 | 30 | 32 | 32 | 26 | 29 | 32 | 13 | 10 | 10 | 10
|  |  | průměr (mg/l) |  | 7.6 | 37.625 | 11.2667 | 14.125 | 9.6175 | 11.5362 | 16.6655 | 1.2278 | 495.3846 | 0.1614 | 0.001 | 0.0001
|  |  | min. |  | 7 | 16 | 4 | 2.8 | 0.05 | 3.98 | 6 | 0.16 | 270 | 0.054 | 0.001 | 0.0001 | 10.5
|  |  | max. |  | 8 | 69 | 30 | 33 | 42 | 33.55 | 47 | 5 | 630 | 0.3 | 0.001 | 0.0001 | 22.6
|  |  | bilance od.(t)np |  |  | 139.8526 | 41.8783 | 52.5028 | 35.7484 | 42.88 | 61.9459 | 4.5638 | 1841.3511 | 0.59993 | 0.003717 | 0.0003717
ČOV Tábor-Klokoty
|  |  | Q24 | 8386 |  | 30000 |  | recipient: | Lužnice, ř.km:37,2 |  |  |  | ČHP: | 1-07-04-076
| VH rozhod. |  | limity: m3/rok, mg/l | 2500000 |  | 110/170 | 30/60 | 35/70 |  |  | r.p. 30/45 | r.p. 2/6 | po dobu stavby Úprava technol.linky 1.fáze
| z 4.11.2013 |  | m3/měs., t/rok | 251000 |  | 196,4 t/r | 44,1 t/r | 55 t/r |  |  | 75 t/r | 5 t/r | po dobu stavby Úprava technol.linky 1.fáze
| VH rozhod. |  | limity: m3/rok, mg/l | 3059000 |  | 50/100 | 15/30 | 20/30 |  |  | r.p. 15/30 | r.p. 1,5/3 |  |  |  |  | 12
| z 20.12.2010 |  | m3/měs., t/rok | 251000 |  | 155 t/r | 37,5 t/r | 50 t/r |  |  | 37,5 t/r | 3,8 t/r |  |  |  |  | aktivace
|  |  | odtok ČOV 2014 | Q | pH | CHSKCr | BSK5 | NL | N-NH4+ | Nanorg | NC | PC | RAS | AOX | Cd | Hg | teplota
| 26c | č.vz. | datum odb. | m3/r |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | °C
| 1 | 638 | 2014-01-06 | 112119 | 6.9 | 20 | 4 | 15 | 0.05 | 10 | 16 | 1.62 | 420 | 0.15 | 0 | 0 | 11.5
| 2 | 2062 | 2014-01-22 | 0 | 6.9 | 50 | 11 | 29 | 4 | 10.9 | 16 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7
| 3 | 4091 | 2014-02-12 | 82124 | 6.9 | 10 | 4 | 9.4 | 0.13 | 12.3 | 20 | 0.59 | 550 | 0.094 | 0.001 | 0.0001 | 10
| 4 | 4837 | 2014-02-19 | 0 | 0 | 36 | 15 | 5 | 1.3 | 0 | 22 | 1.14 | 460 | 0 | 0 | 0 | 10.8
| 5 | 5463 | 2014-02-27 | 0 | 7.3 | 48 | 5 | 5 | 2.4 | 11.55 | 23 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1
| 6 | 6978 | 2014-03-12 | 115304 | 7.2 | 49 | 11 | 23 | 0.99 | 9.99 | 16 | 2.65 | 500 | 0.12 | 0 | 0 | 11.4
| 7 | 7741 | 2014-03-19 | 0 | 6.5 | 48 | 13 | 13 | 0.71 | 6.45 | 11 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3
| 8 | 10707 | 2014-04-16 | 102655 | 6.9 | 42 | 14 | 16 | 0.33 | 14.93 | 20 | 1.63 | 0 | 0.29 | 0.001 | 0.0001 | 12.5
| 9 | 11999 | 2014-04-29 | 0 | 8.7 | 32 | 7 | 7 | 0.77 | 15.32 | 20 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8
| 10 | 12952 | 2014-05-19 | 131160 | 7.1 | 14 | 6 | 8 | 0.68 | 12.78 | 18 | 0.88 | 240 | 0.11 | 0 | 0 | 14.2
| 11 | 14915 | 2014-05-28 | 0 | 6.2 | 12 | 3 | 7.6 | 0.13 | 6.71 | 12 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3
| 12 | 16501 | 2014-06-11 | 102305 | 7.4 | 12 | 4 | 4.4 | 0.32 | 10.86 | 15 | 1.72 | 460 | 0.14 | 0.001 | 0.0001 | 18.7
| 13 | 17517 | 2014-06-23 | 0 | 6.7 | 31 | 5 | 2.8 | 0.05 | 9.55 | 14 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6
| 14 | 19207 | 2014-07-09 | 102477 | 7 | 28 | 3 | 12 | 0.07 | 10.13 | 15 | 2.34 | 240 | 0.083 | 0 | 0 | 19.8
| 15 | 20398 | 2014-07-21 | 0 | 6.5 | 18 | 3 | 4.7 | 0.05 | 8.03 | 11 | 1.96 | 430 | 0 | 0 | 0 | 19.4
| 16 | 22370 | 2014-08-13 | 113356 | 7.3 | 38 | 6 | 13 | 0.36 | 9.39 | 15 | 2.3 | 420 | 0.086 | 0.001 | 0.0001 | 19.7
| 17 | 23940 | 2014-08-28 | 0 | 7.4 | 27 | 9 | 6.8 | 0.11 | 9.13 | 14 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
| 18 | 24675 | 2014-09-03 | 147642 | 6.9 | 23 | 1.6 | 2 | 0.6 | 12 | 15 | 0.47 | 280 | 0 | 0 | 0 | 17.7
| 19 | 26537 | 2014-09-22 | 0 | 7.2 | 21 | 8 | 7.6 | 0.06 | 9.56 | 13 | 0.86 | 0 | 0.081 | 0 | 0
| 20 | 27437 | 2014-10-01 | 126482 |  | 21 | 7 | 6 | 0.05 | 9 | 14 | 0.59 | 380 | 0 | 0 | 0
| 21 | 28251 | 2014-10-08 | 0 | 7.3 | 30 | 5 | 5.2 | 0.06 | 10.58 | 13 | 0.73 | 570 | 0.092 | 0.001 | 0.0001
| 22 | 30339 | 2014-10-29 | 0 | 7.1 | 26 | 6 | 11 | 0.06 | 13.58 | 16 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0
| 23 | 31055 | 2014-11-04 | 96188 | 7.2 | 17 | 7 | 12 | 0.07 | 12.57 | 15 | 1.4 | 440 | 0.095 | 0 | 0
| 24 | 32735 | 2014-11-19 | 0 | 7.1 | 21 | 7 | 7.6 | 0.05 | 8.02 | 14 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25 | 34363 | 2014-12-03 | 101785 | 7.2 | 16 | 7 | 7 | 0.1 | 8.62 | 11 | 1.09 | 440 | 0.074 | 0.001 | 0.0001
| 26 | 35105 | 2014-12-10 | 0 | 6.8 | 21 | 10 | 3.6 | 0.05 | 10.02 | 13 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0
| 27 | 35610 | 2014-12-17 | 0 | 7 | 31 | 7 | 10 | 0.05 | 8.5 | 15 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | celk. m3/rok; počet vz. | 1333597 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 14 | 12 | 6 | 6
|  |  | průměr (mg/l) |  | 7.068 | 27.4815 | 6.9852 | 9.3963 | 0.5037 | 10.4027 | 15.4444 | 1.4548 | 416.4286 | 0.11792 | 0.001 | 0.0001
|  |  | min. |  |  | 10 | 1.6 | 2 | 0.05 | 0 | 11 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | max. |  |  | 50 | 15 | 29 | 4 | 15.32 | 23 | 3.29 | 570 | 0.29 | 0.001 | 0.0001
|  |  | bilance od.(t)np |  |  | 36.6492 | 9.3154 | 12.5309 | 0.67174 | 13.873 | 20.5967 | 1.9401 | 555.3479 | 0.15725 | 0.0013336 | 0.00013336
|  |  | průměr (mg/l) po dobu stavby |  | 7.08 | 30.86 | 7.8 | 11.29 | 1.2 | 13.13 | 19.4 | 1.59 | 466 | 0.122
|  |  | průměr (mg/l) po rekonstrukci |  | 7.081 | 25.21 | 6.8 | 7.53 | 0.21571 | 10.9543 | 14.5455 | 1.2818 | 398 | 0.117
ČOV Zaluží
|  |  | Q24 | 50 |  | 300 |  | recipient: | Stříbrný potok ř.km:12,9 |  |  |  | ČHP: | 1-07-04-056
| VH rozhod. |  | limity: m3/rok, mg/l | 18000 |  | 120/170 | 30/70 | 30/70 | sledovat |  |  | sledovat |  |  |  |  | 12
| 2013-02-22 |  | m3/měs.,t/rok | 2500 |  | 2,06 t/r | 0,42 t/r | 0,42 t/r | [8 empty] | aktivace
| kod | 27o | odtok ČOV 2014 | Q | pH | CHSKCr | BSK5 | NL | N-NH4+ | Nanorg | NC | PC | RAS | AOX | Cd | Hg | teplota
| 4a | č.vz. | datum odb. | m3/měsíc//r |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | °C
| 1 |  |  | 953
| 2 | 5175 | 2014-02-25 | 864 | 7.7 | 48 | 12 | 30 | 0.11 | 11.61 | 18 | 4.98 | 520 | 0 | 0 | 0
| 3 |  |  | 1080
| 4 |  |  | 1005
| 5 | 14602 | 2014-05-27 | 970 | 6.8 | 39 | 16 | 23 | 0.13 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  |  | 835
| 7 | 20930 | 2014-07-30 | 928 | 6.9 | 17 | 8 | 5 | 0.09 | 0 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 1132
| 9 | 26560 | 2014-09-23 | 1429 | 6.7 | 50 | 15 | 26 | 0.05 | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | 29636 | 2014-10-21 | 1006 | 6.7 | 42 | 14 | 16 | 0.13 | 19.17 | 25 | 4.39 | 520 | 0 | 0 | 0
| 11 | 33044 | 2014-11-24 | 863 | 6.5 | 19 | 6 | 15 | 0.05 | 0 | 0 | 4.97 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 1182
|  |  | celk. m3/rok; počet vz. | 12247 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | průměr (mg/l) |  | 6.8833 | 35.8333 | 11.8333 | 19.1667 | 0.093333 | 15.39 | 21.5 | 4.2233 | 520 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | bilance od.(t)d |  |  | 0.43885 | 0.14492 | 0.23473 | 0.0011431 | 0.18848 | 0.26331 | 0.051723 | 6.3684 | 0 | 0 | 0