## List1
4. PROVOZNÍ VÝKONOVÉ UKAZATELE - vPr
4.1 Pitná voda
4.1.4 Preventivní kontrola úniků na vodovodní síti (oblast Kvalita základní preventivní Údržby, základní ukazatel)
Definice smluvního ukazatele | Rozdíl mezi požadovanou délkou vodovodních řadů (bez přivaděčů a vodovodních přípojek), kde má být provedena preventivní kontrola úniků (RH), a skutečnou délkou vodovodních řadů (bez přivaděčů a vodovodních přípojek), kde byla preventivní kontrola úniků provedena, vyjádřeno v kilometrech.
| pv12 délka sítě s provedenou kontrolou km | pv13 délka sítě . celkem km | iPVz5 ( pv12/pv13) * 100 v % | RH referenční hodnota 20 % z pv13 | PVz5 . RH-pv12 km | sml.pokut. bod dílčí (PVz5*V5 V5 = 5
ČEVAK - provoz VST | 43,8 | 211,254 | 20.7333 | 42.2508 | -1.5492 | 0
∑ 0
Vyhodnocení :
Prověřované úseky jsou uvedeny v Roční Plánu Údržby. Stanoveno jest prověřit každoročně 20% délky vodovodní sítě , bez přivaděčů a vodovodních přípojek /viz. Roční Plán Údržby na rok 10/2014-09/2015/. Kontrola úniků byla prováděna přístroji Sebalog N+ a Aquaphon, záznamy jsou k dispozici u provozovatelea v TIS ,/ TIS - technická ev/kmenová data/karty OÚ/šablona-11833/filtr-předpis údržby, od - do/označ vše, ctrl+shift+L / . Z výše uvedené tab.vyplývá,že byla provedena kontrola na větší části sítě než požaduje Referenční hodnota .