## vodovod
Číslo | 3.2.1. | 2.1.1. | Typ | Kat. | Datum a čas | Obec | Část obce | Ulice | Nahlásil | Kontakt | Popis havárie | Upřesnění | Převzal | Datum a čas zavření | Datum a čas otevření | Omezení dodávky | NZV | Ukončení | Druh | Řad – popis | Přípojka – popis | Ostatní – popis | Počet OM | Zapsal | Typ zařízení | Druh havárie | Příčina | Typ zásahu | Popis likvidace | Zakázka-Reference | Zakázka-Název
7474/2017 |  | N | V | 3 | 2017-12-22 07:44 | Tábor | Tábor |  | p.Lojda | ČEVAK | Odkalování |  | Lojda Jan |  |  | 0:00 |  | 2017-12-22 15:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | odběr HZS Tábor
7471/2017 |  | N | V | 3 | 2017-12-21 20:37 | Tábor | Tábor | Brigádníků 2555 | Vozábal | 602271572 | Teče kalná voda | Vodňanského 1401,p.Kubelková tel.723 903 591 | Lojda Jan |  |  | 0:00 |  | 2017-12-21 22:33 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | odběr vody HZS Tábor
7460/2017 |  | N | V | 3 | 2017-12-21 11:33 | Tábor | Čelkovice | U Lípy 18 | Slivárich | 608700160 | Vadný ventil před VDM | Propouští hlavní uzávěr. Chalupa - volat předem | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-12-22 12:00 | není ČEVAK |  |  | Vadný ventil před VDM |  | Večeřa Rudolf |  |  |  |  | Výměna ventilu.
7505/2017 |  | A | V | 3 | 2017-12-19 08:41 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Hájkova 306 | Bílek | ČEVAK | Požadavek na uzavření |  | Zimmel Oldřich | 2017-12-19 08:43 |  |  |  |  | porucha ostatní |  |  | na žádost majitele |  | Beritová Jana
7394/2017 |  | N | V | 3 | 2017-12-15 09:06 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Jana z Ústí 232/32 | p. Široký | 605506368 | Porušená plomba u VDM |  | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-12-18 14:00 | porucha vodoměr |  |  | Porušená plomba na VDM |  | Kroupová Eva | GIS - průtokoměr vodovodu | Jiné | Cizí zavinění | Jiné | Porušená plomba stavební činností - přeplombováno po dohodě se ZÚ. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
7157/2017 |  | A | V | 2 | 2017-12-15 08:00 | Tábor | Tábor | Údolní | Spirek | Čevak | Plánovaná odstávka | od 8:00 do 12:00 | Spirek Karel | 2017-12-15 08:00 | 2017-12-15 11:55 | 3:55 |  | 2017-12-15 11:54 | Ř |  |  |  | 83 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Stavební činnost | Manipulace v síti | propojení vodovodu v rámci stavby Husova ulice.
7345/2017 |  | A | V | 3 | 2017-12-12 08:15 | Tábor | Tábor | Havanská 2820/25 | Zimmel | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu |  | Zimmel Oldřich | 2017-12-12 08:16 | 2017-12-12 12:04 | 3:48 | A | 2017-12-12 12:04 | Ř | Porucha na vodovodním řadu LT 100 |  |  | 4 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Příčný lom potrubí LT 100. Oprava opravným třmenem. Odkaleno. | 1110312P00892 | A VŘ Tábor,SNL Havanská 2825/6
7342/2017 |  | A | V | 3 | 2017-12-12 07:47 | Tábor | Tábor | Husovo nám. 583/18 | MUDr Linhart | 381256475 | Hledání poruchy | oprava 13.12, nízký tlak další volání č.569/19 p. Mílková 381 252 046 | Spirek Karel | 2017-12-13 09:30 | 2017-12-13 12:49 | 3:19 | A | 2017-12-13 13:55 | Ř |  |  |  | 10 | Maděra Ladislav | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Příčný lom potrubí. Současně vyměněno řadové šoupě | 1110312P00893 | A VŘ Tábor,Husovo nám.568
7095/2017 |  | N | V | 2 | 2017-12-11 08:00 | Tábor | Záluží |  | Spirek | čevak | Plánovaná odstávka | nefunkční šoupě | Spirek Karel | 2017-12-11 08:05 | 2017-12-11 10:42 | 2:37 | A | 2017-12-11 12:00 | plánovaná odstávka |  |  |  | 80 | Pavlíková Iveta | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Koroze | Výměna | výměna nefunkčního šoupěte | 1110312P00894 | A VP Záluží 1
7294/2017 |  | N | V | 3 | 2017-12-08 11:01 | Tábor | Tábor | Kaplířova 1305/3 | Chaloupková | 608081465 | Požadavek na uzavření | jedná se o neobydlený dům, na dvoře je prasklý kohout a voda zatéká do okolních sklepů | Valeška Miroslav |  |  | 0:00 |  |  | není ČEVAK |  |  |  |  | Maděra Ladislav
7285/2017 |  | N | V | 3 | 2017-12-08 09:27 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Kubík | Čevak | Odkalování | do 13:00 a 11.12. do 14 :00 | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2017-12-11 13:45 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalení |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalení vodovodní sítě. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
7280/2017 |  | A | V | 3 | 2017-12-07 19:58 | Tábor | Tábor | U Obecních domů 1617/4 | Mocková | 776752260 | Porucha na hydrantu | byl instalován dataloger -hydrant netěsnil | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2017-12-07 20:41 | porucha ostatní |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - hydrant vodovodu | Jiné | Jiné | Manipulace v síti | instalované měřidlo tlaku zcela netěsnilo na hydrantu - vadné těsnění
7244/2017 |  | N | V | 3 | 2017-12-06 09:00 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Kubík | čevak | Odkalování | 13:30 | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2017-12-06 13:30 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | preventivní odkalení |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalení vodovodní sítě. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
7231/2017 |  | N | V | 3 | 2017-12-05 10:10 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Nová | p.Miňha | ČEVAK | Odkalování | do 13 hod. | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2017-12-05 13:19 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | preventivní odkalení vodovodní sítě.
7220/2017 |  | N | N | 3 | 2017-12-04 14:43 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Okrouhlická 591 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel | neuzavřeno-šoupě pro více odběratelů. | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-12-19 09:20 | zavření, otevření neplatiče |  |  | Neplatič |  | Šíma Pavel |  |  |  |  | 19. 12. - informace z pohledávek, že je již zaplaceno. | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
7219/2017 |  | N | N | 3 | 2017-12-04 14:42 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Štičí 425 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Miňha Michal | 2017-12-05 08:50 | 2017-12-19 09:23 | 336:33 |  | 2017-12-19 09:22 | zavření, otevření neplatiče |  |  | neplatič |  | Šíma Pavel | [5 empty] | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
7218/2017 |  | N | N | 3 | 2017-12-04 14:42 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Harrachova 330 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Miňha Michal | 2017-12-05 09:05 | 2017-12-19 09:24 | 336:19 |  | 2017-12-19 09:24 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Šíma Pavel | [5 empty] | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
7236/2017 |  | N | V | 3 | 2017-12-04 13:05 | Tábor | Čelkovice | Vilová | Entlicher |  | Teče na pozemku | teče na soukromém pozemku - vnitřní vodovod. Uzavřeno, majitel informován dopisem. | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-12-04 14:53 | není ČEVAK |  |  | porucha na vnitřním vodovodu |  | Zimmel Oldřich | GIS - úsek přípojky vodovodu | Jiné | Jiné | Uzavřeno | Teče na soukromém pozemku - vnitřní vodovod. Uzavřeno, majitel informován dopisem. | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
7199/2017 |  | N | V | 3 | 2017-12-04 10:07 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Miňha |  | Odkalování | do 13:00 | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2017-12-04 15:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | preventivní odkalení. |  | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalení vodovodní sítě. | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
7195/2017 |  | N | V | 3 | 2017-12-04 09:47 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | p.Kubík | ČEVAK | Odkalování | do 13 hod. | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2017-12-04 13:25 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | preventivní odkalení |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalení vodovodní sítě. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
7175/2017 |  | N | V | 3 | 2017-12-01 15:17 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | 9. května 489/7 | Soukup | 607969106 | Teče kalná voda |  | Entlicher Jan |  |  | 0:00 |  | 2017-12-01 17:08 | kvalita pitná voda |  |  | kalná voda |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Kalná voda. Odkalen vodovodní řad. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
7159/2017 |  | N | V | 3 | 2017-12-01 09:49 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Miňha | ČEVAK | Odkalování |  | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2017-12-01 13:51 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | preventivní odkalení. |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalení vodovodní sítě. | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
7160/2017 |  | N | V | 3 | 2017-12-01 08:40 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Cízler | Čevak | Odkalování | do 13:30 | Cízler Václav |  |  | 0:00 |  | 2017-12-01 13:30 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | preventivní odkalení |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | preventivní odkalení vodovodní sítě. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
7148/2017 |  | N | V | 3 | 2017-11-30 10:06 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Miňha | Čevak | Odkalování | do 14:00 | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2017-11-30 14:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Odkalování |  | Maděra Ladislav | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodní sítě. | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
7139/2017 |  | A | V | 3 | 2017-11-29 18:33 | Tábor | Tábor | Husova 863/10 | p.Sedláková | 775234723 | Teče na ulici |  | Hrubant Jan | 2017-11-29 19:30 | 2017-11-29 19:56 | 0:26 |  | 2017-11-29 20:00 | Ř | provizorní potrubí (probíhá rekonstrukce) |  |  | 9 | Šíma Pavel | GIS - úsek přípojky vodovodu | Porucha spoje | Stavební činnost | Oprava - spojovací mat. | v rámci stavby poškozena provizorní přípojka
7138/2017 |  | N | V | 3 | 2017-11-29 11:26 | Tábor | Tábor | Lužnická | Lojda | Čevak | Odkalování |  | Lojda Jan |  |  | 0:00 |  | 2017-11-29 12:45 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | odkalování
7134/2017 |  | N | V | 3 | 2017-11-29 09:35 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Pistulka | Čevak | Odkalování | do 14:00 | Pistulka Jiří |  |  | 0:00 |  | 2017-11-29 15:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalování |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody |  | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
7117/2017 |  | N | V | 3 | 2017-11-28 09:10 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Kubík | čevak | Odkalování | do 13:30 | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2017-11-28 13:30 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalování |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodní sítě. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
7104/2017 |  | N | N | 3 | 2017-11-27 15:55 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | K. H. Borovského 507/2 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Kubík Pavel | 2017-11-28 09:07 | 2018-01-04 12:00 | 890:53 |  | 2018-01-04 12:00 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Pavlíková Iveta
7103/2017 |  | N | N | 3 | 2017-11-27 15:55 | Tábor | Tábor | Hrnčířská 295/2 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Spirek Karel | 2017-11-28 09:57 |  |  |  |  | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Pavlíková Iveta
7091/2017 |  | A | V | 3 | 2017-11-27 11:25 | Tábor | Měšice | Chýnovská 49 | paní | 776753108 | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2017-11-27 12:58 | 2017-11-27 13:30 | 0:32 |  | 2017-11-27 14:00 | Ř |  |  |  | 13 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | otvor - díra v potrubí | 1110312P00889 | A VŘ Tábor,Chýnovská 49
7057/2017 |  | A | V | 3 | 2017-11-24 10:25 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Jungmannova 540/1 | Zimmel | Čevak | Porucha na šoupěti | do 13:00 | Zimmel Oldřich | 2017-11-24 10:27 | 2017-11-24 13:00 | 2:33 |  | 2017-11-24 13:00 | porucha šoupěte |  |  | Nové šoupě vodovodního řadu DN 80. | 18 | Maděra Ladislav | GIS - uzávěr vodovodu | Jiné | Jiné | Jiné | Nově vysazené šoupě DN 80 na vodovodním řadu LT 80. Odkaleno. | 1110212P00187 | N VŘ Sez.Ústí,E.Beneše 540/1 - šoupata
7040/2017 |  | A | V | 3 | 2017-11-24 08:28 | Tábor | Tábor | Blanická | Lojda | Čevak | Porucha na šoupěti |  | Lojda Jan | 2017-11-24 08:29 | 2017-11-24 11:07 | 2:38 |  | 2017-11-24 11:07 | porucha šoupěte |  |  |  | 3 | Maděra Ladislav | GIS - uzávěr vodovodu | Nefunkční armatura | Koroze | Výměna | Výměna šoupěte , nově vysazen podzemní hydrant. | 1110312P00888 | A VŘ Tábor,Vožická 2914
7024/2017 |  | A | V | 3 | 2017-11-23 10:52 | Tábor | Tábor | Blanická | Lojda | Čevak | Manipulace na vodovodním řadu | asi na 2 hodiny | Lojda Jan | 2017-11-23 10:52 | 2017-11-23 13:00 | 2:08 |  | 2017-11-23 13:00 | porucha ostatní |  |  |  | 3 | Kroupová Eva
7019/2017 |  | N | V | 3 | 2017-11-23 09:37 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Cízler | Čevak | Odkalování | do 13:30 | Cízler Václav |  |  | 0:00 |  | 2017-11-23 13:30 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odklaování. |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodní sítě. | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
6990/2017 |  | N | V | 3 | 2017-11-22 09:09 | Planá nad Lužnicí | Strkov |  | Miňha |  | Odkalování |  | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2017-11-22 14:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalování. |  | Večeřa Rudolf | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | preventivní odkalení vodovodní sítě. | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
6989/2017 |  | A | V | 3 | 2017-11-22 08:58 | Tábor | Tábor | Náchodská 2675 | Spirek |  | Porucha na šoupěti |  | Spirek Karel | 2017-11-22 09:02 | 2017-11-22 10:09 | 1:07 |  | 2017-11-22 10:09 | porucha šoupěte |  |  |  | 8 | Večeřa Rudolf | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Koroze | Výměna | V rámci výměny šoupěte vyměněno potrubí přípojky. PE 6/4" | 1110312P00887 | A VP Tábor,Náchodská 2675
6973/2017 |  | N | V | 3 | 2017-11-21 09:24 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Miňha | Čevak | Odkalování | do 14:00 | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2017-11-21 14:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalování |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodní sítě. | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
6977/2017 |  | N | V | 3 | 2017-11-21 08:30 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Pistulka | Čevak | Odkalování | do 13:30 | Pistulka Jiří |  |  | 0:00 |  | 2017-11-21 13:28 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalování. |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodní sítě. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
6963/2017 |  | A | V | 3 | 2017-11-20 17:55 | Tábor | Tábor | Zavadilská | Stavitel Suptel | 725277781 | Porucha na vodovodním řadu | Fa Suptel přetrhli potrubí(bez vody Shell+Klempířství+Kamenictví,cisterna přistavena zítra ráno v 8:00 | Náprava Michal | 2017-11-20 19:43 | 2017-11-21 10:25 | 14:42 | A | 2017-11-21 10:25 | Ř |  |  |  | 3 | Votíková Monika | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Cizí zavinění | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Při protlaku na kabelovou trasu došlo k poškození vodovodu. Oprava výřez potrubí.
6952/2017 |  | A | V | 3 | 2017-11-20 09:58 | Tábor | Tábor | Údolní | Lojda | Čevak | Porucha na vodovodním řadu | asi na 1 hodinu | Lojda Jan | 2017-11-20 09:58 | 2017-11-20 11:00 | 1:02 |  | 2017-11-20 11:00 | Ř |  |  |  | 14 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Závada spojovací mat. | Stavební činnost | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Oprava provedena v rámci stavby v ulici HUSOVA - ÚDOLNÍ
6947/2017 |  | N | V | 3 | 2017-11-20 09:11 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Miňha | Čevak | Odkalování | do 14:00 | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2017-11-20 14:10 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalování. |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodní sítě. | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
6946/2017 |  | N | V | 3 | 2017-11-20 08:55 | Tábor | Čelkovice |  | Pistulka | Čevak | Odkalování | do 14:00 | Pistulka Jiří |  |  | 0:00 |  | 2017-11-20 14:14 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalení. |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalení vodovodní sítě. | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
6921/2017 |  | A | V | 2 | 2017-11-18 08:25 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Ústrašická 140 | Nováková | 737618009 | Porucha na vodovodním řadu | hledání poruchy - Jelínek od 10:00 - 13:00 | Kubík Pavel | 2017-11-18 11:26 | 2017-11-18 15:44 | 4:18 |  | 2017-11-18 16:30 | porucha šoupěte |  |  | Havárie šoupěte VP PE 32. | 53 | Pavlíková Iveta | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Porucha spoje | Za hranicí životnosti | Výměna | Upadlý navrtávací pas. Výměna navrtávacího pasu, včetně šoupátka. Odkaleno. | 1110112P00184 | A VŘ Planá n/L,Ústrašická 14
6911/2017 |  | A | V | 3 | 2017-11-17 07:22 | Tábor | Tábor | Kpt. Jaroše 2876 | Spirek | čevak | Porucha na šoupěti |  | Spirek Karel | 2017-11-17 07:23 | 2017-11-17 08:43 | 1:20 |  | 2017-11-17 09:32 | porucha šoupěte |  |  | + odkallování | 1 | Pavlíková Iveta | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna nefunkčního šoupěte . Nebylo v GIS. | 1110312P00886 | A VP Tábor,Kpt.Jaroše 2876
6897/2017 |  | N | V | 3 | 2017-11-16 09:54 | Tábor | Horky |  | p.Pistulka | ČEVAK | Odkalování | do 13 hod. | Pistulka Jiří |  |  | 0:00 |  | 2017-11-16 13:33 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalování |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalení vodovodní sítě. | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
6879/2017 |  | N | V | 3 | 2017-11-15 09:29 | Tábor | Horky |  | p.Pistulka | ČEVAK | Odkalování | do 13:30 | Pistulka Jiří |  |  | 0:00 |  | 2017-11-15 14:06 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalování. |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodní sítě. | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
6877/2017 |  | N | V | 3 | 2017-11-15 09:11 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | p.Miňha | ČEVAK | Odkalování | do 14 hod. | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2017-11-15 14:07 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalování |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodní sítě. | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
6855/2017 |  | N | V | 3 | 2017-11-14 10:05 | Tábor | Horky |  | Kubík | Čevak | Odkalování | do 13:30 | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2017-11-14 14:09 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalování. |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodní sítě. | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
6826/2017 |  | N | V | 3 | 2017-11-13 10:48 | Tábor | Horky |  | Ptáček | ČEVAK | Odkalování |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2017-11-13 13:50 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Koroze | Proplach - kvalita vody | odkalení řadu
6824/2017 |  | A | V | 3 | 2017-11-13 10:00 | Tábor | Horky | V Zahradách 77 | Kubík | ČEVAK | Požadavek na uzavření | zavření na vlastní žádost | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  |  | porucha ostatní |  |  | Požadavek na uzavření VP. |  | Beritová Jana | [5 empty] | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
6823/2017 |  | A | V | 3 | 2017-11-13 09:38 | Tábor | Tábor | Náchodská 2687 | Rubeš | 603814934 | Teče ze šroubení |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-11-13 13:16 | porucha ostatní |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Vada materiálu | Oprava - přetěsnění | Vadné těsnění u šroubení VDM.
7061/2017 |  | A | V | 3 | 2017-11-13 08:00 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Hromádkova 8/12 | Zimmel |  | Porucha na šoupěti | Nefunkční šoupě VP | Zimmel Oldřich | 2017-11-13 09:15 | 2017-11-13 11:27 | 2:12 |  | 2017-11-13 13:00 | porucha šoupěte |  |  | Nefunkční šoupě VP | 12 | Zimmel Oldřich | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Nefunkční šoupě vodovodní přípojky. Výměna, včetně navrtávacího pasu. Odkalení. | 1110212P00188 | A VP Sez.Ústí,Hromádkova 8/12
6750/2017 |  | N | V | 3 | 2017-11-09 08:30 | Tábor | Horky |  | Kubík | Čevak | Odkalování | do 13:00 | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2017-11-09 13:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalování. |  | Maděra Ladislav | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodní sítě. | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
6741/2017 |  | N | V | 3 | 2017-11-08 21:32 | Tábor | Tábor | Husova 862/8 | Motičková | 603300610 | Neteče voda | přitel bude doma -p.Králík 732 149 804 - (7.11. pl.odstávka od té doby neteče,ukončená či ne) čz,6320 | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-11-09 10:56 | není ČEVAK |  |  | porucha na přípojce na straně majitele |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Stavební činnost | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Provizorní napojení nefukční, stavba musela přepojit provizor. přípojku až k VDM
6330/2017 |  | N | V | 2 | 2017-11-07 08:00 | Tábor | Tábor | Husova | Spirek | čevak | Plánovaná odstávka |  | Spirek Karel | 2017-11-07 08:00 | 2017-11-07 11:08 | 3:08 | A | 2017-11-07 15:00 | plánovaná odstávka |  |  |  | 24 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Stavební činnost | Manipulace v síti | Plánovaná odstávka - přepojení na provizorní vodovod
6671/2017 |  | A | V | 3 | 2017-11-06 10:40 | Tábor | Tábor | Husova 994 | Spirek | Čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2017-11-06 10:40 | 2017-11-06 12:56 | 2:16 |  | 2017-11-06 12:56 | Ř |  |  |  | 8 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Stavební činnost | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | V rámci stavby při přípravě provizorního vodovodu došlo k havárii vod. řadu. | 1110312P00885 | A VŘ Tábor,Husova 994
6669/2017 |  | A | V | 2 | 2017-11-06 09:53 | Tábor | Čekanice | Soví 282 | p.Náprava | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu | do 14 hod. | Náprava Michal | 2017-11-06 09:54 | 2017-11-06 11:17 | 1:23 | A | 2017-11-06 11:17 | Ř |  |  |  | 30 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | příčně prasklé potrubí | 1110312P00884 | A VŘ Čekanice,Soví 282
6666/2017 |  | A | V | 3 | 2017-11-06 09:31 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Na Pískách | p.Miňha | ČEVAK | Porucha na hydrantu | cca do 10 hod. | Miňha Michal | 2017-11-06 09:32 | 2017-11-06 10:39 | 1:07 |  | 2017-11-06 10:39 | porucha hydrantu |  |  | Zrušení HP DN 80. | 19 | Šíma Pavel | GIS - hydrant vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Jiné | Zrušení nefunkčního HP + Š DN 80 pomocí zaslepovací příruby DN 80. | 1110112P00183 | N VŘ Planá n/L,Na Pískách 641 - HN
6654/2017 |  | A | V | 3 | 2017-11-05 19:29 | Tábor | Čekanice | Soví 283 | Nousek | 608200916 | Teče na chodníku | mírně vyvěrá oprava zítra | Lojda Jan |  |  | 0:00 |  | 2017-11-06 14:00 | porucha ostatní |  |  |  |  | Pavlíková Iveta |  |  |  |  | řešeno v 06669/2017 - zapsáno 2X v dispečinku
6583/2017 |  | N | V | 3 | 2017-11-01 08:00 | Tábor | Větrovy |  | Zimmel | Čevak | Odkalování | do 14 hod. | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2017-11-01 14:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Odkalování |  | Votíková Monika | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování sítě. | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
6544/2017 |  | N | N | 3 | 2017-10-30 16:02 | Tábor | Tábor | Měšická 3083 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Spirek Karel | 2017-12-05 10:00 |  |  |  |  | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Pavlíková Iveta
6508/2017 |  | N | J | 3 | 2017-10-29 17:47 | Tábor | Tábor |  | Dispečink | ČEVAK | Porucha VST | nejdou ani online ani offline stanice Horky+Větrovy | Novák Jiří |  |  | 0:00 |  | 2017-10-30 05:18 | porucha přenosu |  |  | komunikace |  | Šíma Pavel
6497/2017 |  | N | O | 3 | 2017-10-29 12:20 | Tábor | Čekanice |  | Dispečink | ČEVAK | Výpadek napájení | předáno el.Smažíkovi (ÚV Zavadilka) | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-10-29 13:25 | porucha ČS |  |  | výpadek EON |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na čistou vodu | Elektroinstalace | Výpadek el. pr. | Jiné | výpadek EON
6392/2017 |  | N | V | 3 | 2017-10-24 08:40 | Tábor | Tábor | Kostnická 160/5 | Náprava | Čevak | Porucha na přípojce |  | Náprava Michal | 2017-10-24 08:40 | 2017-10-24 09:34 | 0:54 |  | 2017-10-24 09:34 | není ČEVAK |  |  |  | 7 | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Koroze | Výměna | výměna část přípojky uvnitř objektu.
6363/2017 |  | A | V | 3 | 2017-10-23 09:18 | Tábor | Tábor | Zelená 2576 | Spirek | Čevak | Porucha na vodovodním řadu | vyvěrá u šoupěte, hledají poruchu Na vozovce zůstaly zbytky vyřezaného asfaltu, volal p. Kupka 732 659 959 (obyvatel) - požeduje odstranění - nebezpečné, vyřídil p. Ptáček 27.10.2017 18:00 - 19:15 | Spirek Karel | 2017-10-23 12:04 | 2017-10-23 13:54 | 1:50 |  | 2017-10-23 14:04 | Ř |  |  |  | 18 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | koroze ocelového potrubí | 1110312P00882 | A VŘ Tábor,Zelená 2542
6057/2017 |  | N | V | 3 | 2017-10-23 07:30 | Tábor | Tábor | Volgogradská 2972 | Zimmel | ČEVAK | Plánovaná odstávka | do 14:30 h | Zimmel Oldřich | 2017-10-23 08:30 | 2017-10-23 12:00 | 3:30 | A | 2017-10-23 13:00 | plánovaná odstávka |  |  |  | 2 | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky vodovodu | Jiné | Jiné | Výměna | Rekonstrukce vodovodní přípojky pro požární ochoz KAUFLAND - změna z dimenze DN 160 na DN 225. | 1110308S00814 | Rekonstr.vod.příp.pro SHZ,Kaufland Tábor
6299/2017 |  | A | V | 3 | 2017-10-18 17:00 | Tábor | Tábor | Budějovická 1957/19 | p.Jelínek | ČEVAK | Porucha na přípojce | hledáno do 19 hod.,přípojka,zítra oprava..... | Jelínek Bořivoj | 2017-10-19 10:29 | 2017-10-19 11:13 | 0:44 | A | 2017-10-19 12:51 | P |  |  |  | 16 | Šíma Pavel | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze | Výměna | výměna přípojky | 1110312P00880 | A VP Tábor,Budějovická 1957
6286/2017 |  | A | V | 3 | 2017-10-18 11:05 | Tábor | Tábor | Jesenského | p.Lojda | ČEVAK | Porucha na šoupěti | výměna 2x šoupat | Lojda Jan | 2017-10-18 11:06 | 2017-10-18 11:32 | 0:26 |  | 2017-10-18 11:33 | porucha šoupěte |  |  |  | 2 | Šíma Pavel | GIS - úsek přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Koroze | Výměna | výměna šoupat - 2x | 1110312P00876 | A VP Tábor, Jesenského 2698
6260/2017 |  | N | V | 3 | 2017-10-17 08:08 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Šafaříkova 879 | p. Šenkýř | 721221307 | Vadný ventil před VDM |  | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-10-17 14:41 | není ČEVAK |  |  | Nefunkční ventil před VDM |  | Kroupová Eva |  |  |  |  | Výměna nefunkčního ventilu před VDM - viz havárie 06228/2017
6256/2017 |  | A | V | 3 | 2017-10-16 18:40 | Tábor | Tábor | Petra z Ústí 1407 | Spirek | čevak | Porucha na vodovodním řadu | oprava zítra Jelínek hledání poruchy od 17:00 - 19:00 hod | Spirek Karel | 2017-10-17 08:00 | 2017-10-17 11:14 | 3:14 |  | 2017-10-17 11:14 | Ř |  |  |  | 10 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | opravný pas | 1110312P00878 | A VŘ Tábor,Petra z Ústí 1407
6250/2017 |  | N | N | 3 | 2017-10-16 13:36 | Tábor | Tábor | Kotnovská 132/34 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Spirek Karel | 2017-10-17 08:00 | 2017-10-17 10:50 | 2:50 |  | 2017-10-17 11:39 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Kroupová Eva |  |  |  |  | Zavření - dlužný odběratel
6228/2017 |  | N | V | 3 | 2017-10-16 08:41 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Šafaříkova 879 | Šenkýř | 721221307 | Vadný ventil před VDM |  | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-10-17 15:29 | není ČEVAK |  |  | Nefunkční ventil před VDM |  | Beritová Jana |  |  |  |  | Výměna nefunkčního ventilu před VDM.
6189/2017 |  | N | V | 3 | 2017-10-12 22:00 | Tábor | Tábor | 9. května | Jelínek | ČEVAK | Hledání poruchy |  |  |  |  | 0:00 |  | 2017-10-13 00:02 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana
6137/2017 |  | A | V | 3 | 2017-10-10 05:08 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Kaplického | Zimmel Oldřich |  | Porucha na vodovodním řadu |  | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-10-10 05:09 | Ř | Oprava vodovodního řadu LT 100 |  |  |  | Zimmel Oldřich | GIS - úsek řadu vodovodu | Porucha spoje | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna vodovodního potrubí LT 100 za PE 90. Stávající potrubí při provozu netěsnost ve spojích. | 1110212P00175 | N VŘ Sez.Ústí,Jilemnického ul.
6128/2017 |  | N | N | 3 | 2017-10-09 14:43 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Nová 675 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  |  |  |  | 0:00 |  |  | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Šíma Pavel
6073/2017 |  | N | V | 3 | 2017-10-06 21:50 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Okružní | Jelínek | čevak | Hledání poruchy |  | Jelínek Bořivoj |  |  | 0:00 |  | 2017-10-07 02:42 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Hledání poruchy |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Jiné | Manipulace | Jiné | Hledání poruchy | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
6046/2017 |  | A | V | 3 | 2017-10-05 10:36 | Tábor | Klokoty | Ve Struhách | Lojda | Čevak | Porucha na přípojce |  | Lojda Jan | 2017-10-05 10:39 | 2017-10-05 14:00 | 3:21 |  | 2017-10-05 14:00 | P |  |  |  | 16 | Maděra Ladislav | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze | Oprava - spojovací mat. | oprava vodovodu a přípojek. | 1110312P00870 | N VŘ Tábor, Ve Struhách - oprava
6041/2017 |  | A | V | 3 | 2017-10-05 08:36 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Okružní | Kubík | Čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Kubík Pavel | 2017-10-05 08:41 | 2017-10-05 13:00 | 4:19 |  | 2017-10-05 14:05 | porucha šoupěte |  |  | Šoupě vodovodní přípojky | 4 | Maděra Ladislav | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Nefunkční šoupě vodovodní přípojky - výměna. Odkaleno. | 1110212P00182 | A VŘ S. Ú., Okružní 351
6026/2017 |  | A | V | 3 | 2017-10-04 14:20 | Tábor | Klokoty | Ve Struhách 186 | Náprava | Čevak | Porucha na přípojce |  | Náprava Michal | 2017-10-04 14:20 | 2017-10-04 16:30 | 2:10 |  | 2017-10-04 17:00 | P |  |  |  | 16 | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Provizorně opraveno.Následně celková výměna řadu a přípojek. | 1110312P00870 | N VŘ Tábor, Ve Struhách - oprava
6001/2017 |  | N | V | 3 | 2017-10-03 09:18 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Kaplického 1 | Třebická | 737737364 | Neměří VDM | stojící VDM, objednán nový. | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-10-03 13:56 | porucha vodoměr |  |  | Stojící VDM |  | Pavlíková Iveta | GIS - průtokoměr vodovodu | Jiné | Jiné | Výměna | Výměna stojícího VDM. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
5984/2017 |  | N | N | 3 | 2017-10-02 16:52 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Okružní 270/49 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel | Nezavřeno - zaplatil. | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-10-03 17:36 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Pavlíková Iveta |  |  |  |  | Nezavřeno - zaplaceno
5969/2017 |  | A | V | 3 | 2017-10-02 11:51 | Tábor | Tábor | Václava Soumara | Spirek | Čevak | Porucha na šoupěti |  | Spirek Karel | 2017-10-02 11:51 | 2017-10-02 12:53 | 1:02 |  | 2017-10-02 13:30 | porucha šoupěte |  |  |  | 17 | Kroupová Eva | GIS - uzávěr vodovodu | Nefunkční armatura | Koroze | Výměna | výměna šoupěte - zároveň změna napojení výměník TTA | 1110312P00869 | N VŘ Tábor, V. Soumara - oprava
5962/2017 |  | A | V | 3 | 2017-10-02 09:50 | Tábor | Tábor | Kvapilova 2578 | Spirek | čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2017-10-02 09:45 | 2017-10-02 09:55 | 0:10 |  | 2017-10-02 10:30 | Ř | LT |  |  | 18 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | opravný pas | 1110312P00874 | A VŘ Tábor,Kvapilova 2578
1668/2018 |  | A | V | 2 | 2018-03-29 07:39 | Tábor | Klokoty | Luční | Spirek Karel |  | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2018-03-29 07:43 | 2018-03-29 12:00 | 4:17 |  | 2018-03-29 13:30 | Ř | + odkaleno,ovzdušněné potrubí |  |  | 21 | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Podélná trhlina | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | výřez potrubí | 1110312P00916 | A VŘ Tábor, Luční 350
1613/2018 |  | A | V | 3 | 2018-03-26 09:21 | Tábor | Měšice | Čekanická 208 | Doležálek | 608729895 | Teče do sklepa | dohledání, oprava zítra | Spirek Karel | 2018-03-27 08:30 | 2018-03-27 09:51 | 1:21 |  | 2018-03-27 09:51 | P |  |  |  | 16 | Novotná Edita | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Výměna | výměna šoupěte | 1110312P00915 | A VP Měšice,U Měšické tvrze 208
1473/2018 |  | A | V | 3 | 2018-03-19 00:29 | Tábor | Tábor | Leskovická | policie Tábor | 601583118 | Porucha na vodovodním řadu |  | Lojda Jan | 2018-03-19 01:44 | 2018-03-19 10:49 | 9:05 |  | 2018-03-19 12:06 | Ř |  |  |  | 8 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Příčný lom potrubí, opravný pas. | 1110312P00914 | A VŘ Tábor,Leskovická 2670
882/2018 |  | A | V | 3 | 2018-03-14 08:00 | Tábor | Tábor | Budějovická | Spirek Karel |  | Plánovaná odstávka | do 15:00 | Spirek Karel | 2018-03-14 08:18 | 2018-03-14 13:22 | 5:04 | A | 2018-03-14 15:02 | Ř | + odkalování |  |  | 10 | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Stavební činnost | Manipulace v síti | Plánovaná odstávka
1310/2018 |  | A | V | 3 | 2018-03-12 09:05 | Tábor | Klokoty | Na Rokli 234 | Náprava |  | Porucha na vodovodním řadu |  | Náprava Michal | 2018-03-12 09:06 | 2018-03-12 11:26 | 2:20 |  | 2018-03-12 11:26 | Ř |  |  |  | 14 | Večeřa Rudolf | GIS - úsek řadu vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Oprava - spojovací mat. | Závada spojovacího materiálu. | 1110312P00913 | A VŘ Tábor, Na Rokli 234
1290/2018 |  | A | V | 3 | 2018-03-11 18:32 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Pod Vrbou 1146 | e.mail Mimráček | 777099811 | Vysoký tlak | přeposlané p.Zimmelovi O | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2018-03-14 11:26 | porucha ostatní |  |  | Dočasná změna tlakových pásem. |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Hledání poruchy | Manipulace v síti | Vyšší tlak ve vodovodní sítí z důvodu přehození tlakvoých pásem v období od 9. 3. do 12. 3. 2018. Důvod přehození - hledání poruchy. Majitel informován telefonicky. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
1238/2018 |  | A | V | 3 | 2018-03-09 12:58 | Tábor | Všechov |  | Spirek | čevak | Porucha na přípojce | na žádost majitele uzavřeno ,porucha za VDM,pak se ozvou | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2018-03-09 13:35 | P |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Poruch na vnitřním rozvodu letiště Všechov.
1228/2018 |  | A | V | 3 | 2018-03-09 09:32 | Tábor | Tábor | Chýnovská | Ptáček Petr |  | Porucha na vodovodním řadu |  | Ptáček Petr | 2018-03-09 09:33 | 2018-03-09 10:30 | 0:57 | A | 2018-03-09 10:50 | Ř |  |  |  | 7 | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Oprava - spojovací mat. | Závada spojovacího materiálu | 1110312P00912 | A VŘ Měšice, Chýnovská 49
1149/2018 |  | A | V | 2 | 2018-03-07 13:03 | Tábor | Tábor | Budějovická 1073/18 | p.Spirek | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu | nechají téct,není možno zokruhovat.Zítra oprava. | Spirek Karel | 2018-03-08 07:15 | 2018-03-08 13:09 | 5:54 | A | 2018-03-08 15:00 | Ř |  |  |  | 62 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Podélná trhlina | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Výřez potrubí | 1110312P00911 | A VŘ Tábor, Budějovická 1073
1121/2018 |  | A | V | 3 | 2018-03-07 07:30 | Tábor | Tábor | Náchodská 2675 | Spirek |  | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2018-03-07 09:21 | 2018-03-07 09:58 | 0:37 |  | 2018-03-07 10:37 | Ř |  |  |  | 6 | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Příčný lom- opravný pas | 1110312P00910 | A VŘ Tábor, Náchodská 2675
1097/2018 |  | A | V | 3 | 2018-03-06 08:06 | Tábor | Měšice | Na Zahradní 423 | Spirek | ČEVAK | Porucha na přípojce |  | Spirek Karel | 2018-03-06 08:06 | 2018-03-06 10:00 | 1:54 |  | 2018-03-06 11:07 | porucha šoupěte |  |  |  | 3 | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky vodovodu | Porucha spoje | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna šoupěte | 1110312P00909 | A VP Tábor, Na Zahradní 423
1054/2018 |  | A | V | 3 | 2018-03-05 08:28 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Kaplického 989 | Kubík | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu |  | Kubík Pavel | 2018-03-05 08:38 | 2018-03-05 12:15 | 3:37 |  | 2018-03-05 14:00 | Ř | Porucha potrubí vodovodního řadu LT 100. |  |  | 1 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Příčný lom potrubí na vodovodním řadu LT 100. Oprava opravným třmenem. Odkalení. | 1110212P00198 | A VŘ Sez.Ústí, Kaplického 989
1000/2018 |  | A | V | 3 | 2018-03-03 10:48 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Rudé armády 1518 | p. Kolářová | 724848047 | Teče do sklepa | přitéká pramínek po potrubí do sklepa, nejde uzavřít bylo by odstaveno 12 přípojek, musí se kopat ručně, je to na dlouho, oprava 6.3.2018 | Entlicher Jan | 2018-03-06 10:26 | 2018-03-06 11:08 | 0:42 |  | 2018-03-06 13:08 | porucha ostatní |  |  | Netěsný navrtávací pas. | 12 | Kroupová Eva | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Nevhodná technologie | Výměna | Netěsný navrtávací pas - na potrubí PE 110 nevhodně použit navrtávací pas na LT potrubí. Výměna navrtávacího pasu na PE 110-5/4", šoupátka, zemní soupravy, poklopu a cca 0,5 m PE potrubí PE 32. Odkaleno. Výkop na soukromém pozemku - dvorek RD. | 1110212P00199 | A VP Sez.Ústí, Rudé Armády 1518
930/2018 |  | A | V | 3 | 2018-03-01 08:17 | Tábor | Tábor | Budějovická 687 | Valeška | čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Valeška Miroslav | 2018-03-01 10:47 | 2018-03-01 11:46 | 0:59 |  | 2018-03-01 15:00 | Ř |  |  |  | 12 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Příčný lom | 1110312P00907 | A VŘ Tábor,Budějovická 987
887/2018 |  | A | V | 2 | 2018-02-27 17:09 | Tábor | Tábor | Budějovická 1100/62 | p.Spirek | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2018-02-27 20:18 | 2018-02-28 14:03 | 17:45 |  | 2018-02-28 16:35 | Ř | + odkalení |  |  | 35 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Otvor v potrubí- opravný pas | 1110312P00908 | A VŘ Tábor,Budějovická 1104
868/2018 |  | A | V | 3 | 2018-02-27 08:42 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Okrouhlická | p.Pistulka | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu |  | Pistulka Jiří | 2018-02-27 08:45 | 2018-02-27 10:19 | 1:34 |  | 2018-02-27 10:19 | Ř | Porucha vodovodního řadu LT 100 |  |  | 4 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Příčný lom vodovodního potrubí LT 100 vlivem mrazu. Oprava opravným třmenem. Odkalení. | 1110112P00187 | A VŘ Planá n/L,Okrouhlická 409
836/2018 |  | A | V | 3 | 2018-02-26 10:31 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Švehlova | p.Miňha | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu | Havárie vodovodního řadu LT 80 | Miňha Michal | 2018-02-26 10:15 | 2018-02-26 13:00 | 2:45 |  | 2018-02-26 13:42 | Ř | Havárie vodovodního řadu LT 80 |  |  | 10 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Příčný lom potrubí vodovodního řadu LT 80. Oprava opravným třmenem. Odkaleno. | 1110212P00197 | A VŘ Sez.Ústí,Husovo náměstí
832/2018 |  | A | V | 2 | 2018-02-26 08:52 | Tábor | Klokoty | Ojířova 221 | Lojda Jan |  | Porucha na vodovodu | porucha na vodovodu - způsobeno stavbou | Lojda Jan | 2018-02-26 08:00 | 2018-02-26 12:45 | 4:45 |  | 2018-02-26 13:38 | Ř |  |  |  | 50 | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Jiné | Stavební činnost | Výměna | přeložení vodovodu - v trase kanalizace
775/2018 |  | A | V | 3 | 2018-02-22 09:34 | Tábor | Měšice | Lomená 460 | Tychtlová | 723309687 | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2018-02-22 11:02 | 2018-02-22 12:01 | 0:59 |  | 2018-02-22 12:30 | Ř |  |  |  | 9 | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Příčně prasklé potrubí. Opravný pas. | 1110312P00905 | A VŘ Měšice,Lomená 460
732/2018 |  | A | V | 3 | 2018-02-19 10:07 | Tábor | Tábor | Blanická 1667 | Valeška | čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Valeška Miroslav | 2018-02-19 10:08 | 2018-02-19 10:43 | 0:35 |  | 2018-02-19 10:43 | Ř |  |  |  | 4 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | příčný lom potrubí - opravný pas | 1110312P00904 | A VŘ Tábor,Blanická A67
721/2018 |  | A | V | 3 | 2018-02-18 09:31 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Kaplického 985 | p.Paniszová | 777000684 | Teče na ulici | ze šoupěte,oprava zítra | Cízler Václav | 2018-02-18 10:51 | 2018-02-19 11:30 | 24:39 |  | 2018-02-19 12:55 | Ř | Havárie vodovodního řadu LT 100 |  |  | 4 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Příčný lom vodovodního potrubí LT 100. Oprava opravným třmenem. V rámci výkopu provedena výměna nefunkčního šoupěte vodovodní přípojky pro č.p. 985, včetně navrtávacího pasu, zemní soupravy apod. Odkaleno. | 1110212P00196 | A VP Sez.Ústí,Kaplického 985
709/2018 |  | A | V | 3 | 2018-02-16 10:00 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Švehlova 51 | p.Zimmel | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu | Havárie vodovodního řadu | Zimmel Oldřich | 2018-02-16 10:00 | 2018-02-16 12:51 | 2:51 | A | 2018-02-16 13:00 | Ř | Havárie vodovodního řadu LT 100 |  |  | 7 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Příčný lom potrubí vodovodního řadu LT 100 vlivem mrazu. Oprava opravným třmenem. Odkalení. Náhradní zásobování zajištěno před ZŠ. | 1110212P00195 | A VŘ Sez.Ústí,Švehlova 51
677/2018 |  | A | V | 3 | 2018-02-13 08:00 | Tábor | Tábor | Leskovická 2685 | Spirek | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2018-02-13 08:00 | 2018-02-13 14:00 | 6:00 |  | 2018-02-13 14:00 | Ř |  |  |  | 2 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Prasklý hlavní řad .Opravný pas. | 1110312P00903 | A VŘ Leskovická 2685
641/2018 |  | A | V | 3 | 2018-02-12 13:25 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Komenského 1468 | Činčurová | 731956509 | Porušená plomba u VDM |  | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2018-02-13 12:17 | porucha ostatní |  |  | Porušená plomba u VDM vlivem stavební činnosti |  | Novotná Edita | GIS - průtokoměr vodovodu | Jiné | Stavební činnost | Oprava ostatní | Poškozená plomba u VDM vlivem stavební činnosti majitele. Přeplombováno. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
638/2018 |  | A | V | 3 | 2018-02-12 09:00 | Tábor | Horky | Na Dlouhé 109 | Zimmel |  | Porucha na šoupěti | oprava zítra, voda nepoteče od 7:00-15:00, cisterna bude v ulici | Zimmel Oldřich | 2018-02-13 07:00 | 2018-02-13 12:17 | 5:17 |  | 2018-02-13 12:18 | porucha šoupěte |  |  | Porucha šoupěte vodovodní přípojky PE 32 | 17 | Novotná Edita | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Vada materiálu | Výměna | Netěsný navrtávací pas. Výměna navrtávací pasu PE 110-5/4, včetně šoupátka 5/4, zemní soupravy apod. a 1 m vodovodní přípojky PE 32. Odkaleno. Zajištěno náhradní zásobení. | 1110312P00902 | A Horky, Na Dlouhé 109
551/2018 |  | A | V | 3 | 2018-02-05 13:16 | Tábor | Tábor | K Vodopádu 1550 | Spirek | ČEVAK | Porucha na přípojce |  | Spirek Karel | 2018-02-05 13:30 | 2018-02-05 14:30 | 1:00 |  | 2018-02-05 15:17 | P |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Cizí zavinění | Oprava - spojovací mat. | při odstranění kořene stromu došlo k přetržení přípojky majitele soukromou firmou.
521/2018 |  | A | V | 3 | 2018-02-03 08:02 | Tábor | Tábor | Doliny 2457 | Lojda | Čevak | Porucha na přípojce |  | Lojda Jan | 2018-02-03 08:03 | 2018-02-03 11:15 | 3:12 |  | 2018-02-03 11:15 | P |  |  |  | 1 | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky vodovodu | Podélná trhlina | Dynamické namáhání | Oprava - spojovací mat. | oprava praklého potrubí PE 32 | 1110312P00901 | A Doliny 2457
461/2018 |  | A | V | 3 | 2018-01-30 09:54 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Lužnická 1048 | Miňha |  | Porucha na šoupěti | Nefunkční šoupě VP | Miňha Michal | 2018-01-30 09:55 | 2018-01-30 10:30 | 0:35 |  | 2018-01-30 11:06 | porucha šoupěte |  |  | Nefunkční šoupě na VP | 4 | Novotná Edita | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Nefunkční šoupě vodovodní přípojky. Provedena výměna, současně majitel uskutečnil výměnu celé VP a KP ve stávající trase. Odkaleno. | 1110212P00192 | N VP Sez.Ústí,Lužnická 1048
378/2018 |  | A | V | 3 | 2018-01-24 11:39 | Tábor | Tábor | Školní nám. 194/13 | Spirek | Čevak | Porucha na šoupěti | výměna armaturního uzlu | Spirek Karel | 2018-01-24 11:40 | 2018-01-24 12:50 | 1:10 |  | 2018-01-24 13:30 | porucha šoupěte |  |  |  | 4 | Kroupová Eva | GIS - uzávěr vodovodu | Nefunkční armatura | Koroze | Výměna | výměna armaturního uzlu | 1110312P00900 | A VŘ Tábor,Školní náměstí 194/13
375/2018 |  | A | V | 3 | 2018-01-24 08:58 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Kaplického 991 | Zimmel O. | Čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Zimmel Oldřich | 2018-01-24 09:02 | 2018-01-24 10:11 | 1:09 |  | 2018-01-24 12:07 | Ř | Porucha vodovodního řadu LT 100 |  |  | 19 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Příčný lom potrubí LT 100. Oprava potrubí opravným třmenem. Odkaleno. | 1110212P00191 | A VŘ Sez.Ústí,Kaplického 991
340/2018 |  | A | V | 3 | 2018-01-22 14:21 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Pod Kovosvitem 1107 | fa | 733276638 | Porucha na přípojce |  | Zimmel Oldřich | 2018-01-22 14:45 | 2018-01-23 09:45 | 19:00 |  | 2018-01-23 10:00 | P |  | Havárie vodovodní přípojky PE 90 |  | 1 | Novotná Edita | GIS - úsek přípojky vodovodu | Podélná trhlina | Stavební činnost | Oprava - spojovací mat. | Havárie vodovodní přípojky PE 90 vlivem stavební činnosti - poškození rypadlem. Oprava vyřezem, novým kusem PE 90 a 2x spojovacím kusem na náklady zhotovitele stavby.
306/2018 |  | A | V | 3 | 2018-01-18 18:39 | Tábor | Klokoty | Na Rokli 364 | Náprava | čevak | Porucha na šoupěti |  | Náprava Michal | 2018-01-18 20:00 | 2018-01-19 13:25 | 17:25 | A | 2018-01-19 13:25 | porucha šoupěte |  |  |  | 10 | Pavlíková Iveta | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Výměna | výměna šoupěte přípojky | 1110312P00899 | Tábor, Na Rokli 244
269/2018 |  | A | V | 3 | 2018-01-16 09:35 | Tábor | Tábor | Děkanská 300/1 | Spirek |  | Porucha na přípojce |  | Spirek Karel | 2018-01-16 13:00 | 2018-01-16 15:14 | 2:14 |  | 2018-01-16 15:13 | P |  |  |  | 6 | Novotná Edita | GIS - úsek přípojky vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Příčný lom, oprava opravným pasem. | 1110312P00898 | A VP Tábor,Děkanská 300
180/2018 |  | A | V | 3 | 2018-01-12 08:09 | Tábor | Větrovy | 145 | Kubík | čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Kubík Pavel | 2018-01-12 08:11 | 2018-01-12 12:00 | 3:49 | A | 2018-01-12 13:09 | Ř | Havárie vodovodního řadu LT 100 |  |  | 19 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Podélná trhlina | Vada materiálu | Oprava ostatní | Podélná trhlina. Oprava provedena výřezem, F-kusem a 2x Waga. Odkaleno. | 1110312P00897 | A VŘ Větrovy 145
166/2018 |  | A | V | 3 | 2018-01-11 07:44 | Tábor | Tábor | Husova | p.Spirek | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2018-01-11 07:45 | 2018-01-11 14:23 | 6:38 |  | 2018-01-11 14:23 | Ř |  |  |  | 4 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Příčně prasklé, při opravě vyměněno šoupě. | 1110312P00893 | A VŘ Tábor,Husovo nám.568
43/2018 |  | A | V | 3 | 2018-01-04 08:04 | Tábor | Čekanice | Soví 288 | Spirek | čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2018-01-04 09:02 | 2018-01-04 12:19 | 3:17 | A | 2018-01-04 13:30 | Ř | + odkalování |  |  | 4 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Opravný pas. | 1110312P00896 | A VŘ Čekanice,Soví 288
1/2018 |  | A | V | 3 | 2018-01-01 07:46 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Svépomoc 694 | p.Kvasnička | 775539933 | Porucha na vodovodní přípojce | zemní práce zítra 3.1. | Pistulka Jiří | 2018-01-02 10:25 | 2018-01-02 15:53 | 5:28 | A | 2018-01-04 | P |  | Porucha přípojky OC 50. |  | 10 | Šíma Pavel | GIS - úsek přípojky vodovodu | Porucha spoje | Za hranicí životnosti | Výměna | Havárie vodovodní přípojky OC 50 ve spoji (přechodu) na PE 63. Provedena výměna OC potrubí za nové PE 63 až k VDM. | 1110212P00190 | A VŘ Sez.Ústí,Svépomoc 694
3648/2018 |  | A | V | 3 | 2018-06-28 07:30 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Rudé armády 1141 | p.Zimmel | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu | Odstávka vody z důvodu havárie šoupat vodovodního řadu v Sezimově Ústí II. 28. 6. 2018, od 7:30 do 15:00 Náměstí T. Bati 424 Rudé armády 1141, 1142, 425/1 Sokolovská 433/4, 1538, 1539, 1540, 432/2, 1535, 1536, 1537, 431/6, 1532, 1533, 1534, 430/8, 1529, 1530, 1531, 429/10, 1526, 1527, 1528. Náhradní zásobení bude zajištěno pomocí cisterny v ulici Rudé Armády. | Zimmel Oldřich | 2018-06-28 07:30 | 2018-06-28 14:00 | 6:30 | A | 2018-06-28 14:30 | porucha šoupěte |  |  | Výměna nefunkčních armatur vodovodního řadu. | 19 | Šíma Pavel | GIS - uzávěr vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna armatur vodovodního řadu LT 150, PE 110 a PE 90. V rámci akce vyměněny 1x š150; 1x š100; 1x š80 a nově vysazen 1x HP80 + tvarovky. Po odstávce odkaleno. Zajištěno NZV. | 1110212P00209 | N VŘ Rudé Armády 1141
3645/2018 |  | A | V | 3 | 2018-06-27 09:08 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Zahradní | p.Miňha | ČEVAK | Porucha na šoupěti | Porucha šoupat vodovodního řadu PE 110 | Miňha Michal | 2018-06-27 09:10 | 2018-06-27 11:44 | 2:34 |  | 2018-06-27 11:44 | porucha šoupěte |  |  | Porucha šoupat vodovodního řadu PE 110 | 17 | Šíma Pavel | GIS - uzávěr vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna nefunkčních armatur vodovodního řadu PE 110. V rámci akce vyměněno 2x Š100; 1x Š80 + tvarovky. Odkaleno. | 1110112P00190 | N VŘ Planá n/L,Zahradní x Voborská
3571/2018 |  | A | V | 3 | 2018-06-21 16:12 | Tábor | Klokoty | Na Rokli 240 | Ptáček | čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Ptáček Petr | 2018-06-21 16:13 | 2018-06-22 10:29 | 18:16 | A | 2018-06-22 11:55 | Ř |  |  |  | 10 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Podélná trhlina | Stavební činnost | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | výřez na potrubí
3529/2018 |  | A | V | 3 | 2018-06-20 07:30 | Tábor | Tábor | Havanská 2823,2824 | p.Zimmel | ČEVAK | Porucha na šoupěti | Výměna šoupat VŘ | Zimmel Oldřich | 2018-06-20 07:45 | 2018-06-20 14:30 | 6:45 | A | 2018-06-20 14:30 | porucha šoupěte |  |  | Havárie šoupat vodovodního řadu LT 200 | 2 | Šíma Pavel | GIS - uzávěr vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna nefunkčních šoupat vodovodního řadu - 2x Š80. Provedeno odkalení. Související havárie 03508/2018. | 1110312P00938 | A VP Tábor,Havanská 2824/4
3524/2018 |  | A | V | 3 | 2018-06-19 08:56 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Zahradní | p.Miňha | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu | do 11 hod. | Miňha Michal | 2018-06-19 08:58 | 2018-06-19 10:48 | 1:50 |  | 2018-06-19 10:48 | Ř | Havárie vodovodního řadu PE 110 |  |  | 17 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Nekvalitní provedení | Oprava - spojovací mat. | Dokončení opravy ze dne 16. 6. 2018 - související havárie 3487/2018. | 1110112P00188 | A VŘ Planá n/L,Zahradní 949
3508/2018 |  | A | V | 3 | 2018-06-18 14:05 | Tábor | Tábor | Havanská 2824/4 | Zimmel Oldřich |  | Porucha na vodovodním řadu | Porucha vodovodního řadu LT 200 | Zimmel Oldřich | 2018-06-18 14:10 | 2018-06-18 18:00 | 3:50 |  | 2018-06-18 19:30 | Ř | Porucha vodovodního řadu LT 200 |  |  | 2 | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Porucha spoje | Stavební činnost | Oprava ostatní | Porucha spoje vodovodního řadu LT 200 (vyjetá trubka z hrdla) vlivem vlastní stavební činnosti (uvolnění zapření vodovodu v rámci výkopu pro výměnu nefunkčních šoupat). Opraveno výřezem a vsazením FF kusů a synoflexem. Zajištěno NZV. Po opravě odakleno. Po dvou dnech provedena i plánovaná výměna šoupat v rámci výkopu - související havárie č. 3529/2018. | 1110312P00938 | A VP Tábor,Havanská 2824/4
3507/2018 |  | A | V | 3 | 2018-06-18 08:07 | Tábor | Tábor | Vančurova 1946 | Kohoutek Luboš |  | Porucha na přípojce |  | Kohoutek Luboš |  |  | 0:00 |  | 2018-06-18 13:07 | P |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek přípojky vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | oprava opravným třmenem | 1110312P00935 | A VP Vančurova 1946
3487/2018 |  | A | V | 2 | 2018-06-16 17:17 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Zahradní | - | 724728811 | Porucha na vodovodním řadu |  | Entlicher Jan | 2018-06-11 08:30 | 2018-06-16 22:30 | 134:00 |  | 2018-06-16 23:15 | Ř | Havárie vodovodního řadu PE 110. |  |  | 27 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Nekvalitní provedení | Oprava - spojovací mat. | Havárie vodovodního řadu PE 110. Prasklina potrubí vlivem nekvalitního obsypu. Oprava výřezem a vsazením nového kusu potrubí + 2 x spojovací kus "U". Odkaleno. Související havárie 19.6.2018. | 1110112P00188 | A VŘ Planá n/L,Zahradní 949
3287/2018 |  | A | V | 3 | 2018-06-06 08:07 | Tábor | Tábor | Budějovická 866/22 | Spirek Karel |  | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2018-06-06 17:09 | Ř |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Podélná trhlina | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | prasklé hrdlo | 1110312P00934 | A VŘ Tábor,Budějovická 866
3171/2018 |  | A | V | 2 | 2018-06-04 09:12 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Dr. E. Beneše 242/14 | Kubík Pavel |  | Porucha na hydrantu |  | Kubík Pavel | 2018-06-04 09:14 | 2018-06-04 09:51 | 0:37 |  | 2018-06-04 11:05 | porucha hydrantu |  |  | Nefunkční HP DN 80. | 20 | Novotná Edita | GIS - hydrant vodovodu | Nefunkční armatura | Vada materiálu | Jiné | Nefunkční HP na vodovodním řadu LT 80. HP umístěn v šachtě. HP včetně šoupěte zrušen - zaslepeno. Šachta ubourána, zrušena. Odkalení VŘ. | 1110212P00208 | N VŘ Sez.Ústí,Dr.E.Beneše 242/14
3122/2018 |  | A | V | 3 | 2018-06-01 08:30 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Pod Vrbou 303/22 | Miňha Michal |  | Porucha na šoupěti |  | Miňha Michal | 2018-06-01 08:30 | 2018-06-01 09:27 | 0:57 |  | 2018-06-01 09:27 | porucha šoupěte |  |  | Porucha šoupěte VP. | 16 | Novotná Edita | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Nefunkční šoupě VP. Výměna. Odkaleno. | 1110212P00207 | N VP Sez.Ústí,Pod Vrbou 303/22
3113/2018 |  | A | V | 3 | 2018-05-31 17:37 | Tábor | Tábor | Budějovická 1073/18 | p.Žílavý | 602822831 | Teče na ulici | odstavena část potrubí, nikdo není omezen, oprava 1.6. nebo až příští týden | Lojda Jan |  |  | 0:00 |  | 2018-06-06 17:01 | Ř |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | opravný třmen | 1110312P00932 | A VŘ Tábor,Budějovická 1073
3030/2018 |  | A | V | 3 | 2018-05-27 10:25 | Tábor | Čelkovice | U Lípy 1 | p. Pecháček | 606198251 | Teče na ulici | u hydrantu | Pistulka Jiří |  |  | 0:00 |  | 2018-05-29 11:00 | porucha hydrantu |  |  | Povolený HP |  | Kroupová Eva | GIS - hydrant vodovodu | Jiné | Jiné | Jiné | Povolený úzávěr HP - dotaženo. | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
2926/2018 |  | A | V | 3 | 2018-05-23 09:32 | Tábor | Tábor | Zelená 2576 | Ptáček |  | Porucha na vodovodním řadu |  | Ptáček Petr | 2018-05-23 09:34 | 2018-05-23 10:08 | 0:34 |  | 2018-05-23 10:08 | Ř |  |  |  | 19 | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | oprava opravným pasem | 1110312P00930 | A VP Tábor,Zelená 2576
3074/2018 |  | A | V | 3 | 2018-05-23 08:00 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Zimmel |  | Porucha na šoupěti | Výměna šoupěte vodovodního řadu | Zimmel Oldřich | 2018-05-23 08:00 | 2018-05-23 11:00 | 3:00 |  | 2018-05-23 14:00 | porucha šoupěte |  |  | Výměna šoupěte vodovodního řadu LT 100 + nový kalník | 1 | Zimmel Oldřich | GIS - uzávěr vodovodu | Nefunkční armatura | Vada materiálu | Výměna | Výměna nefunkčního pásmového šoupěte DN 100 a zřízení kalníku zaústěného do kanalizační šachty. Práce prováděné v rámci výkopu stavby kanalizačního řadu - firma DAICH. Odkaleno. | 1110212P00206 | N VŘ Sez.Ústí,Svépomoc x 9.května-kalník
2785/2018 |  | A | V | 3 | 2018-05-10 09:09 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Táborská 39/22 | P. Porokop MěÚ SÚ |  | Teče do sklepa | Prasklá vodovodní přípojka | Zimmel Oldřich | 2018-05-10 09:30 | 2018-05-11 11:00 | 25:30 |  | 2018-05-11 14:00 | P |  | Porucha na VP PE 32 |  | 1 | Zimmel Oldřich | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Nekvalitní provedení | Oprava - spojovací mat. | Porucha ve spoji mezi novým a starým úsekem VP. Provedena výměna spoje. | 1110212P00204 | A VP Sez.Ústí,Táborská 39
2330/2018 |  | A | V | 3 | 2018-04-23 13:00 | Tábor | Čelkovice | U Lípy 87 | Zimmel |  | Porucha na šoupěti | Porucha na šoupěti VP | Zimmel Oldřich | 2018-04-23 13:15 | 2018-04-23 14:00 | 0:45 |  | 2018-04-23 15:00 | porucha šoupěte |  |  | Porucha šoupěte VP | 3 | Zimmel Oldřich | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna šoupěte VP. Odkaleno. | 1110312P00922 | A VP Čelkovice, U Lípy 87
2245/2018 |  | A | V | 3 | 2018-04-23 08:17 | Tábor | Tábor | Bílkova | p.Valeška | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu |  | Valeška Miroslav | 2018-04-23 08:21 | 2018-04-23 10:12 | 1:51 |  | 2018-04-23 11:14 | Ř |  |  |  | 5 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Stavební činnost | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | přerušení řadu a vysazení podzemního hydrantu. | 1110312P00925 | A VŘ Tábor,Bílkova 1440
2208/2018 |  | A | V | 3 | 2018-04-20 12:38 | Tábor | Tábor | Světlogorská 2770 | p. Šíp | 604533904 | Porucha na vodovodním řadu | voda vztéká na trávníku, je to ještě před VDM | Zimmel Oldřich | 2018-04-20 17:00 | 2018-04-21 08:30 | 15:30 |  | 2018-04-25 10:21 | Ř | Porucha vodovodního řadu LT 100 |  |  | 1 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Vada materiálu | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Porucha vodovodního řadu LT 100. Příčný lom. Oprava opravným třmenem. Odkaleno. | 1110312P00924 | A VŘ Tábor,Světlogorská 2770 - MŠ
2115/2018 |  | A | V | 3 | 2018-04-17 09:19 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Švermova 317/1 | Cízler |  | Porucha na šoupěti | Porucha šoupěte VP | Cízler Václav | 2018-04-17 09:21 | 2018-04-17 10:44 | 1:23 |  | 2018-04-17 10:44 | porucha šoupěte |  |  | Nefunkční šoupě VP | 19 | Kroupová Věra | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna nefunkčního šoupěte VP. Odkaleno. | 1110212P00202 | N VP Sez.Ústí,Švermova 317/1
1970/2018 |  | A | V | 3 | 2018-04-11 11:03 | Tábor | Tábor | Měšická 3083 | Ptáček Petr |  | Porucha na šoupěti |  | Ptáček Petr | 2018-04-11 11:00 | 2018-04-11 12:11 | 1:11 |  | 2018-04-11 13:51 | Ř |  |  |  | 3 | Novotná Edita | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | výměna šoupěte | 1110312P00921 | A VP Tábor,Soběslavská 3083
1967/2018 |  | A | V | 3 | 2018-04-11 09:57 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | K. H. Borovského 529/4 | Kubík Pavel |  | Porucha na vodovodním řadu | Havárie vodovodního řadu | Kubík Pavel | 2018-04-11 10:00 | 2018-04-11 12:50 | 2:50 | A | 2018-04-11 12:51 | Ř | Porucha na vodovodní řadu LT 80 |  |  | 19 | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Vada materiálu | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Příčně střižené potrubí vodovodního řadu LT 80. Oprava opravným třmenem. Odkaleno. Oprava prováděna na soukromých pozemcích. | 1110212P00201 | A VŘ Sez.Ústí,K.H.Borovského 529/4
1922/2018 |  | A | V | 3 | 2018-04-10 08:15 | Tábor | Měšice | Na Zahradní 422 | Spirek Karel |  | Porucha na přípojce |  | Spirek Karel | 2018-04-10 09:09 | 2018-04-10 11:27 | 2:18 |  | 2018-04-10 12:34 | porucha šoupěte |  |  |  | 3 | Novotná Edita | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Za hranicí životnosti | Výměna | výměna šoupěte | 1110312P00920 | A VP Tábor,Na Zahradní 422
1812/2018 |  | A | V | 3 | 2018-04-06 08:09 | Tábor | Tábor | Sokolovská 2374 | Spirek | Čevak | Porucha na přípojce | výměna šoupat do 10:00 | Spirek Karel | 2018-04-06 08:11 | 2018-04-06 09:36 | 1:25 |  | 2018-04-06 09:36 | porucha šoupěte |  |  | nefunkční armatura | 6 | Maděra Ladislav | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna šoupěte, zároveň vyměněno potrubí přípojky. | 1110312P00919 | A VP Tábor,Sokolovská 2374
1811/2018 |  | A | V | 3 | 2018-04-06 08:05 | Tábor | Tábor | Sokolovská 2373 | Spirek | Čevak | Porucha na přípojce | výměna šoupat do 10:00 | Spirek Karel | 2018-04-06 08:08 | 2018-04-06 09:35 | 1:27 |  | 2018-04-06 09:35 | porucha šoupěte |  |  | nefunkční armatura | 5 | Maděra Ladislav | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | výměna šoupěte, zároveň vyměněno potrubí přípojky | 1110312P00918 | A VP Tábor,Sokolovská 2373
1675/2018 |  | A | V | 3 | 2018-04-04 08:00 | Tábor | Tábor | Světlogorská | Zimmel | čevak | Plánovaná odstávka | od 8:00 do 14:00 | Zimmel Oldřich | 2018-04-04 08:00 | 2018-04-04 14:00 | 6:00 |  | 2018-04-04 14:00 | porucha šoupěte |  |  | Výměna šoupat | 20 | Pavlíková Iveta | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna nefunčkních armatur - 1 x šoupě DN 80, 2 x šoupě DN 50. Po dobu odstávky objekt č.p. 2771/3 zásoben vodou přes ATS. Odkaleno. Koordinace s opravou povrchů - firma SWIETELSKY. | 1110312P00917 | N VŘ Tábor,Světlogorská-výměna šoupat
1732/2018 |  | A | V | 3 | 2018-04-03 11:00 | Tábor | Všechov |  | Spirek | ČEVAK | Porucha na šoupěti | býv. areál JZD | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2018-04-03 12:57 | P |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Vodovod neprovozuje ČEVAK | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Uzavřeno | Porucha na šoupěti - zavřeno . Vodu neberou.
1674/2018 |  | A | V | 3 | 2018-04-03 08:00 | Tábor | Tábor | Světlogorská | Zimmel | čevak | Plánovaná odstávka | Porucha na šoupatech - výměna šoupat | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2018-04-03 14:11 | porucha šoupěte |  |  | Výměna šoupat |  | Pavlíková Iveta | GIS - uzávěr vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna nefunčkních armatur - 1 x šoupě DN 200, 2 x šoupě DN 100, 1 x HP 80. Po dobu odstávky MŠ zásobena vodou přes ATS. Odkaleno. Koordinace s opravou povrchů - firma SWIETELSKY. | 1110312P00917 | N VŘ Tábor,Světlogorská-výměna šoupat
5193/2018 |  | A | V | 3 | 2018-09-29 16:13 | Tábor | Klokoty | Na Rokli 235 | p.Kubík | ČEVAK | Teče na ulici | mírně,bude se řešit v pondělí | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2018-10-01 15:08 | porucha šoupěte |  |  |  |  | Šíma Pavel |  |  |  |  | viz související havárie
5185/2018 |  | A | V | 3 | 2018-09-28 11:18 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Zahradní 721 | p.Škrleta | 775222016 | Porucha na vodovodním řadu | teče z chodníku + odkalování do 18 hod. | Kubík Pavel | 2018-09-28 12:32 | 2018-09-28 16:23 | 3:51 |  | 2018-09-28 18:00 | Ř | Havárie vodovodního řadu LT 100 |  |  | 19 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Vada materiálu | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Havárie vodovodního řadu LT 100 - příčný lom na potrubí. Oprava opravným třmenem. Odkaleno. | 1110212P00220 | A VŘ Sez.Ústí,Zahradní 719
5165/2018 |  | A | V | 3 | 2018-09-26 18:09 | Tábor | Tábor | Buzulucká | Procházka | 778114777 | Teče v zeleném | mírně vyvěrá,večer vytýčení sítí a oprava zítra | Náprava Michal | 2018-09-27 08:03 | 2018-09-27 11:53 | 3:50 | A | 2018-09-27 14:09 | Ř |  |  |  | 14 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Podélná trhlina | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | výřez potrubí | 1110312P00964 | A VŘ Tábor,Buzulucká 2341
5148/2018 |  | N | V | 3 | 2018-09-26 08:49 | Tábor | Tábor | Kpt. Jaroše | Kepner | 603463293 | Neteče voda | čp nezná | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2018-09-26 09:16 | porucha nezjištěna |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Ostatní (ne do statistik) | Kontrola, revize | Plané hlášení. Někdo zavřel a nenahlásil.
5133/2018 |  | N | V | 3 | 2018-09-25 09:39 | Tábor | Tábor | Palackého 356/7 | Vopravilová | 728742968 | Teče do sklepa |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2018-09-27 15:13 | porucha nezjištěna |  |  | paní odebere vzorek, hledač dojede poslechnout - zatím to na poruchu nevypadá, hl.Spirek 25.9.18 |  | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Hledání poruchy | Kontrola, revize | porucha nezjištěna
4766/2018 |  | N | V | 3 | 2018-09-24 07:00 | Tábor | Tábor | Bílkova | Spirek | Čevak | Plánovaná odstávka | od 7:00 do 15:00 | Spirek Karel | 2018-09-24 07:00 | 2018-09-24 14:58 | 7:58 | A | 2018-09-24 16:09 | plánovaná odstávka |  |  |  | 18 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Stavební činnost | Manipulace v síti | Plánovaná odstávka
5090/2018 |  | N | V | 3 | 2018-09-23 10:51 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Kaplického 1037 | Třebická | 737737364 | Neteče voda |  | Cízler Václav |  |  | 0:00 |  | 2018-09-23 11:36 | není ČEVAK |  |  | zapoměli otevřít vodu |  | Pavlíková Iveta |  |  |  |  | Přípojka zavřena z důvodu vytopení MŠ po řádně nahlášené odstávce vody (při odstávce někdo ve školce otevřel ventil a nezavřel). | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
5079/2018 |  | N | V | 3 | 2018-09-21 16:05 | Tábor | Tábor | Husovo nám. | Pospíšil | 608416816 | Poškozený VDM |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2018-09-21 16:42 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - průtokoměr vodovodu | Podélná trhlina | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Výměna | výměna VDM - prasklý
4790/2018 |  | N | V | 2 | 2018-09-21 08:00 | Tábor | Tábor | Zelená | Spirek | Čevak | Plánovaná odstávka | 8:00 - 12:00 | Spirek Karel | 2018-09-21 08:42 | 2018-09-21 10:13 | 1:31 |  | 2018-09-21 12:06 | plánovaná odstávka |  |  |  | 55 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Stavební činnost | Manipulace v síti | Plánovaná odstávka
4745/2018 |  | N | V | 3 | 2018-09-21 07:00 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Kaplického | Zimmel | čevak | Plánovaná odstávka | do 18:00 | Zimmel Oldřich | 2018-09-21 07:00 | 2018-09-21 18:00 | 11:00 | A | 2018-09-21 18:00 | plánovaná odstávka |  |  | Plánovaná odstávka - stavební činnost | 19 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Jiné | Stavební činnost | Manipulace v síti | Plánovaná odstávka pro přepojení na suchovod v rámci stavby "oprava vodovodu Kaplického ulice". Zajištěno NZV. Odkaleno. Proplach a desinfekce suchovodu. | 1110212P00214 | N VŘ Sez.Ústí,Kaplického ul.-oprava vod.
4768/2018 |  | N | V | 1 | 2018-09-20 07:00 | Tábor | Tábor | Budějovická | Spirek | Čevak | Plánovaná odstávka | od 7:00 do 15:00 | Spirek Karel | 2018-09-20 07:00 | 2018-09-20 13:08 | 6:08 | A | 2018-09-20 15:30 | plánovaná odstávka |  |  |  | 103 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Stavební činnost | Manipulace v síti | Plánovaná odstávka
5022/2018 |  | N | N | 3 | 2018-09-18 08:33 | Tábor | Tábor | Komenského 1177/25 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Ptáček Petr | 2018-09-18 08:33 | 2018-09-18 09:40 | 1:07 |  | 2018-09-18 15:26 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Beritová Jana |  |  |  |  | zavření, otevření neplatiče
5021/2018 |  | N | N | 3 | 2018-09-18 08:20 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Kánišova 198/7 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Cízler Václav | 2018-09-18 08:20 | 2018-09-18 11:00 | 2:40 |  | 2018-09-18 11:00 | zavření, otevření neplatiče |  |  | Neplatič |  | Beritová Jana |  |  |  |  | Zavření a otevření neplatiče. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
5001/2018 |  | N | V | 3 | 2018-09-17 15:08 | Tábor | Tábor | Dukelských bojovníků 1888/18 | Plašilová | 725177457 | Porušená plomba u VDM |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2018-09-18 15:30 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Beritová Jana |  |  |  |  | stavební úpravy v domě. Porušena plomba.- Přeplombováno
4987/2018 |  | A | V | 3 | 2018-09-16 22:18 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Nová 686 | p.Dvořáková | 381291055 | Teče na ulici | ráno oprava+cisterna (ještě vytéká z asfaltu, ale je zavřeno) | Pysanczyn Luděk | 2018-09-16 23:07 | 2018-09-17 10:35 | 11:28 |  | 2018-09-17 12:35 | Ř | Porucha vodovodního řadu LT 100 |  |  | 4 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Vada materiálu | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Příčný lom potrubí vodovodního řadu LT 100. Opraveno opravným třmenem. Odkaleno. | 1110112P00193 | A VŘ Planá n/L,Nová 686
4980/2018 |  | N | V | 3 | 2018-09-14 15:37 | Tábor | Klokoty | Ve Struhách 162 | Janoušek | 605534685 | Ostatní závady | Při kontrole VDM údajně otočili a VDM odečítá. Volat nejdříve v úterý | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2018-09-18 15:27 | reklamace |  |  |  |  | Večeřa Rudolf |  |  |  |  | Při výměně VDM obráceně osazen.
4965/2018 |  | A | O | 3 | 2018-09-14 09:03 | Tábor | Horky |  | VST |  | Porucha čerpadla | M1 | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2018-09-14 10:10 | porucha ATS |  |  | Výpadek napájení čepradla po odstávce EE. |  | Kroupová Věra | TE - čerpadla na čistou vodu v suché jím | Elektroinstalace | Výpadek el. pr. | Oprava ostatní | Výpadek napájení čerpadla po odstávce EE. Po dobu výpadku pásmo zásobováno čerpadlem M2. | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
4963/2018 |  | A | V | 2 | 2018-09-14 08:54 | Tábor | Měšice | Míkova 36 | Spirek |  | Porucha na šoupěti |  | Spirek Karel | 2018-09-14 08:55 | 2018-09-14 09:53 | 0:58 |  | 2018-09-14 10:26 | porucha šoupěte |  |  |  | 20 | Večeřa Rudolf | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Výměna | výměna šoupat a hydrantu | 1110312P00955 | A VP Měšice, Míkova
4956/2018 |  | N | V | 3 | 2018-09-13 21:09 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Bydlinského 1149 | Štengl | 732840217 | Nízký tlak |  | Entlicher Jan |  |  | 0:00 |  | 2018-09-13 22:40 | porucha nezjištěna |  |  | poblíž cirkus -odběr |  | Beritová Jana |  |  |  |  | Snížení tlaku způsoboval pravděpodobně odběr vody z hydrantu pro cirkus - učiněno opatření - přivřeno na hydrantu. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
4953/2018 |  | N | V | 3 | 2018-09-13 16:40 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Dr. E. Beneše 1056 | p. Janča | 722404472 | Neteče voda | Už dva dny! Přípojka přes souseda se kterým jsou ve sporu. Z naší strany vše OK, šoupě otevřené, k VDM se nedostaneme, soused je mimo obydlí. | Entlicher Jan |  |  | 0:00 |  | 2018-09-13 17:41 | není ČEVAK |  |  | Není ČEVAK |  | Votíková Monika |  |  |  |  | Paní nemá pro své č.p. smlouvu ani přípojku. Vodu jí poskytoval soused "z dobré vůle".
4940/2018 |  | A | V | 3 | 2018-09-13 09:45 | Tábor | Měšice | Míkova 37 | Spirek | Čevak | Porucha na přípojce |  | Spirek Karel | 2018-09-13 09:45 | 2018-09-13 11:01 | 1:16 |  | 2018-09-13 11:30 | porucha šoupěte |  |  |  | 19 | Votíková Monika | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Koroze | Výměna | výměna šoupěte | 1110312P00955 | A VP Měšice, Míkova
4927/2018 |  | N | V | 3 | 2018-09-12 15:58 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Táboritů 601/1 | Novotný | 605844153 | Vadný ventil před VDM | po domluvě -předat ráno | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2018-09-17 09:50 | není ČEVAK |  |  | Výměna ventilů před VDM |  | Beritová Jana |  |  |  |  | Nefunkční ventil před VDM - výměna. | 1110208S00188 | Výměna ventilů před a za VDM
4918/2018 |  | A | V | 3 | 2018-09-12 09:48 | Tábor | Tábor | Rokycanova 942/14 | Náprava | ČEVAK | Porucha na šoupěti |  | Náprava Michal | 2018-09-12 09:51 | 2018-09-12 11:00 | 1:09 |  | 2018-09-12 11:00 | porucha šoupěte |  |  |  | 4 | Beritová Jana | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Koroze | Výměna | výměna šoupěte | 1110312P00960 | A VP Tábor,Rokycanova 942
4915/2018 |  | A | V | 3 | 2018-09-12 08:00 | Tábor | Měšice | Míkova 38 | Spirek | ČEVAK | Porucha na šoupěti |  | Spirek Karel | 2018-09-12 08:00 | 2018-09-12 09:27 | 1:27 |  | 2018-09-12 11:00 | porucha šoupěte |  |  |  | 11 | Beritová Jana |  |  |  |  | zrušení vodovodní přípojky | 1110312P00955 | A VP Měšice, Míkova
4901/2018 |  | A | V | 3 | 2018-09-11 15:06 | Tábor | Měšice | Míkova 91 | p.Pacholíková | 776772528 | Neteče voda | byla dnes porucha | Valeška Miroslav |  |  | 0:00 |  | 2018-09-11 15:30 | porucha ostatní |  |  |  |  | Šíma Pavel |  |  |  |  | viz související havárie
4893/2018 |  | A | V | 2 | 2018-09-11 10:29 | Tábor | Měšice | Míkova 85 | p.Spirek | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2018-09-11 10:31 | 2018-09-11 11:32 | 1:01 |  | 2018-09-11 13:00 | Ř |  |  |  | 20 | Šíma Pavel | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Výměna | výměna šoupěte | 1110312P00955 | A VP Měšice, Míkova
4606/2018 |  | N | V | 3 | 2018-09-11 07:00 | Tábor | Tábor | Budějovická | Spirek |  | Plánovaná odstávka | + 13.9.2018 | Spirek Karel |  |  | 0:00 | A | 2018-09-13 17:00 | plánovaná odstávka |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Stavební činnost | Manipulace v síti | Tábor, Budějovická × Krátká- odstávka DAICH
4868/2018 |  | N | N | 3 | 2018-09-10 14:22 | Tábor | Tábor | Růžová 79/10 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Spirek Karel | 2018-09-11 09:08 | 2018-09-11 11:30 | 2:22 |  | 2018-09-14 13:55 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Šíma Pavel |  |  |  |  | Zavření - dlužný odběratel
4867/2018 |  | N | N | 3 | 2018-09-10 14:22 | Tábor | Tábor | Hrnčířská 291/10 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Lojda Jan | 2018-09-11 09:03 |  | -43354.3771 |  |  | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Šíma Pavel
4866/2018 |  | N | N | 3 | 2018-09-10 14:22 | Tábor | Tábor | Husovo nám. 529/6 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Lojda Jan | 2018-09-11 08:35 | 2018-09-14 11:20 | 74:45 |  | 2018-09-14 13:44 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Šíma Pavel |  |  |  |  | zavření, otevření neplatiče
4847/2018 |  | A | V | 3 | 2018-09-10 13:22 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | ČSLA 155 | Zimmel |  | Porucha na hydrantu | Nefunkční hydrant, bez přerušení dodávky vody | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2018-09-10 15:00 | porucha hydrantu |  |  | Nefunkční hydrant nadzemní |  | Zimmel Oldřich | GIS - hydrant vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna HN DN 100 za HN DN 80 bez přerušení dodávky vody - uzavřeno šoupě u HN. | 1110112P00192 | N VŘ Planá n/L,ČSLA 155
4813/2018 |  | A | V | 3 | 2018-09-07 16:05 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Dukelská 612/12 | Holeček | 777864808 | Porucha na vodovodním řadu | označeno,teče málo, oprava v pondělí | Pistulka Jiří | 2018-09-11 07:30 | 2018-09-11 11:00 | 3:30 |  | 2018-09-11 12:00 | Ř | Porucha vodovodního řadu LT 150 |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Vada materiálu | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Porucha vodovodního řadu LT 150 - příčný lom potrubí. Opraveno opravným třmenem. Odkaleno. | 1110212P00219 | A VŘ Sez.Ústí,Dukelská 612/12
4808/2018 |  | N | N | 3 | 2018-09-07 12:09 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | ČSLA 3033 | Zimmel |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Zimmel Oldřich | 2018-09-07 11:30 |  | -43350.4792 |  |  | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Kroupová Věra
4778/2018 |  | A | V | 3 | 2018-09-06 08:18 | Tábor | Tábor | Doliny 2464 | p. Makovec | 602105902 | Cizí zavinění | nákladní auto rozjelo poklop na šachtě | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2018-09-26 13:52 | porucha ostatní |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - šachta kanalizace | Poškozený - chybějící poklop | Cizí zavinění | Výměna | výměna víka poklopu v zeleném. | 1110321P00767 | N KŘ Tábor,Doliny 2464
4770/2018 |  | N | V | 3 | 2018-09-04 06:30 | Tábor | Tábor | Helsinská 2732/3 | Zimmel | 603151640 | Teče na ulici |  | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2018-09-04 11:00 | není ČEVAK |  |  | Porucha vnitřního vodovodu LT 80 |  | Zimmel Oldřich |  |  |  |  | Havárie vnitřního vodovodu - příčně střižené litina DN 80. Oprava opravným třmenem. Odkaleno. | 1110308S00903 | Oprava vnitřního vodovodu MŠ + ZŠ Helsin
4666/2018 |  | N | V | 3 | 2018-08-29 16:04 | Tábor | Tábor | Kaplířova 1035/16 | Krákora | 604902964 | Vadný ventil před VDM |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2018-08-30 15:00 | není ČEVAK |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - průtokoměr vodovodu | Nefunkční armatura | Koroze | Výměna | Vadný ventil před VDM- výměna
4640/2018 |  | N | V | 3 | 2018-08-28 13:51 | Tábor | Náchod | K Pětimostí | Hloušková | 731933863 | Poškozený VDM |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2018-08-29 14:08 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - průtokoměr vodovodu | Prasklý vodoměr | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Výměna | Prasklý VDM - výměna
4627/2018 |  | A | V | 3 | 2018-08-28 08:55 | Tábor | Tábor | Budějovická 1700 | p. Hofmanová | 777188023 | Teče do sklepa | Oprava zítra | Spirek Karel | 2018-08-29 10:49 | 2018-08-29 12:50 | 2:01 |  | 2018-08-29 14:34 | Ř | + odkalování ,Křižíkovo náměstí |  |  |  | Votíková Monika | GIS - úsek řadu vodovodu | Podélná trhlina | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | výřez potrubí | 1110312P00958 | A VŘ Tábor, Budějovická 1700
4616/2018 |  | N | N | 3 | 2018-08-28 06:38 | Tábor | Tábor | Křížkova 33/2 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Spirek Karel | 2018-08-28 07:50 | 2018-09-13 14:58 | 391:08 |  |  | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Votíková Monika |  |  |  |  | zavření, otevření neplatiče
4615/2018 |  | N | N | 3 | 2018-08-28 06:37 | Tábor | Tábor | Šlikova 2281 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Spirek Karel | 2018-08-28 07:45 | 2018-08-28 11:30 | 3:45 |  | 2018-08-28 14:22 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Votíková Monika |  |  |  |  | Zavření - dlužný odběratel
4523/2018 |  | A | V | 3 | 2018-08-22 21:14 | Tábor | Tábor | Hromádkova 1135/22 | ? | 722711461 | Teče na ulici | p. Lojda lidi obešel, ráno přistaví cisternu a budou opravovat | Lojda Jan | 2018-08-22 22:04 | 2018-08-23 09:21 | 11:17 |  | 2018-08-23 09:22 | Ř | Litina |  |  | 6 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | oprava opravným pasem | 1110312P00957 | A VŘ Tábor, Hromádkova 1135
4519/2018 |  | A | V | 3 | 2018-08-22 13:06 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Zahradní | Zimmel Oldřich |  | Teče v šachtě |  | Zimmel Oldřich | 2018-08-22 13:00 | 2018-08-22 13:21 | 0:21 |  | 2018-08-22 13:21 | porucha ostatní |  |  | Upadlé šroubení VP | 2 | Novotná Edita | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Za hranicí životnosti | Výměna | Upadlé šroubení za šoupátkem - výměna. Odkaleno. | 1110212P00216 | A VP Sez.Ústí,Moštárna 1143
4509/2018 |  | N | V | 3 | 2018-08-22 09:03 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Cízler |  | Odkalování | do 13:00 | Cízler Václav |  |  | 0:00 |  | 2018-08-22 13:05 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalování vodovodní sítě |  | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodní sítě. | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
4507/2018 |  | A | V | 3 | 2018-08-22 08:20 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | náměstí Tomáše Bati 418/8 | Zimmel |  | Porucha na šoupěti | kolísání tlaku Sezimák II. - přepojení pásma | Zimmel Oldřich | 2018-08-22 08:00 | 2018-08-22 11:00 | 3:00 |  | 2018-08-22 14:55 | porucha šoupěte |  |  | Porucha šoupěte vodovodního řadu LT 125 | 1 | Kroupová Věra | GIS - uzávěr vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna šoupěte 1x DN 100 a 1x DN 50. Oblast zásobena z jiného pásma. Odkaleno. | 1110212P00215 | N VŘ Sez.Ústí,Nám.T.Bati 418/8
4504/2018 |  | A | V | 3 | 2018-08-22 07:26 | Tábor | Měšice | Míkova | Spirek |  | Porucha na šoupěti |  | Spirek Karel | 2018-08-22 08:00 | 2018-08-22 09:15 | 1:15 |  | 2018-08-22 09:45 | porucha šoupěte |  |  |  | 19 | Kroupová Věra | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Výměna | výměna šoupat | 1110312P00955 | A VP Měšice, Míkova
4499/2018 |  | A | V | 2 | 2018-08-21 15:55 | Tábor | Měšice | Míkova 64 | Lojda | Čevak | Porucha na vodovodním řadu | oprava přípojky v Měšicích, v Záluží malý tlak nebo nepoteče od 17:45 odkalování | Lojda Jan | 2018-08-21 15:55 | 2018-08-21 17:42 | 1:47 |  | 2018-08-21 18:00 | porucha šoupěte |  |  |  | 25 | Votíková Monika | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Výměna | výměna šoupěte | 1110312P00955 | A VP Měšice, Míkova
4492/2018 |  | A | V | 3 | 2018-08-21 10:03 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Kánišova 205/3 | p. Stuparičová | 721030414 | Porucha na šoupěti | vadný ventil před VDM, při opravě zjištěno, že nejde zavřít přípojkové šoupě | Zimmel Oldřich | 2018-08-29 08:30 | 2018-08-29 13:30 | 5:00 |  | 2018-09-05 12:00 | porucha šoupěte |  |  | Šoupě vodovodní přípojky PE 32 | 17 | Votíková Monika | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Nefunkční šoupě VP. Výměna šoupěte a přípojky PE 32 k VDM. Odkaleno. | 1110212P00217 | A VP Sez.Ústí, Kánišova 205/3
4487/2018 |  | A | V | 3 | 2018-08-21 08:36 | Tábor | Měšice | Chýnovská 23 | Ptáček Petr |  | Porucha na šoupěti |  | Ptáček Petr | 2018-08-21 08:39 | 2018-08-21 09:31 | 0:52 |  | 2018-08-21 09:32 | porucha šoupěte |  |  |  | 10 | Novotná Edita | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | výměna šoupěte, následuje oprava vodovodu - viz skutečnost
4460/2018 |  | N | V | 3 | 2018-08-20 09:14 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Strkovská | Cízler Václav |  | Odkalování |  | Cízler Václav |  |  | 0:00 |  | 2018-08-20 13:16 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalování vodovodní sítě |  | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodní sítě | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
4458/2018 |  | A | V | 3 | 2018-08-20 09:01 | Tábor | Tábor | Kamarýtova 730/11 | Náprava Michal |  | Porucha na šoupěti |  | Náprava Michal | 2018-08-20 09:06 | 2018-08-20 09:25 | 0:19 |  | 2018-08-20 09:25 | porucha šoupěte |  |  |  | 17 | Novotná Edita | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna šoupěte, v rámci výměny položen PE 32 5 m. | 1110312P00952 | A VP Tábor, Kamarýtova 730
4462/2018 |  | N | V | 3 | 2018-08-20 09:00 | Tábor | Horky |  | Kubík | Čevak | Odkalování |  | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2018-08-20 12:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalování vodovodní sítě |  | Votíková Monika | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodní sítě | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
4431/2018 |  | A | V | 3 | 2018-08-18 09:00 | Tábor | Měšice | Míkova 22 | Kosová | 603702641 | Podezření na poruchu | přivaděč do Záluží, pustí z druhé strany, může být nižší tlak nebo ve vyšších místech nepoteče | Spirek Karel | 2018-08-20 10:29 | 2018-08-20 11:53 | 1:24 |  | 2018-08-20 11:53 | porucha šoupěte |  |  |  | 15 | Večeřa Rudolf | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Výměna | výměna šoupěte | 1110312P00954 | A VP Měšice, Míkova 22
4389/2018 |  | N | V | 3 | 2018-08-15 08:21 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Cízler |  | Odkalování |  | Cízler Václav |  |  | 0:00 |  | 2018-08-15 13:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalení vodovodní sítě |  | Večeřa Rudolf | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodní sítě | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
4371/2018 |  | A | V | 2 | 2018-08-14 11:29 | Tábor | Tábor | Budějovická 1020 | Spirek Karel |  | Porucha na vodovodním řadu | cisterny jsou u Folku, na zastávce u polikliniky, u Husitského kostela | Spirek Karel | 2018-08-14 11:30 | 2018-08-14 14:13 | 2:43 | A | 2018-08-14 16:38 | Ř |  |  |  | 30 | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | V rámci opravy ulice Budějovická bude tato část vodovodu vyměněna. | 1110312P00950 | A VŘ Tábor, Budějovická 1020
4367/2018 |  | N | V | 3 | 2018-08-14 10:17 | Tábor | Větrovy |  | Kubík |  | Odkalování | do 14:00 | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2018-08-14 14:02 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalování vodovodní sítě |  | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodní sítě | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
4352/2018 |  | N | V | 3 | 2018-08-13 11:01 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Cízler Václav |  | Odkalování |  | Cízler Václav |  |  | 0:00 |  | 2018-08-13 13:02 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalení vodovodní sítě |  | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalení vodovodní sítě. | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
4340/2018 |  | A | V | 3 | 2018-08-13 06:20 | Tábor | Měšice | V Údolní 349 | p. Hůrková | 723872419 | Teče na chodníku | v OM neteče voda | Spirek Karel | 2018-08-13 08:32 | 2018-08-13 11:00 | 2:28 |  | 2018-08-13 12:01 | porucha šoupěte |  |  |  | 17 | Votíková Monika | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Za hranicí životnosti | Výměna | výměna šoupěte, současně položen PE 32 7 m | 1110312P00949 | A VP Tábor, Údolní 349
4304/2018 |  | N | V | 3 | 2018-08-10 10:27 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Pistulka | ČEVAK | Odkalování | 14:00 h | Pistulka Jiří |  |  | 0:00 |  | 2018-08-10 14:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalování vodovodní sítě |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodní sítě | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
4294/2018 |  | N | V | 3 | 2018-08-10 08:47 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Miňha | ČEVAK | Odkalování | celoplošné 12:00 h | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2018-08-10 13:46 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalování vodovodní sítě |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalení vodovodní sítě | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
4281/2018 |  | N | V | 3 | 2018-08-09 09:13 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Kubík |  | Odkalování |  | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2018-08-09 14:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalování vodovodní sítě |  | Večeřa Rudolf | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodní sítě | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
4280/2018 |  | N | V | 3 | 2018-08-09 09:10 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Miňha |  | Odkalování |  | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2018-08-09 13:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalování vodovodní sítě |  | Večeřa Rudolf | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodní sítě | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
4260/2018 |  | N | V | 3 | 2018-08-08 09:04 | Tábor | Tábor | Žižkovo nám. | Ptáček Petr |  | Odkalování | pokračování ze včera | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2018-08-08 13:41 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | vzduch v potrubí
4245/2018 |  | N | V | 3 | 2018-08-07 12:07 | Tábor | Tábor | Žižkovo nám. | Ptáček Petr |  | Odkalování |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2018-08-07 17:28 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | vzduch v potrubí
4142/2018 |  | A | V | 3 | 2018-08-02 08:39 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | U Komory 816 | Zimmel | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu |  | Zimmel Oldřich | 2018-08-02 08:41 | 2018-08-02 10:19 | 1:38 | A | 2018-08-02 11:00 | Ř | Porucha vodovodního řadu PE 110 |  |  | 9 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Podélná trhlina | Špatné uložení | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Podélná trhlina na potrubí vodovodního řadu PE 110 způsobená nevhodným obsypem. Oprava výřezem a vsazením nového potrubí PE 110 v délce cca 1,2m a 2x spojovacích kusů. Odkaleno. | 1110312P00948 | A VŘ Tábor,SNL Na Komoře 816
4120/2018 |  | A | V | 3 | 2018-08-01 08:58 | Tábor | Měšice | Průhon | Lojda | Čevak | Porucha na šoupěti | do 12:00 | Lojda Jan | 2018-08-01 09:00 | 2018-08-01 11:48 | 2:48 |  | 2018-08-01 11:48 | porucha šoupěte |  |  |  | 12 | Maděra Ladislav | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Výměna | výměna šoupěte | 1110312P00947 | A VP Měšice,Průhon 453
4101/2018 |  | A | V | 3 | 2018-07-31 14:00 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Pod Vrbou 1291 | Bakula | 606821448 | Teče na ulici | někde u baráku = složitá oprava ,soukromé pozemky - ruční kopání může trvat do zítřka | Zimmel Oldřich | 2018-08-01 08:26 | 2018-08-01 13:17 | 4:51 |  | 2018-08-01 13:18 | Ř | Porucha vodovodního řadu PE 110 |  |  | 19 | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Podélná trhlina | Špatné uložení | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Podélná trhlina na potrubí vodovodního řadu PE 110 způsobená nevhodným obsypem. Oprava výřezem a vsazením nového potrubí PE 110 v délce cca 0,5m a 2x spojovacích kusů. Odkaleno. | 1110212P00213 | A VŘ Sez.Ústí,Pod Vrbou 1291
4091/2018 |  | N | V | 3 | 2018-07-30 14:05 | Tábor | Tábor | Soběslavská 2098 | p. Nádvorník | 606 538 108; 381 955 161 | Neměří VDM | 15:15 - volal p. Nádvorník, že se VDM začal točit, ráno se s ním ještě táborští zkontaktují a domluví se na dalším postupu | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2018-07-30 15:19 | porucha nezjištěna |  |  |  |  | Votíková Monika | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Manipulace | Kontrola, revize | Nahlásili stojící vdm, provedena kontrola,nešel jim odběr přes vdm (brali z akumulace), proto se netočil.Teď vše v pořádku.
4079/2018 |  | A | V | 3 | 2018-07-30 07:35 | Tábor | Horky | Kaštanová 51 | p. Drhovský | 606874500 | Porucha na šoupěti | teče na ulici porucha zavřena, voda všem teče, oprava tento týden | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2018-08-01 13:16 | porucha šoupěte |  |  | Porucha šoupěte vodovodního řadu DN 80. |  | Votíková Monika | GIS - uzávěr vodovodu | Porucha spoje | Vada materiálu | Výměna | Porucha ve spoji u šoupěte DN 80 na vodovodním řadu PE 90. Provedena výměna šoupěte DN 80 + výměna zemní soupravy na šoupěti k HP v rámci výkopu. Při výkopu poškozena přípojka dešťové kanalizace BE 300 - nikde nezakreslena. Provedena oprava. Odkaleno. | 1110312P00946 | A VŘ Horky,Kaštanová 51
4062/2018 |  | N | V | 3 | 2018-07-28 10:21 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Hromádkova 2/5 | Motalík | 608538087 | Teče kalná voda |  | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2018-07-28 12:59 | kvalita pitná voda |  |  | Vzduch ve vodě |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Vzduch ve vodě - odvzdušeněno na nejbližším hydrantu. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
4043/2018 |  | N | V | 3 | 2018-07-26 12:40 | Tábor | Tábor | Tankistů 2443 | Šotek | 731402863 | Teče kalná voda |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2018-07-26 14:30 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
4034/2018 |  | A | V | 3 | 2018-07-26 08:38 | Tábor | Tábor | Pražského povstání 2301 | p.Náprava | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu | do 12 hod. | Náprava Michal | 2018-07-26 08:40 | 2018-07-26 11:00 | 2:20 |  | 2018-07-26 12:00 | Ř |  |  |  | 13 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Podélná trhlina | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | výřez potrubí | 1110312P00944 | A VŘ Tábor,Pražského povstání 2301
4014/2018 |  | A | V | 3 | 2018-07-24 12:43 | Tábor | Měšice | Chýnovská | Lojda |  | Ostatní závady | přeložka HŘ do 14:00 | Lojda Jan | 2018-07-24 12:45 | 2018-07-24 13:27 | 0:42 |  | 2018-07-24 13:27 | Ř |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Za hranicí životnosti | Výměna | výměna řadu PE 110-stavba
4002/2018 |  | A | V | 3 | 2018-07-24 08:32 | Tábor | Tábor | Pražského povstání 2393 | Spirek |  | Porucha na šoupěti | výměna | Spirek Karel | 2018-07-24 08:34 | 2018-07-24 09:26 | 0:52 |  | 2018-07-24 10:01 | porucha šoupěte |  |  |  | 13 | Kroupová Věra | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | V rámci výměny šoupěte si školka /město tábor/, nechali vyměnit potrubí PE 50 | 1110312P00943 | A VP Tábor,Pražského povstání 2393
3986/2018 |  | N | V | 3 | 2018-07-23 12:33 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Hromádkova 166/4 | Reif | 603255697 | Vadný ventil před VDM |  | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2018-07-24 13:41 | není ČEVAK |  |  | Vádný ventil před VDM |  | Maděra Ladislav |  |  |  |  | Vadný ventil před VDM - vyměněn majitelem. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
3718/2018 |  | N | V | 1 | 2018-07-18 07:00 | Tábor | Tábor | Budějovická | Spirek | Čevak | Plánovaná odstávka | od 7:00 do 17:00, cisterna ve všech ulicích | Spirek Karel | 2018-07-18 07:58 | 2018-07-18 18:04 | 10:06 | A | 2018-07-18 18:05 | plánovaná odstávka |  |  |  | 131 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Stavební činnost | Manipulace v síti | Plánovaná odstávka - Daich Přepojení na provizorní vodovod.
3878/2018 |  | N | V | 3 | 2018-07-16 09:53 | Tábor | Tábor | Helsinská 2760 | Jedličková | 602696622 | Neteče voda |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2018-07-16 10:30 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Manipulace v síti - přivřené šoupě. |  | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Manipulace | Otevřeno | Při manipulaci v síti přivřené šoupě, které mělo zásobovat tuto oblast. Šoupě otevřeno. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
3781/2018 |  | N | V | 3 | 2018-07-07 17:19 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Rudé armády 1142 | Beneš |  | Teče ze šroubení | VDM je ve výměníkové stanici a není dostupný má na starosti fa Fiala 608325412, která má klíče, vydrží do pondělí | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2018-07-09 09:00 | porucha vodoměr |  |  | Netěsné šroubení u VDM |  | Novotná Edita | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Oprava - přetěsnění | Netěsné šroubení u VDM - přetěsněno. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
3779/2018 |  | N | V | 3 | 2018-07-07 14:00 | Tábor | Měšice | Javorová | Prchalová | 731849928 | Neteče voda | vodu ještě neměli puštěnou, ale smlouvu mají a platí?, teď mají začít práce a voda neteče, na místě nikdo není, volat předem | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2018-07-07 18:34 | není ČEVAK |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Manipulace v síti | Manipulace | Otevřeno | přípojka byla zavřena na šoupěti, otevřeno
3777/2018 |  | A | V | 3 | 2018-07-07 11:43 | Tábor | Tábor | Štítného | Spirek Karel |  | Porucha na vodovodním řadu | v místě stavby (lávka pro pěší), oprava se nezdařila, budou přistaveny 3 cisterny, teče někde pod lešením řešení v pondělí | Spirek Karel | 2018-07-07 13:28 | 2018-07-08 10:30 | 21:02 | A | 2018-07-08 14:30 | Ř |  |  |  | 7 | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Stavební činnost | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | oprava potrubí v rámci stavby armaturní šachty, není poruchový list, bude skutečnost | 1110312P00941 | A VŘ Tábor,Mostecká - Budějovická
3761/2018 |  | N | V | 3 | 2018-07-05 10:14 | Tábor | Tábor | Pražská 209/6 | Toupalík | 605144124 | Vadný ventil před VDM |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2018-07-05 12:00 | není ČEVAK |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Koroze | Výměna | výměna ventilu na náklady majitele.
3760/2018 |  | N | V | 3 | 2018-07-05 10:08 | Tábor | Větrovy | 51 | Černý | 728822887 | Porušená plomba u VDM | předat v pondělí. Bude přeplobováno zítra - úterý 10. 7. 2018. | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2018-07-10 12:14 | porucha vodoměr |  |  | Porušená plomba na VDM |  | Beritová Jana | GIS - průtokoměr vodovodu | Jiné | Cizí zavinění | Jiné | Porušená plomba u VDM vlivem stavební činnosti u VDM. Přeplombováno. | 1110312 | Tábor - Rozvod vody

## kanalizace
Číslo | 3.2.1. | 2.1.1. | Typ | Kat. | Datum a čas | Obec | Část obce | Ulice | Nahlásil | Kontakt | Popis havárie | Upřesnění | Převzal | Datum a čas zavření | Datum a čas otevření | Omezení dodávky | NZV | Ukončení | Druh | Řad – popis | Přípojka – popis | Ostatní – popis | Počet OM | Zapsal | Typ zařízení | Druh havárie | Příčina | Typ zásahu | Popis likvidace | Zakázka-Reference | Zakázka-Název
7527/2017 | A |  | K | 3 | 2017-12-29 08:05 | Tábor | Tábor | Sedláčkova 1027/13 | Štaidlová | 775396704 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-12-29 13:17 | P |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
7515/2017 | A |  | K | 3 | 2017-12-27 08:22 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Pod Vrbou 1304 | Bednář | 603982828 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-12-27 16:53 | P |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
7502/2017 | A |  | K | 3 | 2017-12-25 13:05 | Tábor | Tábor | Světlogorská 2767 | Votýpka | 777854280 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-12-25 17:00 | P |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
7485/2017 | A |  | K | 3 | 2017-12-22 17:56 | Tábor | Tábor | Kpt. Nálepky 2396 | p.Kržová | 733152338 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Šich Jiří |  |  | 0:00 |  | 2017-12-22 18:29 | porucha ostatní |  |  | falešný poplach, už se opravilo samo??? |  | Šíma Pavel | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
7413/2017 | A |  | K | 3 | 2017-12-16 12:49 | Tábor | Čekanice | Zlomená 61 | Dvořák | 605534590 | Ucpaná přípojka |  | Sumerauer Marian |  |  | 0:00 |  | 2017-12-16 16:21 | P |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
7393/2017 | N |  | K | 3 | 2017-12-15 08:12 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Husova 261 | p. Havlíček - Tech. sl. Planá |  | Propadlý chodník | podezření na propad kanalizace/vody | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-12-19 09:31 | není ČEVAK |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek kanalizační stoky | Závada ČEVAK nezjištěna |  |  | Proveden monitoring kanalizace - v pořádku. Závada ČEVAK nezjištěna. Informace předána na TS p. Havlíček - provedou předláždění.
7124/2017 | A |  | K | 3 | 2017-11-28 22:41 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Dr. E. Beneše | Turek | 702128373 | Ostatní závady | čerpání pro firmu RTI | Šich Jiří |  |  | 0:00 |  | 2017-11-29 05:36 | porucha ostatní |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek kanalizační stoky | Jiné | Jiné | Sání, čištění | Při sanaci kanalizace měla fa RTI poruchu čerpadla, ČEVAK zahájil čerpání, aby nedošlo k zpětnému vzdutí kanalizace
6994/2017 | A |  | K | 3 | 2017-11-22 08:03 | Planá nad Lužnicí | Strkov | U Dubu 213 | p. Mládek | 606956720 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-11-22 10:34 | P |  |  |  |  | Votíková Monika | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
7062/2017 | A |  | K | 3 | 2017-11-07 07:15 | Tábor | Čelkovice | Nábřeží 164 | Zimmel |  | Porucha,výměna přípojka | Porucha na KP | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-11-07 14:15 | P |  | Zborcená kanalizační přípojka BE 200 |  |  | Zimmel Oldřich | GIS - úsek přípojky kanalizace | Zborcené potrubí | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna zborcené KP BE 200 za PVC 200. | 1110321P00688 | A KP Čelkovice,Nábřeží 164
6655/2017 | A |  | O | 3 | 2017-11-05 21:51 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | VST |  | Porucha čerpadla | 1M1 | Bělohoubek Radek |  |  | 0:00 |  | 2017-11-06 11:00 | porucha ČS |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Čerpadlo 1M1 bylo ucpané, po vyčištění zprovozněno a odzkoušeno. Po dobu výpadku čerpadla bylo v provozu čerpadlo záložní.
6428/2017 | N |  | K | 3 | 2017-10-26 08:32 | Tábor | Tábor | Mládeže 2568 | Kvasnička | 602474492 | Porucha,výměna přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-10-27 08:54 | není ČEVAK |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky kanalizace | Vodovod neprovozuje ČEVAK | Jiné | Sání, čištění
6312/2017 | A |  | K | 3 | 2017-10-19 09:45 | Tábor | Tábor | Klokotská 120/14 | p. Čech | 602578212 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-10-19 14:19 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
6219/2017 | A |  | O | 3 | 2017-10-14 18:19 | Tábor | Tábor |  | Dispečink | ČEVAK | Porucha čerpadla | 1M1 | Novák Vlastimil |  |  | 0:00 |  | 2017-10-17 07:30 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Čerpadlo 1M1 bylo ucpané, po vyčištění funkční. Po doby poruchy čerpadla 1M1 bylo v provozu čerpadlo 1M2.
6138/2017 | A |  | K | 3 | 2017-10-10 05:35 | Tábor | Větrovy |  | Zimmel Oldřich |  | Ostatní závady | Zborcená kanalizační šachta | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-10-10 05:37 | porucha šachta |  |  | Porucha revizní šachty na odlehčovací stoce |  | Zimmel Oldřich | GIS - šachta kanalizace | Poškozené zdivo stěn | Za hranicí životnosti | Výměna | Nová kanalizační šachta. Stávající zborcená. | 1110321P00655 | N KŘ Větrovy - opr.KŠ na stoce p.č.294/1
6005/2017 | N |  | K | 3 | 2017-10-03 10:07 | Tábor | Tábor | Budapešťská 2787/2 | Vandrovec | Čevak | Porucha,výměna přípojka | panelák, v 1. patře je splaškami vytopený byt | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-10-03 13:25 | není ČEVAK |  |  |  |  | Kroupová Eva
1601/2018 | A |  | K | 3 | 2018-03-25 15:28 | Tábor | Tábor | Lužnická 415/4 | Dolejš | 773837400 | Ucpaná přípojka | předat ráno - opakovaně -už jsme v minulosti čistili | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2018-03-26 09:00 | P |  | na objednávku |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
1596/2018 | A |  | K | 3 | 2018-03-24 18:10 | Tábor | Čekanice | U Kovárny 379 | Samec | 777556182 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2018-03-24 20:14 | P |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
1458/2018 | A |  | O | 3 | 2018-03-16 21:52 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | VST |  | Porucha čerpadla | M2, pokud nevypadne i M1 pojedou až ráno | Břenda Stanislav |  |  | 0:00 |  | 2018-03-17 00:06 | porucha ČS |  |  |  |  | Kroupová Eva | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Kontrola, revize | U čerpadla M2 byl vyhozený motorový chránič, po nahození bylo čerpadlo přeměřeno a odzkoušeno vše funkční. Po dobu poruchy M2 bylo v provozu a funkční čerpadlo M1.
1300/2018 | A |  | K | 3 | 2018-03-12 08:36 | Tábor | Čekanice | Průběžná 90 | Vošta | 603499578 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2018-03-12 14:39 | P |  |  |  |  | Večeřa Rudolf | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
1268/2018 | A |  | K | 3 | 2018-03-10 13:18 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Lužnická 1047 | Švec | ;728 261 241 | Ucpaná přípojka |  | Sumerauer Marian |  |  | 0:00 |  | 2018-03-11 11:38 | P |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
754/2018 | A |  | K | 3 | 2018-02-20 20:59 | Tábor | Čekanice | Družstevní 223 | Pudivítr | 724369312 | Ucpaná přípojka | domluveno na předání ráno - voda ve sklepě,čisticí kus mají ,zvonit na otce Pudivítr Václav -jinak syn bude na telefonu - vyjet co nejdříve to půjde | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2018-02-21 10:25 | P |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
526/2018 | A |  | K | 3 | 2018-02-03 15:19 | Tábor | Tábor | Na Bydžově 1469/12 | p. Čutková | 737828180 | Plná kanalizační šachta |  | Černý Jaroslav |  |  | 0:00 |  | 2018-02-03 17:48 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
365/2018 | A |  | K | 3 | 2018-01-23 15:26 | Tábor | Tábor | Kotnovská 120 | Čech | 602578212 | Ucpaná přípojka |  | Sumerauer Marian |  |  | 0:00 |  | 2018-01-23 18:30 | P |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
296/2018 | A |  | K | 3 | 2018-01-18 09:51 | Tábor | Tábor | Budějovická 758 | - | 608262891 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2018-01-18 13:17 | P |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
295/2018 | A |  | K | 3 | 2018-01-18 09:35 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Strkovská 205 | Kepka | 720472179 | Ucpaná přípojka | 14 m | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2018-01-18 13:15 | P |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
278/2018 | A |  | K | 3 | 2018-01-16 18:45 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Zahradní | p.Prokop | 777794870 | Vytékají splašky na ulici |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2018-01-17 14:46 | Ř | Ucpaný kanalizační řad PVC DN 400 tukem a nálitky betonu. |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Špatné uložení | Sání, čištění | Ucpání kanalizačního řadu PVC DN 400 tuky a nálitky betonu vlivem protispádů na kanalizačním řadu. Splašková voda tekla přes zahrádky a skauty do Kozského potoka - nahlášeno vodoprávnímu úřadu a správci toku. Čištění, těžení a sání kanalizačního sběrače v délce cca 100 m. Nálitky, tuky a sedimenty odstraněny. Kanalizační řad v tomto úseku nutné rekonstruovat a v rámci této rekonstrukce vhodné vymístit mimo soukromé pozemky. | 1110221P00151 | A KŘ Sez.Ústí,Zahrádky-Cesta Mládeže
277/2018 | A |  | O | 3 | 2018-01-16 16:51 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | VST |  | Porucha čerpadla | 1M1 | Břenda Stanislav |  |  | 0:00 |  | 2018-01-17 09:23 | porucha ČS |  |  |  |  | Kroupová Eva | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Čerpadlo 1M1 bylo ucpané, po vytažení a vyčištění opět funkční, Po dobu poruchy M bylo v provozu čerpadlo 1M2.
267/2018 | A |  | K | 3 | 2018-01-16 08:59 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Průmyslová 575 | Kašpar | 777366252 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2018-01-16 09:40 | P |  | práce na zakázku, v areálu |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
135/2018 | A |  | K | 3 | 2018-01-09 09:48 | Tábor | Čekanice | Sportovní 250 | Švehla | 731226334 | Ucpaná kanalizace,neodtéká | jezdíme tam často | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2018-01-10 09:05 | Ř |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
129/2018 | A |  | K | 3 | 2018-01-08 14:32 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Průmyslová 575 | Kašpar | 777366252 | Ucpaná přípojka | v areálu podniku, Madeta | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2018-01-08 17:15 | P |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
84/2018 | A |  | K | 3 | 2018-01-07 10:30 | Tábor | Čelkovice | U Lípy 88 | p. Martinů | 602243037 | Ucpaná kanalizace,neodtéká | podezření na propad | Sumerauer Marian |  |  | 0:00 |  | 2018-01-07 12:30 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
3497/2018 | A |  | O | 3 | 2018-06-17 14:32 | Tábor | Tábor |  | dispečink | ČEVAK | Porucha čerpadla | 1M1 -oprava zítra | Bělohoubek Radek | 2018-06-17 14:32 | 2018-06-18 11:45 | 21:13 |  | 2018-06-18 11:45 | porucha ČS |  |  |  |  | Beritová Jana | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Kontrola, revize | Po nahození proud. ochrany čerpadlo plně funkční. po diobu výpadku M1 bylo v provozu M2.
3423/2018 | A |  | K | 3 | 2018-06-13 10:25 | Tábor | Tábor | 9. května 658/14 | p. Josephyova | 724015815 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2018-06-13 14:00 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
3359/2018 | A |  | O | 3 | 2018-06-11 08:30 | Tábor | Čelkovice |  | Hrubant | čevak | Ostatní závady | porucha čerpadla - výměna | Hrubant Jan | 2018-06-11 08:30 | 2018-06-12 13:31 | 29:01 |  | 2018-06-12 13:31 | porucha ČS |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Jiné | Výměna poškozeného oběžného kola čerpadla 1M2 (1M1 v provozu)
3041/2018 | A |  | O | 3 | 2018-05-27 21:42 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Dispečink | ČEVAK | Porucha čerpadla | 2M1 odstavené do odvolání | Novák Vlastimil | 2018-05-27 21:42 | 2018-06-08 11:22 | 277:40 |  | 2018-06-08 11:22 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Jiné | Podezření na vadný motorodvezeno do opravy, po tu dobu bylo v provozu 1M1. Závada zjištěna na vadném stykači.
2985/2018 | A |  | K | 3 | 2018-05-25 09:10 | Tábor | Tábor | Na Bydžově 510 | Rybáková | 737841002 | Ucpaná kanalizace,neodtéká | po dešti vytékají fekalie z poklopu a tečou po pozešmku i do sklepa. Dnes pročistěno. dlouhodobě bude řešit Ing. Kotek | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2018-05-25 14:00 | Ř |  |  |  |  | Maděra Ladislav | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
2984/2018 | A |  | K | 3 | 2018-05-25 08:53 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Okružní 384/18 | Roubalová | 603395635 | Teče do sklepa | posledně - asi před rokem jsme čistili hlavní kanalizaci vedle garáží | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2018-05-25 13:58 | Ř |  |  |  |  | Maděra Ladislav | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
2831/2018 | A |  | K | 3 | 2018-05-17 18:24 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Sokolovská 1555 | p.Tvrdý | 774633525 | Vrací se zpět po dešti |  | Šich Jiří |  |  | 0:00 |  | 2018-05-17 21:25 | Ř |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
2809/2018 | A |  | K | 3 | 2018-05-16 16:31 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Husova 32 | p. Dvořáková | 607700141 | Ucpaná přípojka | neodtéká | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2018-05-17 11:00 | P |  |  |  |  | Votíková Monika | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
2717/2018 | A |  | O | 3 | 2018-05-13 10:37 | Tábor | Tábor |  | Dispečink | ČEVAK | Porucha čerpadla | 1M1 | Břenda Stanislav | 2018-05-13 10:37 | 2018-05-13 14:00 | 3:23 |  | 2018-05-13 14:00 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Sání, čištění | Čerpadlo 1M1 bylo uspané, po vyčištění funkční. Po dobu výpadku bylo v provozu 2M1.
2712/2018 | A |  | O | 3 | 2018-05-12 17:40 | Tábor | Tábor |  | Dispečink | ČEVAK | Porucha čerpadla | 1M1 | Břenda Stanislav | 2018-05-12 17:40 | 2018-05-12 19:15 | 1:35 |  | 2018-05-12 19:15 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na čistou vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Sání, čištění | Čerpadlo 1M1 bylo uspané, po vyčištění funkční. Po dobu výpadku bylo v provozu 2M1.
2711/2018 | A |  | O | 3 | 2018-05-12 16:36 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Nad Hejtmanem | Dispečink | ČEVAK | Výpadek napájení | + poruchy čerp. (Eon nic nemá) | Břenda Stanislav | 2018-05-12 16:36 | 2018-05-12 17:14 | 0:38 |  | 2018-05-12 17:14 | porucha ČS |  |  | spadlý jistič |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Kontrola, revize | Vypadlý hlavní jistič ČSK. Po natažení vše funkční.
2695/2018 | A |  | K | 3 | 2018-05-11 22:23 | Tábor | Tábor | Budějovická | p.Jiránková | 731142666 | Vytékají splašky na ulici | paní volala prý už ráno ??? mají vytékat splašky na propojení ulic schodištěm - na podestě. | Sumerauer Marian |  |  | 0:00 |  | 2018-05-12 10:32 | Ř |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
2664/2018 | A |  | O | 3 | 2018-05-10 20:49 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Dispečink |  | Porucha čerpadla | 2M1 | Břenda Stanislav | 2018-05-10 20:49 | 2018-05-10 22:10 | 1:21 |  | 2018-05-10 22:10 | porucha ČS |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Kontrola, revize | Došlo k výpadku jistícího prvku čerpadla. po nahození čerpadlo odzkoušeno a spuštěno. po dobu výpadku M1 bylo v provozu M2.
2631/2018 | A |  | K | 3 | 2018-05-09 12:04 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Zákostelní 661 | Jindrová | 723470640 | Ucpaná kanalizace,neodtéká | dům s pečovatelskou službou | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2018-05-10 12:00 | Ř |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
2630/2018 | A |  | K | 3 | 2018-05-09 12:02 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Dukelská 630/1 | Králíková | 604703815 | Teče do sklepa | do výměníkové šachty | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2018-05-10 14:00 | Ř |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
2547/2018 | A |  | K | 3 | 2018-05-04 09:38 | Tábor | Tábor | Smolínova 1422/59 | Švadlena | 606448119 | Teče do sklepa |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2018-05-04 12:48 | P |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
2424/2018 | A |  | K | 3 | 2018-04-29 10:52 | Tábor | Tábor | Krakovská 2805/2 | p. Voborský | 604212052 | Ucpaná přípojka |  | Šich Jiří |  |  | 0:00 |  | 2018-04-29 15:00 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
2421/2018 | A |  | K | 3 | 2018-04-29 10:00 | Tábor | Tábor |  | p. Markvart | 603227726 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Šich Jiří |  |  | 0:00 |  | 2018-04-29 15:00 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
2242/2018 | A |  | K | 3 | 2018-04-23 07:15 | Tábor | Tábor | Krále Jiřího 1896/24 | p.Kubinčiak | 608203395 | Teče do sklepa |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2018-04-23 07:18 | P |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
2197/2018 | A |  | K | 3 | 2018-04-20 09:17 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | ČSLA 24 | Weinzettelová | 603398254 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2018-04-20 12:25 | P |  |  |  |  | Maděra Ladislav | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
2114/2018 | A |  | K | 3 | 2018-04-17 09:12 | Tábor | Náchod | Ke Mlýnu 13 | Cihlář | 777244527 | Ucpaná hlavní kanalizace |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2018-04-17 11:56 | Ř |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
1841/2018 | A |  | K | 3 | 2018-04-07 08:54 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Jiráskova 449/3 | Vorlíček | 774495444 | Ucpaná přípojka |  | Sumerauer Marian |  |  | 0:00 |  | 2018-04-07 13:41 | P |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
1824/2018 | A |  | K | 3 | 2018-04-06 11:32 | Tábor | Tábor | Vídeňská 2761/11 | Tabešová | 381271109 | Teče do sklepa | plná odpadová šachta | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2018-04-06 14:57 | P |  | - musí novu šachtu,nejde vyčistit |  |  | Maděra Ladislav | GIS - šachta kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
4833/2018 | A |  | K | 3 | 2018-09-09 17:13 | Tábor | Tábor | Žižkovo nám. 13/13 | Kovačová | 722666335 | Ucpaná přípojka | neodtéká WC -restaurace -prý už jsme tam byli | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2018-09-10 14:00 | P |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
5122/2018 | A |  | K | 3 | 2018-09-05 10:00 | Tábor | Tábor | Světlogorská 2873 | Zimmel |  | Porucha,výměna přípojka | Porucha na kanalizační přípojce | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2018-09-24 15:00 | P |  | Porucha kanlizační připojky KA 150 |  |  | Zimmel Oldřich | GIS - úsek přípojky kanalizace | Zborcené potrubí | Vada materiálu | Výměna | Zborcená část potrubí kanalizační přípojky KA 150. Provedena výměna KP v délce cca 2m za potrubí PVC 160 pomocí gumových přechodek REXCOM. | 1110321P00765 | N KP Tábor,Světlogorská 2873
4732/2018 | A |  | K | 3 | 2018-09-03 19:50 | Tábor | Tábor | Lužnická 421/12 | POLICIE |  | Ucpaná kanalizace,neodtéká | převzal p.Havel - poklopy na vozovce -po dešti | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2018-09-03 20:30 | porucha ostatní |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - šachta kanalizace | Zatopení | Přírodní vlivy | Uzavřeno | během srážkové události došlo k tlakovému proudění a otevření poklopů na revizních šachtách.
4516/2018 | A |  | K | 3 | 2018-08-22 12:26 | Tábor | Tábor | Kotnovská 120 | Čech | 602578212 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2018-08-22 15:26 | P |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
4416/2018 | A |  | O | 3 | 2018-08-16 16:08 | Tábor | Tábor |  | VST |  | Porucha čerpadla |  | Břenda Stanislav |  |  | 0:00 |  | 2018-08-16 19:14 | porucha ČS |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Kontrola, revize | Čerpadlo nebylo ucpané, po nahození jističe čerpadlo funkční.po dobu výpadku bylo v provozu čerpadlo 2M1
4378/2018 | A |  | K | 3 | 2018-08-14 15:42 | Tábor | Tábor | Školní nám. 213/12 | policie |  | Propadlá vozovka | dlážděná cesta, propad | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2018-09-19 13:51 | porucha šachta |  |  | označeno, zítra prověří kamera |  | Novotná Edita | GIS - šachta kanalizace | Porucha spoje | Přírodní vlivy | Oprava - přetěsnění | spáry v šachtě | 1110321P00761 | A KŘ Tábor, Široká 213
4086/2018 | A |  | K | 3 | 2018-07-30 11:45 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Dr. E. Beneše 1056 | p. Janča | 722404472 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2018-07-30 14:15 | P |  |  |  |  | Votíková Monika | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
4071/2018 | A |  | O | 3 | 2018-07-29 20:20 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | VST |  | Porucha čerpadla | 2M1 | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2018-07-30 | porucha ČS |  |  |  |  | Kroupová Eva | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Jiné | Zjištěn vadný stykač čerpadla, po výměně opět funkční. Po dobu výpadku bylo v provozu čerpadlo 1M1.
4010/2018 | A |  | K | 3 | 2018-07-24 10:56 | Tábor | Čekanice | Zahradní 183 | Kamrla | 702325773 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2018-08-14 13:11 | P |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
3997/2018 | A |  | O | 3 | 2018-07-23 21:25 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | VST |  | Porucha čerpadla | 1M1 | Kubart Martin |  |  | 0:00 |  | 2018-08-13 13:59 | porucha ČS |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Oprava ostatní | Čerpadlo mělo vadná ložiska - hlučný chod, posláno do opravy nahrazeno rezervou.
3970/2018 | A |  | K | 3 | 2018-07-21 19:51 | Tábor | Tábor | Šelmberská | p. Hrabětová | 777660902 | Požadavek na vyčištění | při přívalovém dešti v sobotu měla paní splašky ve sklepě, požaduje pročištění kanalizace v ulici | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2018-07-23 12:25 | Ř |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
3788/2018 | A |  | K | 3 | 2018-07-09 07:30 | Tábor | Tábor | Bechyňská 1235/16 | p. Novotný | 602402498 | Ostatní závady | uvolněný poklop - tluče | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2018-09-19 13:26 | porucha poklop |  |  | všchny poškozené kanály jsou označeny a oprava je zadaná u odborné fa (kdy to budu už neovlivníme musí čekat) |  | Votíková Monika |  |  |  |  | Poklopy zadány externí firmě na výměnu.
3765/2018 | A |  | O | 3 | 2018-07-05 22:33 | Tábor | Tábor |  | VST |  | Porucha čerpadla | 1M1 | Břenda Stanislav |  |  | 0:00 |  | 2018-07-13 | porucha ČS |  |  |  |  | Kroupová Eva | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Kontrola, revize | U čerpadla 1M1 byl spadlý proudový chránič. Po nahození čerpadlo spínalo a čerpadlo bez problémů.po dobu výpadku čerpadla bylo v provozu 2M1.
2448/2018 | N |  | K | 3 | 2018-04-30 10:54 | Tábor | Čekanice | Družstevní 248 | MěPolicie | 381253008 | Propadlá vozovka |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2018-05-04 07:54 | není ČEVAK |  |  |  |  | Novotná Edita |  |  |  |  | napojení dešťové kanalizace- předáno TS Tábor
2398/2018 | N |  | O | 3 | 2018-04-28 00:23 | Tábor | Klokoty |  | Policie |  | Porucha ostatní | požár za plotem v areálu objektu,hasiči,policie, vyšetřovatel na místě(střihli zámek),žádají převzetí a zabezpečení objektu od ČEVAKu. | Lojda Jan |  |  | 0:00 |  | 2018-04-28 01:35 | porucha ostatní |  |  | objekt zabezpečen a uzamčen 01:36 |  | Šíma Pavel | TE - ostatní strojní zařízení | Jiné | Cizí zavinění | Jiné | Požár zbytků dřevěné hmoty uložené na skládce zřejmě zavinila cizý osoba. Požár byl uhašen výjezdovou jednotkou HZS.