## List1
Příloha výkon.ukazatele - 1.2.2. Kvalita kalu - ROZBORY 2017
Typ rozboru | Datum odběru | Číslo vzorku | pH | NC | PC | VS | Cd | Cu | Zn | Ni | Pb
| měrná jednotka |  |  | mg/kg suš. | mg/kg suš. | % | mg/kg suš. | mg/kg suš. | mg/kg suš. | mg/kg suš. | mg/kg suš.
| limitní hodnota dle požadavku odběratele |  | x | x | x | x | 5 | 500 | 2500 | 100 | 200
mirobiologický rozbor | 2017-02-17 | 2012
těžké kovy + další parametry | 2017-02-17 | 2013 | 7.8 | 42000 | 26900 | 20.9 | <0,40 | 136 | 774 | 34.7 | 27
mirobiologický rozbor | 2017-08-23 | 25412
těžké kovy + další parametry | 2017-08-23 | 25413 | 7.2 | 44000 | 27500 | 22.5 | <0,40 | 120 | 662 | 32.6 | 26
těžké kovy + další parametry | 2017-10-25 | 32129 | 8 | 46000 | 22700 | 21.4 | <0,40 | 174 | 694 | 36.6 | 26.9
mirobiologický rozbor | 2017-10-25 | 32130
Typ rozboru | Datum odběru | Číslo vzorku | Cr | Mo | Hg | As | termo-coli | enterokoky | Salmonella | AOX | PCB
| měrná jednotka |  | mg/kg suš. | mg/kg suš. | mg/kg suš. | mg/kg suš. | KTJ/1g suš. | KTJ/1g suš. | pozit/negativ. | mg/kg suš. | mg/kg suš.
| limitní hodnota dle požadavku odběratele |  | 200 | x | 4 | 30 | x | x | x | 500 | 0.6
mirobiologický rozbor | 2017-02-17 | 2012 | Cd: 3580; Cu: 750; Zn: neg.
těžké kovy + další parametry | 2017-02-17 | 2013 | pH: 49.3; PC: 1.24; VS: 7; Ni: 240; Pb: <0,1
mirobiologický rozbor | 2017-08-23 | 25412 | Cd: 1280; Cu: 1080; Zn: neg.
těžké kovy + další parametry | 2017-08-23 | 25413 | pH: 50.2; PC: 0.79; VS: <5,0; Ni: 255; Pb: <0,1
těžké kovy + další parametry | 2017-10-25 | 32129 | pH: 48.6; PC: 0.91; VS: <5,0; Ni: 301; Pb: <0,1
mirobiologický rozbor | 2017-10-25 | 32130 | Cd: 985; Cu: 785; Zn: negat.; Ni: 100