| D.1.1.3.1 Technická zpráva - Veřejné osvětlení |  |
| --- | --- |
| Sezimovo Ústí - ul. Pod Vrbou Rekonstrukce vodovodu a kanalizace |  |
| Stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby | Datum: 12/2021 |

| D.1.1.3.1 Technická zpráva - Veřejné osvětlení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÚPLNÝ NÁZEV AKCE (PROJEKTU): Sezimovo Ústí - ul. Pod Vrbou Rekonstrukce vodovodu a kanalizace |  |  |  | Datum: 12/2021 |
| Podnázev: |  | stupeň projektové dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby |  |  |
| Část dokumentace: SO 03 Přeložka veřejného osvětlení |  |  |  |  |
| Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. |  | Adresa: Kosova |  |  |
| Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.s. | Adresa: Táborská 31, 140 16 Praha 4 |  | Generální ředitel: Ing. Jan Krejčík, Ph.D. |  |
| Hlavní inženýr projektu: Ing. Dagmar Kubová, Ph.D. | Ředitel divize: Ing. Stanislav Hanák |  | Technická kontrola: Ing. Končík |  |
| Společnost Sweco Hydroprojekt a.s. je certifikovaná dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008. Sweco Hydroprojekt a.s. Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám. Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici). |  |  |  |  |

OBSAH

strana

1	Identifikační údaje	4

1.1	Údaje o stavbě	4

1.2	Údaje o stavebníkovi	4

1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	5

2	Předmět, účel a rozsah stavebního objektu	6

2.1	Seznam použitých podkladů	6

2.2	Související stavební objekty a provozní soubory	6

3	Základní požadavky a předpisy	7

4	Základní technické údaje	8

4.1	Napěťová soustava:	8

4.2	Údaje o prostředí	8

4.3	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	8

5	Technické řešění	8

5.1	Technický popis řešení	8

5.2	Zemní práce a pokládka kabelů	9

5.3	Uzemnění, ochrana před atmosférickým přepětím	10

6	Požadavky na postup realizačních prací	10

7	Zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení	11

7.1	Požární opatření	11

7.2	Vlivy na životní prostředí	11

8	Výběr použitých norem, normových hodnot a předpisů	11

9	Závěr	12

##### Identifikační údaje

###### Údaje o stavbě

a) název stavby: 	Sezimovo Ústí – ul. Pod Vrbou rekonstrukce vodovodu a kanalizace

b) místo stavby: ul. Pod Vrbou, Sezimovo Ústí

adresa: 			ul. Pod Vrbou

čísla popisná:			viz tabulky přípojek

katastrální území: 		Sezimovo Ústí [747688]

parcelní čísla pozemků: 	207/74, 207/78, 207/152, 210/50, 820/1 – hlavní řady,

207/4, 210/7, 207/86, 207/108, 207/109, 207/147, 207/148, 207/150, 207/153, 207/154, 207/159, 207/164, 207/168, 207/173, 210/5, 210/16, 210/17, 210/18, 210/20, 210/21, 210/27, 210/32, 210/33, 210/34, 210/35, 210/39, 210/51, 210/52, 210/58, 210/60, 210/69 – vedlejší řady,

Přípojky - viz příloha D.1.1.5 (kanalizační přípojky) a D.1.2.4 (vodovodní přípojky)

c) předmět dokumentace:

Rekonstrukce stávající kanalizace a přeložky vodovodu v ul. Pod Vrbou a přilehlých nepojmenovaných ulicích, včetně domovních přípojek. Součástí projektové dokumentace je i rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici Pod Vrbou a veřejného osvětlení.

###### Údaje o stavebníkovi

Objednatel:

Název (obchodní firma):	Vodárenská společnost Táborsko s. r. o.

IČ:	26069539

adresa sídla:	Kosova 2894, 390 02 Tábor

Zastoupen:	Oldřich Zimmel (Technický náměstek),

tel. 387 761 564,  zimmel@vstab.cz

Stavebník:

Název (obchodní firma):	Město Sezimovo Ústí

IČ:	00252859

adresa sídla:	Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí

Zastoupen:	Ing. Jiří Prokop

Referent dopravy, investice města

Odbor stavebního úřadu, územ. Plánování, životního prostředí a dopravy

tel. 381 201 115, j.prokop@sezimovo-usti.cz

###### Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Název (obchodní firma):	Sweco Hydroprojekt a.s.

IČ:	26475081

adresa sídla:	Táborská 31

140 16 Praha

Česká republika

praha@sweco.cz

www.sweco.cz

Divize:	151

| Jméno | číslo | kód | obor (specializace) autorizace |
| --- | --- | --- | --- |
| Hlavní inženýr projektu |  |  |  |
| Ing. Dagmar Kubová, Ph.D. | 0014474 | IV00 | Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství |
| Zodpovědní projektanti profesí |  |  |  |
| Vodohospodářská část |  |  |  |
| Ing. Dagmar Kubová, Ph.D. | 0014474 | IV00 | Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství |
| Elektro-část |  |  |  |
| Ing. Václav Novák |  |  |  |
| Ing. Marie Charvátová |  |  |  |

Poznámka:

Číslo autorizace znamená: číslo, pod kterým je projektant (technik) zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

### Předmět, účel a rozsah stavebního objektu

Staveniště navrhovaných investic se nachází v intravilánu města Sezimovo Ústí, v ul. Pod Vrbou a přilehlých bezejmenných ulic. Stavba hlavních a vedlejších vodovodních a kanalizačních řadů je situována v místních komunikacích a domovní přípojky na soukromých pozemcích vlastníků objektů.

V rámci přeložky vodovodu a rekonstrukce kanalizace bude obnoven povrch chodníků a komunikace s parkovacím pruhem. V rámci těchto stavebních prací dojde k přeložce (polohovému umístění) vedení veřejného osvětlení v ulici Pod Vrbou.

###### Seznam použitých podkladů

- Podklady od provozovatele - Město a Městský úřad Sezimovo Ústí

- Podklady projektanta stavební části

- Normy ČSN

###### Související stavební objekty a provozní soubory

Stavební část – seznam stavebních objektů (SO)

| SO 01 | Rekonstrukce kanalizace |
| --- | --- |
| SO 02 | Přeložka vodovodu |
| SO 03 | Přeložka veřejného osvětlení |
| SO 04 | Obnova komunikace a chodníků |

Stavba neobsahuje technologickou část stavby.

##### Základní požadavky a předpisy

Veřejné osvětlení musí splňovat podmínky a ustanovení ČSN EN 13 201-4. 4.1.2

Elektrická zařízení nově budovaného veřejného osvětlení musí splňovat podmínky současně platných technických norem, zejména pak řady norem ČSN 33 2000-1 až ČSN 33 2000-7).

Komunikace v ulici Pod Vrbou byla dle ČSN CEN/TR 13201-1 zatříděna do třídy osvětlení ME5

##### Základní technické údaje

###### Napěťová soustava:

nízké napětí: TN-C (3NPE stř., 50 Hz, 400 V)

Ochrana proti nebezpečnému dotyku neživých částí je provedena automatickým
odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41 ed.3

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je provedena zejména izolací, krytím, zábranou a polohou.

Instalovaný výkon:	0,3 kW

Soudobost:		1,0

###### Údaje o prostředí

| Venkovní prostředí (všeobecně) | AB8, AN2, AF2 | Prostor nebezpečný |
| --- | --- | --- |

Prostředí v jednotlivých prostorách úpravny byla stanovena ve smyslu platných norem, zejména ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, ČSN 33 2000-1 ed. 2, ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.

Protokol o určení vnějších vlivů uložen u správce a provozovatele sítě.

###### Ochrana před úrazem elektrickým proudem

V soustavě TN je ochrana před úrazem elektrickým proudem (dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3):

Normální ochrana - automatickým odpojením od zdroje. Toto ochranné opatření zahrnuje ochranu základní a ochranu při poruše.

Základní ochrana je zajištěna izolaci živých částí nebo přepážkami nebo kryty.

Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a v případě poruchy automatickým odpojením.

Dohodnutá doba samočinného odpojení od zdroje pro zařízení veřejného osvětlení je stanovena na dobu do 5 s v souladu s čl. 413.1.3.5 ČSN 33 2000-4-41.

##### Technické řešění

###### Technický popis řešení

Stávající stav:

Veřejné osvětlení v ulici Pod Vrbou je vedeno po levé straně, směrem od ul. 9.května.

4x uliční stožár s výbojkovým svítidlem, označené SU00354, SU00355, SU00356, SU00357.

SU00357 je koncovým svítidlem v ulici. Uvedená větev osvětlení je vedena z ulice Okružní, napojení v místě stávajícího stožáru SU00353.

Dále je ze stožáru SU00355 vedena odbočka pro napájení větve SU00358 – SU00364.

Nový stav:

1)

Výše uvedené stožáry SU00354-57 budou vč. napájecích kabelů v ulici zdemontovány a nahrazeny novým uličním osvětlením, vedeným po druhé straně ulice Pod Vrbou.

Místo napojení na stávající veřejné osvětlení – stožár č. SU00369, ul. Okružní.

Kabelová trasa bude vedena v chodníku s ohledem na stávající zeleň a úpravu před rodinnými domy. Umístění stožárů je navrženo v travnatém pásu v návaznosti na chodník.

Dle požadavku provozovatele jsou navrženy stožáry – sadové, třístupňové, výška 6m, svítidla v provedení LED.

Svítidlo LED – Voltana 2

Svítidlo pro osvětlení městských obytných čtvrtí. Svítidlo splňuje městský standard a je požadováno provozovatelem veřejného osvětlení. Možnost vybavení svítidla systémem pro minimalizaci úniku světla za svítidlo, tak, aby se zabránilo rušivému světlu směrem k obytným budovám.

Stožáry vetknuté (betonový základ)

sadový, ocelový, bezpaticový, třístupňový, výška 6 m (nadzemní část)

- v provedení se systémem protikorozní ochrany žárovým zinkováním dle

ČSN EN ISO 1461, a to ponořením do zinkové taveniny. Slitinový povlak o min.

tloušťce 70 µm.

- s ochrannou plastovou manžetou pro zvýšení odolnosti proti korozi v místě vetknutí stožáru do základu

2)

V místě odbočky komunikace k ul. Jiráskova bude zřízen kabelový propoj, vedený z nejbližšího stožáru SU00357, pro stávající stožáry č. SU00358 - SU00364.

V průběhu výstavby musí být zachován provoz této větve, proto k odstranění stávajícího kabelového vedení dojde až po natažení nového kabelu VO a zhotovení kabelového propoje.

3)

Mezi posledním stožárem v ul. Pod Vrbou bude směrem do ul. 9.května bude zřízen kabelový propoj do stávajícího stožáru VO č.SU00668.

4)

Nové stožáry budou značeny od ul. Okružní čísly SU00354 - SU00357, následující, označené SU00xxx budou označeny provozovatelem dle aktuálního pasportu VO.

Veškeré napájecí kabely pro nové stožáry VO a kabelové propoje – zemní kabel CYKY 4x10mm2.

###### Zemní práce a pokládka kabelů

Kladení kabelů musí být prováděno dle ČSN 332000-5-52, ČSN 736005 a požadavků provozovatele.

Napájecí kabel bude uložen ve výkopu v chodníku s min. krytím 0,35 m, do pískového lože, o min. tloušťce 80 mm, zakrytí plastovými PE deskami.

V místech, kde by mohlo dojít k mechanickému poškození kabelů (komunikace, vjezdy do objektů, pojezdové plochy), nebo v úsecích, kde bude nutné snížit nejmenší dovolenou vzdálenost s ostatními inženýrskými sítěmi, budou kabely uloženy do chrániček DN110.

Konce kabelů musí být do zhotovení koncovek nebo spojek vhodně chráněny před působením vnějších vlivů zaizolováním vhodnou izolační páskou.

Veškeré kabely v rozvodech veřejného osvětlení musí být spojovány, odbočovány, ukončovány nebo rozvětvovány příslušnými kabelovými soubory. V rozvodu VO se nepřipouští provedení odbočky z průběžného kabelu v zemi použitím odbočné kabelové spojky tzv. „T“. Rozbočení rozvodu VO musí být vždy trvale přístupné správci VO umístěním buď ve stožárové rozvodnici nebo rozváděči VO.

Součástí zemních prací jsou výkopy pro základy osvětlovacích stožárů a zřízení těchto základů. Doporučený min. rozměr betonového základu pro stožár: š. 600 x 600 x hl. 900 mm. Usazení stožáru do betonového základu se provede zasunutím do pouzdra. Tyto základy umožňují snadnou výměnu stožáru.

Při provádění výkopových prací je třeba pracovat dostatečně obezřetně. Stávající podzemní sítě musí být předem vytýčeny. V nepřehledných místech se budou výkopy provádět ručně. Při pokládce nových kabelů je třeba dodržovat ČSN 332000-5-52 ed.2 a min. vzdálenosti od ostatních sítí dle normy ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení Doporučujeme dodavateli koordinovat zemní práce, aby se zamezilo opakovanému rozkopávání terénu.

###### Uzemnění, ochrana před atmosférickým přepětím

Neživé části zařízení VO musí být připojeny k vodiči PEN. Vodič PEN musí být přizemněn.

Jednotlivé stožáry VO se průběžně propojují uzemňovacím páskem FeZn 30 x 4 mm, popř. drátem FeZn o průměru 10 mm. Ve společné kynetě se uzemňovací vedení pokládá souběžně s kabely VO jako páteřní vedení.

Propojení stožárů zemničem slouží současně jako přizemnění vodiče PEN.

##### Požadavky na postup realizačních prací

Výkopy pro kabely veřejného osvětlení jsou součástí SO 04 Obnova komunikace  a chodníků.

Při provádění výkopových prací je třeba pracovat dostatečně obezřetně. Stávající podzemní sítě musí být předem vytýčeny. V nepřehledných místech se budou výkopy provádět ručně. Při pokládce nových kabelů je třeba dodržovat ČSN 332000-5-52 ed.2 a min. vzdálenosti od ostatních sítí dle normy ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení Doporučujeme dodavateli koordinovat zemní práce, aby se zamezilo opakovanému rozkopávání terénu.

##### Zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je zajištěna automatickým odpojením od zdroje a v náročném prostředí případně navíc pospojováním dle ČSN 342000-4-41 ed.3.

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je provedena zejména izolací, krytím, zábranou a polohou ve smyslu ČSN 342000-4-41 ed.3.

Veškerá elektroinstalace v ÚV bude provedena podle harmonizovaných norem ČSN, zejména ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-54ed.3 a souvisejících.

Při práci na elektrickém zařízení je třeba dodržovat ustanovení vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb. v platném znění, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Dále je třeba dodržovat příslušné ČSN pro práci na elektrickém zařízení, zejména ČSN EN 50110-1 (34 3100) “Obsluha a práce na elektrických zařízeních“ v platném znění, jakož i všechny ostatní normy a předpisy souvisící. Montážní práce smí zhotovitel provádět pouze pracovníky s kvalifikací podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.

Elektrická zařízení jako celek i jejich jednotlivé části musí splňovat požadavky všeobecných předpisů a norem pro elektrická zařízení. Na napětí smí být připojeno pouze elektrické zařízení podrobené výchozí revizi.

#### Požární opatření

Z hlediska protipožární ochrany neklade projektované zařízení mimořádné nároky. K likvidaci případného požáru elektrického zařízení se předpokládá použití přenosných hasicích přístrojů s náplní CO2.

Podrobné zpracování opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinností zhotovitele.

#### Vlivy na životní prostředí

Projektová dokumentace byla zpracována takovým způsobem, aby provoz stavby po jejím dokončení plně vyhovoval všem požadavkům legislativních předpisů v aktuálním znění platným v době zpracování projektu.

Základním předpokladem omezení dopadů výstavby na životní prostředí je šetrný postup výstavby, vylučující zásahy mimo nezbytný prostor staveniště.

##### Výběr použitých norem, normových hodnot a předpisů

| ČSN 33 2000-1 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice |
| --- | --- |
| ČSN 33 2000-4-41 ed.3 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
| ČSN 33 2000-4-43 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy |
| ČSN 33 2000-5-51 ed.3 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy |
| ČSN 33 2000-5-52 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení |
| ČSN EN 61140 ed.3 | Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení |
| ČSN 33 2000-5-54, ed.3 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče |
| ČSN 33 2000-5-559 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace |
| ČSN 33 2000-6 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí. Část 6: Revize |
| ČSN EN 12464-2 | Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory |
| ČSN 73 6005 | Prostorové uspořádání sítí technického vybavení |
| ČSN EN 13201 | Osvětlení pozemních komunikací |
| ČSN CEN/TR 13201-1 | Část 1. Výběr tříd osvětlení |
| TKP 15 | Osvětlení pozemních komunikací |
| ČSN EN 60598-1 ed.6 | Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky |
| ČSN EN 60598-2-3 ed.2 | Svítidla - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Svítidla pro osvětlení pozemních komunikací |
| ČSN 73 6110 | Projektování místních komunikací |
| ČSN P 36 0455 | Osvětlení pozemních komunikací - Doplňující informace |

# Závěr

Tento stavební objekt je zpracován v rozsahu a obsahu dokumentace pro provedení stavby.