## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
Dle podmínky uvedené v kapitole 3 v části F - "Technické podmínky" jednoznačně musí uchazeč vyplnit typ a výrobce (či dodavatele) u nejdůležitějších strojů a zařízení. Položky kterých se to týká jsou ve výkazu výměr označeny ve sloupcích "Typ" a "Výrobce, dodavatel" poznámkou "nutno doplnit". V rozpočtu jsou podbarveny žlutou barvou.

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 1426-82 | ČOV Tábor Klokoty - kogenerační jednotka - PD
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba
2 |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 00 | Ostatní a vedlejší náklady stavby |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | SO 04.07 | Plynová kompresorovna |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SO 04.7 | Plynová kompresorovna |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 04.08 | Strojovna technologického ohřevu kalu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SO 04.8 | Strojovna technologického ohřevu kalu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 04.09 | Strojní zahušťování kalu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SO 04.9 | Strojní zahušťování kalu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 04.12 | Základ pro kogeneraci |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SO 04.12 | Základ pro kogeneraci |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 05.3 | Potrubí |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SO 05.3_0 | Příprava území |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SO 05.3_1 | Větev "A" - pitná voda do dolního areálu ČOV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SO 05.3_2 | Větev "B" - odvodnění u jímky na tuky |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SO 05.3_3 | Větev "C" - nový hydrant |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SO 05.3_4 | Větev "D" - výtlak kalu z dolního do horního areálu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SO 05.3_5 | Větev "E" - kanalizace z horního do dolního areálu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 07.5 | Kabelové rozvody |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SO 07.5 | Kabelové rozvody |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Provozní soubor
2 | PS 04 | Kabelové a plynové hospodářství |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PS 04 | Kabelové a plynové hospodářství |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PS 05+6 | Elektročást + MaR a ASŘTP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PS 05+6 | Elektročást + MaR a ASŘTP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 0 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 85 | Potrubí z trub litinových |  |  | HSV |  |  | 0
| 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| S | Sanace |  |  | HSV |  |  | 0
| S1 | Sanace - příprava |  |  | HSV |  |  | 0
| S2 | Sanace |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 737 | Tvarovky |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| PS 04 | Kabelové a plynové hospodářství |  |  | PSV |  |  | 0
| PS 05 | Elektročást |  |  | PSV |  |  | 0
| VAŠ | Vystrojení armaturní šachty |  |  | PSV |  |  | 0
| M23 | Montáže potrubí |  |  | MON |  |  | 0
| M46 | Zemní práce při montážích |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## ON
Soupis vedlejších a ostatních nákladů | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1426-82 | ČOV Tábor Klokoty - kogenerační jednotka - PD | [25 empty] | STA
O: | 00 | Ostatní a vedlejší náklady stavby | [22 empty] | NAK |  |  | OBJ
R: | 00 | Ostatní a vedlejší náklady stavby | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 0 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 0 01 | Zařízení staveniště | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | dle kapitoly 4a Technických pomínek | [25 empty] | POP
2 | 0 02 | Vytyčení sítí, včetně aktualizací vyjádření jejich správců | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
3 | 0 03 | Vytyčení stavby | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
4 | 0 04 | Fotodokumentace během stavby | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | dle kapitoly 4b Technických pomínek | [25 empty] | POP
5 | 0 05 | Zpracování harmonogramu stavby a jeho aktualizace v průběhu stavby | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
6 | 0 06 | Zajištění komplexních zkoušek | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | dle kapitoly 4e Technických pomínek | [25 empty] | POP
7 | 0 07 | Geodetické zaměření skutečného provedení | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
8 | 0 08 | Aktualizace provozního řádu ČOV (dodatek) | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | dle kapitoly 4f Technických pomínek | [25 empty] | POP
9 | 0 09 | Doklady požadované k předání a převzetí díla | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | dle kapitoly 4g Technických pomínek | [25 empty] | POP
10 | 0 10 | Měření hluku pro Krajskou hygienickou stanici | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | V rámci zkušebního provozu (před jeho ukončením a uvedením do provozu) musí být prokázáno výsledky měření získanými při přímém měření autorizovanou nebo akreditovanou laboratoří (dle par. 32a, 258/2000), že hluk z provozu záměru nepřekračuje hygienické limity hluku stanovené pro denní a noční dobu v chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb a že jsou splněny požadavky vyplývající z paragrafu 30 zákona 258/2000 a VN 272/2011 | [25 empty] | POP | V rámci zkušebního provozu (před jeho ukončením a uvedením do provozu) musí být prokázáno výsledky měření získanými při přímém měření autorizovanou nebo akreditovanou laboratoří (dle par. 32a, 258/2000), že hluk z provozu záměru nepřekračuje hygienické limity hluku stanovené pro denní a noční dobu v chráněných venkovních prostorech a chráněných venkovních prostorech staveb a že jsou splněny požadavky vyplývající z paragrafu 30 zákona 258/2000 a VN 272/2011
11 | 0 11 | Součinost provozovatele ČOV a zvýšené náklady provozovatele během stavby | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | běžná obsluha a elektrikáři ČOV | [25 empty] | POP
12 | 0 12 | Součinost provozovatele ČOV a zvýšené náklady provozovatele během stavby | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | vedoucí provozu ČOV | [25 empty] | POP
13 | 0 13 | Součinost provozovatele ČOV a zvýšené náklady provozovatele během stavby | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | technolog ČOV | [25 empty] | POP
14 | 0 14 | Zajištění kontrol distributora EG.D | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | před zprovozněním kogenerace, včetně všech distributorem požadovaných měření, revizí, kontrol. | [25 empty] | POP
|  | Doložení splnění Technických podmínek připojení dle smlouvy o připojení výrobního zařízení k distribuční soustavě | [25 empty] | POP | Doložení splnění Technických podmínek připojení dle smlouvy o připojení výrobního zařízení k distribuční soustavě
15 | 0 15 | Aktualizace havarijního plánu areálu ČOV | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Havarijní plán bude zpracován v souladu s paragrafem 39 odstavec 2 Vodního zákona a s náležitostmi dle vyhlášky 450/2005 | [25 empty] | POP | Havarijní plán bude zpracován v souladu s paragrafem 39 odstavec 2 Vodního zákona a s náležitostmi dle vyhlášky 450/2005
16 | 0 16 | Geologický dohled během stavby - 3 návštěvy na kontrolním dnu, včetně dopravy | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
17 | 0 17 | Zpracování plánu BOZP | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
18 | 0 18 | Součinnost zhotovitele během zkušebního provozu KGJ (předpoklad 12 měsíců) | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
19 | 0 19 | Dodavatelská dokumentace - stavební část | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | dopracování dle konkrétních nabídnutných strojů a zařízení dle kapitoly 4c Technických podmínek | [25 empty] | POP
20 | 0 20 | Dodavatelská dokumentace - strojní část - tepel. rozvody, napojení KGJ na bioplyn | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | dopracování dle konkrétních nabídnutných strojů a zařízení dle kapitoly 4c Technických podmínek | [25 empty] | POP
21 | 0 21 | Dodavatelská dokumentace - elektro a ASŘ | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | dopracování dle konkrétních nabídnutných strojů a zařízení dle kapitoly 4c Technických podmínek | [25 empty] | POP
22 | 0 22 | Zajištění projednání a odsouhlasení dopracované PD distributorem EG.D | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Dopracovaná projektová dokumentace dle nabídnutých zařízení bude projednána a odsouhlasena s distributorem EG.D, dle podmínek smlouvy o připojení výrobního zařízení k distribuční soustavě. | [25 empty] | POP | Dopracovaná projektová dokumentace dle nabídnutých zařízení bude projednána a odsouhlasena s distributorem EG.D, dle podmínek smlouvy o připojení výrobního zařízení k distribuční soustavě.
23 | 0 23 | Dokumentace skutečného provedení - stavební část | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | dle kapitoly 4d Technických podmínek | [25 empty] | POP
24 | 0 24 | Dokumentace skutečného provedení - strojní část - tepel.rozvody, napoj.KGJ na bioplyn,kogen.jednotka | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | dle kapitoly 4d Technických podmínek | [25 empty] | POP
25 | 0 25 | Dokumentace skutečného provedení - elektro a ASŘ | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | dle kapitoly 4d Technických podmínek | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 04.07
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1426-82 | ČOV Tábor Klokoty - kogenerační jednotka - PD | [25 empty] | STA
O: | SO 04.07 | Plynová kompresorovna | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 04.7 | Plynová kompresorovna | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 11 101 | Závěrečný úklid | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 0.79 | [6 empty] | DIL
2 | 3 4.7 001 | Zazdění ocelových potrubí DN150 do otvoru 450x300mm, vč.dodávky ocelového potrubí DN150 3xdl.400mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.17277 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.79026 | 0.79 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | tl.stěny trubky 2mm vč. antikorozního nátěru | [25 empty] | POP
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.17 |  | 0 |  |  |  |  | 6.21 | [6 empty] | DIL
3 | 622421143R00 | Omítky vnější stěn vápenocementové štukové, , složitost 1÷ 2 | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05258 | 0.16 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.92 | 2.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | oprava venkovní stěny v rozsahu 15m2 | [25 empty] | POP
|  | oprava štukové omítky uvažována na 20% plochy | [25 empty] | POP
|  | 15*0,2 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
4 | 622471317R00 | Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota akrylátová, složitost 1 ÷ 2, | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.23 | 3.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Penetrace + 2 x krycí nátěr. | [25 empty] | SPI
|  | Penetrace + 2 x krycí nátěr. | [25 empty] | POP
|  | barvy dle stávajícího stavu | [25 empty] | POP
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  |  |  |  | 10.11 | [6 empty] | DIL
5 | 96 4.7 001 | Otvor kruhový v trap.plechu tl.do 1,2mm D do 160 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.75 | 0.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | - otvor pro kabely v plechové trapézové stěně opláštění nádrže | [25 empty] | POP
|  | vč. klempířského začištění prostupu a likvidace odpadu | [25 empty] | POP
6 | 970031060R01 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm | m | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.00509 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.35 | 0.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | - otvor pro kabely vstupující do místnosti kompresorovny | [25 empty] | POP
|  | vč. začištění a likvidace suti | [25 empty] | POP
|  | požární ucpávka součástí PS | [25 empty] | POP
|  | d50mm : 0,40 |  | 0.4 | [23 empty] | VV | 0
7 | 970031130R01 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm tl.350mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00163 | 0 | 0.0239 | 0.05 |  | Vlastní | Indiv | 3.5 | 7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | - prostupy pro topnou vodu | [25 empty] | POP
|  | vč. začištění a likvidace suti | [25 empty] | POP
|  | vč.zazděné chráničky d100mm a těsnící průchodky | [25 empty] | POP
|  | požární ucpávka součástí PS | [25 empty] | POP
8 | 971035351R01 | Vybourání otv. zeď cihel. pl. 150x300mm, tl.35 cm, MC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 0.081 | 0.08 |  | Vlastní | Indiv | 1.42 | 1.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rozšíření otvoru po demontovaných mřížkách | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | vč. začištění a likvidace suti | [25 empty] | POP
|  | požární ucpávka součástí PS | [25 empty] | POP
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.15 | [6 empty] | DIL
9 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m | t | 0.17429 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.852 | 0.15 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou | [25 empty] | SPI |  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.98 | [6 empty] | DIL
10 | 728415812R00 | Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 800-728 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.4875 | 0.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | mřížka z otvoru 300x300mm | [25 empty] | POP
|  | uvnitř a venku | [25 empty] | POP
|  | vč.likvidace | [25 empty] | POP
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 4.65 | [6 empty] | DIL
11 | 784111202R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, dvojnásobná | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.06 | 1.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
12 | 784115312R00 | Malby z malířských směsí , , bělost 93 %, dvojnásobné | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.1 | 2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
13 | 784011221RT2 | Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.029 | 1.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 04.08
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1426-82 | ČOV Tábor Klokoty - kogenerační jednotka - PD | [25 empty] | STA
O: | SO 04.08 | Strojovna technologického ohřevu kalu | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 04.8 | Strojovna technologického ohřevu kalu | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 11 101 | Závěrečný úklid | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 1.6 | [6 empty] | DIL
2 | 970031160R01 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm | m | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00204 | 0 | 0.03617 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 4 | 1.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - otvor pro kabely vstupující do místnosti kompresorovny | [25 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | vč. začištění a likvidace suti | [25 empty] | POP
|  | požární ucpávka součástí PS | [25 empty] | POP
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
3 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m | t | 0.00082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.852 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou | [25 empty] | SPI | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.25 | [6 empty] | DIL
4 | 784111202R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, dvojnásobná | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.06 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
5 | 784115312R00 | Malby z malířských směsí , , bělost 93 %, dvojnásobné | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.1 | 0.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
6 | 784011221RT2 | Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.029 | 1.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 04.09
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1426-82 | ČOV Tábor Klokoty - kogenerační jednotka - PD | [25 empty] | STA
O: | SO 04.09 | Strojní zahušťování kalu | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 04.9 | Strojní zahušťování kalu | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.63 |  | 22.55 |  |  |  |  | 905.57 | [6 empty] | DIL
1 | 111203111R00 | Odtsranění pařezu odfrézováním do hloubky 500 mm pod úroveň terénu odstranění pařezu odfrézováním až do hloubky 500 mm | m2 | 0.38485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.913 | 1.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pi*0,35^2*1 |  | 0.38485 | [23 empty] | VV | 0
2 | 112101103R00 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 500 do 700 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.42 | 1.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
3 | 113107530R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm | m2 | 23.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 15.71 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.05 | 24.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
4 | 113108311R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm | m2 | 23.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 5.76 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.3998 | 9.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
5 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 1.08 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.12 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
6 | 119001411R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01069 | 0.19 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.908 | 16.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [25 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | kanalizace DN200 : 6,0 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | vodovod PE63 : 6,0 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak kalu DN150 : 6,0 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
7 | 119001421R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02478 | 0.15 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.547 | 3.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [25 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
8 | 131301201R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně | m3 | 56.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.97 | 167.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | 26,9*3,5*0,6 |  | 56.49 | [23 empty] | VV | 0
9 | 131301209R00 | Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, | m3 | 56.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.15 | 8.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 56,49000 |  | 56.49 | [23 empty] | VV | 5
10 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 37.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 4.66 | 175.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | předpoklad ručního kopání 40% objemu výkopových prací | [25 empty] | POP
|  | 26,9*3,5*0,4 |  | 37.66 | [23 empty] | VV | 0
11 | 151301301R00 | Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení hnaném, hloubky do 4 m | m3 | 94.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00272 | 0.26 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.186 | 17.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s potřebným přepažováním, | [25 empty] | SPI
|  | 26,9*3,5 |  | 94.15 | [23 empty] | VV | 0
12 | 151301311R00 | Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení hnaném, hloubky do 4 m | m3 | 94.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.058 | 5.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | 26,9*3,5 |  | 94.15 | [23 empty] | VV | 0
13 | 151301401R00 | Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů při roubení hnaném, hloubky do 4 m | m2 | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00809 | 0.44 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.855 | 47.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s potřebným přepažováním, | [25 empty] | SPI
14 | 151301411R00 | Odstranění vzepření stěn výkopů při roubení hnaném, hloubky do 4 m | m2 | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.22 | 12.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [25 empty] | SPI
15 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 56.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.345 | 19.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 56,49000 |  | 56.49 | [23 empty] | VV | 5
16 | 161101501R00 | Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 | m3 | 37.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 3.81 | 143.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 37,66000 |  | 37.66 | [23 empty] | VV | 5
17 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 30.8528 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.011 | 0.34 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | přebytečná zemina z výkopu na skládku | [25 empty] | POP
|  | hloubení : 94,15 |  | 94.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | obsyp : -63,29721 |  | -63.2972 | [23 empty] | VV | 0
18 | 162301403R00 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.658 | 0.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením, složením a dopravou, | [25 empty] | SPI
19 | 162301413R00 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.271 | 2.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením, složením a dopravou, | [25 empty] | SPI
20 | 162301423R00 | Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.555 | 0.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením, složením a dopravou, | [25 empty] | SPI
21 | 162301903R00 | Vodorovné přemístění příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením, složením a dopravou, | [25 empty] | SPI
22 | 162301913R00 | Vodorovné přemístění příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením, složením a dopravou, | [25 empty] | SPI
23 | 162301923R00 | Vodorovné přemístění příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m pařezů, průměru kmene přes 500 do 700 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením, složením a dopravou, | [25 empty] | SPI
24 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 6.7795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 11.53 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.587 | 10.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | kanalizace DN200 dl.6,0m : 0,9*(0,3+0,2)*6,0-pi*0,1^2*6,0 |  | 2.5115 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak DN150 dl.6,0m : 0,9*(0,3+0,15)*6,0-pi*0,075^2*6,0 |  | 2.324 | [23 empty] | VV | 0
|  | vodovod PE63 dl.6,0m : 0,9*0,36*6,0 |  | 1.944 | [23 empty] | VV | 0
25 | 175101201R00 | Obsyp objektů bez prohození sypaniny | m3 | 63.2972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 2.2 | 139.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,
|  | vč. hutnění po vrstvách | [25 empty] | POP
|  | hloubení jam : 94,15 |  | 94.15 | [23 empty] | VV | 0
|  | polštář : -9,228 |  | -9.228 | [23 empty] | VV | 0
|  | bet ZD : -0,6845 |  | -0.6845 | [23 empty] | VV | 0
|  | ŽB : -pi*(1,25+0,15+0,3)^2*0,95 |  | -8.6252 | [23 empty] | VV | 0
|  | jímka zbytek : -pi*(1,25+0,15)^2*2,0 |  | -12.315 | [23 empty] | VV | 0
26 | 175101209R00 | Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny | m3 | 63.2972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.997 | 63.11 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 63,29721 |  | 63.2972 | [23 empty] | VV | 5
27 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 30.8528 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 30,85279 |  | 30.8528 | [23 empty] | VV | 5
28 | 151401201R01 | Pažení stěn výkopu hnané, hl.do 4 m | m2 | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 23.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pažení pomocí plechů | [25 empty] | POP
|  | 3x rám HE 200 A celkem délka 3x 21m + svislé výztuže 6x 3,6m | [25 empty] | POP
|  | hmotnost rámu (43,3 kg/m3) cca 3700kg | [25 empty] | POP
|  | vč.dopravy na stavbu | [25 empty] | POP
29 | 151401211R01 | Odstranění pažení stěn hnané, hl.do 4m | m2 | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.21 | 11.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
30 | 115100001RAA | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m a pohotovost záložní čerpací soupravy, přítok do 500 l | h | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | na dopravní výšku do 10 m, vč. pohotovosti záložní čerpací soupravy. | [25 empty] | SPI
|  | předpoklad 3 týdny, 4 hod./den | [25 empty] | POP
|  | 7*3*4 |  | 84 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
31 | 11 101 | Závěrečný úklid | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 35.54 |  | 0 |  |  |  |  | 36.01 | [6 empty] | DIL
32 | 212792112R00 | Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.22107 | 1.33 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, | [25 empty] | SPI |  | se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,
|  | Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m a montáž flexibilních trubek. Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu. | [25 empty] | POP |  | Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m a montáž flexibilních trubek. Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu.
33 | 271531114R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm | m3 | 9.228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 19.93 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.085 | 10.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jímka : 26,9*0,3 |  | 8.07 | [23 empty] | VV | 0
|  | schod podsyp : 1,4*1,4*0,3 |  | 0.588 | [23 empty] | VV | 0
|  | schod výplň : 0,95*0,8*0,75 |  | 0.57 | [23 empty] | VV | 0
34 | 273313311R00 | Beton základových desek prostý třídy C 8/10 | m3 | 0.6845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 1.73 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.477 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, | [25 empty] | SPI
|  | 3,7*3,7*0,05 |  | 0.6845 | [23 empty] | VV | 0
35 | 273323411RT7 | Beton základových desek železový vodostavební třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XA1, odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí | m3 | 4.315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 10.9 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.48 | 2.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky a uložení výztuže | [25 empty] | SPI
|  | XC2 | [25 empty] | POP
|  | vč.límce proti vyplavání | [25 empty] | POP
|  | deska : pi*(1,25+0,15+0,3)^2*0,25 |  | 2.2698 | [23 empty] | VV | 0
|  | límec : pi*(1,25+0,15+0,3)^2*0,7-pi*(1,25+0,15)^2*0,7 |  | 2.0452 | [23 empty] | VV | 0
36 | 273356021R00 | Bednění základových desek z betonu vodostavebního pro plochy rovné, zřízení | m2 | 0.555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03904 | 0.02 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.45 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | prostého i železového | [25 empty] | SPI
|  | 3,7*0,05*3 |  | 0.555 | [23 empty] | VV | 0
37 | 273356022R00 | Bednění základových desek z betonu vodostavebního pro plochy rovné, odbednění | m2 | 0.555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.32 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | prostého i železového | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 0,55500 |  | 0.555 | [23 empty] | VV | 5
38 | 273356031R00 | Bednění základových desek z betonu vodostavebního pro plochy zaoblené, zřízení | m2 | 10.1473 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04098 | 0.42 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1 | 10.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | prostého i železového | [25 empty] | SPI
|  | 2*pi*(1,25+0,15+0,3)*(0,25+0,7) |  | 10.1473 | [23 empty] | VV | 0
39 | 273356032R00 | Bednění základových desek z betonu vodostavebního pro plochy zaoblené, odbednění | m2 | 10.1473 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.32 | 3.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | prostého i železového | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 10,14734 |  | 10.1473 | [23 empty] | VV | 5
40 | 273361314R00 | Výztuž základových desek mostů z ocelo B500B, průměru nad 12 mm | t | 0.38835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0085 | 0.39 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 20.53 | 7.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | deska : pi*(1,25+0,15+0,3)^2*0,25*0,09 |  | 0.20428 | [23 empty] | VV | 0
|  | límec : (pi*(1,25+0,15+0,3)^2*0,7-pi*(1,25+0,15)^2*0,7)*0,09 |  | 0.18407 | [23 empty] | VV | 0
41 | 274272110RT3 | Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 150 mm, výplň betonem C 16/20 | m2 | 2.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.365 | 0.82 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.8 | 1.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s výplní betonem, bez výztuže, | [25 empty] | SPI
|  | schod : 1,1*0,75*2+0,8*0,75 |  | 2.25 | [23 empty] | VV | 0
42 | R 2 002 | Dočasná čerpací jímka d600mm tl.90mm v.2x1,0m prefabr. vč.štěrkového lože tl.200mm vč.čerpadla, DOD+MTŽ+DMTŽ | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
43 | 28611223.A | Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m a montáž flexibilních trubek. Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu. | [25 empty] | POP |  | Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m a montáž flexibilních trubek. Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu.
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.98 |  | 0 |  |  |  |  | 3.18 | [6 empty] | DIL
44 | 457311118R00 | Vyrovnávací beton beton C 25/30 | m3 | 0.89212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5254 | 2.25 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 3.57 | 3.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu, | [25 empty] | SPI
|  | pi*1,25^2*0,185-0,4*0,4*0,1 |  | 0.89212 | [23 empty] | VV | 0
45 | 430320040RA0 | Schodiště ze železobetonu přímočaré, z betonu C 25/30, výztuž 90 kg/m3 | m3 | 0.242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3.02 | 0.73 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Beton, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření bednění. | [25 empty] | SPI
|  | vč. bednění a odbednění | [25 empty] | POP
|  | vč.výztuže KARI síť 6x100/6x100mm | [25 empty] | POP
|  | 1,1*1,1*0,2 |  | 0.242 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 44.77 |  | 0 |  |  |  |  | 8.9 | [6 empty] | DIL
46 | 564851111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.345 | 17.25 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.03 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | tl. vrsty 30cm, proto plocha uvažována 2x | [25 empty] | POP
|  | 25*2 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
47 | 564871111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.575 | 14.38 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.03 | 0.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podloží : 25 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
48 | 565161112R00 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 90 mm | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23737 | 5.93 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.08 | 2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a zhutněním | [25 empty] | SPI
|  | 25 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
49 | 573231124R00 | Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2 | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.02 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.002 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez posypu kamenivem | [25 empty] | SPI
|  | 25+25 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
50 | 577131111R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10373 | 2.59 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.06 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
51 | 577161124R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18152 | 4.54 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.088 | 2.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
52 | R599141111R01 | Vyplnění spár asfaltovou modifikovanou zálivkovou hmotou | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0036 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v místě napojení na stávající komunikaci | [25 empty] | POP
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 4.14 | [6 empty] | DIL
53 | 622471317R00 | Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota akrylátová, složitost 1 ÷ 2, | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.23 | 4.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Penetrace + 2 x krycí nátěr. | [25 empty] | SPI
|  | Penetrace + 2 x krycí nátěr. | [25 empty] | POP
|  | barvy dle stávajícího stavu | [25 empty] | POP
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.12 |  | 0 |  |  |  |  | 3.92 | [6 empty] | DIL
54 | 899104111RT2 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem šachtového D 650 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.16102 | 0.32 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.69 | 3.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
55 | 899721112R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.03 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vodovod : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
56 | 899711122R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.03 | 0.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kanalizace : 6,0 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | výtlak : 6,0 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
57 | 894411010RAF | Šachty z betonových dílců vpusť uliční z dílců DN 450 s odkalištěm, hloubka 1,67 m, napojení DN 150, litinová mříž 500 x 500 mm 40 t, Mříž vtoková materiál: litina; pro uliční vpusť; zatížení: D 400; l = 500 mm; b = 500 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.79886 | 0.8 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu. | [25 empty] | SPI |  | kanalizační, obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, podkladní prstenec z prostého betonu C -/7,5 pod poklop do výšky 10 cm, dodávka a osazení poklopu litinového kruhového včetně rámu.
58 | 89 4.9 001 | Prefa nádrž kruhová DN2500 hl.2,5m vč.zákrytové desky, DOD+MTŽ | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | vč.dopravy | [25 empty] | POP
|  | zakrytí pojížděné | [25 empty] | POP
|  | 2 otvory na poklop d600mm tř.D400, 1x otvor d250mm pro přítok, 1x otvor pro radarové měření | [25 empty] | POP
|  | vč. stupadel a platlí pro navařené kotevní výztuže | [25 empty] | POP
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.11 |  | 0 |  |  |  |  | 2.3 | [6 empty] | DIL
59 | 917862111RT5 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku 1000/100/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.22133 | 1.11 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.272 | 1.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [25 empty] | SPI
60 | 919735113R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm | m | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.055 | 0.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně spotřeby vody | [25 empty] | SPI
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.28 |  |  |  |  | 57.83 | [6 empty] | DIL
61 | 960321271R00 | Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce ze železobetonu | m3 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 7.13 | 832-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 17.61 | 44.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m | [25 empty] | SPI |  | s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m
|  | Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích. | [25 empty] | POP |  | Včetně bourání geotextilií, výplně otvorů tvárnic, drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v bouraných konstrukcích.
|  | schodiště : 2,5 |  | 2.5 | [23 empty] | VV | 0
62 | 96 4.9 001 | Vrtání jádrové D 150 mm do ŽB stěny tl.300mm vč.segmentového těsnění okolo NE106mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00228 | 0 | 0.05024 | 0.05 |  | Vlastní | Indiv | 4.6 | 4.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. začištění a likvidace suti | [25 empty] | POP
63 | 96 4.9 002 | Vrtání jádrové D 150 mm do ŽB stěny tl.150mm vč.segmentového těsnění okolo NE106mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00228 | 0 | 0.05024 | 0.05 |  | Vlastní | Indiv | 4.6 | 4.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. začištění a likvidace suti | [25 empty] | POP
64 | 96 4.9 003 | Vrtání jádrové D 186 mm do ŽB stěny tl.150mm vč.pryžového těsnění | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00228 | 0 | 0.05024 | 0.05 |  | Vlastní | Indiv | 4.6 | 4.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. začištění a likvidace suti | [25 empty] | POP
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
65 | 979089001R00 | Poplatek za uložení odpadní štěrk a kamenivo, tř. odpadu 010408 | t | 15.708 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 23,8*0,660 |  | 15.708 | [23 empty] | VV | 0
66 | 979990121R00 | Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302 | t | 5.7596 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 23,8*0,242 |  | 5.7596 | [23 empty] | VV | 0
67 | 979999978R00 | Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 7.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,85*2,5 |  | 7.125 | [23 empty] | VV | 0
68 | 979999981R00 | Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů | t | 1.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,27*4 |  | 1.08 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 122.15 | [6 empty] | DIL
69 | 998012021R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m | t | 96.6414 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.264 | 122.15 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou | [25 empty] | SPI |  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
70 | 767 4.9 001 | Kryt na měření hladiny, DOD+MTŽ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nerezový atypický výrobek | [25 empty] | POP
|  | nerez.trubka d250mm dl.200mm s atypickým víčkem (bude sahat nad asfalt) | [25 empty] | POP
|  | do trubky povede pod asfaltem povede chránička s kabelem - NEREZ d25mm dl.1,5m | [25 empty] | POP
|  | chránička vytažena u stěny objektu 400mm nad terén | [25 empty] | POP
|  | v trubce připevněn plech pro namontování sondy | [25 empty] | POP
|  | celková hmotnost 7,0kg | [25 empty] | POP
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 12.6 | [6 empty] | DIL
71 | 784111202R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, dvojnásobná | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.02 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.06 | 3.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | podzemní čerpací komora : 50 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
|  | nadzemní méístnost zahuštění kalu : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
72 | 784115312R00 | Malby z malířských směsí , , bělost 93 %, dvojnásobné | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.1 | 6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
73 | 784011221RT2 | Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.03 | 3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
74 | 799 4.9 001 | Podlahový rošt OC 400x600mm vč.rámu 25mm s vaničkou, DOD+MTŽ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.16 | [6 empty] | DIL
75 | 460490012R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.026 | 0.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | červená pro elektrokabely | [25 empty] | POP
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.25 | [6 empty] | DIL
76 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m | t | 29.8233 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.042 | 1.25 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
77 | 979083191R00 | Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m | t | 119.2933 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
|  | uvažovaná vzdálenost celkem 10km | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 04.12
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1426-82 | ČOV Tábor Klokoty - kogenerační jednotka - PD | [25 empty] | STA
O: | SO 04.12 | Základ pro kogeneraci | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 04.12 | Základ pro kogeneraci | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 24.09 | [6 empty] | DIL
1 | 122301101R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3 | m3 | 12.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.626 | 7.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI
|  | chodník : 34*0,37 |  | 12.58 | [23 empty] | VV | 0
2 | 131301110R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 25.355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.31 | 7.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | základ kogenerace : 9,5*5,5*0,7 |  | 36.575 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodník : -34*(0,7-0,37) |  | -11.22 | [23 empty] | VV | 0
3 | 131301119R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, | m3 | 25.355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.1024 | 2.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 25,35500 |  | 25.355 | [23 empty] | VV | 5
4 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 1.152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 4.655 | 5.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | základové patky : 0,6*0,8*0,8*3 |  | 1.152 | [23 empty] | VV | 0
5 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 39.087 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.01 | 0.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | chodník odkop : 34*0,37 |  | 12.58 | [23 empty] | VV | 0
|  | základové patky : 0,6*0,8*0,8*3 |  | 1.152 | [23 empty] | VV | 0
|  | základ kogenerace : 9,5*5,5*0,7 |  | 36.575 | [23 empty] | VV | 0
|  | chodník : -34*(0,7-0,37) |  | -11.22 | [23 empty] | VV | 0
6 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 39.087 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 39,08700 |  | 39.087 | [23 empty] | VV | 5
7 | 121100001RAA | Sejmutí ornice naložení a uložení odvoz do 1 000 m | m3 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením. | [25 empty] | SPI |  | popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.
|  | 50*0,1 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
8 | 181300010RAB | Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 000 m | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene. | [25 empty] | SPI |  | vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.
|  | Včetně přesunu hmot. | [25 empty] | POP
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 32.63 |  | 0 |  |  |  |  | 55.12 | [6 empty] | DIL
9 | 271531113R00 | Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm | m3 | 4.186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 9.04 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.085 | 4.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,3*4,6*0,7 |  | 4.186 | [23 empty] | VV | 0
10 | 273313511R00 | Beton základových desek prostý třídy C 12/15 | m3 | 1.2163 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 3.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.48 | 0.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, | [25 empty] | SPI
|  | 2,94*6,24*0,05 |  | 0.91728 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,3*4,6*0,05 |  | 0.299 | [23 empty] | VV | 0
11 | 273323611R00 | Beton základových desek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XD3, odolnost proti korozi způsobené chloridy | m3 | 2.268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 5.73 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.48 | 1.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky a uložení výztuže | [25 empty] | SPI
|  | XC4, XF3 | [25 empty] | POP
|  | 2,1*5,4*0,2 |  | 2.268 | [23 empty] | VV | 0
12 | 273351215RT1 | Bednění stěn základových desek zřízení | m2 | 23.268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03639 | 0.85 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.53 | 12.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | 2,94*0,05*2+6,24*0,05*2 |  | 0.918 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,3*0,05*2+4,6*0,05*2 |  | 0.59 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,1*0,7*2+5,4*0,7*2+1,3*0,7*2+4,6*0,7*2 |  | 18.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,1*0,2*2+5,4*0,2*2 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
13 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 23.268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.32 | 7.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 23,26800 |  | 23.268 | [23 empty] | VV | 5
14 | 273361214R00 | Výztuž základových desek mostů z ocelo B500B, průměru do 12 mm | t | 0.20412 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0035 | 0.2 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 41.5 | 8.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,1*5,4*0,2*0,09 |  | 0.20412 | [23 empty] | VV | 0
15 | 274313611R00 | Beton základových pasů prostý třídy C 16/20 | m3 | 4.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 10.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.48 | 1.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. | [25 empty] | POP
|  | 2,1*5,4*0,75-1,3*4,6*0,75 |  | 4.02 | [23 empty] | VV | 0
16 | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů odstranění | m2 | 20.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.32 | 6.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 20,10000 |  | 20.1 | [23 empty] | VV | 5
17 | 274351111R00 | Bednění základových pásů tradiční oboustranné bednění základových pasů tradiční oboustranné | m2 | 20.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02368 | 0.48 | 0 | 0 | 831-2 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.565 | 11.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně případně nutného přepažování a odstranění bednění. | [25 empty] | POP
|  | 2,1*0,75*2+5,4*0,75*2+1,3*0,75*2+4,6*0,75*2 |  | 20.1 | [23 empty] | VV | 0
18 | 275313611R00 | Beton základových patek prostý třídy C 16/20 | m3 | 1.224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 3.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.48 | 0.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*0,8*0,85*3 |  | 1.224 | [23 empty] | VV | 0
19 | 275351215RT1 | Bednění stěn základových patek zřízení | m2 | 0.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03639 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.527 | 0.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | část nad povrchem : (0,8*0,05*2+0,6*0,05*2)*3 |  | 0.42 | [23 empty] | VV | 0
20 | 275351216R00 | Bednění stěn základových patek odstranění | m2 | 0.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.32 | 0.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [25 empty] | SPI |  | bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu. | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 0,42000 |  | 0.42 | [23 empty] | VV | 5
21 | R 2 001 | Urovnání a přehutnění základové spáry | m2 | 52.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 9,5*5,5 |  | 52.25 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28.09 |  | 0 |  |  |  |  | 17.37 | [6 empty] | DIL
22 | 564871111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm | m2 | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.575 | 19.55 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.027 | 0.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
23 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 2.51 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.478 | 16.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [25 empty] | SPI |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
24 | 639571205R00 | Kačírek pro okapový chodník tl. 50 mm | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.084 | 0.17 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.1 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 592451170R | Dlažba betonová typ: obdélníkový; dl = 200 mm; š = 100 mm; tl = 80,0 mm; barva: šedá | m2 | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.17245 | 5.86 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.32 |  | 0 |  |  |  |  | 8.37 | [6 empty] | DIL
26 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.188 | 5.83 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.27 | 8.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [25 empty] | SPI
27 | 59217465R | obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.048 | 1.49 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 85.99 | [6 empty] | DIL
28 | 998012021R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky do 6 m | t | 68.0334 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.264 | 85.99 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou | [25 empty] | SPI |  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
29 | 767 4.12 001 | Sloup z ocelových válcovaných profilů z oceli tř.11 s žár.pozinkováním vč.kotvení, DOD+MTŽ | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | podpěra vedení potrubí | [25 empty] | POP
|  | viz výkres č.6 části D1.1 projektové dokumentace | [25 empty] | POP
|  | celková hmotnost sloupu vč.kotevního a montážního materiálu 65kg | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 05.3_0
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1426-82 | ČOV Tábor Klokoty - kogenerační jednotka - PD | [25 empty] | STA
O: | SO 05.3 | Potrubí | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 05.3_0 | Příprava území | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 104 |  |  |  |  | 528.94 | [6 empty] | DIL
1 | 111201101R00 | Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.17 | 118.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5, | [25 empty] | SPI |  | s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,
|  | horní areál ČOV : 180 |  | 180 | [23 empty] | VV | 0
|  | u Š1 dolní areál ČOV : 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | mýcení pro přístup k trasám : 500 |  | 500 | [23 empty] | VV | 0
2 | 112101101R00 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.49 | 0.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
3 | 112101102R00 | Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.88 | 0.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
4 | 112101123R00 | Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 500 do 700 mm | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.88 | 13.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
5 | 112201111R00 | Odstranění pařezu průměr do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.357 | 1.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu, | [25 empty] | SPI |  | s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu,
6 | 112201113R00 | Odstranění pařezu průměr přes 300 do 400 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 5.247 | 5.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu, | [25 empty] | SPI |  | s odklizením získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypáním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu,
7 | 113152112R00 | Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo drcené | m3 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 104 | 800-2 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.51 | 40.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI
|  | zpevnění prov.příjezdové cesty : 500*0,15 |  | 75 | [23 empty] | VV | 0
|  | splavený materiál v dolní části : 50*0,1 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
8 | 122201402R00 | Vykopávky v zemnících na suchu v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.08 | 16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI
|  | zemina pro urovnání cesty - horníé část - tl.40cm : 500*0,4 |  | 200 | [23 empty] | VV | 0
9 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.01 | 4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | zemina ze zuemníku pro urovnání povrchu provizorní příjezdové cesty | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 200,00000 |  | 200 | [23 empty] | VV | 5
|  | zemina na skládku při uvádění do pův.stavu: : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 200,00000 |  | 200 | [23 empty] | VV | 5
10 | 162301401R00 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.045 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením, složením a dopravou, | [25 empty] | SPI
11 | 162301402R00 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.245 | 0.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením, složením a dopravou, | [25 empty] | SPI
12 | 162301407R00 | Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.569 | 8.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením, složením a dopravou, | [25 empty] | SPI
13 | 162301411R00 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.57 | 0.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením, složením a dopravou, | [25 empty] | SPI
14 | 162301412R00 | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.96 | 0.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením, složením a dopravou, | [25 empty] | SPI
15 | 162301417R00 | Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.938 | 29.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením, složením a dopravou, | [25 empty] | SPI
16 | 162301421R00 | Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.066 | 0.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením, složením a dopravou, | [25 empty] | SPI
17 | 162301422R00 | Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.303 | 0.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením, složením a dopravou, | [25 empty] | SPI
18 | 162301901R00 | Vodorovné přemístění příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením, složením a dopravou, | [25 empty] | SPI
19 | 162301902R00 | Vodorovné přemístění příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením, složením a dopravou, | [25 empty] | SPI
20 | 162301907R00 | Vodorovné přemístění příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením, složením a dopravou, | [25 empty] | SPI
21 | 162301911R00 | Vodorovné přemístění příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením, složením a dopravou, | [25 empty] | SPI
22 | 162301912R00 | Vodorovné přemístění příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením, složením a dopravou, | [25 empty] | SPI
23 | 162301917R00 | Vodorovné přemístění příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením, složením a dopravou, | [25 empty] | SPI
24 | 162301921R00 | Vodorovné přemístění příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením, složením a dopravou, | [25 empty] | SPI
25 | 162301922R00 | Vodorovné přemístění příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s naložením, složením a dopravou, | [25 empty] | SPI
26 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.02 | 10 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [25 empty] | SPI
|  | urovnání prov.cesty - horní část - zemina ze zemníku : 500 |  | 500 | [23 empty] | VV | 0
27 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odstraněná zemina pro urovnání cesty - uvedení do původního stavu | [25 empty] | POP
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 200,00000 |  | 200 | [23 empty] | VV | 5
28 | 111201102R01 | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m2 - svažitý terén | m2 | 3000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.093 | 279 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Součástí položky je i odstranění kořenů příp. nutné odklizení křovin a stromů na hromady do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. | [25 empty] | POP |  | Součástí položky je i odstranění kořenů příp. nutné odklizení křovin a stromů na hromady do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
|  | prac.pruh pro stavbu vdv : 3000 |  | 3000 | [23 empty] | VV | 0
29 | 162301501R01 | Vodorovné přemístění křovin do 10000 m | m2 | 3695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | převoz k likvidaci (např. štěpkování) - pro další využití | [25 empty] | POP
|  | vč.složení na daném místě | [25 empty] | POP
|  | prac.pruh pro stavbu vdv : 3000 |  | 3000 | [23 empty] | VV | 0
|  | horní areál ČOV : 180 |  | 180 | [23 empty] | VV | 0
|  | u Š1 dolní areál ČOV : 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | mýcení pro přístup k trasám : 500 |  | 500 | [23 empty] | VV | 0
30 | 121100001RAA | Sejmutí ornice naložení a uložení odvoz do 1 000 m | m3 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením. | [25 empty] | SPI |  | popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.
|  | provizorní příjezd ke stavbě - horní část : 500*0,1 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
31 | 181300010RAB | Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 000 m | m2 | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.02 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene. | [25 empty] | SPI |  | vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.
|  | Včetně přesunu hmot. | [25 empty] | POP
|  | provizorní příjezd - horní část- uvedení do pův.stavu : 500 |  | 500 | [23 empty] | VV | 0
32 | 184201117RAA | Výsadba stromů a keřů s balem bez dodávky dřevin v rovině, výšky do 350 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02758 | 0.06 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba stromu s balem se zalitím. Dovoz vody. Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření. Osazení kůlů k dřevině s uvázáním. Dodávka kůlů, příček a motouzu. | [25 empty] | POP |  | Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba stromu s balem se zalitím. Dovoz vody. Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření. Osazení kůlů k dřevině s uvázáním. Dodávka kůlů, příček a motouzu.
|  | Včetně přesunu hmot. | [25 empty] | POP
33 | R02656048R1 | Lípa malolistá - Tilia cordata obvod kmene 12 - 14 cm, s balem, vysokokmen | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
34 | 11 5.3.0 001 | Náhradní zásobení pitnou vodou - cisterna | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | montáž hydrantu - odstávka horní i dolní areál cca 4hod. - cisterny v obou | [25 empty] | POP
|  | přepojení vodovodu mezi horním a dolním areálem - cca 1 den - cisterna v dolním areálu | [25 empty] | POP
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 345 |  | 0 |  |  |  |  | 30 | [6 empty] | DIL
35 | 564851111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 1000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.345 | 345 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.03 | 30 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zpevnění prov.příjezdové cesty - horní část : 500 |  | 500 | [23 empty] | VV | 0
|  | příjezd v dolní části : 500 |  | 500 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
36 | 91 5.3 001 | Čištění ocelového žlabu pro odvedenístékající vody mimo cestu vč.likvidace nánosu | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
37 | 979089001R00 | Poplatek za uložení odpadní štěrk a kamenivo, tř. odpadu 010408 | t | 97.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | prov.cesta - uvedení do pův.stavu - horní část : 500*0,15*1,3 |  | 97.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.37 | [6 empty] | DIL
38 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m | t | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.042 | 4.37 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
39 | 979083191R00 | Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m | t | 416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 05.3_1
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1426-82 | ČOV Tábor Klokoty - kogenerační jednotka - PD | [25 empty] | STA
O: | SO 05.3 | Potrubí | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 05.3_1 | Větev "A" - pitná voda do dolního areálu ČOV | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 143.32 |  | 15.16 |  |  |  |  | 712.67 | [6 empty] | DIL
1 | 113107530R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm | m2 | 11.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 7.72 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.05 | 12.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (0,8+0,1)*(8,0+5,0) |  | 11.7 | [23 empty] | VV | 0
2 | 113108320R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm | m2 | 16.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 7.44 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.88 | 14.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (0,8+0,1+0,2+0,2)*(8,0+5,0) |  | 16.9 | [23 empty] | VV | 0
3 | 119001411R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01069 | 0.03 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.91 | 2.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [25 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
4 | 119001421R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02478 | 0.3 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.55 | 6.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [25 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | 3,0*4 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
5 | 122201401R00 | Vykopávky v zemnících na suchu v hornině 3 do 100 m3 | m3 | 32.562 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.353 | 11.49 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI
|  | zbývající zemina potřebná k zásypu | [25 empty] | POP
|  | zemina z hloubení ve tř.4 : -208,44 |  | -208.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | zemina potřebná k zásypu : 241,002 |  | 241.002 | [23 empty] | VV | 0
6 | 130001101R00 | Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 | 6.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.76 | 11.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. | [25 empty] | SPI |  | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.
|  | ruční kopání | [25 empty] | POP
|  | kabely : (0,8+0,1)*1,5*4 |  | 5.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | potrubí : (0,8+0,1)*1,5*1 |  | 1.35 | [23 empty] | VV | 0
7 | 132301212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 208.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.291 | 60.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | předpoklad - 60% objemu výkopu | [25 empty] | POP
|  | větev A: : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : (0,8+0,1)*1,2*8,0*0,6 |  | 5.184 | [23 empty] | VV | 0
|  | panely : (0,8+0,1)*1,3*6,0*0,6 |  | 4.212 | [23 empty] | VV | 0
|  | nezp. : (0,8+0,1)*1,6*55,0*0,6 |  | 47.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | polní cesta : (0,8+0,1)*1,6*3,0*0,6 |  | 2.592 | [23 empty] | VV | 0
|  | les : (0,8+0,1)*1,5*123,0*0,6 |  | 99.63 | [23 empty] | VV | 0
|  | zahrada : (0,8+0,1)*1,4*23,5*0,6 |  | 17.766 | [23 empty] | VV | 0
|  | nezp. : (0,8+0,1)*1,6*23,5*0,6 |  | 20.304 | [23 empty] | VV | 0
|  | asfalt (potrubí kolektorem) : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | nezp. : (0,8+0,1)*1,4*14,0*0,6 |  | 10.584 | [23 empty] | VV | 0
|  | šachta : (0,8+0,1)*1,2*1,0*0,6 |  | 0.648 | [23 empty] | VV | 0
8 | 132401211R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně | m3 | 69.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.5 | 34.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | předpoklad - 20% objemu výkopu | [25 empty] | POP
|  | větev A: : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : (0,8+0,1)*1,2*8,0*0,2 |  | 1.728 | [23 empty] | VV | 0
|  | panely : (0,8+0,1)*1,3*6,0*0,2 |  | 1.404 | [23 empty] | VV | 0
|  | nezp. : (0,8+0,1)*1,6*55,0*0,2 |  | 15.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | polní cesta : (0,8+0,1)*1,6*3,0*0,2 |  | 0.864 | [23 empty] | VV | 0
|  | les : (0,8+0,1)*1,5*123,0*0,2 |  | 33.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | zahrada : (0,8+0,1)*1,4*23,5*0,2 |  | 5.922 | [23 empty] | VV | 0
|  | nezp. : (0,8+0,1)*1,6*23,5*0,2 |  | 6.768 | [23 empty] | VV | 0
|  | asfalt (potrubí kolektorem) : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | nezp. : (0,8+0,1)*1,4*14,0*0,2 |  | 3.528 | [23 empty] | VV | 0
|  | šachta : (0,8+0,1)*1,2*1,0*0,2 |  | 0.216 | [23 empty] | VV | 0
9 | 132501211R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou | m3 | 34.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.3 | 10.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | předpoklad - 10% objemu výkopu | [25 empty] | POP
|  | větev A: : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : (0,8+0,1)*1,2*8,0*0,1 |  | 0.864 | [23 empty] | VV | 0
|  | panely : (0,8+0,1)*1,3*6,0*0,1 |  | 0.702 | [23 empty] | VV | 0
|  | nezp. : (0,8+0,1)*1,6*55,0*0,1 |  | 7.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | polní cesta : (0,8+0,1)*1,6*3,0*0,1 |  | 0.432 | [23 empty] | VV | 0
|  | les : (0,8+0,1)*1,5*123,0*0,1 |  | 16.605 | [23 empty] | VV | 0
|  | zahrada : (0,8+0,1)*1,4*23,5*0,1 |  | 2.961 | [23 empty] | VV | 0
|  | nezp. : (0,8+0,1)*1,6*23,5*0,1 |  | 3.384 | [23 empty] | VV | 0
|  | asfalt (potrubí kolektorem) : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | nezp. : (0,8+0,1)*1,4*14,0*0,1 |  | 1.764 | [23 empty] | VV | 0
|  | šachta : (0,8+0,1)*1,2*1,0*0,1 |  | 0.108 | [23 empty] | VV | 0
10 | 132601201R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 7, hloubení ručně i strojně | m3 | 34.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01922 | 0.67 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.59 | 55.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | předpoklad - 10% objemu výkopu | [25 empty] | POP
|  | větev A: : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : (0,8+0,1)*1,2*8,0*0,1 |  | 0.864 | [23 empty] | VV | 0
|  | panely : (0,8+0,1)*1,3*6,0*0,1 |  | 0.702 | [23 empty] | VV | 0
|  | nezp. : (0,8+0,1)*1,6*55,0*0,1 |  | 7.92 | [23 empty] | VV | 0
|  | polní cesta : (0,8+0,1)*1,6*3,0*0,1 |  | 0.432 | [23 empty] | VV | 0
|  | les : (0,8+0,1)*1,5*123,0*0,1 |  | 16.605 | [23 empty] | VV | 0
|  | zahrada : (0,8+0,1)*1,4*23,5*0,1 |  | 2.961 | [23 empty] | VV | 0
|  | nezp. : (0,8+0,1)*1,6*23,5*0,1 |  | 3.384 | [23 empty] | VV | 0
|  | asfalt (potrubí kolektorem) : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | nezp. : (0,8+0,1)*1,4*14,0*0,1 |  | 1.764 | [23 empty] | VV | 0
|  | šachta : (0,8+0,1)*1,2*1,0*0,1 |  | 0.108 | [23 empty] | VV | 0
11 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 772 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00098 | 0.76 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.24 | 185.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | větev A: : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : 1,2*8,0*2 |  | 19.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | panely : 1,3*6,0*2 |  | 15.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | nezp. : 1,6*55,0*2 |  | 176 | [23 empty] | VV | 0
|  | polní cesta : 1,6*3,0*2 |  | 9.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | les : 1,5*123,0*2 |  | 369 | [23 empty] | VV | 0
|  | zahrada : 1,4*23,5*2 |  | 65.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | nezp. : 1,6*23,5*2 |  | 75.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | asfalt (potrubí kolektorem) : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | nezp. : 1,4*14,0*2 |  | 39.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | šachta : 1,2*1,0*2 |  | 2.4 | [23 empty] | VV | 0
12 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 772 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.07 | 54.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 772,00000 |  | 772 | [23 empty] | VV | 5
13 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 104.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.35 | 36.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | větev A: : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : (0,8+0,1)*1,2*8,0*0,6*0,5 |  | 2.592 | [23 empty] | VV | 0
|  | panely : (0,8+0,1)*1,3*6,0*0,6*0,5 |  | 2.106 | [23 empty] | VV | 0
|  | nezp. : (0,8+0,1)*1,6*55,0*0,6*0,5 |  | 23.76 | [23 empty] | VV | 0
|  | polní cesta : (0,8+0,1)*1,6*3,0*0,6*0,5 |  | 1.296 | [23 empty] | VV | 0
|  | les : (0,8+0,1)*1,5*123,0*0,6*0,5 |  | 49.815 | [23 empty] | VV | 0
|  | zahrada : (0,8+0,1)*1,4*23,5*0,6*0,5 |  | 8.883 | [23 empty] | VV | 0
|  | nezp. : (0,8+0,1)*1,6*23,5*0,6*0,5 |  | 10.152 | [23 empty] | VV | 0
|  | asfalt (potrubí kolektorem) : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | nezp. : (0,8+0,1)*1,4*14,0*0,6*0,5 |  | 5.292 | [23 empty] | VV | 0
|  | šachta : (0,8+0,1)*1,2*1,0*0,6*0,5 |  | 0.324 | [23 empty] | VV | 0
14 | 161101151R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 69.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.484 | 33.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | větev A: : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : (0,8+0,1)*1,2*8,0*(0,2+0,1+0,1)*0,5 |  | 1.728 | [23 empty] | VV | 0
|  | panely : (0,8+0,1)*1,3*6,0*(0,2+0,1+0,1)*0,5 |  | 1.404 | [23 empty] | VV | 0
|  | nezp. : (0,8+0,1)*1,6*55,0*(0,2+0,1+0,1)*0,5 |  | 15.84 | [23 empty] | VV | 0
|  | polní cesta : (0,8+0,1)*1,6*3,0*(0,2+0,1+0,1)*0,5 |  | 0.864 | [23 empty] | VV | 0
|  | les : (0,8+0,1)*1,5*123,0*(0,2+0,1+0,1)*0,5 |  | 33.21 | [23 empty] | VV | 0
|  | zahrada : (0,8+0,1)*1,4*23,5*(0,2+0,1+0,1)*0,5 |  | 5.922 | [23 empty] | VV | 0
|  | nezp. : (0,8+0,1)*1,6*23,5*(0,2+0,1+0,1)*0,5 |  | 6.768 | [23 empty] | VV | 0
|  | asfalt (potrubí kolektorem) : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | nezp. : (0,8+0,1)*1,4*14,0*(0,2+0,1+0,1)*0,5 |  | 3.528 | [23 empty] | VV | 0
|  | šachta : (0,8+0,1)*1,2*1,0*(0,2+0,1+0,1)*0,5 |  | 0.216 | [23 empty] | VV | 0
15 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 32.562 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.01 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | zbývající zemina potřebná k zásypu - ze zemníku | [25 empty] | POP
|  | zemina z hloubení ve tř.4 : -208,44 |  | -208.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | zemina potřebná k zásypu : 241,002 |  | 241.002 | [23 empty] | VV | 0
16 | 162701155R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 138.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.01 | 1.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | větev A: : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : (0,8+0,1)*1,2*8,0*(0,2+0,1+0,1) |  | 3.456 | [23 empty] | VV | 0
|  | panely : (0,8+0,1)*1,3*6,0*(0,2+0,1+0,1) |  | 2.808 | [23 empty] | VV | 0
|  | nezp. : (0,8+0,1)*1,6*55,0*(0,2+0,1+0,1) |  | 31.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | polní cesta : (0,8+0,1)*1,6*3,0*(0,2+0,1+0,1) |  | 1.728 | [23 empty] | VV | 0
|  | les : (0,8+0,1)*1,5*123,0*(0,2+0,1+0,1) |  | 66.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | zahrada : (0,8+0,1)*1,4*23,5*(0,2+0,1+0,1) |  | 11.844 | [23 empty] | VV | 0
|  | nezp. : (0,8+0,1)*1,6*23,5*(0,2+0,1+0,1) |  | 13.536 | [23 empty] | VV | 0
|  | asfalt (potrubí kolektorem) : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | nezp. : (0,8+0,1)*1,4*14,0*(0,2+0,1+0,1) |  | 7.056 | [23 empty] | VV | 0
|  | šachta : (0,8+0,1)*1,2*1,0*(0,2+0,1+0,1) |  | 0.432 | [23 empty] | VV | 0
17 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 241.002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.2 | 48.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | větev A: : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : (0,8+0,1)*(1,2-0,1-0,36)*8,0 |  | 5.328 | [23 empty] | VV | 0
|  | panely : (0,8+0,1)*(1,3-0,1-0,36)*6,0 |  | 4.536 | [23 empty] | VV | 0
|  | nezp. : (0,8+0,1)*(1,6-0,1-0,36)*55,0 |  | 56.43 | [23 empty] | VV | 0
|  | polní cesta : (0,8+0,1)*(1,6-0,1-0,36)*3,0 |  | 3.078 | [23 empty] | VV | 0
|  | les : (0,8+0,1)*(1,5-0,1-0,36)*123,0 |  | 115.128 | [23 empty] | VV | 0
|  | zahrada : (0,8+0,1)*(1,4-0,1-0,36)*23,5 |  | 19.881 | [23 empty] | VV | 0
|  | nezp. : (0,8+0,1)*(1,6-0,1-0,36)*23,5 |  | 24.111 | [23 empty] | VV | 0
|  | asfalt (potrubí kolektorem) : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | nezp. : (0,8+0,1)*(1,4-0,1-0,36)*14,0 |  | 11.844 | [23 empty] | VV | 0
|  | šachta : (0,8+0,1)*(1,2-0,1-0,36)*1,0 |  | 0.666 | [23 empty] | VV | 0
18 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 83.268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 141.56 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.59 | 132.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | větev A: : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : (0,8+0,1)*0,36*8,0 |  | 2.592 | [23 empty] | VV | 0
|  | panely : (0,8+0,1)*0,36*6,0 |  | 1.944 | [23 empty] | VV | 0
|  | nezp. : (0,8+0,1)*0,36*55,0 |  | 17.82 | [23 empty] | VV | 0
|  | polní cesta : (0,8+0,1)*0,36*3,0 |  | 0.972 | [23 empty] | VV | 0
|  | les : (0,8+0,1)*0,36*123,0 |  | 39.852 | [23 empty] | VV | 0
|  | zahrada : (0,8+0,1)*0,36*23,5 |  | 7.614 | [23 empty] | VV | 0
|  | nezp. : (0,8+0,1)*0,36*23,5 |  | 7.614 | [23 empty] | VV | 0
|  | asfalt (potrubí kolektorem) : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | nezp. : (0,8+0,1)*0,36*14,0 |  | 4.536 | [23 empty] | VV | 0
|  | šachta : (0,8+0,1)*0,36*1,0 |  | 0.324 | [23 empty] | VV | 0
19 | 199000003R00 | Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 138.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | větev A: : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : (0,8+0,1)*1,2*8,0*(0,2+0,1+0,1) |  | 3.456 | [23 empty] | VV | 0
|  | panely : (0,8+0,1)*1,3*6,0*(0,2+0,1+0,1) |  | 2.808 | [23 empty] | VV | 0
|  | nezp. : (0,8+0,1)*1,6*55,0*(0,2+0,1+0,1) |  | 31.68 | [23 empty] | VV | 0
|  | polní cesta : (0,8+0,1)*1,6*3,0*(0,2+0,1+0,1) |  | 1.728 | [23 empty] | VV | 0
|  | les : (0,8+0,1)*1,5*123,0*(0,2+0,1+0,1) |  | 66.42 | [23 empty] | VV | 0
|  | zahrada : (0,8+0,1)*1,4*23,5*(0,2+0,1+0,1) |  | 11.844 | [23 empty] | VV | 0
|  | nezp. : (0,8+0,1)*1,6*23,5*(0,2+0,1+0,1) |  | 13.536 | [23 empty] | VV | 0
|  | asfalt (potrubí kolektorem) : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | nezp. : (0,8+0,1)*1,4*14,0*(0,2+0,1+0,1) |  | 7.056 | [23 empty] | VV | 0
|  | šachta : (0,8+0,1)*1,2*1,0*(0,2+0,1+0,1) |  | 0.432 | [23 empty] | VV | 0
20 | 1 05.31 001 | Kopaná sonda ručně pro zjištění uložení potrubí výtlaku kalu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
21 | 115100001RAA | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m a pohotovost záložní čerpací soupravy, přítok do 500 l | h | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | na dopravní výšku do 10 m, vč. pohotovosti záložní čerpací soupravy. | [25 empty] | SPI
|  | předpoklad 3 týdny, 4 hod./den | [25 empty] | POP
|  | 7*3*4 |  | 84 | [23 empty] | VV | 0
22 | 121100001RAA | Sejmutí ornice naložení a uložení odvoz do 1 000 m | m3 | 10.575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením. | [25 empty] | SPI |  | popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.
|  | 3,0*23,5*0,15 |  | 10.575 | [23 empty] | VV | 0
23 | 181300010RAB | Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 000 m | m2 | 70.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene. | [25 empty] | SPI |  | vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.
|  | Včetně přesunu hmot. | [25 empty] | POP
|  | 3,0*23,5 |  | 70.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 56.8 |  | 0 |  |  |  |  | 48.72 | [6 empty] | DIL
24 | 212792112R00 | Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN | m | 256.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.22107 | 56.68 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.19 | 48.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, | [25 empty] | SPI |  | se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,
|  | 261,4-5,0 |  | 256.4 | [23 empty] | VV | 0
25 | 28611223.AR | Trubka plastová drenážní spoj: drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m | m | 256.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 261,4-5,0 |  | 256.4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 1.25 | [6 empty] | DIL
26 | 388129720R0R | Montáž prefa.kanálů ze ŽB, krycích desek do 1 t | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05045 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 25/ I | 0.623 | 1.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zpětné osazení krycích desek šachty nad komunikací | [25 empty] | POP
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 44.24 |  | 0 |  |  |  |  | 40.56 | [6 empty] | DIL
27 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 23.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 43.73 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.7 | 39.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | větev A: : | [25 empty] | VV | 0
|  | asfalt : (0,8+0,1)*0,1*8,0 |  | 0.72 | [23 empty] | VV | 0
|  | panely : (0,8+0,1)*0,1*6,0 |  | 0.54 | [23 empty] | VV | 0
|  | nezp. : (0,8+0,1)*0,1*55,0 |  | 4.95 | [23 empty] | VV | 0
|  | polní cesta : (0,8+0,1)*0,1*3,0 |  | 0.27 | [23 empty] | VV | 0
|  | les : (0,8+0,1)*0,1*123,0 |  | 11.07 | [23 empty] | VV | 0
|  | zahrada : (0,8+0,1)*0,1*23,5 |  | 2.115 | [23 empty] | VV | 0
|  | nezp. : (0,8+0,1)*0,1*23,5 |  | 2.115 | [23 empty] | VV | 0
|  | asfalt (potrubí kolektorem) : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | nezp. : (0,8+0,1)*0,1*14,0 |  | 1.26 | [23 empty] | VV | 0
|  | šachta : (0,8+0,1)*0,1*1,0 |  | 0.09 | [23 empty] | VV | 0
28 | 452313131R00 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 | m3 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.19 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | 1 opěrný blok ... 0,1m3 | [25 empty] | POP
|  | 2 bloky : 0,1*2 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
29 | 452353101R00 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí | m2 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00449 | 0.01 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.83 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | 1 opěrný blok ... 0,6m2 | [25 empty] | POP
|  | 2 bloky : 0,6*2 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24.96 |  | 0 |  |  |  |  | 6.77 | [6 empty] | DIL
30 | 564851111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 23.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.345 | 8.07 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.03 | 0.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | tl. vrsty 30cm, proto plocha uvažována 2x | [25 empty] | POP
|  | (0,8+0,1)*(8,0+5,0)*2 |  | 23.4 | [23 empty] | VV | 0
31 | 564871111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.575 | 3.45 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.03 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | panely : 6,0*1 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
32 | 564871111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm | m2 | 11.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.575 | 6.73 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.03 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | výměna podloží : (0,8+0,1)*(8,0+5,0) |  | 11.7 | [23 empty] | VV | 0
33 | 565161112R00 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 90 mm | m2 | 11.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23737 | 2.78 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.08 | 0.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a zhutněním | [25 empty] | SPI
|  | (0,8+0,1)*(8,0+5,0) |  | 11.7 | [23 empty] | VV | 0
34 | 573231124R00 | Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2 | m2 | 23.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.01 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.002 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez posypu kamenivem | [25 empty] | SPI
|  | (0,8+0,1)*(8,0+5,0)*2 |  | 23.4 | [23 empty] | VV | 0
35 | 577131111R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 11.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10373 | 1.21 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.06 | 0.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (0,8+0,1)*(8,0+5,0) |  | 11.7 | [23 empty] | VV | 0
36 | 577161124R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 11.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18152 | 2.12 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.09 | 1.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (0,8+0,1)*(8,0+5,0) |  | 11.7 | [23 empty] | VV | 0
37 | R584121111RZ1 | Demontáž a zpětné osazení silničních panelů,lože z kameniva tl. 4 cm, vč.uložení pro zpětné užití | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0835 | 0.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.25 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6,0*1 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
38 | R599141111R01 | Vyplnění spár asfaltovou modifikovanou zálivkovou hmotou | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0036 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.05 | 1.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v místě napojení na stávající komunikaci | [25 empty] | POP
|  | (8,0+5,0)*2 |  | 26 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.31 |  | 0 |  |  |  |  | 33.15 | [6 empty] | DIL
39 | 871211121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm | m | 275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.054 | 14.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
40 | 899721112R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.03 | 9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
41 | 899731114R00 | Signalizační vodič CYY, 6 mm2 | m | 310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.03 | 9.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
42 | 892233111R01 | Desinfekce vodovodního potrubí do DN 80, vč.5-ti násobného proplachu | m | 275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody. | [25 empty] | POP |  | V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku a na bakteriologický rozbor vody.
|  | vč.stočného | [25 empty] | POP
43 | 892241111R01 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80 | m | 275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku. | [25 empty] | POP |  | V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.
|  | vč.stočného | [25 empty] | POP
44 | 286134604R1 | PEpotrubí d63/5,8mm PE 100 RC, v souladu s PAS 1075, třívrstvé, SDR 11 | m | 275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00105 | 0.29 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | potrubí z návinu | [25 empty] | POP
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0 |  |  |  |  | 14.26 | [6 empty] | DIL
45 | 273121111R0R | Osazení prefab. desek ze ŽB hmotnosti do 1 t | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09604 | 0.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 7.13 | 14.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zpětné osazení sejmutých desek po vyčištění šachty nad komunikací | [25 empty] | POP
46 | 89 05.31 701 | Napojení na stávající stav vč.vrtání stěny šachty, likvidace a uložení suti, DOD+MTŽ | kompl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.56 | [6 empty] | DIL
47 | 919735113R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.06 | 1.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně spotřeby vody | [25 empty] | SPI
|  | (8,0+5,0)*2 |  | 26 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.5 |  |  |  |  | 28.35 | [6 empty] | DIL
48 | 979092111R00 | Vyklízení ulehlé suti z prostorů hloubka od 0 do 2 m, ručně, | m3 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.5 | 800-2 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 8.39 | 25.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | uvažováno 1m3 suti = 1,5t | [25 empty] | POP
|  | šachta nad komunikací : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | šachta na konci potrubí : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
49 | 963015151R0R | Demontáž prefabrikovaných krycích desek do 1,0 t | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.59 | 3.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | šachta nad komunikací | [25 empty] | POP
|  | vč. šetrného uložení ke zpětnému použití | [25 empty] | POP
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
50 | 979089001R00 | Poplatek za uložení odpadní štěrk a kamenivo, tř. odpadu 010408 | t | 7.722 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 11,7*0,66 |  | 7.722 | [23 empty] | VV | 0
51 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 0.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady | [25 empty] | POP
|  | šachta nad komunikací : 0,5 |  | 0.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | šachta na konci potrubí : 0,2 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
52 | 979990121R00 | Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů | t | 7.436 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 16,9*0,44 |  | 7.436 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 57.09 | [6 empty] | DIL
53 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 269.9293 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.2115 | 57.09 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [25 empty] | SPI
|  | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty | [25 empty] | POP
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
54 | 713 05.31 001 | Tepelná izolace potrubí nenasákavou izolací, DOD+MTŽ | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | např. 10mm pěnového PE | [25 empty] | POP
|  | potrubí v kolektoru pod komunikací | [25 empty] | POP
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 2.22 | [6 empty] | DIL
55 | 891163111R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky, DN 25 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.384 | 0.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
56 | 899401112R00 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12303 | 0.12 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.86 | 0.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | včetně podezdění | [25 empty] | SPI
|  | V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. | [25 empty] | POP |  | V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.
57 | 230220001R00 | Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.98 | 0.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
58 | 734 05.31 001 | Navrtávací pas z tv.lit. pro PE potrubí d63mm s boční navrtávkou G 1 1/4", DOD+MTŽ | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. poklopu a podkladové desky | [25 empty] | POP
|  | DOD+MTŽ | [25 empty] | POP
59 | 42200750R | poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0113 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
60 | 42291510R | deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
61 | 42293140R | souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
62 | 734 05.31 002 | Šoupátko z tv.lit. DN1" s vnějším závitem G 1 1/4" a hrdlem ISO pro PE potrubí d32mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0185 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 737 | Tvarovky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.08 | [6 empty] | DIL
63 | 877212121R00 | Montáž elektrotvarovek přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.22 | 3.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | 2*2+1*2+2*2+2*2 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
64 | 737 05.31 001 | Elektrotvarovka přímá PE 100, d63mm, SDR11 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
65 | 737 05.31 002 | Elektrotvarovka - koleno 30° PE 100, SDR 11 d63mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
66 | 737 05.31 003 | Elektrotvarovka - koleno 45° PE 100, SDR 11 d63mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
67 | 737 05.31 004 | Elektrotvarovka - koleno 90° PE 100, SDR 11 d63mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
68 | R737 05.31 011 | Přírubový spoj DN80, PN10, sada šroubů + těsnění s kovovou vložkou, DOD+MTŽ | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Pozink, vč.ošetření vazelínou. | [25 empty] | POP
69 | R737 05.31 012 | Přírubový spoj DN100, PN10, sada šroubů + těsnění s kovovou vložkou, DOD+MTŽ | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Pozink, vč.ošetření vazelínou. | [25 empty] | POP
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  |  |  |  | 5.9 | [6 empty] | DIL
70 | 767911130R00 | Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ I | Indiv | 0.3 | 3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,5*4 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
71 | 767914830R0R | Demontáž oplocení drátěného H do 2 m vč.uložení ke zpětnému použití | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00925 | 0.09 |  | Vlastní | Indiv | 0.29 | 2.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,5*4 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | VAŠ | Vystrojení armaturní šachty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
72 | VAŠ 05.31 001 | Mosazná mechanická spojka pro přechod PE63 na závit 2", DOD+MTŽ | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dimenze na stavbě ověřit | [25 empty] | POP
73 | VAŠ 05.31 002 | Mosazná mechanická spojka pro přechod PE32 na závit 1", DOD+MTŽ | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dimenze na stavbě ověřit | [25 empty] | POP
74 | VAŠ 05.31 003 | Kulový kohout 2", DOD+MTŽ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dimenze na stavbě ověřit | [25 empty] | POP
75 | VAŠ 05.31 004 | Kulový kohout 1", DOD+MTŽ | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dimenze na stavbě ověřit | [25 empty] | POP
76 | VAŠ 05.31 005 | Mosazná T odbočka se závitem 2", DOD+MTŽ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dimenze na stavbě ověřit | [25 empty] | POP
77 | VAŠ 05.31 006 | Mosazná T odbočka se závitem 2", v přímém směru koncovky PE63, DOD+MTŽ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dimenze na stavbě ověřit | [25 empty] | POP
78 | VAŠ 05.31 007 | Mosazná fitinka - redukce 2" na 1", DOD+MTŽ | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dimenze na stavbě ověřit | [25 empty] | POP
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | DIL
79 | 230200117R00 | Nasunutí potrubní sekce do ocel.chráničky, DN 80 | m | 6.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02753 | 0.18 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.461 | 3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.83 | [6 empty] | DIL
80 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m | t | 19.7505 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.042 | 0.83 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
81 | 979083191R00 | Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m | t | 79.002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
|  | uvažovaná vzdálenost celkem 10km | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 05.3_2
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1426-82 | ČOV Tábor Klokoty - kogenerační jednotka - PD | [25 empty] | STA
O: | SO 05.3 | Potrubí | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 05.3_2 | Větev "B" - odvodnění u jímky na tuky | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.96 |  | 0 |  |  |  |  | 11.77 | [6 empty] | DIL
1 | 132201210R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.37 | 2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | větev B PVC KG DN150 dl.6,0m : (0,8+0,1)*1,0*6,0 |  | 5.4 | [23 empty] | VV | 0
2 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00098 | 0.01 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.24 | 2.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | větev B PVC KG DN150 dl.6,0m : 1,0*6,0*2 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
3 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.07 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 5
4 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.35 | 1.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | větev B PVC KG DN150 dl.6,0m : (0,8+0,1)*1,0*6,0 |  | 5.4 | [23 empty] | VV | 0
5 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 3.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.01 | 0.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | přebytečná zemina z výkopu na skládku | [25 empty] | POP
|  | hloubení : (0,8+0,1)*1,0*6,0 |  | 5.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | zásyp : -(0,8+0,1)*(1,0-0,15-0,15-0,3)*6,0 |  | -2.16 | [23 empty] | VV | 0
6 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 2.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.2 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | větev B PVC KG DN150 dl.6,0m : (0,8+0,1)*(1,0-0,15-0,15-0,3)*6,0 |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 0
7 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 2.324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 3.95 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.59 | 3.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | větev B PVC KG DN150 dl.6,0m : (0,8+0,1)*(0,15+0,3)*6,0 |  | 2.43 | [23 empty] | VV | 0
|  | objem potrubí DN150 : -pi*0,075^2*6,0 |  | -0.10603 | [23 empty] | VV | 0
8 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 3.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 3,24000 |  | 3.24 | [23 empty] | VV | 5
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.33 |  | 0 |  |  |  |  | 1.14 | [6 empty] | DIL
9 | 212792112R00 | Montáž trativodů z flexibilních trubek jakékoliv DN | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.22107 | 1.33 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.19 | 1.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m, | [25 empty] | SPI |  | se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m,
|  | větev B PVC KG DN150 dl.6,0m : 6,0 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
10 | 28611223.AR | Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | větev B PVC KG DN150 dl.6,0m : 6,0 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.53 |  | 0 |  |  |  |  | 1.38 | [6 empty] | DIL
11 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 0.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 1.53 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.7 | 1.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | větev B PVC KG DN150 dl.6,0m : (0,8+0,1)*0,15*6,0 |  | 0.81 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 1.79 | [6 empty] | DIL
12 | 871311111R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem, vnějšího průměru 160 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.119 | 0.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | větev B PVC KG DN150 dl.6,0m : 6,0 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
13 | 892855111R00 | Kamerové prohlídky potrubí do 15 m | úsek | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.9 | 0.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
14 | 899711122R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.03 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | větev B PVC KG DN150 dl.6,0m : 6,0 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
15 | 286111901R | Trubka plastová pro venkovní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: vícevrstvé; skladba: PVC-U - PVC-U - PVC-U; povrch: hladký; DN/OD = 150; de = 160,0 mm; tl. stěny = 5,5 mm; l = 1 000 mm; SN 12 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0051 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | větev B PVC KG DN150 dl.6,0m : 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.81 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
16 | R 89 05.32 901 | Obnažení a očištění tělesa stávající šachty v místě vývrtu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | R 89 05.32 902 | Jádrový vývrt do stávající šachty pro PVC DN150 vč. gumové zděře, DOD+MTŽ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč.začištění a likvidace suti | [25 empty] | POP
18 | R 89 05.32 001 | Vpusť uliční z betonových dílců DN 450, bez kal.prostoru a zápach.uzávěrky, napojení DN150, DOD+MTŽ | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.80965 | 0.81 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | vč. litinové mříže D400 s rámem | [25 empty] | POP
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.45 | [6 empty] | DIL
19 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 6.8545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.2115 | 1.45 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [25 empty] | SPI
|  | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 05.3_3
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1426-82 | ČOV Tábor Klokoty - kogenerační jednotka - PD | [25 empty] | STA
O: | SO 05.3 | Potrubí | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 05.3_3 | Větev "C" - nový hydrant | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 35.84 | [6 empty] | DIL
1 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 4.66 | 13.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | 1,0*1,5*2,0 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
2 | 151101201R00 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.01 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.156 | 1.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,5*2,0*2+1,0*1,5*2 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
3 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.095 | 0.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 9,00000 |  | 9 | [23 empty] | VV | 5
4 | 151101301R00 | Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m | m3 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.13 | 0.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s potřebným přepažováním, | [25 empty] | SPI
|  | 1,0*1,5*2,0 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
5 | 151101311R00 | Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m | m3 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.04 | 0.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
6 | 151101401R00 | Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.01 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.283 | 2.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s potřebným přepažováním, | [25 empty] | SPI
|  | 1,0*1,5*2+2,0*1,5*2 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
7 | 151101411R00 | Odstranění vzepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.08 | 0.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 9,00000 |  | 9 | [23 empty] | VV | 5
8 | 161101501R00 | Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 | m3 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 3.81 | 11.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,
|  | 1,0*1,5*2,0 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
9 | 174101102R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním | m3 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.15 | 3.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | 1,0*1,5*2,0 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
10 | 175101109R00 | Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny | m3 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.94 | 0.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | 1,0*0,5*2,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.51 |  | 0 |  |  |  |  | 1.24 | [6 empty] | DIL
11 | 452313131R00 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 | m3 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.19 | 0.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | 1 opěrný blok ... 0,1m3 | [25 empty] | POP
|  | 2 bloky : 0,1*2 |  | 0.2 | [23 empty] | VV | 0
12 | 452353101R00 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí | m2 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00449 | 0.01 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.83 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | 1 opěrný blok ... 0,6m2 | [25 empty] | POP
|  | 2 bloky : 0,6*2 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.05 | [6 empty] | DIL
13 | 998273101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových v otevřeném výkopu | t | 0.52027 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.1 | 0.05 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodovodu nebo kanalizace hloubené nebo ražené (827 1.3, 827 2.3) z trub litinových včetně drobných objektů, | [25 empty] | SPI |  | vodovodu nebo kanalizace hloubené nebo ražené (827 1.3, 827 2.3) z trub litinových včetně drobných objektů,
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22 |  | 0 |  |  |  |  | 5.05 | [6 empty] | DIL
14 | 891241111R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 80 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.55 | 1.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
15 | 891247211R00 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních, DN 80 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00277 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.66 | 1.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. bandáže | [25 empty] | POP
|  | vč. revize | [25 empty] | POP
16 | 899401112R00 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.12303 | 0.12 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.86 | 0.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | včetně podezdění | [25 empty] | SPI
|  | V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. | [25 empty] | POP |  | V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.
17 | 230220001R00 | Montáž zemní soupravy pro šoupátka, DN 13 6580 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.98 | 0.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | 734 05.33 001 | Axiálně pevná zakusovací spojka na PE 110 s přírubou DN100, DOD+MTŽ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 42200750R | poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; výška 265 mm; pro: šoupátka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0113 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
20 | 42228310R | šoupátko přírubové měkcetěsnící klínové, s hladkým a rovným průtokovým kanálem; použití vhodné pro instalaci do země; médium pitná voda, neagresivní tekutina; DN 80; l = 180 mm; PN 10,0; těleso tvárná litina; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem; standardní provedení bez ručního kola a zemní soupravy | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0185 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
21 | 42291510R | deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
22 | 42293140R | souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí hloubka 1,3 - 1,8 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0033 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
23 | R42273750R1 | Hydrant nadzemní DN80 dl.1,0-1,5m, objezdový, uzavírání dvoučinné, bandáž na odvodnění | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.069 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | délku ověřit kopanou sondou | [25 empty] | POP
Díl: | 737 | Tvarovky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | DIL
24 | 857242121R00 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.76 | 0.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 857264121R00 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.24 | 1.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 552599943R | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 100 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. úprava práškový epoxid | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0178 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
27 | 5526009702R | koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 05.3_4
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1426-82 | ČOV Tábor Klokoty - kogenerační jednotka - PD | [25 empty] | STA
O: | SO 05.3 | Potrubí | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 05.3_4 | Větev "D" - výtlak kalu z dolního do horního areálu | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.53 |  | 14.6 |  |  |  |  | 481.77 | [6 empty] | DIL
1 | 113107530R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 7.92 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.05 | 12.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4,0*3,0 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
2 | 113108320R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm | m2 | 15.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 6.68 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.88 | 13.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4,6*3,3 |  | 15.18 | [23 empty] | VV | 0
3 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 48.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 4.66 | 226.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | starovací jáma : 4,0*3,0*1,8 |  | 21.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | st.76 : 6,0*1,1*2,0 |  | 13.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | st.200 : 3,0*1,1*2,0 |  | 6.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | koncová jáma : 3,0*1,5*1,6 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
4 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00098 | 0.04 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.24 | 8.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | st.76 : 6,0*2,0*2 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
|  | st.200 : 3,0*2,0*2 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
5 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.07 | 2.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 36,00000 |  | 36 | [23 empty] | VV | 5
6 | 151101201R00 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření příložné, hloubky do 4 m | m2 | 32.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.02 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.16 | 5.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | starovací jáma : 4,0*1,8+3,0*1,8*2 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
|  | koncová jáma : 3,0*1,6*2+1,5*1,6*2 |  | 14.4 | [23 empty] | VV | 0
7 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m | m2 | 32.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.1 | 3.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 32,40000 |  | 32.4 | [23 empty] | VV | 5
8 | 151101301R00 | Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m | m3 | 28.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.01 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.13 | 3.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s potřebným přepažováním, | [25 empty] | SPI
|  | starovací jáma : 4,0*3,0*1,8 |  | 21.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | koncová jáma : 3,0*1,5*1,6 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
9 | 151101311R00 | Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m | m3 | 28.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.04 | 1.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 28,80000 |  | 28.8 | [23 empty] | VV | 5
10 | 161101501R00 | Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 | m3 | 48.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 3.81 | 185.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,
|  | starovací jáma : 4,0*3,0*1,8 |  | 21.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | st.76 : 6,0*1,1*2,0 |  | 13.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | st.200 : 3,0*1,1*2,0 |  | 6.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | koncová jáma : 3,0*1,5*1,6 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
11 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 3.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.01 | 0.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | zbývající zemina potřebná k zásypu - ze zemníku | [25 empty] | POP
|  | výkop : 48,6 |  | 48.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | zásyp : -44,64 |  | -44.64 | [23 empty] | VV | 0
12 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 44.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.2 | 8.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | starovací jáma : 4,0*3,0*1,8 |  | 21.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | st.76 : 6,0*1,1*(2,0-0,1-0,3-0,2) |  | 9.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | st.200 : 3,0*1,1*2,0 |  | 6.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | koncová jáma : 3,0*1,5*1,6 |  | 7.2 | [23 empty] | VV | 0
13 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 6.7416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7 | 11.46 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.59 | 10.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | začátek : 1,1*(0,2+0,3)*3,0 |  | 1.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | st.76 : 1,1*(0,2+0,3)*4,0 |  | 2.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | st.200 : 1,1*(0,2+0,3)*3,0 |  | 1.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | konec : 1,1*(0,2+0,3)*3,0 |  | 1.65 | [23 empty] | VV | 0
|  | objem potrubí DN200 : -pi*0,1^2*(3,0+4,0+3,0+3,0) |  | -0.40841 | [23 empty] | VV | 0
14 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 3.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 3,96000 |  | 3.96 | [23 empty] | VV | 5
15 | 1 05.34 001 | Kopaná sonda ručně | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 121100001RAA | Sejmutí ornice naložení a uložení odvoz do 1 000 m | m3 | 10.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 25/ I | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením. | [25 empty] | SPI |  | popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.
|  | st.76 : 10,0*3,0*0,15 |  | 4.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | st.200 : 5,0*3,0*0,15 |  | 2.25 | [23 empty] | VV | 0
|  | st.345 : 5,0*5,0*0,15 |  | 3.75 | [23 empty] | VV | 0
17 | 182300010RAB | Rozprostření ornice ve svahu nad 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 000 m | m2 | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 25/ I | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | vč. urovnání ornice, naložení na skládce a vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene. | [25 empty] | SPI |  | vč. urovnání ornice, naložení na skládce a vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.
|  | Včetně přesunu hmot. | [25 empty] | POP
|  | st.76 : 10,0*3,0 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | st.200 : 5,0*3,0 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
|  | st.345 : 5,0*5,0 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
18 | 11 05.34 001 | Odvoz kalu 60m3/den po dobu 2 týdnů vč. likvidace na AČOV Tábor | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | během sanace | [25 empty] | POP
19 | 11 05.34 002 | Odvoz kalu 60m3/den po dobu 2 dnů vč. likvidace na AČOV Tábor | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | během průzkumu | [25 empty] | POP
20 | 11 05.34 003 | Odvoz kalu a nečistot splavených do ČS a likvidace na AČOV | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odvoz fekavozem 8m3 | [25 empty] | POP
21 | 11 05.34 004 | Ostřik vnitřku dolní čerpací jímky tlakovou vodou, odčerpání, odtěžení kalu, mech.dočištění, vč. likvidace kalu a nečistot | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.73 |  | 0 |  |  |  |  | 8.84 | [6 empty] | DIL
22 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 1.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 2.7 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.7 | 2.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | začátek : 1,1*0,1*3,0 |  | 0.33 | [23 empty] | VV | 0
|  | st.76 : 1,1*0,1*4,0 |  | 0.44 | [23 empty] | VV | 0
|  | st.200 : 1,1*0,1*3,0 |  | 0.33 | [23 empty] | VV | 0
|  | konec : 1,1*0,1*3,0 |  | 0.33 | [23 empty] | VV | 0
23 | 452313131R00 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 12/15 | m3 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.19 | 1.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | 1 opěrný blok ... 0,1m3 | [25 empty] | POP
24 | 452353101R00 | Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí bloků pro potrubí | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00449 | 0.03 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.83 | 4.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | 1 opěrný blok ... 0,6m2 | [25 empty] | POP
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23.16 |  | 0 |  |  |  |  | 5.19 | [6 empty] | DIL
25 | 564851111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.345 | 8.28 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.03 | 0.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | tl. vrsty 30cm, proto plocha uvažována 2x | [25 empty] | POP
|  | 4,0*3,0*2 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
26 | 564871111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.575 | 6.9 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.03 | 0.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4,0*3,0 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
27 | 565161112R00 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 90 mm | m2 | 15.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23737 | 3.6 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.08 | 1.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a zhutněním | [25 empty] | SPI
|  | 4,6*3,3 |  | 15.18 | [23 empty] | VV | 0
28 | 573231124R00 | Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2 | m2 | 30.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.01 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.002 | 0.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez posypu kamenivem | [25 empty] | SPI
|  | 4,6*3,3*2 |  | 30.36 | [23 empty] | VV | 0
29 | 577131111R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 15.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10373 | 1.57 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.06 | 0.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4,6*3,3 |  | 15.18 | [23 empty] | VV | 0
30 | 577161124R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 15.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18152 | 2.76 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.09 | 1.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4,6*3,3 |  | 15.18 | [23 empty] | VV | 0
31 | R599141111R01 | Vyplnění spár asfaltovou modifikovanou zálivkovou hmotou | m | 11.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0036 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 0.56 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v místě napojení na stávající komunikaci | [25 empty] | POP
|  | 3,3+4,6+3,3 |  | 11.2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 85 | Potrubí z trub litinových |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.52 |  | 0 |  |  |  |  | 7.04 | [6 empty] | DIL
32 | 851601105R00 | Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem s pružným spojem DN 200 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.587 | 7.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | SEK 2,0m - 2ks : 2,0*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | SEK 4,0m - 2ks : 4,0*2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
33 | 5525117504R | trouba litinová kanalizační; tvárná litina; hrdlová; DN 200,0 mm; l = 6000,0 mm; spoj běžný pružný násuvný; PFA 62 bar; uvnitř cementová výstelka; vně pozinkování + obal z CM | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.043 | 0.52 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | SEK 2,0m - 2ks : 2,0*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | SEK 4,0m - 2ks : 4,0*2 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.42 | [6 empty] | DIL
34 | 899711122R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.03 | 0.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | 89 05.34 001 | Demontáž původních armatur a tvarovek v částech sanovaného úseku vč.likvidace | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | dolní areál - arm.šachta st.20m : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | dolní areál - arm.šachta st.43m : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
36 | 89 05.34 002 | Vyříznutí části stávajícího potrubí LT DN200 vč.likvidace | kpl | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zahrnuje části: | [25 empty] | POP
|  | - začátek - před sanací | [25 empty] | POP
|  | - v armaturní šachtě ve st.20m | [25 empty] | POP
|  | - v armaturní šachtě ve st.43m | [25 empty] | POP
|  | - v zahradách ve st.76m | [25 empty] | POP
|  | - pro čištění ve st.200m | [25 empty] | POP
|  | - na konci ve st.345 | [25 empty] | POP
37 | 89 05.34 003 | Kulový kohout DN25 nerez s vnějším závitem 1", DOD+MTŽ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | dimenze na stavbě ověřit | [25 empty] | POP
38 | 891359111R0R | Montáž navrtávacích pasů DN 200 vč.dodávky pasu na potrubí DN200 - 1" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.82 | 3.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Univerzální navrtávací pas pro litinové potrubí DN200 s nerezovým třmenem | [25 empty] | POP
|  | Navrtávací pas s vnitřním závitem 1" | [25 empty] | POP
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.67 | [6 empty] | DIL
39 | 919735113R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm | m | 11.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.06 | 0.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně spotřeby vody | [25 empty] | SPI
|  | 3,3+4,6+3,3 |  | 11.2 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.09 |  |  |  |  | 9.88 | [6 empty] | DIL
40 | 979092111R00 | Vyklízení ulehlé suti z prostorů hloubka od 0 do 2 m, ručně, | m3 | 0.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.42 | 800-2 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 8.39 | 2.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | uvažováno 1m3 suti = 1,5t | [25 empty] | POP
|  | 1,4*1,0*0,2 |  | 0.28 | [23 empty] | VV | 0
41 | 96 05.34 001 | Vrtání jádrové d250 mm do ŽB stěny tl.400mm vč.segmentového těsnění na potr.DN200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00228 | 0 | 0.05024 | 0.05 |  | Vlastní | Indiv | 4.6 | 4.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. začištění a likvidace suti | [25 empty] | POP
42 | 965042221R0R | Vysekání výplňového betonu okolo potrubí v délce 1m | m3 | 0.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.62 |  | Vlastní | Indiv | 10.47 | 2.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,4*1,0*0,2 |  | 0.28 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
43 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 0.616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady | [25 empty] | POP
|  | 0,28*2,2 |  | 0.616 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.07 | [6 empty] | DIL
44 | 998275101R00 | Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu | t | 40.9468 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.0995 | 4.07 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů | [25 empty] | SPI
|  | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty | [25 empty] | POP
Díl: | S1 | Sanace - příprava |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
45 | S1 05.34 001 | Proplach a odsávání před zavedením vložky | m | 345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyčištění potrubí načerpáním vody - 5x objem potrubí (5x11,0=55m3) | [25 empty] | POP
|  | vypuštění potrubí - do dolní čerpací jímky, voda budepřečerpána do ČOV (čerpání cca 5l/s, s převedením vody 30,0m, čerpání 8hodin) | [25 empty] | POP |  | vypuštění potrubí - do dolní čerpací jímky, voda budepřečerpána do ČOV (čerpání cca 5l/s, s převedením vody 30,0m, čerpání 8hodin)
|  | vč. načerpání čisté vody do jímky (55m3) - použít vyčištěnou vodu z ČOV | [25 empty] | POP
46 | S1 05.34 002 | Strojní čištění potrubí | m | 345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyčištění potrubí načerpáním vody - 5x objem potrubí (5x11,0=55m3) | [25 empty] | POP
|  | vypuštění potrubí - do dolní čerpací jímky, voda budepřečerpána do ČOV (čerpání cca 5l/s, s převedením vody 30,0m, čerpání 8hodin) | [25 empty] | POP |  | vypuštění potrubí - do dolní čerpací jímky, voda budepřečerpána do ČOV (čerpání cca 5l/s, s převedením vody 30,0m, čerpání 8hodin)
|  | vč. načerpání čisté vody do jímky (55m3) - použít vyčištěnou vodu z ČOV | [25 empty] | POP
|  | st. 0-200m : 200 |  | 200 | [23 empty] | VV | 0
|  | st. 200-345m : 145 |  | 145 | [23 empty] | VV | 0
47 | S1 05.34 003 | Odčerpání kalu z dolní čerpací jímky do ČOV - čerpání cca 5l/s s převedením vody 30m, čerpání 8hod. | kompl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | - st. 0-200m ... 200m | [25 empty] | POP
|  | - st. 200-345m ... 145m | [25 empty] | POP
48 | S1 05.34 004 | Kamerová prohlídka potrubí po vyčištění | m | 345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
49 | S1 05.34 005 | Vypuštění potrubí před vlastní sanací do dolní čerpací jímky, vč.vyčerpání jímky | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
50 | S1 05.34 006 | Vyčištění dolní čerpací jímky před sanací potrubí | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
51 | S1 05.34 007 | Vypískání celé trasy v terénu a geodetické zaměření | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | S2 | Sanace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
52 | S2 05.34 001 | Přerušení potrubí DN200 pro provedení kamerové prohlídky a opětovné propojení | kompl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | tvarovky a materiál na propojení je vykázáno zvlášť | [25 empty] | POP
|  | st.200m : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | st.345m : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
53 | S2 05.34 002 | Kontrolní kamerová prohlídka potrubí po vyčištění před vlastní sanací | m | 345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | st. 0-200m : 200,0 |  | 200 | [23 empty] | VV | 0
|  | st. 200-345m : 145,0 |  | 145 | [23 empty] | VV | 0
54 | S2 05.34 003 | Sanace výtlaku kalu DN200 flexibilním sanačním systémem pro sanaci tlak.potrubních vedení | m | 345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | montážní práce vč.dodávky kevlarové vložky, nájmu cívky a dopravy na staveniště | [25 empty] | POP
|  | Instalace kevlarové vložky s PE potahem ED - 200/8" - W | [25 empty] | POP
POP
|  | Specfikace a požadavky na sanační vložku do potrubí: | [25 empty] | POP
|  | Flexibilní sanační systém pro sanaci tlakových potrubních vedení, vhodné pr o dopravované médium, což je směs primárního kalu z usazovací nádrže a přebytečného kalu z biologického čištění. Kal bude mít sušinu 1-2%, může obsahovat abrazivní částice. | [25 empty] | POP |  | Flexibilní sanační systém pro sanaci tlakových potrubních vedení, vhodné pr o dopravované médium, což je směs primárního kalu z usazovací nádrže a přebytečného kalu z biologického čištění. Kal bude mít sušinu 1-2%, může obsahovat abrazivní částice.
POP
|  | Systém se skládá z pružné kevlarem (aramidovými vlákny) vyztužené vložky a speciálních přírubových koncových tvarovek. Vložka samostatně přenáší vnitřní tlak, není nalepená ani těsně nepřiléhá ke stávajícímu potrubí. Okolo vložky vždy zůstává volné mezikruží, tak aby vnitřní přetlak nepůsobil na stávající potrubí. Zároveň je tím zaručena volná dilatace vložky. Po sanaci je veškerý vnitřní tlak přenášen pouze vložkou (samonosnost vložky), stávající potrubí nadále plní jen funkci chráničky – přenáší pouze vnější zatížení působící na potrubí. | [25 empty] | POP |  | Systém se skládá z pružné kevlarem (aramidovými vlákny) vyztužené vložky a speciálních přírubových koncových tvarovek. Vložka samostatně přenáší vnitřní tlak, není nalepená ani těsně nepřiléhá ke stávajícímu potrubí. Okolo vložky vždy zůstává volné mezikruží, tak aby vnitřní přetlak nepůsobil na stávající potrubí. Zároveň je tím zaručena volná dilatace vložky. Po sanaci je veškerý vnitřní tlak přenášen pouze vložkou (samonosnost vložky), stávající potrubí nadále plní jen funkci chráničky – přenáší pouze vnější zatížení působící na potrubí.
|  | Vložka je třívrstvá o celkové tloušťce 6 mm. Vnější rozměr potrubí 182mm, vnitřní rozměr 170mm. Potrubí bude zataženo do litinového potrubí DN200. | [25 empty] | POP |  | Vložka je třívrstvá o celkové tloušťce 6 mm. Vnější rozměr potrubí 182mm, vnitřní rozměr 170mm. Potrubí bude zataženo do litinového potrubí DN200.
POP
|  | Vnitřní vrstvu tvoří polyetylen o tl. 2 mm; plní těsnící funkci, je v kontaktu s médiem, zároveň je značně otěru odolá (využití při sanaci kanalizačních výtlaků); úbytek jen 0,14 mm po 500.000 cyklech dle EN 295-3 | [25 empty] | POP |  | Vnitřní vrstvu tvoří polyetylen o tl. 2 mm; plní těsnící funkci, je v kontaktu s médiem, zároveň je značně otěru odolá (využití při sanaci kanalizačních výtlaků); úbytek jen 0,14 mm po 500.000 cyklech dle EN 295-3
|  | Výztužnou vrstvu tvoří bezešvá tkaná vrstva z kevlarových (aramidových) vláken (min. 25% kevlarových vláken). Křižně zapletené axiální a radiální svazky vláken. Přenáší vnitřní tlak a zatahovací síly během zatahování vložky. Tloušťka vrstvy je 2 mm. | [25 empty] | POP |  | Výztužnou vrstvu tvoří bezešvá tkaná vrstva z kevlarových (aramidových) vláken (min. 25% kevlarových vláken). Křižně zapletené axiální a radiální svazky vláken. Přenáší vnitřní tlak a zatahovací síly během zatahování vložky. Tloušťka vrstvy je 2 mm.
|  | Vnější vrstvu tvoří polyetylen o tloušťce 2 mm; plní ochranou funkci | [25 empty] | POP
|  | Hydraulická drsnost vložky k = 0,028 mm | [25 empty] | POP
POP
|  | Maximální provozní tlak v přímých úsecích 16bar, s ohledem na lomy v trase je požadavek na 10bar. Sanace je plánovaná přes ohyby. Výrobce vložky musí garantovat možnost instalace přes ohyby o poloměru 1,5xD. Minimální požadované provozní tlaky vložky v ohybech při instalaci do potrubí DN 200: 45° ohyb o poloměru 1,5xD ….. Min. 10 bar | [25 empty] | POP |  | Maximální provozní tlak v přímých úsecích 16bar, s ohledem na lomy v trase je požadavek na 10bar. Sanace je plánovaná přes ohyby. Výrobce vložky musí garantovat možnost instalace přes ohyby o poloměru 1,5xD. Minimální požadované provozní tlaky vložky v ohybech při instalaci do potrubí DN 200: 45° ohyb o poloměru 1,5xD ….. Min. 10 bar
|  | Minimální zaručený destrukční tlak vložky 40 bar. Dodavatel/zhotovitel předloží inspekční certifikát dle EN 10204-3.2 o provedení destrukčního testu dle DVGW VP 643 (vložka se testuje na volno, bez opory). | [25 empty] | POP |  | Minimální zaručený destrukční tlak vložky 40 bar. Dodavatel/zhotovitel předloží inspekční certifikát dle EN 10204-3.2 o provedení destrukčního testu dle DVGW VP 643 (vložka se testuje na volno, bez opory).
POP
|  | max.provozní tlak ve směrových zakřiveních do 45° P=10bar | [25 empty] | POP
55 | S2 05.34 004 | Montáž koncových konektorů DN200 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
56 | S2 05.34 005 | Dodávka koncových konektorů s přírubou DN200 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | tvárná litina s protikorozní práškovou ochranou, DN200 | [25 empty] | POP
57 | S2 05.34 006 | Doprava sanačních vozů na staveniště | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
58 | S2 05.34 007 | Tlaková zkouška sanovaného úseku, vč.dodávky pitné vody a zabezpečení dvou konců | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. vypuštění potrubí po provedení zkoušky | [25 empty] | POP
59 | S2 05.34 008 | Tlaková zkouška celého potrubí po propojení konců - lze použít vyčištěnou vodu | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. vypuštění potrubí po provedení zkoušky | [25 empty] | POP
Díl: | 737 | Tvarovky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 2.08 | [6 empty] | DIL
60 | 857352121R00 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00281 | 0.01 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.04 | 2.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
61 | R737 05.34 001 | Přírubový spoj DN200, PN10, sada šroubů + těsnění s kovovou vložkou, DOD+MTŽ | kpl | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Pozink, vč.ošetření vazelínou. | [25 empty] | POP
62 | R737 05.34 002 | Axiálně pevná spojka na LT potrubí DN200 s hrdlem a přírubou DN200, DOD+MTŽ | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Na stavbě před objednáním ověřit materiál, dimenzi a ovalitu potrubí, na které se bude spojka montovat. PN16 | [25 empty] | POP |  | Na stavbě před objednáním ověřit materiál, dimenzi a ovalitu potrubí, na které se bude spojka montovat. PN16
63 | R737 05.34 003 | Axiálně pevná spojka na LT potrubí DN200 se dvěma hrdly DN200, DOD+MTŽ | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Na stavbě před objednáním ověřit materiál, dimenzi a ovalitu potrubí, na které se bude spojka montovat. PN16 | [25 empty] | POP |  | Na stavbě před objednáním ověřit materiál, dimenzi a ovalitu potrubí, na které se bude spojka montovat. PN16
64 | 55259986R | koleno 90 °; PN 10; DN 200 mm; tvárná litina; přírubové; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0349 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | PN16 | [25 empty] | POP
65 | 55260027R | příruba tvárná litina; slepá; DN 200 mm; povrch. úprava práškový epoxid | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0114 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | PN16 | [25 empty] | POP
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  |  |  |  | 2.95 | [6 empty] | DIL
66 | 767911130R00 | Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.3 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,5*2 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
67 | 767914830R0R | Demontáž oplocení drátěného H do 2 m vč.uložení ke zpětnému použití | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00925 | 0.05 |  | Vlastní | Kalkul | 0.29 | 1.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,5*2 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.66 | [6 empty] | DIL
68 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m | t | 15.7317 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.042 | 0.66 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
69 | 979083191R00 | Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m | t | 62.9268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
|  | uvažovaná vzdálenost celkem 10km | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 05.3_5
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1426-82 | ČOV Tábor Klokoty - kogenerační jednotka - PD | [25 empty] | STA
O: | SO 05.3 | Potrubí | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 05.3_5 | Větev "E" - kanalizace z horního do dolního areálu | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.45 |  |  |  |  | 50.47 | [6 empty] | DIL
1 | 113106231R00 | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.45 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.142 | 0.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | vč. šetrného uložení dlažby ke zpětnému použití | [25 empty] | POP
2 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 4.655 | 25.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | okolo Š6 kamenina DN200 dl.2x2,0m : (0,8+0,1)*1,5*4,0 |  | 5.4 | [23 empty] | VV | 0
3 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00098 | 0.01 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.24 | 2.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | okolo Š6 kamenina DN200 dl.2x2,0m : 1,5*4,0*2 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
4 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.07 | 0.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 5
5 | 161101501R00 | Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 | m3 | 5.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 3.81 | 20.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,
|  | okolo Š6 kamenina DN200 dl.2x2,0m : (0,8+0,1)*1,5*4,0 |  | 5.4 | [23 empty] | VV | 0
6 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 3.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.2 | 0.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | okolo Š6 kamenina DN200 dl.2x2,0m : (0,8+0,1)*(1,5-0,1-0,05-0,3)*4,0 |  | 3.78 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
7 | 11 05.35 001 | Odvoz kalu 60m3/den po dobu 2 týdnů vč. likvidace na AČOV Tábor | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
8 | 11 05.35 002 | Ostřik vnitřku šachty tlakovou vodou, odčerpání, odtěžení kalu, mech.dočištění, vč. likvidace kalu a nečistot | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | rozměr šachty 1,8x2,0m | [25 empty] | POP
|  | Š1 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 0.43 | [6 empty] | DIL
9 | 273362021R00 | Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí | t | 0.02844 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0627 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 15.23 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [25 empty] | SPI
|  | 8/100 x 8/100 | [25 empty] | POP
|  | krytí sítě 20mm | [25 empty] | POP
|  | nad potrubím u Š6 : (0,8+0,1)*4,0*0,0079 |  | 0.02844 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.13 |  | 0 |  |  |  |  | 0.87 | [6 empty] | DIL
10 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 0.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 0.68 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.7 | 0.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | (0,8+0,1)*0,1*4,0 |  | 0.36 | [23 empty] | VV | 0
11 | 452311151RT1 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého třídy C 20/25 | m3 | 0.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 0.45 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.449 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | (0,8+0,1)*0,05*4,0 |  | 0.18 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 0.96 | [6 empty] | DIL
12 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0739 | 0.15 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.478 | 0.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. | [25 empty] | SPI |  | s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.78 |  | 0 |  |  |  |  | 17.71 | [6 empty] | DIL
13 | 831352121RT2 | Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž včetně dodávky trub kameninových DN 200 mm, délky 1000 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0386 | 0.15 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.417 | 1.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, | [25 empty] | SPI
|  | vč. bobtnavých pásků | [25 empty] | POP
14 | 894422111RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.9 | 0.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [25 empty] | SPI
|  | Š2 konus : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
15 | 899104111RT2 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem šachtového D 650 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.16102 | 1.29 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.69 | 13.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 899623161R00 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 20/25 | m3 | 0.95434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 2.41 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.303 | 1.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | potrubí kamenina DN200 u Š6 : (0,8+0,1)*(0,2+0,1)*4,0 |  | 1.08 | [23 empty] | VV | 0
|  | objem potrubí DN200 : -pi*0,1^2*4,0 |  | -0.12566 | [23 empty] | VV | 0
17 | 899623171R00 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 25/30 | m3 | 0.21206 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.54 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.303 | 0.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | Š6 : pi*0,725^2*0,5-pi*0,625^2*0,5 |  | 0.21206 | [23 empty] | VV | 0
18 | 899711122R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.026 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 8 05.35 001 | Manžetové těsnění pro DN200 s vyrovnávacími kroužky, DOD+MTŽ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 | 59224127R1 | Skruž přechodová - kónus 62,5-100/9 SPK | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24 |  | 0 |  |  |  |  | 1.26 | [6 empty] | DIL
21 | 452112111R01 | Osazení beton. prstenců , výšky do 100 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0129 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 1.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Š9 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š8 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
22 | 89 05.35 001 | Prefabrikovaná kanal. šachta revizní DN1000, DOD+MTŽ | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu revizní kanalizační šachty z prefabrikovaných ŽB dílců, monolitické dno C25/30 (kyneta s vysokopevnostní rychletuhnoucí kanalizační malty), tl. dna min.200mm, včetně příslušných šachtových vložek, poklopu D400 (s kloubem, zámkem a těsněním), podkladní betonové desky z C12/15 tl.100mm a štěrkopískové vrstvy tl.150mm. | [25 empty] | POP |  | Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu revizní kanalizační šachty z prefabrikovaných ŽB dílců, monolitické dno C25/30 (kyneta s vysokopevnostní rychletuhnoucí kanalizační malty), tl. dna min.200mm, včetně příslušných šachtových vložek, poklopu D400 (s kloubem, zámkem a těsněním), podkladní betonové desky z C12/15 tl.100mm a štěrkopískové vrstvy tl.150mm.
|  | Spáru mezi monolitickým dnem a skruží vymazat vysokopevnostní kanalizační maltou. | [25 empty] | POP
|  | Š6 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
23 | 59224349.AR | prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.068 | 0.2 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Š9 : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | Š8 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.86 |  |  |  |  | 4.83 | [6 empty] | DIL
24 | 979092111R00 | Vyklízení ulehlé suti z prostorů hloubka od 0 do 2 m, ručně, | m3 | 0.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.27 | 800-2 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 8.39 | 1.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | uvažováno 1m3 suti = 1,5t | [25 empty] | POP
25 | 96 05.35 901 | Vybourání otvoru 100x250mm do pláště šachty vč.začištění a likvidace a uložení suti na skládku | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | otvor pro náhledovou kameru | [25 empty] | POP
26 | 96 05.35 902 | Demolice celé stávající kanalizační revizní šachty vč. likvidace a uložení suti na skládku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. oboustranného odkrytí napojeného potrubí | [25 empty] | POP
|  | Š6 : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
27 | 96 05.35 903 | Demontáž stávajícího konusu u Š2 vč.likvidace a uložení suti na skládce | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 96 05.35 904 | Odříznutí horní poloviny kameninového potrubí u Š1 vč.likvidace a uložení suti na skládce | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | 965042221R0R | Vysekání výplňového betonu v délce 1m nad potrubím | m3 | 0.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.4 |  | Vlastní | RTS 25/ I | 10.47 | 1.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Š1 : 0,18 |  | 0.18 | [23 empty] | VV | 0
30 | 976085211R01 | Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.19 |  | Vlastní | Indiv | 0.18 | 1.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. odvozu a uložení na skládce | [25 empty] | POP
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
31 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 0.396 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady | [25 empty] | POP
|  | 0,18*2,2 |  | 0.396 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.63 | [6 empty] | DIL
32 | 998275101R00 | Přesun hmot pro kanalizace z trub kameninových v otevřeném výkopu | t | 6.3409 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.0995 | 0.63 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | trubní ražené nebo hloubené (827 2.5), včetně drobných objektů | [25 empty] | SPI
|  | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty | [25 empty] | POP
Díl: | S | Sanace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
33 | S 05.35 001 | Vyčištění kanalizace před sanací | m | 238 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | S 05.35 002 | Monitoring kanalizace - kontrola čistoty před sanací - kamerová prohlídka potrubí vč. DVD záznamu | m | 238 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | S 05.35 003 | Odstranění překážek - nálitky, nerovnosti, kořenové vzrůsty - práce robotem - frézování | hod | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
36 | S 05.35 004 | Sanace kanalizace DN200 - bezvýkopová metoda pomocí rukávce s vytvrzením pomocí UV záření | m | 238 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Obecný požadavek na provedení sanace - při provedení sanace vznikne nové a plně staticky únosné potrubí s životností minimálně 50 let. Potrubí musí být připraveno na rychlosti kapacitního proudění v rozsahu 5-10m/s | [25 empty] | POP |  | Obecný požadavek na provedení sanace - při provedení sanace vznikne nové a plně staticky únosné potrubí s životností minimálně 50 let. Potrubí musí být připraveno na rychlosti kapacitního proudění v rozsahu 5-10m/s
POP
|  | Skladba rukávce: Vnější ochranná fólie (PE/PA) tl. min. 0.2mm | [25 empty] | POP
|  | Sklolaminátový kompozit – skelné vlákno a polyesterová pryskyřice. Síla nosné vrstvy min. 3mm | [25 empty] | POP
|  | Protiabrazivní vrstva tl. min. 3mm | [25 empty] | POP
POP
|  | Mechanické parametry sanačního rukávce: | [25 empty] | POP
|  | Krátkodobý modul pružnosti - 8 500 N/mm2 dle ISO 178 | [25 empty] | POP
|  | Krátkodobý modul pružnosti - 9 776 N/mm2 dle EN 1228 | [25 empty] | POP
|  | Dlouhodobý modul pružnosti - 5 312 N/mm2 dle ISO 178 | [25 empty] | POP
|  | Dlouhodobý modul pružnosti - 6 110 N/mm2 dle EN 1228 | [25 empty] | POP
|  | Krátkodobé napětí v ohybu - 180 N/mm2 | [25 empty] | POP
|  | Dlouhodobé napětí v ohybu - 112 N/mm2 | [25 empty] | POP
POP
|  | vč. dopravy rukávce | [25 empty] | POP
|  | vč. dopravy pomocné techniky a vozidel | [25 empty] | POP
37 | S 05.35 005 | Zapravení konce rukávce v šachtách | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | S 05.35 006 | Monitoring kanalizace - kontrola správnosti instalace - kamerová prohlídka potrubí vč. DVD záznamu | m | 238 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | S 05.35 007 | Přečerpání splašků po dobu sanace - pohotovost čerpadel | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | přečerpávání splašků přitékajících do horní šachty Š9 do nejbližší šachty po dobu 14 dnů do kanalizace v ulici (vzdálenost 40m) | [25 empty] | POP |  | přečerpávání splašků přitékajících do horní šachty Š9 do nejbližší šachty po dobu 14 dnů do kanalizace v ulici (vzdálenost 40m)
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.07 |  |  |  |  | 4.43 | [6 empty] | DIL
40 | 767911130R00 | Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m | m | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.3 | 2.25 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,5*3 |  | 7.5 | [23 empty] | VV | 0
41 | 767914830R0R | Demontáž oplocení drátěného H do 2 m vč.uložení ke zpětnému použití | m | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00925 | 0.07 |  | Vlastní | Kalkul | 0.29 | 2.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,5*3 |  | 7.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.4 | [6 empty] | DIL
42 | 230220011R0R | Orientační sloupek - kanalizace, vč. betonového základu - hnědobílá výtyčka výšky 2,0m, DOD+MTŽ | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.48 | 2.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | tr. d50mm, tl.stěny 3mm | [25 empty] | POP
|  | trubka nahoře zavařena | [25 empty] | POP
|  | výtyčky v lese - Š4, Š5, Š6, Š78, Š8 | [25 empty] | POP
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.06 | [6 empty] | DIL
43 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m | t | 1.3774 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.042 | 0.06 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
44 | 979083191R00 | Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m | t | 5.5095 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
|  | uvažovaná vzdálenost celkem 10km | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## SO 07.5
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1426-82 | ČOV Tábor Klokoty - kogenerační jednotka - PD | [25 empty] | STA
O: | SO 07.5 | Kabelové rozvody | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | SO 07.5 | Kabelové rozvody | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.73 |  | 51.93 |  |  |  |  | 318.93 | [6 empty] | DIL
1 | 113106121R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek | m2 | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0.3 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.16 | 0.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | trasa 1 + společné pro trasu 2 | [25 empty] | POP
|  | žlabovky : 0,6*2,0 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | okap.chodník : 0,5*2,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
2 | 113108320R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm | m2 | 71.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 31.39 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.88 | 62.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trasa 1 : (0,7+0,2+0,2)*9,5 |  | 10.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 2 : (0,7+0,2+0,2)*(14,1+13,9) |  | 30.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 3 : 0,0 | [25 empty] | VV | 0
|  | trasa 4 : (0,6+0,2+0,2)*(10,1+20,0) |  | 30.1 | [23 empty] | VV | 0
3 | 113152112R00 | Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo drcené | m3 | 13.9105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 18.08 | 800-2 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.51 | 7.09 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI
|  | trasa 1 : 0,7*0,3*9,5+0,6*0,25*2,0+0,5*0,25*2 |  | 2.545 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 2 : 0,7*0,3*(14,1+13,9)+0,1*0,25*2,7 |  | 5.9475 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 3 : 0,0 | [25 empty] | VV | 0
|  | trasa 4 : 0,6*0,3*(10,1+20,0) |  | 5.418 | [23 empty] | VV | 0
4 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 2.16 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.12 | 0.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek | [25 empty] | SPI |  | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
|  | trasa 1 : 1,0*2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 2 : 1,0*3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 3 : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | trasa 4 : 1,0*3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
5 | 119001411R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí DN do 200 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01069 | 0.32 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.91 | 27.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [25 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | trasa 1 : 2,0*2 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 2 : 2,0*3 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 3 : 2,0 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 4 : 2,0*9 |  | 18 | [23 empty] | VV | 0
6 | 119001421R00 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02478 | 0.4 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.55 | 8.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů, | [25 empty] | SPI |  | ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
|  | trasa 1 : 2,0 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 2 : 2,0*5 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 3 : 2,0 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 4 : 2,0 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
7 | 130001101R00 | Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.763 | 58.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. | [25 empty] | SPI |  | Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.
|  | ruční kopání | [25 empty] | POP
|  | trasa 1 : 0,7*1,0*(2,0+2,0+2,0+2*2,0) |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 2 : 0,7*1,0*2,0*8 |  | 11.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 3 : 0,7*1,0*(2,0+2,0) |  | 2.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 4 : 0,6*1,0*(2,0+9*2,0) |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
8 | 132301111R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 41.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.39 | 16.15 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | trasa 4 : 0,6*1,0*(0+3,7+10,1+35,2+20,0) |  | 41.4 | [23 empty] | VV | 0
9 | 132301119R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, | m3 | 41.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.6 | 24.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 41,40000 |  | 41.4 | [23 empty] | VV | 5
10 | 132301212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 181.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.29 | 52.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | předpoklad 70% objemu výkopu na trase 2 | [25 empty] | POP
|  | 100% výkopu na trasách 1 a 3 | [25 empty] | POP
|  | trasa 1 : 0,7*1,0*(16,3+9,5+3,2+1,0) |  | 21 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 2 : 0,7*1,0*(0,0+2,5+14,1+13,9+50,9+4,2+2,7+7,7+116,0+45,0+17,7+24,3)*0,7 |  | 146.51 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 3 : 0,7*1,0*20,0 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
11 | 132301219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, | m3 | 181.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.15 | 27.23 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 181,51000 |  | 181.51 | [23 empty] | VV | 5
12 | 132401211R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně | m3 | 62.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.5 | 31.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | předpoklad 30% objemu výkopu na trase 2 | [25 empty] | POP
|  | trasa 2 : 0,7*1,0*(0,0+2,5+14,1+13,9+50,9+4,2+2,7+7,7+116,0+45,0+17,7+24,3)*0,3 |  | 62.79 | [23 empty] | VV | 0
13 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 44.582 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.01 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | hloubení rýh : 41,4+181,51 |  | 222.91 | [23 empty] | VV | 0
|  | zásyp : -178,328 |  | -178.328 | [23 empty] | VV | 0
14 | 162701155R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 62.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.012 | 0.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 62,79000 |  | 62.79 | [23 empty] | VV | 5
15 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 178.328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | trasa 1 : 0,7*(1,0-0,1-0,1)*(16,3+9,5+3,2+1,0) |  | 16.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 2 : 0,7*(1,0-0,1-0,1)*(0,0+2,5+14,1+13,9+50,9+4,2+2,7+7,7+116,0+45,0+17,7+24,3)*0,7 |  | 117.208 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 3 : 0,7*(1,0-0,1-0,1)*20,0 |  | 11.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 4 : 0,6*(1,0-0,1-0,1)*(0+3,7+10,1+35,2+20,0) |  | 33.12 | [23 empty] | VV | 0
16 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 44.582 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 44,58200 |  | 44.582 | [23 empty] | VV | 5
17 | 199000003R00 | Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 62.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 62,79000 |  | 62.79 | [23 empty] | VV | 5
18 | 121100001RAA | Sejmutí ornice naložení a uložení odvoz do 1 000 m | m3 | 62.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením. | [25 empty] | SPI |  | popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.
|  | trasa 1 : (16,3+3,2)*3,0*0,15 |  | 8.775 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 2 : (2,5+4,2+7,7+45,0)*3,0*0,15 |  | 26.73 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 3 : 20,0*3,0*0,15 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 4 : (3,7+35,2)*3,0*0,15 |  | 17.505 | [23 empty] | VV | 0
19 | 181300010RAB | Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 000 m | m2 | 413.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.01 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene. | [25 empty] | SPI |  | vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.
|  | Včetně přesunu hmot. | [25 empty] | POP
|  | trasa 1 : (16,3+3,2)*3,0 |  | 58.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 2 : (2,5+4,2+7,7+45,0)*3,0 |  | 178.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 3 : 20,0*3,0 |  | 60 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 4 : (3,7+35,2)*3,0 |  | 116.7 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
20 | 11 7.5 001 | Rušení stávajících kabelových tras | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odpojení, zaizolování, označení nefunkčnosti | [25 empty] | POP
21 | 11 7.5 002 | Převedení podzemní vody potrubím a přerušení jílovou hrázkou, DOD+MTŽ+DMTŽ | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v případě naražení na silnější pramen podzemní vody v horní části trasy 2 tak, aby nedošlo k přerušení pramene u kaple P.M.Klokotské | [25 empty] | POP |  | v případě naražení na silnější pramen podzemní vody v horní části trasy 2 tak, aby nedošlo k přerušení pramene u kaple P.M.Klokotské
22 | 11 7.5 101 | Závěrečný úklid | m2 | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | budova zahuš.kalu : 12,0 |  | 12 | [23 empty] | VV | 0
|  | prov.budova v dolním areálu : 50,0 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 0.7 | [6 empty] | DIL
23 | 317998111R00 | Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 50 mm | m | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.15 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,1*2 |  | 2.2 | [23 empty] | VV | 0
24 | 342248112R00 | Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5 | m2 | 0.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11556 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.573 | 0.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), | [25 empty] | SPI |  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
|  | nový elektrorozvaděč : 0,8*0,8 |  | 0.64 | [23 empty] | VV | 0
25 | R317120025RAB | Osazení překladů keramických P7 dl.1100 mm, včetně dodávky překladu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04529 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 84.29 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
26 | 451573111R01 | Lože pískové, s dodáním písku frakce 0 - 4 mm | m3 | 44.582 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.8908 | 84.29 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | trasa 1 : 0,7*(0,1+0,1)*(16,3+9,5+3,2+1,0) |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 2 : 0,7*(0,1+0,1)*(0,0+2,5+14,1+13,9+50,9+4,2+2,7+7,7+116,0+45,0+17,7+24,3)*0,7 |  | 29.302 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 3 : 0,7*(0,1+0,1)*20,0 |  | 2.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 4 : 0,6*(0,1+0,1)*(0+3,7+10,1+35,2+20,0) |  | 8.28 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 70.42 |  | 0 |  |  |  |  | 25.83 | [6 empty] | DIL
27 | 564851111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 88.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.345 | 30.57 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.026 | 2.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | tloušťka vrsty 300mm, proto plocha uvažována 2x | [25 empty] | POP
|  | trasa 1 : 0,7*9,5*2 |  | 13.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 2 : 0,7*(14,1+13,9)*2 |  | 39.2 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 3 : 0,0 | [25 empty] | VV | 0
|  | trasa 4 : 0,6*(10,1+20,0)*2 |  | 36.12 | [23 empty] | VV | 0
28 | 564871111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm | m2 | 2.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.575 | 1.55 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.027 | 0.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trasa 2 : 2,7*1,0 |  | 2.7 | [23 empty] | VV | 0
29 | 565161112R00 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 90 mm | m2 | 71.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.23737 | 16.94 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.08 | 5.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a zhutněním | [25 empty] | SPI
|  | trasa 1 : (0,7+0,2+0,2)*9,5 |  | 10.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 2 : (0,7+0,2+0,2)*(14,1+13,9) |  | 30.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 3 : 0,0 | [25 empty] | VV | 0
|  | trasa 4 : (0,6+0,2+0,2)*(10,1+20,0) |  | 30.1 | [23 empty] | VV | 0
30 | 573231124R00 | Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2 | m2 | 142.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.06 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.002 | 0.29 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez posypu kamenivem | [25 empty] | SPI
|  | trasa 1 : (0,7+0,2+0,2)*9,5*2 |  | 20.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 2 : (0,7+0,2+0,2)*(14,1+13,9)*2 |  | 61.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 3 : 0,0 | [25 empty] | VV | 0
|  | trasa 4 : (0,6+0,2+0,2)*(10,1+20,0)*2 |  | 60.2 | [23 empty] | VV | 0
31 | 577131111R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 71.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.10373 | 7.4 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.064 | 4.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trasa 1 : (0,7+0,2+0,2)*9,5 |  | 10.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 2 : (0,7+0,2+0,2)*(14,1+13,9) |  | 30.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 3 : 0,0 | [25 empty] | VV | 0
|  | trasa 4 : (0,6+0,2+0,2)*(10,1+20,0) |  | 30.1 | [23 empty] | VV | 0
32 | 577161124R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 71.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.18152 | 12.95 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.088 | 6.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trasa 1 : (0,7+0,2+0,2)*9,5 |  | 10.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 2 : (0,7+0,2+0,2)*(14,1+13,9) |  | 30.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 3 : 0,0 | [25 empty] | VV | 0
|  | trasa 4 : (0,6+0,2+0,2)*(10,1+20,0) |  | 30.1 | [23 empty] | VV | 0
33 | 596811111R00 | Kladení dlažby do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm | m2 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.072 | 0.09 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.375 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m | [25 empty] | SPI |  | komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
|  | žlabovky : 0,6*2,0 |  | 1.2 | [23 empty] | VV | 0
34 | 596811111RT4 | Kladení dlažby včetně dodávky dlaždic betonových, rozměru 500 x 500 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1831 | 0.18 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.375 | 0.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m | [25 empty] | SPI |  | komunikací pro pěší, z dlaždic betonových a teracových, do velikosti dlaždic 0,25 m2, s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
|  | 0,5*2,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
35 | R599141111R01 | Vyplnění spár asfaltovou modifikovanou zálivkovou hmotou | m | 115.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0036 | 0.42 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.05 | 5.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v místě napojení na stávající komunikaci | [25 empty] | POP
|  | trasa 1 : 9,5 |  | 9.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 2 : 14,1*2+13,9*2 |  | 56 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 3 : 0,0 | [25 empty] | VV | 0
|  | trasa 4 : 10,1+20,0*2 |  | 50.1 | [23 empty] | VV | 0
36 | 59227001R | Žlab odvodňovací betonový příkopový; l = 295 mm; b = 665 mm; h = 155 mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03713 | 0.26 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  |  | 1.53 | [6 empty] | DIL
37 | 602011112R00 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 10 mm, | m2 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.017 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.36 | 0.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | oprava budova zahuš.kalu : 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | elektrorozvaděč dolní areál : 1,5 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
38 | 602016141R00 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, | m2 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0042 | 0.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.25 | 0.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | po jednotlivých vrstvách | [25 empty] | SPI
|  | oprava budova zahuš.kalu : 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | elektrorozvaděč dolní areál : 1,5 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 0.92 | [6 empty] | DIL
39 | 622421143R00 | Omítky vnější stěn vápenocementové štukové, , složitost 1÷ 2 | m2 | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05258 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.92 | 0.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | oprava venkovní stěny v rozsahu 15m2 | [25 empty] | POP
|  | oprava štukové omítky uvažována na 20% plochy | [25 empty] | POP
|  | okolo rozvaděče : 0,8 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
40 | 622471317R00 | Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota akrylátová, složitost 1 ÷ 2, | m2 | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00076 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.23 | 0.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Penetrace + 2 x krycí nátěr. | [25 empty] | SPI
|  | Penetrace + 2 x krycí nátěr. | [25 empty] | POP
|  | barvy dle stávajícího stavu | [25 empty] | POP
|  | okolo rozvaděče : 0,8 |  | 0.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.47 |  | 0 |  |  |  |  | 10.35 | [6 empty] | DIL
41 | 917832111RT7 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1833 | 1.47 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.22504 | 1.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. | [25 empty] | SPI
|  | trasa 1 : 1,0*2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 2 : 1,0*3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 3 : 0 | [25 empty] | VV | 0
|  | trasa 4 : 1,0*3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
42 | 919735114R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 150 do 200 mm | m | 115.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.074 | 8.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně spotřeby vody | [25 empty] | SPI
|  | trasa 1 : 9,5 |  | 9.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 2 : 14,1*2+13,9*2 |  | 56 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 3 : 0,0 | [25 empty] | VV | 0
|  | trasa 4 : 10,1+20,0*2 |  | 50.1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.37 |  |  |  |  | 1.3 | [6 empty] | DIL
43 | 971035541R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm | m3 | 0.192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.95 | 0.37 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 6.76 | 1.3 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
|  | nový elektrorozvaděč : 0,8*0,8*0,3 |  | 0.192 | [23 empty] | VV | 0
44 | 96 7.5 001 | Prostup 250x100mm zdivem tl.400mm vč.začištění a likvidace suti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
45 | 96 7.5 002 | Prostup 250x100mm zdivem tl.100mm vč.začištění a likvidace suti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
46 | 96 7.5 003 | Jádrový vývrt d 125mm ŽB tl.300mm vč.začištění a likvidace suti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
47 | 96 7.5 004 | Jádrový vývrt d 80mm ŽB tl.300mm vč.začištění a likvidace suti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
48 | 96 7.5 005 | Jádrový vývrt d 40mm ŽB tl.300mm vč.začištění a likvidace suti | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
49 | 979089001R00 | Poplatek za uložení odpadní štěrk a kamenivo, tř. odpadu 010408 | t | 18.0836 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,3*13,9105 |  | 18.0836 | [23 empty] | VV | 0
50 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 0.03744 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady | [25 empty] | POP
|  | nový rozvaděč : 0,0192*1,95 |  | 0.03744 | [23 empty] | VV | 0
51 | 979990121R00 | Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů | t | 31.394 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,440*71,35 |  | 31.394 | [23 empty] | VV | 0
52 | 979999981R00 | Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101) | t | 2.4636 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | obrubníky : 0,27*8 |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | žlabovky+dlažba : 0,138*2,2 |  | 0.3036 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 159.11 | [6 empty] | DIL
53 | 998289011R00 | Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu přesun hmot pro kabelovody jakéhokoli rozsahu, | t | 157.0665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828-1 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 1.013 | 159.11 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.11 |  | 0.09 |  |  |  |  | 22.62 | [6 empty] | DIL
54 | 338171112R00 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.44 | 4.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trubkových nebo profilovaných | [25 empty] | SPI
55 | 767911130RT1 | Montáž oplocení z pletiva strojového vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku, výšky 1,75 m | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00148 | 0.05 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.3 | 10.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6,0+30,0 |  | 36 | [23 empty] | VV | 0
56 | 767911822R00 | Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 2,0 m | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00248 | 0.09 | 800-767 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.206 | 7.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6,0+30,0 |  | 36 | [23 empty] | VV | 0
57 | 553462012R | sloupek plotový ocel; válec; l = 2 000 mm; d 48 mm; povrch pozink, PVC | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.006 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 5.6 | [6 empty] | DIL
58 | 784111202R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, dvojnásobná | m2 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.06 | 2.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | budova zahuš.kalu : 20,0 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | elektrorozvaděč dolní areál : 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
59 | 784115312R00 | Malby z malířských směsí , , bělost 93 %, dvojnásobné | m2 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.01 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.1 | 3.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | budova zahuš.kalu : 20,0 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | elektrorozvaděč dolní areál : 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
60 | 784011221RT2 | Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm | m2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.029 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | M46 | Zemní práce při montážích |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 12.54 | [6 empty] | DIL
61 | 460490012R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm | m | 418 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.03 | 12.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | červená pro elektrokabely | [25 empty] | POP
|  | trasa 1 : 16,3+9,5+3,2+1,0 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 2 : 0,0+2,5+14,1+13,9+50,9+4,2+2,7+7,7+116,0+45,0+17,7+24,3 |  | 299 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 3 : 20,0 |  | 20 | [23 empty] | VV | 0
|  | trasa 4 : 0,0+3,7+10,1+35,2+20,0 |  | 69 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.2 | [6 empty] | DIL
62 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m | t | 52.4049 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0.042 | 2.2 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
63 | 979083191R00 | Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m | t | 209.6197 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 25/ I | RTS 25/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS 04 Rekapitulace
PS 04 – ENERGETICKÉ VYUŽITÍ BIOPLYNU - rekapitulace
ČÁST | CENA [Kč bez DPH]
04.1 - KOGENERAČNÍ JEDNOTKA | 0
04.2 - ZAPOJENÍ DO SYSTÉMU PLYNOVÉHO A TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ | 0
04.3 - NOVÁ JÍMKA NA DOVEZENÉ TUKY | 0
CELKEM | 0

## PS 04 KGJ
Položka | Strojní pozice/ označení el. | Popis položky | Typ | Výrobce (dodavatel) | m.j. | Množství | Jedn. cena CZK/m.j. | Celková cena CZK
PS 04 - Energetické využití bioplynu - Část 1: Kogenerační jednotka
Kogenerační jednotka
1 | 1.1 | Kogenerační jednotka palivo bioplyn 22 MJ/Nm3, tlak na vstupu 1.5 kPa, spotřeba bioplynu cca 35.7m3/hod, Elektrický výkon: 75 kW Tepelný výkon (při teplotním spádu 70/90 °C): 98 kW Příkon v palivu: 210 kW Celková účinnost min. 82,6 % Přeplňovaný motor hmotnost (suchá) 495 kg ; otáčky 1500 rpm ; počet válců: 4 uspořádání in-line ; vrtání 108 mm; zdvih 125 mm; zdvihový objem 4.58 dm3 ; maximální spotřeba oleje 0.05 kg/hod. ; Automatická regulace bohatosti plnící směsi (AFR = λ = 1,54) Výstup topné vody ocel DN40 PN6, tepelný spád topného systému 90/70 °C, průtok vody v topném okruhu 1.17 kg/s, tlak v topném okruhu do 6 bar. Generátor synchronní, výstupní napětí V/Hz 400/50, provozní účiník 0.8-1 účinnost (cos fí = 1) @ 100%-75%-50 % ……94,3% - 94.5% - 94,2% spalinový výměník s tepelnou izolací (teplota na povrchu max 70°C); plynová trať, Jednotka bude mít spalinový výměník zapojený do primárního okruhu teplonosné látky. Celková hmotnost motor + generátor: 495+525 = 1020 kg Provedení s katalyzátorem, emise škodlivin ve výfuku spalin s katalyzátorem: NOx @ 5% O2 suchý plyn: 500 mg/m3 CO @ 5% O2 suchý plyn: 650 mg/m3 Bioplyn o přetlaku 1,5 kPa; tlak plynu na vstupu do KGJ uměle zvyšován (zvyšovací ventilátor na plášti kontejneru, ovládání z rozvaděče KGJ): | nutno doplnit | nutno doplnit | kpl. | 1 |  | 0
Příslušenství: - systém nouzového chlazení s el. ventilátory, včetně trubního propojení. Pro možnost provozu bez odběru tepla. Umístění na kontejneru. - systém chlazení směsi s el. ventilátory, včetně trubního propojení, Umístění na kontejneru. - Ventilátor pro trvalé zvyšování tlaku bioplynu montovaný vně kontejneru. Průtok plynu 35 m3/hod, zvýšení tlaku 1,5 => 4,5 kPa, pohon EX II2G Ex db eb IIC T3 Gb - Elektrický předehřev motoru - výfukové potrubí - tlumič výfuku - Návarky na měření spalin - umístění bude specifikováno při montáži, dle požadavků provozovatele. - V kontejneru je umístěna zásobní nádrž mazacího oleje pro plynový motor o objemu 60 l, s automatickým systémem doplňování oleje. - Kalorimetr s výstupem do ŘS, osazený na vstupu topné vody Ultrazvukový měřič tepla, napájecí modul, teplotní čidla, MID ověření - elektrický rozvaděč s řídicím systémem, ovládacím panelem s funkčními tlačítky, možnost externího spuštění a ovládání, signály o chodu a poruše, řízení BAP. Umístění v kontejneru v odděleném klimatizovaném prostoru od části s motorem. - dodávka, osazení na základ, montáž, doprava, provozní kapaliny, komplexní vyzkoušení, odladění regulace výkonu KGJ bez přetoků do distribuční soustavy EG.D. Výchozí revize a zkoušky. - Žebřík s ochranným košem pro výstup na horní plošinu kontejneru. - Ventilace kontejneru s tlumením hluku a filtrací vzduchu - Hlučnost stroje v kontejneru, ve vzdálenosti 10 m: 62 +/- 3 dB/A - Na kontejneru tlačítko Total stop Signály z KGJ do řídícího systému: - MODBUS - nadstavbové signály a monitoring celé technologie KGJ (rozsah cca 20 hodnot a monitorovaných stavů) - poruchové signály Signály z trafostanice do KGJ pro ovládání výkonu KGJ: - dálkový start/stop (podmínka EG.D pro dálkové vypnutí stroje - viz podmínky připojení v dokladové části). - okamžitý výkon KGJ 4-20mA pro regulaci přetoků do distribuční soustavy EG.D (EG.D nepovoluje žádné přetoky do distribuční soustavy)
Rozměry kontejneru: 5300 x 2000 x 2600 mm Hmotnost 7200 kg. Kontejner je tvořen ocelovou svařovanou konstrukcí. Barva: RAL světle šedá – odstín bude odsouhlasen před objednáním investorem a provozovatelem. Vnější opláštění kontejneru: trapézový plech. Podlaha kontejneru: slzičkový plech, podlaha je průběžně svařovaná. Prostor rozvaděče je oddělen příčkou. Vnitřní stěny prostoru soustrojí i rozvaděče jsou vyplněny izolací tl. 50 mm krytou děrovaným pozinkovaným plechem 1 mm. Izolaci kontejneru tvoří desky z minerální plsti: třída reakce na oheň A1-nehořlavé, bod tání > 1000°C, index šíření plamene 0,00 mm/min, akusticky tlumící. Vnitřní prostor kontejneru je prostorem bez nebezpečí výbuchu podle ČSN 33 2320. Prostředí v daném prostoru je ve smyslu ČSN 33 0300 - základní.
Bezpečnostní systémy kogenerační jednotky: Jednotka je vybavena detektorem úniku plynu (metan), který je umístěn v kontejneru KJ. Detektor má dvoustupňovou funkci: 1. stupeň – provede varovné hlášení a spuštění ventilace kontejneru na max. otáčky ventilátoru 2. stupeň – blokovací funkce Při detekci 2. stupně úniku plynu dojde k okamžitému odstavení jednotky, k uzavření bezpečnostního uzávěru plynu (BAP) a el. ventilů plynu na vstupu do KJ Jednotka je vybavena detektorem kouře a čidlem teploty, které je umístěny v kontejneru KGJ. Při detekci kouře nebo zvýšení teploty dojde k okamžitému odstavení jednotky a uzavření el. ventilů plynu. Čidla napájená se záložním bateriovým zdrojem, porucha sítě, monitoring provozních stavů KGJ (při překročení limitních stavů odstavení jednotky).
1426-82 ČOV TÁBOR, KLOKOTY - KOGENERAČNÍ JEDNOTKA; KOGENERAČNÍ JEDNOTKA CELKEM: | [7 empty] | 0

## PS 04 Zapojení plyn a tep hosp
Položka | Strojní pozice/ označení el. | Popis položky | Typ | Výrobce (dodavatel) | m.j. | Množství | Jedn. cena CZK/m.j. | Celková cena CZK
PS 04 - Energetické využití bioplynu - Část 2: Zapojení do systému plynového hospodářství a do systému tepelného hospodářství
|  | POTRUBNÍ ROZVODY BIOPLYNU CELKEM: | [5 empty] | 0
1 |  | Dodávka a montáž bezpečnostního samočinného uzávěru plynu DN 50, přírubový 005.1025.1 Bezpečnostní havarijní rychlouzávěr DN 65 bez napětí uzavřený dle EN 161, pod napětím automaticky otevře, pracovní přetlak NT 1 – 5 kPa, B – nevýbušné prostředí (obyčejné), PN16 - připojení přírubové, solo – jeden uzávěr, L – provedení levé (směr toku do uzávěru zleva doprava), napětí 230V 50Hz. Tlaková ztráta při průtoku 50 Nm3/hod pro DN 65 je 0,05 kPa. | nutno doplnit | nutno doplnit | ks | 1 |  | 0
2 | 1.2 | Montáž ultrazvukového měřicího systému v kompaktním provedení do potrubí. Měření objemového průtoku suchého nebo mokrého bioplynu a obsahu metanu. Pro aplikace s nízkými průtoky a tlaky. Bez tlakové ztráty. Příruba DN50 / PN10, L = 250 mm; 9B2B50-1E34/0 Dodávka profese MaR | nutno doplnit | nutno doplnit | ks | 1 |  | 0
3 |  | Uzavírací klapka-mezipřírubová DN 50, série 600 verze B, pro plyn. Ovládání ruční pákou, matr.tělesa : GG 25, manžeta: NBR, talíř: GGG 40. Připojení - stavební délka dle DIN 3202-K1, ISO příruba PN6/10/16. Včetně protipřírub. |  |  | ks | 4 |  | 0
4 |  | Uzavírací klapka-mezipřírubová DN 65, série 600 verze B, pro plyn. Ovládání ruční pákou, matr.tělesa : GG 25, manžeta: NBR, talíř: GGG 40. Připojení - stavební délka dle DIN 3202-K1, ISO příruba PN6/10/16. Včetně protipřírub. |  |  | ks | 1 |  | 0
5 |  | Ochranná trubka Tr 89/3,6 |  |  | m | 0.5 |  | 0
6 |  | Nerezové potrubí Tr 54/2 mm, spojované svařováním; včetně tvarovek, přechodek, montáže |  |  | m | 12 |  | 0
7 |  | Nerezové potrubí 70/2 mm, spojované svařováním; včetně tvarovek, přechodek, montáže |  |  | m | 17 |  | 0
8 |  | Potrubní redukce Tr 80/65 |  |  | ks | 1 |  | 0
9 |  | Potrubní redukce Tr 65/50 |  |  | ks | 1 |  | 0
10 |  | Tlakové zkoušky potrubí z trubek nerezových do DN 80 |  |  | ks | 29 |  | 0
11 |  | Tlakoměr deformační č. 313, D 100 mm + návarek M20x1, ventil 3-cestný č. 137513.5 test tlačítko, rozsah 0 – 6 kPa |  |  | ks | 2 |  | 0
12 |  | Vnější plynové potrubí DN50 bude opatřeno žlutými pruhy |  |  | ks | 1 |  | 0
13 |  | Vnější plynové potrubí DN65, opatřeno nenasákavou kaučukovou izolací síly min. 40 mm a povrchovou úpravou oplechováním |  |  | m | 17 |  | 0
14 |  | Zhotovení přípojného místa DN 50 včetně přemístění armatur na výstupní větvi směr fléra, manipulace a odstávky bioplynu |  |  | kpt | 1 |  | 0
15 |  | Instalace manipulační podesty v PS 11 z pozinkované oceli: rozměry délka 1,0 m, šířka 0,5 m, výška 0,45 m. Nosnost 120 kg – atypický výrobek. |  |  | kpt | 1 |  | 0
16 |  | Konzole vnitřní, pro kotvení potrubí DN 50 - pozinkovaná ocel montáž na obvodovou stěnu |  |  | kpt | 4 |  | 0
17 |  | Konzole atypické, speciální vnější pro kotvení potrubí DN 65 - pozinkovaná ocel montáž na obvodovou stěnu, resp, kontejner KGJ |  |  | kpt | 2 |  | 0
18 |  | Nerezové třmeny pro uložení potrubí na konzolách sloupů |  |  | ks | 3 |  | 0
19 |  | Zprovoznění rozvodů bioplynu |  |  | kpt | 1 |  | 0
20 |  | Uzemnění a pospojování plynového potrubí |  |  | kpt | 1 |  | 0
21 |  | Výchozí revize |  |  | kpt | 1 |  | 0
|  | POTRUBNÍ ROZVODY TOPNÉ VODY CELKEM: | [5 empty] | 0
22 |  | Zařízení pro změkčení a chemickou úpravu doplňkové vody: Mechanický předfiltr s ručním oplachem, napojení 3/4" Systémový oddělovač - pro oddělení pitné vody od uzavřeného sys. dle DIN EN 1717. Napojení 3/4". Velká tlaková ztráta až 1 bar Kabinetový, automatický změkčovací filtr kapacita 40 Časové řízení, napojení 1“, zařízení ve složení: 1 x automatický řídící ventil 1 x sklolaminátová láhev s podstavcem 1 x kabinetová solná nádoba 1 x plovákový ventil 1 x 10 l změkčovací pryskyřice" Instalační armatury pro snadnou montáž změkčovacího filtru 2 x nerezové napojovací hadice 600 mm 1“ DN19 1 x montážní blok se zkušebním ventilem a obtokem "Dávkovací čerpadlo s proporcionálním dávkováním Čerpadlo umístěno na vodoměru ve složení: - vodoměr 3/4“ - sací a výtlačné armatury - vstřikovač - kontrola vyprázdnění Zásobní nádrž 50 l pro dávkovací čerpadlo Chemie na prvotní spuštění 25 kg regenerační sůl, balení 25 kg 20 kg Ferrolix 8355, pohlcovač kyslíku se stabilizátorem tvrdosti a úpravou pH kotelní vody, balení 20 kg Instalace, zprovoznění Dodávka zařízení na úpravu vody dle výše uvedené specifikace Doprava, montáž, instalace, oživení |  |  | kpl | 1 |  | 0
23 | 1.7 | Vyrovnávací nádoba tlaková objem 50 l | nutno doplnit | nutno doplnit | ks | 1 |  | 0
24 | 1.5 | Oběhové čerpadlo elektronické DN32, PN10 Q=4,2 m3/h; Y=35J/kg 230V, 111W | nutno doplnit | nutno doplnit | ks | 1 |  | 0
25 | 1.6 | Směšovací ventil čtyřcestný otočný závitový DN40; Kv=25,0 m3/h. PN 10 + pohon 5 Nm, 3-bodové řízení, 120 s, napájení 230 V AC Pozn: možná změna specifikace pohonu dle požadavku profese MaR | nutno doplnit | nutno doplnit | ks | 1 |  | 0
26 |  | Ocelové potrubí závitové a hladké, spojované svařováním DN 10 |  |  | m | 4 |  | 0
27 |  | Ocelové potrubí závitové a hladké, spojované svařováním DN 15 |  |  | m | 2 |  | 0
28 |  | Ocelové potrubí závitové a hladké, spojované svařováním DN 25 |  |  | m | 3 |  | 0
29 |  | Ocelové potrubí závitové a hladké, spojované svařováním DN 32 |  |  | m | 1 |  | 0
30 |  | Ocelové potrubí závitové a hladké, spojované svařováním DN 40 |  |  | m | 5 |  | 0
31 |  | Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových do DN 40 |  |  | m | 15 |  | 0
32 |  | Ocelové potrubí závitové a hladké, spojované svařováním Tr 60,3/2,7 mm |  |  | m | 56 |  | 0
33 |  | Tlakové zkoušky potrubí z trubek hladkých do 60/2,9 mm |  |  | m | 56 |  | 0
34 |  | Potrubní redukce DN 50/32 |  |  | ks | 2 |  | 0
35 |  | Potrubní redukce DN 50/40 |  |  | ks | 4 |  | 0
36 |  | Připojení ke stávajícímu potrubnímu systému kotel – výměník |  |  | ks | 1 |  | 0
37 |  | Konzole vnitřní pro kotvení potrubí DN 50 - pozinkovaná ocel montáž na obvodovou stěnu |  |  | kpt | 6 |  | 0
38 |  | Konzole pro kotvení potrubí DN 65 - speciální vnější atypické, pozinkovaná ocel montáž na obvodovou stěnu, resp, kontejner KGJ |  |  | kpt | 2 |  | 0
39 |  | Nerezové třmeny pro uložení potrubí na konzolách sloupů |  |  | ks | 6 |  | 0
40 |  | Potrubí PPR DN 15 PN 16 pro připojení úpravny vody |  |  | m | 4 |  | 0
41 |  | Potrubí PPR DN 20 PN 16 pro připojení úpravny vody |  |  | m | 6 |  | 0
42 |  | Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 10 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní + konečný nátěr |  |  | m | 4 |  | 0
43 |  | Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 15 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní + konečný nátěr |  |  | m | 2 |  | 0
44 |  | Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 40 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní |  |  | m | 9 |  | 0
45 |  | Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 100 synt. na vzduchuschnoucí dvojnásobné základní |  |  | m | 56 |  | 0
46 |  | Tepelná návlečná izolace ocelového potrubí DN 25 - tl. 30 mm, z minerální vlny s povrchovou úpravou Al folie pro vnitřní prostředí. |  |  | m | 3 |  | 0
47 |  | Tepelná návlečná izolace ocelového potrubí DN 32 - tl. 40 mm, z minerální vlny s povrchovou úpravou Al folie pro vnitřní prostředí. |  |  | m | 1 |  | 0
48 |  | Tepelná návlečná izolace ocelového potrubí DN 40 - tl. 40 mm, z minerální vlny s povrchovou úpravou Al folie pro vnitřní prostředí. |  |  | m | 5 |  | 0
49 |  | Tepelná návlečná izolace ocelového potrubí Tr 60,3/2,7 - tl. 30 mm, z minerální vlny s povrchovou úpravou Al folie pro vnitřní prostředí. |  |  | m | 22 |  | 0
50 |  | Izolace tepelné pro armatury DN 50 |  |  | ks | 6 |  | 0
51 |  | Izolace tepelná návlečná izolace potrubí ocelové Tr 60,3/2,7 - tl. 50 mm z minerální vlny s povrchovou úpravou oplechováním Al plechem pro vnější prostředí. |  |  | m | 34 |  | 0
52 |  | Izolace tepelná návlečnou izolací pro potrubí PPR DN15-DN20 - pěnoplastická, pro vnitřní prostředí. |  |  | m | 10 |  | 0
53 |  | Vypouštěcí kulový kohout (VK××) DN 15 |  |  | ks | 4 |  | 0
54 |  | Odvzdušňovací nádobka DN 50 |  |  | ks | 2 |  | 0
55 |  | Uzavírací kulový kohout (UK××) DN 10 |  |  | ks | 2 |  | 0
56 |  | Uzavírací kulový kohout (UK××) DN 15 |  |  | ks | 2 |  | 0
57 |  | Uzavírací kulový kohout (UK××) DN 25 |  |  | ks | 1 |  | 0
58 |  | Uzavírací kulový kohout (UK××) DN 40 |  |  | ks | 4 |  | 0
59 |  | Uzavírací klapka mezipřírubová (KUM××) DN 50 – včetně přírub |  |  | ks | 2 |  | 0
60 |  | Zpětná klapka závitová DN 40 |  |  | ks | 1 |  | 0
61 |  | Závitový filtr (F××) DN 50 |  |  | ks | 1 |  | 0
62 |  | Přírubový spoj DN 50 PN16 k existujícímu protikusu |  |  | ks | 2 |  | 0
63 |  | Šroubení DN 25 |  |  | ks | 1 |  | 0
64 |  | Šroubení DN 40 |  |  | ks | 4 |  | 0
65 |  | Návarky G 1/2" - pro zařízení ASŘTP |  |  | ks | 4 |  | 0
66 |  | Tlakoměr 0 – 0,6 Mpa + zkušební kohout |  |  | ks | 1 |  | 0
67 |  | Teploměr typ BiTh bimetalový ručkový D = 80 mm, 0 - 120 °C; délka čidla 45 mm + pouzdro do T-kusu. |  |  | ks | 4 |  | 0
68 |  | Meziobjektové nadzemní vedení (ochrana proti zamrznutí) - topný kabel pod tepelnou Izolací Dodávka profese ET silno / MaR Část strojní: pouze montáž na potrubí |  |  | m | 34 |  | 0
69 |  | Prostupy pro potrubí průměru do 80 mm vnitřní stěnou |  |  | ks | 2 |  | 0
70 |  | Protipožární prostupy s atestem pro potrubí pr. 60,3 mm |  |  | ks | 2 |  | 0
71 |  | Stavební zapravení prostupů ve vnější a vnitřní stěně |  |  | ks | 2 |  | 0
72 |  | Popisné štítky |  |  | ks | 8 |  | 0
|  | ZPROVOZNĚNÍ A MONTÁŽ CELKEM: | [5 empty] | 0
73 |  | Práce ve výšce do 3,0 m pomocí plošiny |  |  | kpt | 1 |  | 0
74 |  | Proplach potrubí |  |  | kpt | 1 |  | 0
75 |  | Napouštění otopné soustavy |  |  | kpt | 1 |  | 0
76 |  | Zkoušky dle ČSN 06 0310 včetně předání protokolů |  |  | kpt | 1 |  | 0
77 |  | Topná zkouška |  |  | hod | 24 |  | 0
78 |  | Kompletační a koordinační činnost |  |  | ks | 1 |  | 0
79 |  | Zhotovitelská – výrobní dokumentace |  |  | ks | 1 |  | 0
1426-82 ČOV TÁBOR, KLOKOTY - KOGENERAČNÍ JEDNOTKA; ZAPOJENÍ DO SYSTÉMU PLYNOVÉHO A TEPELNÉHO HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM: | [7 empty] | 0

## PS 04 Jimka na tuky
Položka | Strojní pozice/ označení el. | Popis položky | Typ | Výrobce (dodavatel) | m.j. | Množství | Jedn. cena CZK/m.j. | Celková cena CZK
PS 04 - Energetické využití bioplynu - Část 3: Nová jímka na dovezené tuky
1 | 2.100 | Sání čerpadel materiál: nerez 1.4301, médium zahuštěný kal 3-5%sušiny, dovezené tuky, provozní tlak 2-3bar, spoje PN10
2 | 2.1 M215 | Nožové mezipřírubové oboustranně těsnící šoupě DN100 včetně servopohonu Maximální provozní tlak: 10 bar. Pro teplotu média 50°C - těsněni NBR. Těsnění ucpávky lze vyměnit bez nutnosti demontáže armatury z potrubí Šoupě tělo z litiny EN-GJL-250 (GG-25), vřeteno a nůž z nerezove oceli 1.4057. Povrchová ochrana epoxid 250μm - těžká protikorozní povrchová ochrana dle EN 14901-1+A1. Litinové díly vně i uvnitř chráněny epoxidovým povrstvením. Přírubové připojení dle EN 1092-2 ; Stavební délka dle EN 558 řada 20. El. krytí IP 68. Pro teplotu okolí -30 °C až +70 °C. Voltáž/frekvence: třífázový proud 400 V; 50 Hz. Nominální proud: 1,6 A; Rozběhový proud: 9 A. Jmenovitý výkon: 0,4 kW. Provozní režim S2-15min,3x400V Momentové a polohové spínače. Mechanický ukazatel polohy. Ochrana pohonu termospínači. Účel: 1x výtlak od čerpadla v armaturní komoře k výměníku ; 1x nouzový propoj obou větví výtlaků jednotlivých čerpadel k výměníkům Pozor: uspořádání pro jednotlivé uzávěry bude rozdílné (z důvodů stísněných poměrů a umístění blízko stěny) | nutno doplnit | nutno doplnit | kpl | 2 |  | 0
3 | 2.2 | Česle ruční atypické nerez (záměčnický výrobek) Předpokládaná hmotnost 170 kg Šířka 0.6m, výška 0.6m, délka 1.45m Průlina 10mm Přítok potrubím DN100 s připojením na hadici fekavozu Odtok nerez Tr 206x3mm Shrabovací odkapávací žlábek Přeliv (obtok) při ucpání česlí DN80 Včetně zakrývacího víka, lopatky a profilované shrabky, montáže, montážního materiálu. |  |  | kpl | 1 |  | 0
4 | 2.3 | Šoupě nožové mezipřírubové, oboustranně těsnící, DN 100 s manuálním ovládáním ručním kolem Maximální provozní tlak: 10 bar. Pro teplotu média 50°C - těsněni NBR. Těsnění ucpávky lze vyměnit bez nutnosti demontáže armatury z potrubí Šoupě tělo z litiny EN-GJL-250 (GG-25), vřeteno a nůž z nerezove oceli 1.4057. Povrchová ochrana epoxid 250μm - těžká protikorozní povrchová ochrana dle EN 14901-1+A1 (Litinové díly jsou vně i uvnitř chráněny epoxidovým povrstvením). Přírubové připojení dle EN 1092-2 ; Stavební délka dle EN 558 řada 20. Celopřírubová konstrukce umožňuje montáž šoupátka i jako koncové armatury bez nutnosti použití protipříruby Účel: uzavírání na sání před čerpadlem |  |  | ks | 1 |  | 0
5 | 2.4 | Plastová popelnice o objemu 120 l, včetně víka, pojezdových koleček; kovového rámečku pro uchycení PE pytle a sady 25 ks PE pytlů. |  |  | ks | 1 |  | 0
6 | 2.100 | Sání čerpadel zahuštěného kalu do vyhnívací nádrže materiál: nerez 1.4301, médium zahuštěný kal, provozní tlak 2-3bar, spoje PN10
7 |  | Přírubový spoj mezipřírubového šoupěte DN 100; PN 10 (nerez 1.4301 / nerez 1.4301): 2x příruba točivá, 2x těsnění, 8x matice + podložka + dlouhé šrouby Umístění: na obou stranách mezipřírubového šoupěte |  |  | kpl | 2 |  | 0
8 |  | Přírubový spoj na výstupu z čerpárny DN 100; PN 10 (nerez 1.4301 / nerez 1.4301): 2x příruba točivá, 1x těsnění, 8x matice + podložka + šrouby krátké Účel/umístění: na výstupu z čerpárny, směrem k nádrži dovezených tuků |  |  | kpl | 1 |  | 0
9 |  | Přechod/redukce centrická DN80/DN100 (84x3,0 / 106x3,0), standardní délka Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 Umístění: horizontálně nad sáním čerpadla |  |  | ks | 1 |  | 0
10 |  | Trubka DN100 ( Ø 106x3,0 mm) Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 |  |  | m | 5.909 |  | 0
11 |  | Antikorozní ochranná bandáž na nerezové potrubí. Krytí potrubí DN 100 délky cca. 4m = obvod pláště 1,26 m2. Účel / umístění: ochrana potrubí sání z jímky dovezených tuků, uloženého v zemi, obsypaného pískem. |  |  | m | 4 |  | 0
12 |  | Koleno ocelové svařované 45° DN 100 typ 3D Ø 106x3,0mm Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 Účel/umístění: přechod z vertikální do horizontální části výtlaku v armaturní komoře |  |  | ks | 1 |  | 0
13 |  | Koleno ocelové svařované 65° DN 100 typ 3D Ø 106x3,0mm Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 Poznámka: případně upravené z 90° Účel/umístění: přechod z vertikální do horizontální části výtlaku v armaturní komoře |  |  | ks | 1 |  | 0
14 |  | Nerez odbočka na proplach 1 1/2“: mufna 6/4" nerezová ocel 1.4301, kulový kohout 6/4", bajonetová koncovka na hadici Účel/umístění: proplach nad sáním čerpadla |  |  | kpl | 1 |  | 0
15 |  | Přípojka na fekavůz DN100 |  |  | kpl | 1 |  | 0
16 |  | Demontáže potrubí včetně odvozu a likvidace |  |  | kg | 60 |  | 0
17
18 |  | Stavební výpomocné práce
19 |  | Zakrývání stávajících strojů a zařízení při realizaci technologického vybavení. Při provádění montážních prací na technologii v blízkosti stávajících strojů a zařízení budou tyto zakrývané plachtou, geotextilií apod. Zakrývání bude probíhat po celou dobu stavby. Součástí položky je i případné odkrytí pro potřeby provozovatele a opětnovné zakrytí. |  |  | kp | 1 |  | 0
20 |  | Stavební výpomocné práce; včetně přípravy a následného úklidu |  |  | hod | 24 |  | 0
21 |  | Očištění a pasivace spojů nerezového potrubí |  |  | kpl. | 1 |  | 0
22
23 |  | Pomocné a přípravné práce
24 |  | Popisy nových potrubí strojů a zařízení dle jejich funkce a účelu a směru proudění - barevné samolepky či nátěry - do počtu 50ks označení |  |  | kpl | 1 |  | 0
25 |  | Funkční a individuální zkoušky, uvedení zařízení do provozu |  |  | kpl | 1 |  | 0
26 |  | Zaškolení pracovníků provozovatele (8 hodin) |  |  | kpl | 1 |  | 0
27 |  | Dočasné uskladnění odpadu vzniklého při realizaci včetně finálního odvozu a likvidace. |  |  | kg | 100 |  | 0
28 |  | Dopracování dílenské a výrobní dokumentace strojní části; atp… |  |  | kpl | 1 |  | 0
1426-82 ČOV TÁBOR, KLOKOTY - KOGENERAČNÍ JEDNOTKA; NOVÁ JÍMKA NA DOVEZENÉ TUKY CELKEM: | [7 empty] | 0

## PS05+06-elektro+MAR a ASŘTP
Položka | Pozice | Popis zařízení | Typ | Výrobce (dodavatel) | m.j. | Množství | Jedn. cena CZK/m.j. | Celková cena CZK
PS 05 - ELEKTROČÁST + PS 06 - MAR A ASŘTP
|  | Zařízení MaR | [5 empty] | 0
Jímka na dovezené tuky
1 | L201 | Radarový hladinoměr: kontinuální, bezkontaktní, rozsah měření 0,1 až 8 m, pro kapaliny a kaly. Kryt PVDF, FMCW radar 80GHz, úhel vyzařování 8°, procesní připjení R 1-1/2 palce ((BSPT), EN 10226-1), kabelové připojení (8m), teplotní rozsah -40°C až +60°C, krytí IP 66, Výstup: 4-20 mA, rozběh při <3,6 mA , Bluetooth připojení pro dálkové nastavení, včetně pojistné matice 1". Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. | nutno doplnit | nutno doplnit | ks | 1 |  | 0
2 | PH201 | Vzdálený digitální displej s konfigurací pro procesní přístroje,vstup 4 až 20 mA smyčkový displej dvouvodičový, plastový kryt (PBT), 2x průchodka M20x1,5, montáž na zeď, pracovní teplota -20°C až +70°C, IP66/67. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. | nutno doplnit | nutno doplnit | ks | 1 |  | 0
3 | PF201 | Signální sloup s optickou signalizací; 2x světelná návěšť, RU + ŽLUTÁ, včetně akustická signalizace; napájení 24VAC/DC; montáž na zeď, krytí IP65; provozní teplota -25...+50°C, tělo světle šedé. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. |  |  | ks | 1 |  | 0
4 | M215, M216 | El. připojení a ovládání elektropohonu armatury a signalizace provozních a poruchových stavů. Parametry motoru: 230V 0,5kW (zařízení dodávkou technologie). Místní manuální ovládání otevřít/zavřít, signalizace koncových poloh, přepínání Aut-Ruč. |  |  | ks | 2 |  | 0
5 | DSM215, DSM216 | Plastová ovládací skříňka pro ovládání elektropohonů armatur v ručním režimu a přepínání režimů v sestavě: 1x plastová skříňka s šesti otvory, 1x třípolohový přepínač s dvěmi kusy spínacích jednotek, 2x spínací tlačítko, 3x signálka, 11x svorky řadové |  |  | ks | 2 |  | 0
ZZT z KGJ - ohřev kalu
6 | EH500 | Samoregulační topný kabel na potrubí ToV, výkon 38W/m při 10°C, max. teplota média v potrubí 95°C, délka 18m, včetně připojovací souprava s vývodkou, ukončovací soupravy, sklotextilní pásky 30m, 4x výstražný štítek pozor el. ohřev. Pozn. Samoregulační kabel bude napájen a ovládán z rozváděče KGJ, součástí této PD je pouze dodávka a instalace. |  |  | ks | 2 |  | 0
7 | M502 | El. připojení a ovládání elektropohonu 4-cestného ventilu a signalizace provozních a poruchových stavů. Parametry motoru: 230V, do 50W, rízení tříbodové (zařízení dodávkou technologie). Místní manuální ovládání otevřít/zavřít, signalizace koncových poloh, přepínání Aut-Ruč. |  |  | ks | 1 |  | 0
8 | M501 | El. připojení a ovládání čerpadla, včetně připojení tepelné ochrany, a signalizace provozních a poruchových stavů. Parametry motoru: 230V, do 0,5kW (zařízení dodávkou technologie). Místní manuální ovládání start/stop, signalizace chodu a poruchy, přepínání Aut-Ruč. |  |  | ks | 1 |  | 0
9 | MS502 | Plastová ovládací skříňka pro ovládání elektropohonů armatur v ručním režimu a přepínání režimů v sestavě: 1x plastová skříňka s šesti otvory, 1x třípolohový přepínač s dvěmi kusy spínacích jednotek, 2x spínací tlačítko, 3x signálka, 11x svorky řadové |  |  | ks | 1 |  | 0
10 | MS501 | Plastová ovládací skříňka pro ovládání elektropohonu čerpadla v ručním režimu a přepínání režimů v sestavě: 1x plastová skříňka s pěti otvory, 1x třípolohový přepínač s dvěmi kusy spínacích jednotek, 2x spínací tlačítko, 2x signálka, 11x svorky řadové . |  |  | ks | 1 |  | 0
11 | T501-2 | Ponorné teplotní čidlo stonkové s kovovou hlavicí, převodník s výstup 4-20mA, délka stonku 100mm, 0 ... +100 ° C, hlavice s displejem, krytí IP65. Součástí dodávky je také samostatná nerezová jímka. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. | nutno doplnit | nutno doplnit | ks | 2 |  | 0
12 | P500 | Regulátor tlaku vlnovcový s vlnovcem z bronzu, T - průmyslový s rozsahem 63 až 630 kPa. Včetně zkušebního ventilu, návarku a veškerého montážního příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. |  |  | ks | 1 |  | 0
13 | P501 | Snímač tlaku v průmyslovém provedení pro instalaci na potrubí do návarku v sestavě: - zobrazovací místní displej, kapacitní keramický senzor s oddělovací membránou, mechanické připojení vnější závit G-1/2", rozsah do 6bar, výstup 4-20mA, dvouvodičové připojení, včetně kulového kohoutu G1/2. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. | nutno doplnit | nutno doplnit | ks | 1 |  | 0
Bioplyn
14 | F501 | Ultrazvukový snímač průtoku bioplynu. Kompaktní provedení do potrubí s vyhodnovovací jednotkou a displejem. Měření objemového průtoku suchého nebo mokrého bioplynu a obsahu metanu. Měření v nasycených plynech. Procesní tlak 1,043 bar a; měřící rozsah 2,69-268,86 m3/hod ; výstupní signál 2x 4-20mA HART NAMUR (objemový průtok a Metan frakce); materiál sensoru: nerezová ocel; velikost DN50, procesní připojení PN10 EN 1092-1 (DIN2501), 1.4301 příruba s přeplátovaným spojem, plechový výlisek; Teplota -20°C až +60°C.; provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu schválení: ATEX II 2G Ex db (ia); sensor a převodník IP 66/67, type 4X enclosure; 2x kabelová průchodka M20 (EEx d > závit M20); 4 řádkový displej,tlacítka, napájení výstupů max 35VDC . Včetně veškerého montážního příslušenství. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. | nutno doplnit | nutno doplnit | ks | 1 |  | 0
15 |  | El. připojení bezpečnostní armatury plynu 230V do rozváděče KGJ. Armatura dodávkou technologie, napájení a ovládání dodávkou KGJ. |  |  | ks | 1 |  | 0
16 |  | Komunikační připojení řídícího systému KGJ k nadřazenému systému řízení ČOV. Komunikace je rozdělena na diskrétní komunikaci (cca 10signálů) a na komunikaci pomocí protokolu Modbus TCP. |  |  | ks | 1 |  | 0
Dolní areál - úpravy související s doplněním KGJ
17 |  | Komunikační připojení měření el. energie celkové spotřeby areálu. |  |  | ks | 1 |  | 0
18 |  | Instalace nového rozváděče RM3, připojení, připojení komunikace. |  |  | ks | 1 |  | 0
|  | Řídící systém | [5 empty] | 0
Rozváděč RM3 (horní areál)
19 |  | Zdroj řídícího systému 230VAC / 24VDC - 5A | nutno doplnit | nutno doplnit | ks | 1 |  | 0
20 |  | Procesor vzdálených IO modulů S7-300 (max. 32IO modulů) s komunikačním rozhraním Profinet IO - 2xRJ45 konektor. | nutno doplnit | nutno doplnit | ks | 1 |  | 0
21 |  | Komunikační adaptér 2xRJ45 | nutno doplnit | nutno doplnit | ks | 1 |  | 0
22 |  | Jednotka binárních vstupů 24VDC - 16xDI. | nutno doplnit | nutno doplnit | ks | 2 |  | 0
23 |  | Jednotka binárních výstupů 24VDC - 16xDO. | nutno doplnit | nutno doplnit | ks | 2 |  | 0
24 |  | Jednotka analogových vstupů proud/napětí - 4xAI. | nutno doplnit | nutno doplnit | ks | 4 |  | 0
25 |  | Jednotka analogových výstupů proud/napětí - 4xAO | nutno doplnit | nutno doplnit | ks | 2 |  | 0
26 |  | Komunikační karta (procesor) s komunikačním rozhraním RS422/485, Modbus RTU master, slave, max 250Kbit/s. | nutno doplnit | nutno doplnit | ks | 1 |  | 0
27 |  | Připojovací push-in svorkovnice. | nutno doplnit | nutno doplnit | ks | 11 |  | 0
Rozváděč DT1 (dolní areál)
28 |  | Komunikační karta (procesor) s komunikačním rozhraním RS422/485 včetně připojovacího konektoru s kabelem. | nutno doplnit | nutno doplnit | ks | 1 |  | 0
29 |  | SW ovladač pro komunikační kartu RS422/485 s komunikačním protokolem Modbus RTU Master | nutno doplnit | nutno doplnit | ks | 1 |  | 0
|  | Rozváděč RM3 | [5 empty] | 0
30 |  | Skříňový rozvaděč 800x2000x400 (š x v x h) se soklem 100mm, IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7035, montážní deska; |  |  | ks | 1 |  | 0
31 |  | Další příslušenství rozvaděče: silové a ovládací sběrny, bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, 2xservisní zásuvka 230V/16A, 15x1f jistič, přepěťová ochrana 2 stupně a 3. st. s VF filtrem, 3x třífázový motorový spoutěč 1A, 15x pomocné relé, osvětlení rozváděče, relé pro kontrolu výpadku a sledu fází. |  |  | ks | 1 |  | 0
32 |  | Hlavní vypínač/jistič s nastavitelnou spouští a ručním ovládáním na dveře, napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=100A, Ir=63A, Ic=32kA. |  |  | ks | 1 |  | 0
33 |  | Tlačítko nouzového zastavení na dveře rozváděče. |  |  | ks | 1 |  | 0
34 |  | Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího systému; Složení: 1x rozjišťovací svorka vč. pojistky, přepěťová ochrana na rozhranní LPZ0 a LPZ1, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči |  |  | ks | 10 |  | 0
35 |  | Obvod pro signální maják; Složení: 2x rozjišťovací svorka vč. pojistky, 4x pomocné relé, 3x přepěťová ochrana na rozhraní LPZ0 a LPZ1, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči |  |  | ks | 1 |  | 0
36 |  | Obvod řízení servopohonů s tříbodovovým ovládáním, včetně zpětné signalizace polohy Složení: 4 x pomocné relé, 1 x jistič jednofázový, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu |  |  | ks | 1 |  | 0
37 |  | Obvod signální komunikace s novou KGJ jednotkou; Složení: 1x rozjišťovací svorka, vč. pojistky, 10x pomocné relé, 12x přepěťová ochrana na rozhraní LPZ0 a LPZ1 pro analogové a digitální signály, 1x přepěťová ochrana na rozhraní LPZ0 a LPZ1 pro komunikační rozhraní Ethernet (RS485), kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, ranžírovacího a upevň. materiálu. |  |  | ks | 1 |  | 0
38 |  | Obvod pro zavedení digitálního vstupu do řídícího systému; Složení: 1x rozjišťovací svorka vč. pojistky, 1x pomocné relé, 1x přepěťová ochrana na rozhraní LPZ0 a LPZ1, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči |  |  | ks | 6 |  | 0
39 |  | Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 230V v sestavě: 1x trojfázový motorový spouštěč, stykač včetně jednotky pomocných kontaktů; 6x pomocné relé; silové a ovládací svorky, rozjišťovací svorka včetně pojistky, vyhodnocovací relé průsaku a teploty motoru (dodá technologie), pomocné a montážní příslušenství. |  |  | ks | 2 |  | 0
40 |  | Silový vývod pro pohon armatury do 1kW / 400V v sestavě: 1x trojfázový motorový spouštěč, 2x stykač včetně jednotky pomocných kontaktů; 6x pomocné relé; silové a ovládací svorky, rozjišťovací svorka včetně pojistky, signalizace provozních a poruchových stavů, místní ovládací skříně, pomocné a montážní příslušenství. |  |  | ks | 3 |  | 0
41 |  | Připojení kabelů Složení: zavedení, upevnění, a položení všech kabelů v rozváděči a na přístrojích pole, kontrola kabelů, trvalé označení konců kabelů, kompletní připojení vč. šroubových spojů a veškerého upevňovacího materiálu |  |  | kpl | 1 |  | 0
42 |  | Drobný instalační materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0
43 |  | Výroba rozváděče |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Operátorsko inženýrské pracoviště | [5 empty] | 0
Horní areál
44 |  | Povýšení licence SCADA o 500db | nutno doplnit | nutno doplnit | ks | 1 |  | 0
45 |  | Komunikační driver Modbus je určen k datovému propojení runtime modulů | nutno doplnit | nutno doplnit | ks | 1 |  | 0
Dolní areál
46 |  | Komunikační driver Modbus je určen k datovému propojení runtime modulů | nutno doplnit | nutno doplnit | ks | 1 |  | 0
47 |  | Povýšení licence SCADA Control Server o 500db | nutno doplnit | nutno doplnit | ks | 1 |  | 0
|  | Doplnění rozváděče DT01 - dolní areál | [5 empty] | 0
48 |  | Obvod napojení komunikačního rozhraní RS485 do řídícího systému; kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň. materiálu. |  |  | kpl | 1 |  | 0
49 |  | Osazení řozšíření řídícího systému (materiál v kapitole "Řídící systém"). |  |  | kpl | 1 |  | 0
50 |  | Drobný instalační materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0
51 |  | Doplnění a úprava rozváděče |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Kabely (H+D) | [5 empty] | 0
52 |  | Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 3x2,5. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. |  |  | m | 129 |  | 0
53 |  | Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x2,5. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. |  |  | m | 136 |  | 0
54 |  | Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 7x1,5. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. |  |  | m | 436 |  | 0
55 |  | Kabel s Cu jádrem, plášť PE komunikační stíněný 1x4x0,8, UV odolný, vhodný do země. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. |  |  | m | 911 |  | 0
56 |  | Kabel s Cu jádrem, plášť PE komunikační stíněný 3x4x0,8, UV odolný, vhodný do země. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. |  |  | m | 643 |  | 0
57 |  | Komunikační kabel pro ethernet cat. 5e, UV odolný, vhodný do země. |  |  | m | 71 |  | 0
58 |  | vodič zž CY6 |  |  | m | 114 |  | 0
59 |  | vodič zž CY16 |  |  | m | 214 |  | 0
|  | Elektroinstalační materiál (H+D) | [5 empty] | 0
60 |  | Kabelový žlab 63/50 nerez, včetně veškerého montážního příslušenství |  |  | m | 93 |  | 0
61 |  | Kabelový žlab 125/50 nerez, včetně veškerého montážního příslušenství |  |  | m | 71 |  | 0
62 |  | Kabelový žlab 250/100 nerez ,včetně veškerého montážního příslušenství |  |  | m | 21 |  | 0
63 |  | Instalační trubka pevná pro venkovní montáž, včetně montážního příslušenství. |  |  | m | 86 |  | 0
64 |  | Instalační trubka ohebná pro venkovní montáž, včetně montážního příslušenství. |  |  | m | 79 |  | 0
65 |  | Plastová kabelová chránička dvouplášťová ohebná průměr 63/52mm vč. protahovacích drátů. |  |  | m | 43 |  | 0
66 |  | Plastová kabelová chránička dvouplášťová ohebná průměr 90/75mm vč. protahovacích drátů. |  |  | m | 857 |  | 0
67 |  | Plastová kabelová chránička dvouplášťová ohebná průměr 125/108mm vč. protahovacích drátů. |  |  | m | 486 |  | 0
68 |  | Protipožární ucpávka do kabelového prostupu do 150mm průměru. |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | Stavební EI, pospojení a uzemnění | [5 empty] | 0
Osvětlení jímky tuků
69 |  | Reflektor s LED světelným zdrojem, krytí min. IP44, světelný tok min. 5000lm, včetně nutného montážního příslušenství. |  |  | ks | 1 |  | 0
70 |  | Spínač jednoduchý 230V/10A pro instalaci na stěnu se zvýšeným krytím IP44; včetně veškerého montážního příslušenství. |  |  | ks | 1 |  | 0
Doplnění rozváděče RS2 (objekt zahuštění kalu)
71 |  | Silový vývod pro venkovní osvětlení: 1x jednofázový jističo-chránič 10A / 30mA; silové svorky; pomocné a montážní příslušenství. |  |  | ks | 1 |  | 0
Kabeláž
72 |  | Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 3x1,5. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. |  |  | m | 50 |  | 0
Uzemnění
73 |  | Zemnící pásek nerezový V4A s obsahem molybdenu min. 2% o rozměrech 4x35mm, uložení v zemi jako obvodový zemnič a v kabelových výkopech. |  |  | m | 280 |  | 0
74 |  | Podpěra - držák rovný pro základový zemnič (pásku), delka 280mm |  |  | ks | 29 |  | 0
75 |  | Křížová svorka pro spojení páskových vodičů nerez V4A |  |  | ks | 31 |  | 0
76 |  | Křížová svorka pro spojení kruhového a páskového vodiče nerez V4A |  |  | ks | 36 |  | 0
77 |  | Ocelový drát FeZn d=10mm žárově zinkovaný s umělohmotným pláštěm |  |  | m | 43 |  | 0
78 |  | Ocelový drát FeZn d=10mm žárově zinkovaný |  |  | m | 57 |  | 0
79 |  | Kompletační materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Služby - PS 05, PS 06 | [5 empty] | 0
80 |  | Zpracování výrobní dokumentace |  |  | kpl | 1 |  | 0
81 |  | Koordinace MaR - silová elektroinstalace - KGJ |  |  | kpl | 1 |  | 0
82 |  | Součinnost provozovatele při tvorbě algoritmů řízení a generování vizualizace (PLC, operátorské panely a SCADA) včetně odsouhlasení výrobní a dílenské dikumentace elektro a ASŘTP provozovatelem ČOV |  |  | hod. | 70 |  | 0
83 |  | Převzetí aplikovaného software PLC, operátorských panelů a systému SCADA (stávající i nový systém řízení včetně souvisejících změn předmětných i souvisejících zařízení) zástupcem provozovatele ČOV. Odsouhlasení a převzetí dokumentace skutečného provedení části elektro a ASŘTP |  |  | hod. | 40 |  | 0
84 |  | Softwarové vybavení řídícího systému |  |  | kpl | 1 |  | 0
85 |  | Software operátorského inženýrského pracoviště (grafická schémata, generování adres) |  |  | kpl | 1 |  | 0
86 |  | Software operátorsko inženýrského pracoviště (zpracování dat do bilancí a provozního deníku) |  |  | kpl | 1 |  | 0
87 |  | Software pro realizaci datového přenosu |  |  | kpl | 1 |  | 0
88 |  | Oživení vstupů/výstupů |  |  | kpl | 1 |  | 0
89 |  | Výchozí revize elektrických zařízení |  |  | kpl | 1 |  | 0
90 |  | Činnost státního dozorového orgánu - TIČR |  |  | kpl | 1 |  | 0
91 |  | Individuálníní zkoušky, uvedení do provozu |  |  | kpl | 1 |  | 0
92 |  | Metrologické ověření, kalibrace, nastavení měřících přístrojů |  |  | kpl | 1 |  | 0
93 |  | Související rozšíření dohledového systému provozovatele a investora |  |  | kpl | 1 |  | 0
94 |  | Spoluúčast na komplexních zkouškách |  |  | kpl | 1 |  | 0
95 |  | Zkušební provoz |  |  | kpl | 1 |  | 0
96 |  | Zaškolení personálu obsluhy a údržby |  |  | kpl | 1 |  | 0
97 |  | Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád |  |  | kpl | 1 |  | 0
98 |  | Režijní náklady |  |  | kpl | 1 |  | 0
99 |  | Zařízení staveniště |  |  | kpl | 1 |  | 0
100 |  | Likvidace demontovaného odpadu |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Komunikace mezi spodním a horním areálem (optika) | [5 empty] | 0
101 |  | Optický kabel gelový určený pro instalaci do země, 50/125um, 4 vlákna |  |  | m | 400 |  | 0
102 |  | Plastová kabelová chránička HDPE pro optické sítě průměr 40/33mm. |  |  | m | 400 |  | 0
103 |  | Plastová kabelová mikrotrubička HDPE pro optické sítě průměr 16/12mm. |  |  | m | 800 |  | 0
104 |  | Patchcord 50/125, min. 5m, duplex pro propojení optického rozvaděče s převodníkem otika/metalika. |  |  | ks | 1 |  | 0
105 |  | Patchcord 50/125, min. 1m, duplex pro propojení optické sítě. |  |  | ks | 2 |  | 0
106 |  | Ukončení optického kabelu 12 vláken plnohodnotně na konektory, 12 vláken pouze zaslepit včetně měření - specifikovaný počet je počet ukončovaných konců 24 vláknového kabelu |  |  | kpl | 2 |  | 0
107 |  | zprovoznění datového přennosu, měření útlumu, vydání měřícího protokolu |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Nová přípojka horního areálu a vyvedení výkonu KGJ | [5 empty] | 0
Horní areál
108 | RH-1 | Nový skřínový rozvaděč přívodu horního areálu 1000x2000x400 (š x v x h) se soklem 100mm a montážním panelem, včetně výzbroje: 1ks přepěťová ochrana 1. a 2. stupně; 4ks jistič 250A s distribuční nastavitelnou spouští, včetně signalizačních kontaktů a vypínací cívky; 1ks tlačítko nouzového vypnutí - TOTAL stop; 1ks analyzátor sítě s nepřímým měřením a měřícími transformátory; kompletní potřebné příslušenství (kabelové žlaby, sběrny, svorky, průchodky, přípojnicový systém, drobný instalační materiál atd.). Připojení kabelů: zavedení, upevnění, a položení všech kabelů v rozváděči a na přístrojích pole, kontrola kabelů, trvalé označení konců kabelů, kompletní připojení vč. šroubových spojů a veškerého upevňovacího materiálu. |  |  | kpl | 1 |  | 0
109 |  | Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x35mm2. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. |  |  | m | 15 |  | 0
110 | RH1 | Doplnění rozváděče RH o silový vývod pro napojení stávajícího kabelu (CYKY-J 4x35 z pojistkového pilíře ve složení: 1x jistič s distribuční nastavitelnou spouští 100A, včetně signalizačního kontaktu; další příslušenství (svorky, průchodky, přípojnicový systém atd.). |  |  | ks | 1 |  | 0
111 |  | Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x150mm2. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. |  |  | m | 100 |  | 0
112 |  | Ucpávka proti vodě |  |  | ks | 3 |  | 0
113 |  | Úprava stávajícího pilíře pro přepojení stávajícího kabelu CYKY-J 4x35, včetně přepojení (původně vývod z pilíře, nově přívod do pilíře). |  |  | ks | 1 |  | 0
114 |  | Odpojení stávajícího kabelu CYKY-J 3x35+25 rušené přípojky na obou stranách (u elektroměru i v pilíři). Kabel ukončit na obou stranách v nové svorkovnicové krabici. |  |  | ks | 1 |  | 0
115 | RH1 | Instalace rozváděče RH1, připojení na rozvodnou síť závodu, připojení komunikace |  |  | ks | 1 |  | 0
116 |  | Protipožární ucpávka do kabelového prostupu do 250mm průměru. |  |  | ks | 2 |  | 0
117 |  | Pomocný montážní materiál. |  |  | kpl | 1 |  | 0
Dolní areál
118 |  | Elektroměrový rozváděč pro čtyřkvadratní elekroměr a HDO ovládání KGJ, včetně optooddělovače. Venkovní provedení pro zápustnou montáž do fasády. |  |  | ks | 1 |  | 0
119 |  | Instalace elektroměrového rozváděče, včetně zasekání do zdi a kabelových prostupů do rozvodny. |  |  | ks | 1 |  | 0
120 |  | Doplnění rozváděče NN pole 5 v trafostanice ve složení: 1ks kombinovaná přepěťová ochrana 1. a 2. stupně; 9ks měřící transformátor proudu 400/5A; 1ks jistič 315A, včetně signalizačních kontaktů; 1ks jistič 16A; 1ks měření el. veličin analyzátor sítě s výstupem modbus RTU a imp. výstupy; kompletní potřebné příslušenství (připojení na sběrny, vodiče CHBU, svorky, instalační materiál atd.) . |  |  | ks | 1 |  | 0
121 |  | Kabelové propojení MTP - elm. rozváděč CYKY 7x4mm2, CYKY 5x2,5mm2, délka 15m. |  |  | kpl | 1 |  | 0
122 |  | Ucpávka proti vodě |  |  | ks | 3 |  | 0
123 |  | Pomocný montážní materiál. |  |  | kpl | 1 |  | 0
Kabelový propoj spodní areál rozv. NN směr horní areál rozvodna NN (RH1)
124 |  | Kabel s Cu jádrem, plášť PE komunikační stíněný 3x4x0,8, UV odolný, vhodný do země. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. |  |  | m | 400 |  | 0
125 |  | Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 5x10. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. |  |  | m | 400 |  | 0
126 |  | Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 12x2,5. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. |  |  | m | 400 |  | 0
127 |  | Kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x240mm2. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. |  |  | m | 400 |  | 0
128 |  | Kabelové oko Co 240/12 + Kabelová spojka NN (toto není v položkách FD) |  |  | ks | 8 |  | 0
Propoj spodní areál rozv. NN směr horní areál KGJ
129 |  | Kabel s Cu jádrem, plášť PE komunikační stíněný 4x2x1, UV odolný, vhodný do země. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. |  |  | m | 500 |  | 0
130 |  | Plastová kabelová chránička dvouplášťová ohebná průměr 125/108mm vč. protahovacích drátů. |  |  | m | 500 |  | 0
Ostatní
131 |  | Likvidace demontovaného materiálu |  |  | ks | 1 |  | 0
132 |  | Výchozí revize elektrických zařízení |  |  | kpl | 1 |  | 0
133 |  | Součinnost s distributorem (EG.D). |  |  | kpl | 1 |  | 0
134 |  | Zkoušky a simulace v souladu s požadavky kodexu el. sítí o požadavcích na generátory (RfG) dle připojovacích podmínek distributora, ukončené vydáním protokolu |  |  | kpl | 1 |  | 0
135 |  | Koordinační a inženýrská činnost |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | PS 05 Elektro + PS 06 MaR a ASŘTP - CELKEM | [5 empty] | 0