## Stavba
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb | [5 empty] | Datum: | 2016-04-18
Název: AČOV Tábor, kalová koncovka I. etapa - odvodnění | [5 empty] | Zakázkové číslo: 1561-83
Rozpočtové náklady
Základ pro DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
Cena celkem za stavbu | [6 empty] | 0
Rekapitulace stavebních objektů
Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
SO 03.1.3 | Kolektor usazovacích nádrží |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SO 07.6 | Hala odvodňování kalu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace provozních souborů
Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
PS 07 | Kalové hospodářství |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PS 09 | Odvodňování kalu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DPS 14.1 | Elektročást, technologická instalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DPS 14.2 | Elektročást, stavební instalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PS 16 | ASŘTP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za celek |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Vedlejší a ostatní náklady stavby
Celkem za celek |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 00
Stavba : |  | AČOV Tábor, kalová koncovka I.etapa - odvodnění
Objekt : |  | Vedlejší a ostatní náklady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [9 empty] | 1
1 | 01 | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4a) | [8 empty] | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4a) | 3
2 | 02 | Dodavatelská dokumentace pro realizaci stavby | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4b) | [8 empty] | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4f) | 3
3 | 03 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4c)
4 | 04 | Aktualizace provozního řádu ČOV | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4d) | [8 empty] | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4h) | 3
5 | 05 | Doklady požadované k předání a převzetí díla | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4e) | [8 empty] | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4i) | 3
6 | 06 | Komplexní zkoušky | soubor | 1 |  | 0
podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4f)
7 | 07 | Garanční zkoušky | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4g) | [8 empty] | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4j) | 3
| Celkem za | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 03.1.3
Stavba : |  | AČOV Tábor, kalová koncovka I.etapa - odvodnění
Objekt : |  | SO 03.1.3 Kolektor usazovacích nádrží
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 1 | Zemní práce | [10 empty] | 1
1 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 16.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.145 | -2.3345 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 14,1+1,0*2 |  | 16.1 | [7 empty] | 14,1+1,0*2
2 | 121101100R00 | Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m | m3 | 2.7105 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Sejmutí ornice v ploše budoucí zpevněné plochy v tl.150mm. | [8 empty] | Sejmutí ornice v ploše budoucí zpevněné plochy v tl.150mm. |  | 3
|  | 1,3*13,9*0,15 |  | 2.7105 | [7 empty] | 1,3*13,9*0,15
3 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 2.7105 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Okopávka v ploše budoucí zpevněné plochy v tl.150mm. | [8 empty] | Okopávka v ploše budoucí zpevněné plochy v tl.150mm. |  | 3
|  | 1,3*13,9*0,15 |  | 2.7105 | [7 empty] | 1,3*13,9*0,15
4 | 181101102R00 | Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 18.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1,3*14,1 |  | 18.33 | [7 empty] | 1,3*14,1
5 | 181301102R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 | m2 | 2.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 0,2*14,0 |  | 2.8 | [7 empty] | 0,2*14,0
6 | 180400020RA0 | Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva | m2 | 2.8 |  | 0 | 3e-05 | 8.4e-05 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
|  | Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. | [8 empty] | Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. |  | 3
|  | 0,2*14,0 |  | 2.8 | [7 empty] | 0,2*14,0
7 | 001 313 001 | Přesazení stromku | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Položka zahrnuje : | [8 empty] | Položka zahrnuje : |  | 3
|  | - prolití balu před vyzvednutím, | [8 empty] | - prolití balu před vyzvednutím, |  | 3
|  | - vyzvednutí stromku s balem, | [8 empty] | - vyzvednutí stromku s balem, |  | 3
|  | - hloubení jamky, | [8 empty] | - hloubení jamky, |  | 3
|  | - zasazení stromku se zálivkou | [8 empty] | - zasazení stromku, |  | 3
8 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 4.983 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Nakládání přebytečné horniny a ornice. | [8 empty] | Nakládání přebytečné horniny a ornice. |  | 3
|  | objem sejmuté ornice:2,7015 |  | 2.7015 | [7 empty] | objem sejmuté ornice:2,7015
|  | objem rozprostřené ornice:-2,8*0,15 |  | -0.42 | [7 empty] | objem rozprostřené ornice:-2,8*0,15
|  | objem odkopávek:2,7015 |  | 2.7015 | [7 empty] | objem odkopávek:2,7015
9 | 162301101.100 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m | m3 | 4.983 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Přemístění přebytečné horniny a ornice na místo uložení. | [8 empty] | Přemístění přebytečné horniny a ornice na místo uložení. |  | 3
|  | objem sejmuté ornice:2,7015 |  | 2.7015 | [7 empty] | objem sejmuté ornice:2,7015
|  | objem rozprostřené ornice:-2,8*0,15 |  | -0.42 | [7 empty] | objem rozprostřené ornice:-2,8*0,15
|  | objem odkopávek:2,7015 |  | 2.7015 | [7 empty] | objem odkopávek:2,7015
10 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 4.983 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | objem sejmuté ornice:2,7015 |  | 2.7015 | [7 empty] | objem sejmuté ornice:2,7015
|  | objem rozprostřené ornice:-2,8*0,15 |  | -0.42 | [7 empty] | objem rozprostřené ornice:-2,8*0,15
|  | objem odkopávek:2,7015 |  | 2.7015 | [7 empty] | objem odkopávek:2,7015
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 8.4e-05 |  | -2.3345 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání | [10 empty] | 1
11 | 278382551R00 | Základy pod stroje do 5 m3, beton C 25/30, slož. 1 | m3 | 1.944 |  | 0 | 2.7313 | 5.3097 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | blok uvnitř kolektoru 1800x1800x300mm, 2ks:1,8*1,8*0,3*2 |  | 1.944 | [7 empty] | blok uvnitř kolektoru 1800x1800x300mm, 2ks:1,8*1,8*0,3*2
12 | 278381156R00 | Základ pod stroje plochy do 1,00 m2 z bet. C 25/30 | m3 | 0.0378 |  | 0 | 2.9235 | 0.11051 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | blok uvnitř kolektoru 630x1000x60mm, 1ks:0,63*1,0*0,06 |  | 0.0378 | [7 empty] | blok uvnitř kolektoru 630x1000x60mm, 1ks:0,63*1,0*0,06
13 | 278381166 | Základ pod stroje plochy do 2,00 m2 z bet. C 30/37 | m3 | 0.124 |  | 0 | 2.8388 | 0.35201 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | blok na stropní desce 800x1550x100mm, 1ks:0,8*1,55*0,1 |  | 0.124 | [7 empty] | blok na stropní desce 800x1550x100mm, 1ks:0,8*1,55*0,1
| Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 5.7723 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [10 empty] | 1
14 | 004 313 001 | Otryskání ploch před nabetonováním vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem | m2 | 16.0132 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Otryskání ploch před nabetonováním nových konstrukcí vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem, rotační tryskou při tlaku 800-2400 bar, při průtoku 20-35 l/min, vč.odčerpání vody a vytěžení abraziva. | [8 empty] | Otryskání ploch před nabetonováním nových konstrukcí vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem, rotační tryskou při tlaku 800-2400 bar, při průtoku 20-35 l/min, vč.odčerpání vody a vytěžení abraziva. |  | 3
|  | pod novými podkladními bloky uvnitř kolektoru:1,8*1,8*2+1,0*0,63 |  | 7.11 | [7 empty] | pod novými podkladními bloky uvnitř kolektoru:1,8*1,8*2+1,0*0,63
|  | v místech styku nové ŽB stropní desky se stávající kcí:8,0*0,4*2 |  | 6.4 | [7 empty] | v místech styku nové ŽB stropní desky se stávající kcí:8,0*0,4*2
|  | 4,47*0,28*2 |  | 2.5032 | [7 empty] | 4,47*0,28*2
15 | 004 313 002 | Chemické kotvy do betonu jádrový vývrt, trn R16 dl.400mm, tmel, D+M | kus | 32 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Kotevní trny z výztuže R 10505 d16mm dl.400mm včetně provedení vrtaných otvorů do betonu pro chemickou kotvu, jejich vyčištění, osazení trnu pomocí kotevního tmelu do trvale vlhkého prostředí. | [8 empty] | Kotevní trny z výztuže R 10505 d16mm dl.400mm včetně provedení vrtaných otvorů do betonu pro chemickou kotvu, jejich vyčištění, osazení trnu pomocí kotevního tmelu do trvale vlhkého prostředí. |  | 3
|  | Předpoklad : 2ks chemických kotev na 1m. | [8 empty] | Předpoklad : 2ks chemických kotev na 1m. |  | 3
3
|  | Pro spřažení nových ŽB stěn se stávající konstrukcí. | [8 empty] | Pro spřažení nových ŽB stěn se stávající konstrukcí. |  | 3
|  | 8*2*2 |  | 32 | [7 empty] | 8*2*2
16 | 411351213R00 | Bednění stropů deskových, podepření,do 5,9m, 10kPa | m2 | 28.7506 |  | 0 | 0.05822 | 1.6739 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Bednění pronajaté, bednění včetně podpěrné konstrukce stropů pro zatížení betonovou směsí a výztuží. | [8 empty] | Bednění pronajaté, bednění včetně podpěrné konstrukce stropů pro zatížení betonovou směsí a výztuží. |  | 3
|  | Položka je určena pro stropy tl. do 300 mm a světlou výšku do 5,9 m.. | [8 empty] | Položka je určena pro stropy tl. do 300 mm a světlou výšku do 5,9 m.. |  | 3
|  | 8,0*0,28*2 |  | 4.48 | [7 empty] | 8,0*0,28*2
|  | 8,0*3,67-Pi*0,81*2 |  | 24.2706 | [7 empty] | 8,0*3,67-Pi*0,81*2
17 | 411351214R00 | Odstranění bednění stropů deskových do 5,9m, 10kPa | m2 | 28.7506 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 8,0*0,28*2 |  | 4.48 | [7 empty] | 8,0*0,28*2
|  | 8,0*3,67-Pi*0,81*2 |  | 24.2706 | [7 empty] | 8,0*3,67-Pi*0,81*2
18 | 411321515R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 | m3 | 6.3275 |  | 0 | 2.5251 | 15.9778 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | (8,0*4,47-Pi*0,81^2*2)*0,2 |  | 6.3275 | [7 empty] | (8,0*4,47-Pi*0,81^2*2)*0,2
19 | 411368519R00 | Výztuž stropních desek z beton. oceli 10 505 | t | 0.6328 |  | 0 | 1.0318 | 0.65294 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Výztuž ... 100kg/m3. | [8 empty] | Výztuž ... 100kg/m3. |  | 3
|  | (8,0*4,47-Pi*0,81^2*2)*0,2*0,1 |  | 0.6328 | [7 empty] | (8,0*4,47-Pi*0,81^2*2)*0,2*0,1
20 | 004 313 003 | Těsnění spár bobtnavým profilem | m | 10.1788 |  | 0 | 0.00024 | 0.0024429 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | spára mezi ŽB deskou a ocelovými nádržemi:Pi*1,62*2 |  | 10.1788 | [7 empty] | spára mezi ŽB deskou a ocelovými nádržemi:Pi*1,62*2
21 | 457451111 | Cementový potěr ve spádu tl.50-80mm | m2 | 31.6376 |  | 0 | 0.1705 | 5.3942 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | horní líc ŽB stropní desky:4,47*8,0-Pi*0,81^2*2 |  | 31.6376 | [7 empty] | horní líc ŽB stropní desky:4,47*8,0-Pi*0,81^2*2
22 | 004 313 004 | Tmelení spár trvale pružným tmelem | m | 19.1188 |  | 0 | 0.00053 | 0.010133 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | mezi stávajícím a novým cementovým potěrem:4,47*2 |  | 8.94 | [7 empty] | mezi stávajícím a novým cementovým potěrem:4,47*2
|  | mezi novým cementovým potěrem a novými kruhovými nádržemi:Pi*1,62*2 |  | 10.1788 | [7 empty] | mezi novým cementovým potěrem a novými kruhovými nádržemi:Pi*1,62*2
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 23.7114 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 46 | Zpevněné plochy | [10 empty] | 1
23 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 13.9 |  | 0 | 0.0739 | 1.0272 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%. | [8 empty] | V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%. |  | 3
|  | obslužný chodník:13,9*1,0 |  | 13.9 | [7 empty] | obslužný chodník:13,9*1,0
24 | 59248055.A | Dlažba zámková hladká 20/10/6 šedá | m2 | 14.039 |  | 0 | 0.141 | 1.9795 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 0 | 59248055.A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
|  | Ztratné se doporučuje ve výši 1 %. | [8 empty] | Ztratné se doporučuje ve výši 1 %. |  | 3
|  | obslužný chodník:13,9*1,0*1,01 |  | 14.039 | [7 empty] | obslužný chodník:13,9*1,0*1,01
25 | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm | m2 | 13.9 |  | 0 | 0.441 | 6.1299 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | obslužný chodník:13,9*1,0 |  | 13.9 | [7 empty] | obslužný chodník:13,9*1,0
| Celkem za | 46 Zpevněné plochy |  |  |  | 0 |  | 9.1366 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení | [10 empty] | 1
26 | 089 313 001 | Dvorní vpusť s litonovým roštem se spodním odtokem DN100, D+M | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
27 | 089 313 002 | Odtokové potrubí z vpusti PVC DN100, D+M | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Položka zahrnuje : | [8 empty] | Položka zahrnuje : |  | 3
|  | - potrubí PVC DN100 v dl.5,8m, | [8 empty] | - potrubí PVC DN100 v dl.5,8m, |  | 3
|  | - koleno PVC DN100 90°, 4ks, | [8 empty] | - koleno PVC DN100 90°, 4ks, |  | 3
|  | - provedení jádrového vývrtu v ŽB stěně tl.400mm pro prostup potrubí, | [8 empty] | - provedení jádrového vývrtu v ŽB stěně tl.400mm pro prostup potrubí, |  | 3
|  | - zatěsnění prostupu, | [8 empty] | - zatěsnění prostupu, |  | 3
|  | - ukotvení poteubí uvnitř kolektoru. | [8 empty] | - ukotvení poteubí uvnitř kolektoru. |  | 3
| Celkem za | 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci | [10 empty] | 1
28 | 917862111R00 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 | m | 16 |  | 0 | 0.14424 | 2.3078 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Osazení obrubníku betonového. | [8 empty] | Osazení obrubníku betonového. |  | 3
|  | V položce jsou zakalkulovány náklady pro osazení do lože z betonu prostého, náklady na dodání hmot lože 8 až 10 cm, i náklady na zřízení bočních opěr. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání obrubníků, které se oceňují ve specifikaci. | [8 empty] | V položce jsou zakalkulovány náklady pro osazení do lože z betonu prostého, náklady na dodání hmot lože 8 až 10 cm, i náklady na zřízení bočních opěr. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání obrubníků, které se oceňují ve specifikaci. |  | 3
|  | 14,0+1,0*2 |  | 16 | [7 empty] | 14,0+1,0*2
29 | 59217001 | Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm | kus | 16 |  | 0 | 0.05417 | 0.86672 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 1 | 59217001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
| Celkem za | 91 Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 3.1746 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb | [10 empty] | 1
30 | 093 313 001 | Závěrečný úklid | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 93 Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [10 empty] | 1
31 | 965043341RT1 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 tl. 5 - 8 cm | m3 | 2.8608 |  | 0 | 0 | 0 | -2.2 | -6.2938 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | 8,0*4,47*0,08 |  | 2.8608 | [7 empty] | 8,0*4,47*0,08
32 | 963012520R00 | Bourání stropů z panelů žb, tl. nad 14 cm | m3 | 7.152 |  | 0 | 0.0031 | 0.022171 | -1.6 | -11.4432 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 8,0*4,47*0,2 |  | 7.152 | [7 empty] | 8,0*4,47*0,2
33 | 096 313 001 | Bourání výplňových a spádových betonů | m3 | 1.1664 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 1,8*1,8*0,18*2 |  | 1.1664 | [7 empty] | 1,8*1,8*0,18*2
34 | 096 313 002 | Řezání betonového vrstvy tl. 15 - 20 cm | m | 14.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 1,8*4*2 |  | 14.4 | [7 empty] | 1,8*4*2
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0.022171 |  | -17.737 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [10 empty] | 1
35 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 41.817 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [10 empty] | 1
36 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 22.4043 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
37 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 22.4043 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
38 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 201.6383 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
|  | Celková vzdálenost na skládku ... cca 15km. | [8 empty] | Celková vzdálenost na skládku ... cca 15km. |  | 3
39 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 22.4043 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
40 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 22.4043 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [10 empty] | 1
41 | 711111002RZ1 | Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku | m2 | 31.6376 |  | 0 | 0.00044 | 0.013921 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Hydroizolace na horním líci ŽB stropní desky. | [8 empty] | Hydroizolace na horním líci ŽB stropní desky. |  | 3
|  | 4,47*8,0-Pi*0,81^2*2 |  | 31.6376 | [7 empty] | 4,47*8,0-Pi*0,81^2*2
42 | 711141559RY1 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky izolačního pásu | m2 | 31.6376 |  | 0 | 0.0057 | 0.18033 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Hydroizolace na horním líci ŽB stropní desky. | [8 empty] | Hydroizolace na horním líci ŽB stropní desky. |  | 3
|  | Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů. | [8 empty] | Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů. |  | 3
|  | 4,47*8,0-Pi*0,81^2*2 |  | 31.6376 | [7 empty] | 4,47*8,0-Pi*0,81^2*2
43 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.19425 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0.19425 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [10 empty] | 1
44 | 767 313 001 | Demontáž zábradlí z trubek do 20 kg | m | 8 |  | 0 | 6e-05 | 0.00048 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
45 | 767161210R00 | Montáž zábradlí z trubek. do 20 kg | m | 8 |  | 0 | 6e-05 | 0.00048 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | Opětovná montáž původního zábradlí. | [8 empty] | Opětovná montáž původního zábradlí. |  | 3
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0.00096 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 799 | Ostatní | [10 empty] | 1
46 | 799 313 001 | Přístroj hasicí práškový 6kg s hasicí schopností 21A/113B | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 799 Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | SO 03.1.3 |  |  |  | 0

## SO 07.6
Stavba : |  | AČOV Tábor, kalová koncovka I.etapa - odvodnění
Objekt : |  | SO 07.6 Hala odvodňování kalu
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 1 | Zemní práce | [10 empty] | 1
1 | 115101201R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min | h | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | předpoklad:10 |  | 10 | [7 empty] | předpoklad:10
2 | 115101301R00 | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l | den | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | předpoklad:4 |  | 4 | [7 empty] | předpoklad:4
3 | 121101100R00 | Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m | m3 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Sejmutí ornice v místech zřízení patek pro šnekový dopravník. | [8 empty] | Sejmutí ornice v místech zřízení patek pro šnekový dopravník. |  | 3
|  | Ornice bude dočasně uložena vedle výkopu. | [8 empty] | Ornice bude dočasně uložena vedle výkopu. |  | 3
|  | ŽB patka E1:1,5*2,0*0,15 |  | 0.45 | [7 empty] | ŽB patka E1:1,5*2,0*0,15
|  | ŽB patka E2:2,0*1,0*0,15 |  | 0.3 | [7 empty] | ŽB patka E2:2,0*1,0*0,15
|  | betonová patka:2,0*2,0*0,15 |  | 0.6 | [7 empty] | betonová patka:2,0*2,0*0,15
4 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 0.95 |  | 0 | 0 | 0 | -0.138 | -0.1311 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | odvodňovací žlab:1,9*0,5 |  | 0.95 | [7 empty] | odvodňovací žlab:1,9*0,5
5 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 1.5795 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Okopávka pro snížení terénu před hloubením jam pro patky. | [8 empty] | Okopávka pro snížení terénu před hloubením jam pro patky. |  | 3
|  | Hornina bude dočasně uložena vedle výkopu. | [8 empty] | Hornina bude dočasně uložena vedle výkopu. |  | 3
|  | ŽB patka E1:1,5*2,0*(0,42-0,15) |  | 0.81 | [7 empty] | ŽB patka E1:1,5*2,0*(0,42-0,15)
|  | ŽB patka E2:1,5*1,9*(0,42-0,15) |  | 0.7695 | [7 empty] | ŽB patka E2:1,5*1,9*(0,42-0,15)
6 | 131201201R00 | Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 | m3 | 7.7935 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ŽB patka E2:1,5*1,7*1,45 |  | 3.6975 | [7 empty] | ŽB patka E2:1,5*1,7*1,45
|  | betonová patka:1,6*1,6*(1,75-0,15) |  | 4.096 | [7 empty] | betonová patka:1,6*1,6*(1,75-0,15)
7 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 7.3585 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ŽB patka E2:1,5*1,5*1,45 |  | 3.2625 | [7 empty] | ŽB patka E2:1,5*1,5*1,45
|  | betonová patka:1,6*1,6*(1,75-0,15) |  | 4.096 | [7 empty] | betonová patka:1,6*1,6*(1,75-0,15)
8 | 151101201 | Pažení stěn výkopu - ztracené bednění | m2 | 18.305 |  | 0 | 0.0069 | 0.1263 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | ŽB patka E2:(1,5+1,7*2)*1,45 |  | 7.105 | [7 empty] | ŽB patka E2:(1,5+1,7*2)*1,45
|  | betonová patka:1,6*4*1,75 |  | 11.2 | [7 empty] | betonová patka:1,6*4*1,75
9 | 151101301R00 | Rozepření stěn pažení - hl. do 4 m | m3 | 8.1775 |  | 0 | 0.00046 | 0.0037617 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ŽB patka E2:1,5*1,7*1,45 |  | 3.6975 | [7 empty] | ŽB patka E2:1,5*1,7*1,45
|  | betonová patka:1,6*1,6*1,75 |  | 4.48 | [7 empty] | betonová patka:1,6*1,6*1,75
10 | 151101311R00 | Odstranění rozepření stěn - hl. do 4 m | m3 | 8.1775 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ŽB patka E2:1,5*1,7*1,45 |  | 3.6975 | [7 empty] | ŽB patka E2:1,5*1,7*1,45
|  | betonová patka:1,6*1,6*1,75 |  | 4.48 | [7 empty] | betonová patka:1,6*1,6*1,75
11 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 6.422 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Nakládání horniny pro zásyp rušené jímky hl.1,2m. | [8 empty] | Nakládání horniny pro zásyp rušené jímky hl.1,2m. |  | 3
|  | stáv.armaturní jímka hl.1,2m:2,6*2,6*0,95 |  | 6.422 | [7 empty] | stáv.armaturní jímka hl.1,2m:2,6*2,6*0,95
12 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 6.422 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Přemístění horniny pro zásyp rušené jímky hl.1,2m. | [8 empty] | Přemístění horniny pro zásyp rušené jímky hl.1,2m. |  | 3
|  | stáv.armaturní jímka hl.1,2m:2,6*2,6*0,95 |  | 6.422 | [7 empty] | stáv.armaturní jímka hl.1,2m:2,6*2,6*0,95
13 | 174101102R00 | Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 6.422 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Položka obsahuje přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 15 m od hrany zasypávaného prostoru - bez použití strojů. | [8 empty] | Položka obsahuje přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 15 m od hrany zasypávaného prostoru - bez použití strojů. |  | 3
|  | stáv.armaturní jímka hl.1,2m:2,6*2,6*0,95 |  | 6.422 | [7 empty] | stáv.armaturní jímka hl.1,2m:2,6*2,6*0,95
14 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 0.6615 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu. | [8 empty] | Včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu. |  | 3
|  | ŽB patka E1:(1,5*2,0-1,0*1,6)*(0,42-0,15) |  | 0.378 | [7 empty] | ŽB patka E1:(1,5*2,0-1,0*1,6)*(0,42-0,15)
|  | ŽB patka E2:(1,5*1,9-1,2*1,5)*(0,42-0,15) |  | 0.2835 | [7 empty] | ŽB patka E2:(1,5*1,9-1,2*1,5)*(0,42-0,15)
15 | 181301102R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 | m2 | 4.51 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ŽB patka E1:1,5*2,0-1,0*1,6 |  | 1.4 | [7 empty] | ŽB patka E1:1,5*2,0-1,0*1,6
|  | ŽB patka E2:2,0*1,0-0,3*1,1 |  | 1.67 | [7 empty] | ŽB patka E2:2,0*1,0-0,3*1,1
|  | betonová patka:2,0*2,0-1,6*1,6 |  | 1.44 | [7 empty] | betonová patka:2,0*2,0-1,6*1,6
16 | 180400020RA0 | Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva | m2 | 4.51 |  | 0 | 3e-05 | 0.0001353 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
|  | Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. | [8 empty] | Včetně prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. |  | 3
|  | ŽB patka E1:1,5*2,0-1,0*1,6 |  | 1.4 | [7 empty] | ŽB patka E1:1,5*2,0-1,0*1,6
|  | ŽB patka E2:2,0*1,0-0,3*1,1 |  | 1.67 | [7 empty] | ŽB patka E2:2,0*1,0-0,3*1,1
|  | betonová patka:2,0*2,0-1,6*1,6 |  | 1.44 | [7 empty] | betonová patka:2,0*2,0-1,6*1,6
17 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 2.963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Nakládání přebytečné horniny a ornice. | [8 empty] | Nakládání přebytečné horniny a ornice. |  | 3
|  | objem sejmuté ornice:1,35 |  | 1.35 | [7 empty] | objem sejmuté ornice:1,35
|  | objem rozprostřené ornice:-4,51*0,15 |  | -0.6765 | [7 empty] | objem rozprostřené ornice:-4,51*0,15
|  | objem odkopávek:1,5795 |  | 1.5795 | [7 empty] | objem odkopávek:1,5795
|  | objem výkopku:7,7935 |  | 7.7935 | [7 empty] | objem výkopku:7,7935
|  | objem ručního zásypu uvnitř budovy:-6,422 |  | -6.422 | [7 empty] | objem ručního zásypu uvnitř budovy:-6,422
|  | objem zásypu okolo patek:-0,6615 |  | -0.6615 | [7 empty] | objem zásypu okolo patek:-0,6615
18 | 162301101.100 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m | m3 | 2.963 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Přemístění přebytečné horniny a ornice na místo uložení. | [8 empty] | Přemístění přebytečné horniny a ornice na místo uložení. |  | 3
|  | objem sejmuté ornice:1,35 |  | 1.35 | [7 empty] | objem sejmuté ornice:1,35
|  | objem rozprostřené ornice:-4,51*0,15 |  | -0.6765 | [7 empty] | objem rozprostřené ornice:-4,51*0,15
|  | objem odkopávek:1,5795 |  | 1.5795 | [7 empty] | objem odkopávek:1,5795
|  | objem výkopku:7,7935 |  | 7.7935 | [7 empty] | objem výkopku:7,7935
|  | objem ručního zásypu uvnitř budovy:-6,422 |  | -6.422 | [7 empty] | objem ručního zásypu uvnitř budovy:-6,422
|  | objem zásypu okolo patek:-0,6615 |  | -0.6615 | [7 empty] | objem zásypu okolo patek:-0,6615
19 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 2.963 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | objem sejmuté ornice:1,35 |  | 1.35 | [7 empty] | objem sejmuté ornice:1,35
|  | objem rozprostřené ornice:-4,51*0,15 |  | -0.6765 | [7 empty] | objem rozprostřené ornice:-4,51*0,15
|  | objem odkopávek:1,5795 |  | 1.5795 | [7 empty] | objem odkopávek:1,5795
|  | objem výkopku:7,7935 |  | 7.7935 | [7 empty] | objem výkopku:7,7935
|  | objem ručního zásypu uvnitř budovy:-6,422 |  | -6.422 | [7 empty] | objem ručního zásypu uvnitř budovy:-6,422
|  | objem zásypu okolo patek:-0,6615 |  | -0.6615 | [7 empty] | objem zásypu okolo patek:-0,6615
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0.1302 |  | -0.1311 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání | [10 empty] | 1
20 | 273313511R00 | Beton základových desek prostý C 12/15 | m3 | 1.2465 |  | 0 | 2.525 | 3.1474 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | podkladní beton | [8 empty] | podkladní beton |  | 3
|  | stáv.armaturní jímka hl.1,2m:2,6*2,6*0,1 |  | 0.676 | [7 empty] | stáv.armaturní jímka hl.1,2m:2,6*2,6*0,1
|  | stáv.jímka hl.0,2m:0,7*1,7*0,05 |  | 0.0595 | [7 empty] | stáv.jímka hl.0,2m:0,7*1,7*0,05
|  | ŽB patka E2:1,5*1,7*0,1 |  | 0.255 | [7 empty] | ŽB patka E2:1,5*1,7*0,1
|  | betonová patka:1,6*1,6*0,1 |  | 0.256 | [7 empty] | betonová patka:1,6*1,6*0,1
21 | 271571111R00 | Polštář základu ze štěrkopísku tříděného | m3 | 0.7665 |  | 0 | 1.9397 | 1.4868 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ŽB patka E2:1,5*1,7*0,15 |  | 0.3825 | [7 empty] | ŽB patka E2:1,5*1,7*0,15
|  | betonová patka:1,6*1,6*0,15 |  | 0.384 | [7 empty] | betonová patka:1,6*1,6*0,15
22 | 273313711 | Beton základových desek prostý C 30/37 | m3 | 0.1805 |  | 0 | 2.525 | 0.45576 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Dobetonování dna manipulační skládky kalu po zřízení ŽB patky E2. | [8 empty] | Dobetonování dna manipulační skládky kalu po zřízení ŽB patky E2. |  | 3
|  | 0,4*1,9*0,2 |  | 0.152 | [7 empty] | 0,4*1,9*0,2
|  | 0,15*1,9*0,1 |  | 0.0285 | [7 empty] | 0,15*1,9*0,1
23 | 279351105R00 | Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení | m2 | 1.6 |  | 0 | 0.03931 | 0.062896 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Dobetonování stěn manipulační skládky kalu po zřízení ŽB patky E2. | [8 empty] | Dobetonování stěn manipulační skládky kalu po zřízení ŽB patky E2. |  | 3
|  | 0,4*0,9*2 |  | 0.72 | [7 empty] | 0,4*0,9*2
|  | 0,4*1,1*2 |  | 0.88 | [7 empty] | 0,4*1,1*2
24 | 279351106R00 | Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. | m2 | 1.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [8 empty] | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. |  | 3
|  | 0,4*0,9*2 |  | 0.72 | [7 empty] | 0,4*0,9*2
|  | 0,4*1,1*2 |  | 0.88 | [7 empty] | 0,4*1,1*2
25 | 279312111R00 | Beton základových zdí prostý C 30/37 | m3 | 0.264 |  | 0 | 2.525 | 0.6666 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Dobetonování stěn manipulační skládky kalu po zřízení ŽB patky E2. | [8 empty] | Dobetonování stěn manipulační skládky kalu po zřízení ŽB patky E2. |  | 3
|  | 0,4*1,1*0,3*2 |  | 0.264 | [7 empty] | 0,4*1,1*0,3*2
26 | 275351215R00 | Bednění stěn základových patek - zřízení | m2 | 8.2295 |  | 0 | 0.0392 | 0.3226 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ŽB patka E1:(1,0*2+1,6*2)*0,52 |  | 2.704 | [7 empty] | ŽB patka E1:(1,0*2+1,6*2)*0,52
|  | ŽB patka E2:0,217*1,5 |  | 0.3255 | [7 empty] | ŽB patka E2:0,217*1,5
|  | (1,1*2+0,8*2)*1,2 |  | 4.56 | [7 empty] | (1,1*2+0,8*2)*1,2
|  | betonová patka:1,6*4*0,1 |  | 0.64 | [7 empty] | betonová patka:1,6*4*0,1
27 | 275351216R00 | Bednění stěn základových patek - odstranění | m2 | 8.2295 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu. | [8 empty] | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu. |  | 3
|  | ŽB patka E1:(1,0*2+1,6*2)*0,52 |  | 2.704 | [7 empty] | ŽB patka E1:(1,0*2+1,6*2)*0,52
|  | ŽB patka E2:0,217*1,5 |  | 0.3255 | [7 empty] | ŽB patka E2:0,217*1,5
|  | (1,1*2+0,8*2)*1,2 |  | 4.56 | [7 empty] | (1,1*2+0,8*2)*1,2
|  | betonová patka:1,6*4*0,1 |  | 0.64 | [7 empty] | betonová patka:1,6*4*0,1
28 | 275313711R00 | Beton základových patek prostý C 25/30 | m3 | 4.096 |  | 0 | 2.525 | 10.3424 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | betonová patka:1,6*1,6*1,6 |  | 4.096 | [7 empty] | betonová patka:1,6*1,6*1,6
29 | 275321411R00 | Železobeton základových patek C 25/30 | m3 | 5.344 |  | 0 | 2.525 | 13.4936 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ŽB patka E1:1,0*1,6*0,52 |  | 0.832 | [7 empty] | ŽB patka E1:1,0*1,6*0,52
|  | ŽB patka E2:1,5*1,7*1,2 |  | 3.06 | [7 empty] | ŽB patka E2:1,5*1,7*1,2
|  | 1,1*1,1*1,2 |  | 1.452 | [7 empty] | 1,1*1,1*1,2
30 | 275361821R00 | Výztuž základových patek z betonářské ocelí 10505 | t | 0.4512 |  | 0 | 1.0212 | 0.46075 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ŽB patka E2:1,5*1,7*1,2*0,1 |  | 0.306 | [7 empty] | ŽB patka E2:1,5*1,7*1,2*0,1
|  | 1,1*1,1*1,2*0,1 |  | 0.1452 | [7 empty] | 1,1*1,1*1,2*0,1
31 | 275361921RT8 | Výztuž základových patek ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm | t | 0.0107 |  | 0 | 1.0544 | 0.011282 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | ŽB patka E1:0,9*1,5*0,0079 |  | 0.0107 | [7 empty] | ŽB patka E1:0,9*1,5*0,0079
32 | 278381126 | Základ pod stroje plochy do 0,09 m2 z bet. C 30/37 | m3 | 0.0135 |  | 0 | 3.4734 | 0.04689 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | podkladní betonový blok 200/450/150mm:0,2*0,45*0,15 |  | 0.0135 | [7 empty] | podkladní betonový blok 200/450/150mm:0,2*0,45*0,15
33 | 278381136 | Základ pod stroje plochy do 0,25 m2 z bet. C 30/37 | m3 | 0.2284 |  | 0 | 3.1284 | 0.71454 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | podkladní betonový blok 700/940/150mm:0,7*0,94*0,15 |  | 0.0987 | [7 empty] | podkladní betonový blok 700/940/150mm:0,7*0,94*0,15
|  | podkladní betonový blok v.50mm:(2,15*1,0+0,37*1,2)*0,05 |  | 0.1297 | [7 empty] | podkladní betonový blok v.50mm:(2,15*1,0+0,37*1,2)*0,05
34 | 278382561R00 | Základy pod stroje do 5 m3, ŽB C 30/37, slož. 1 | m3 | 1.9035 |  | 0 | 2.7313 | 5.1991 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu | [8 empty] | s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu |  | 3
|  | ŽB trámy 300x400mm dl.4200mm, 2ks:0,3*0,4*4,2*2 |  | 1.008 | [7 empty] | ŽB trámy 300x400mm dl.4200mm, 2ks:0,3*0,4*4,2*2
|  | ŽB podkladní deska 800/4050/150mm:0,8*4,05*0,15 |  | 0.486 | [7 empty] | ŽB podkladní deska 800/4050/150mm:0,8*4,05*0,15
|  | ŽB podkladní deska 1050/2600/150mm:1,05*2,6*0,15 |  | 0.4095 | [7 empty] | ŽB podkladní deska 1050/2600/150mm:1,05*2,6*0,15
35 | 278361821R00 | Výztuž základů pod stroje z oceli 10 505 slož. 1 | t | 0.1904 |  | 0 | 1.0038 | 0.19113 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Výztuž ... 100kg/m3. | [8 empty] | Výztuž ... 100kg/m3. |  | 3
|  | ŽB trámy 300x400mm dl.4200mm, 2ks:0,3*0,4*4,2*2*0,1 |  | 0.1008 | [7 empty] | ŽB trámy 300x400mm dl.4200mm, 2ks:0,3*0,4*4,2*2*0,1
|  | ŽB podkladní deska 800/4050/150mm:0,8*4,05*0,15*0,1 |  | 0.0486 | [7 empty] | ŽB podkladní deska 800/4050/150mm:0,8*4,05*0,15*0,1
|  | ŽB podkladní deska 1050/2600/150mm:1,05*2,6*0,15*0,1 |  | 0.041 | [7 empty] | ŽB podkladní deska 1050/2600/150mm:1,05*2,6*0,15*0,1
| Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 36.6018 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [10 empty] | 1
36 | 317944311R00 | Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky nosníků IPN 80 | t | 0.0309 |  | 0 | 1.09 | 0.033681 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | překlad nad dveřmi 800/1970mm:1,3*2*5,94*0,001 |  | 0.0154 | [7 empty] | překlad nad dveřmi 800/1970mm:1,3*2*5,94*0,001
|  | překlad nad otvorem pro dopravník:1,3*2*5,94*0,001 |  | 0.0154 | [7 empty] | překlad nad otvorem pro dopravník:1,3*2*5,94*0,001
37 | 317234410RT2 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi | m3 | 0.0585 |  | 0 | 1.796 | 0.10507 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | překlad nad dveřmi 800/1970mm:1,3*0,15*0,15 |  | 0.0292 | [7 empty] | překlad nad dveřmi 800/1970mm:1,3*0,15*0,15
|  | překlad nad otvorem pro dopravník:1,3*0,15*0,15 |  | 0.0292 | [7 empty] | překlad nad otvorem pro dopravník:1,3*0,15*0,15
38 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi | m2 | 0.78 |  | 0 | 0.1656 | 0.12917 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | překlad nad dveřmi 800/1970mm:1,3*0,15*2 |  | 0.39 | [7 empty] | překlad nad dveřmi 800/1970mm:1,3*0,15*2
|  | překlad nad otvorem pro dopravník:1,3*0,15*2 |  | 0.39 | [7 empty] | překlad nad otvorem pro dopravník:1,3*0,15*2
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.26792 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce | [10 empty] | 1
39 | 038 076 001 | Otryskání ploch před nabetonováním vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem | m2 | 15.96 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Otryskání ploch před nabetonováním nových konstrukcí vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem, rotační tryskou při tlaku 800-2400 bar, při průtoku 20-35 l/min, vč.odčerpání vody a vytěžení abraziva. | [8 empty] | Otryskání ploch před nabetonováním nových konstrukcí vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem, rotační tryskou při tlaku 800-2400 bar, při průtoku 20-35 l/min, vč.odčerpání vody a vytěžení abraziva. |  | 3
|  | akumulační jímka provozní vody 2:(2,5*2+3,2*2)*1,4 |  | 15.96 | [7 empty] | akumulační jímka provozní vody 2:(2,5*2+3,2*2)*1,4
40 | 038 076 002 | Chemické kotvy do betonu jádrový vývrt, trn R8 dl.200mm, tmel, D+M | kus | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Kotevní trny z výztuže R 10505 d8mm dl.200mm včetně provedení vrtaných otvorů do betonu pro chemickou kotvu, jejich vyčištění, osazení trnu pomocí kotevního tmelu do trvale vlhkého prostředí. | [8 empty] | Kotevní trny z výztuže R 10505 d8mm dl.200mm včetně provedení vrtaných otvorů do betonu pro chemickou kotvu, jejich vyčištění, osazení trnu pomocí kotevního tmelu do trvale vlhkého prostředí. |  | 3
|  | Předpoklad : 4ks chemických kotev na 1m2. | [8 empty] | Předpoklad : 4ks chemických kotev na 1m2. |  | 3
3
|  | Pro spřažení nových ŽB stěn se stávající konstrukcí. | [8 empty] | Pro spřažení nových ŽB stěn se stávající konstrukcí. |  | 3
|  | akumulační jímka provozní vody 2:50 |  | 50 | [7 empty] | akumulační jímka provozní vody 2:50
41 | 380356241R00 | Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz. | m2 | 11.22 |  | 0 | 0.04435 | 0.49761 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | akumulační jímka provozní vody 2:(2,2*2+2,9*2)*1,1 |  | 11.22 | [7 empty] | akumulační jímka provozní vody 2:(2,2*2+2,9*2)*1,1
42 | 380356242R00 | Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,odbed. | m2 | 11.22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | akumulační jímka provozní vody 2:(2,2*2+2,9*2)*1,1 |  | 11.22 | [7 empty] | akumulační jímka provozní vody 2:(2,2*2+2,9*2)*1,1
43 | 380326141RU1 | Beton komplet.konstr.vodostavební C 30/37 do 15 cm železobeton, vliv prostředí XC3 | m3 | 1.782 |  | 0 | 2.6103 | 4.6515 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | akumulační jímka provozní vody 2:(2,5*3,2-2,2*2,9)*1,1 |  | 1.782 | [7 empty] | akumulační jímka provozní vody 2:(2,5*3,2-2,2*2,9)*1,1
44 | 313361921 | Výztuž konstrukcí svařovanou sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100 | t | 0.0956 |  | 0 | 1.0567 | 0.10102 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Překryv ... cca 10%. | [8 empty] | Překryv ... cca 10%. |  | 3
|  | akumulační jímka provozní vody 2:(2,4*2+3,1*2)*1,0*1,1*0,0079 |  | 0.0956 | [7 empty] | akumulační jímka provozní vody 2:(2,4*2+3,1*2)*1,0*1,1*0,0079
45 | 038 076 003 | Těsnění spár bobtnavým profilem | m | 10.8 |  | 0 | 0.00024 | 0.002592 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | akumulační jímka provozní vody 2:2,35*2+3,05*2 |  | 10.8 | [7 empty] | akumulační jímka provozní vody 2:2,35*2+3,05*2
46 | 038 076 004 | Vodotěsný nátěr na beton, 2 vrstvy vč.dodávky nátěrové hmoty | m2 | 7.4 |  | 0 | 0.0007 | 0.00518 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | akumulační jímka provozní vody 2, dno:2,2*2,9 |  | 6.38 | [7 empty] | akumulační jímka provozní vody 2, dno:2,2*2,9
|  | akumulační jímka provozní vody 2, stěny do 100mm:(2,2*2+2,9*2)*0,1 |  | 1.02 | [7 empty] | akumulační jímka provozní vody 2, stěny do 100mm:(2,2*2+2,9*2)*0,1
| Celkem za | 38 Kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 5.2579 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 401 | Staveništní prefabrikáty | [10 empty] | 1
47 | 401 076 001 | Bednění staveništních prefabrikátů - zřízení | m2 | 10.84 |  | 0 | 0.0392 | 0.42493 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | akumulační jímka provozní vody 2, zákryt.deska:2,5*3,2 |  | 8 | [7 empty] | akumulační jímka provozní vody 2, zákryt.deska:2,5*3,2
|  | (2,5*2+3,2*2+0,7*4)*0,2 |  | 2.84 | [7 empty] | (2,5*2+3,2*2+0,7*4)*0,2
48 | 401 076 002 | Bednění staveništních prefabrikátů - odstranění | m2 | 10.84 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu. | [8 empty] | Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu. |  | 3
|  | akumulační jímka provozní vody 2, zákryt.deska:2,5*3,2 |  | 8 | [7 empty] | akumulační jímka provozní vody 2, zákryt.deska:2,5*3,2
|  | (2,5*2+3,2*2+0,7*4)*0,2 |  | 2.84 | [7 empty] | (2,5*2+3,2*2+0,7*4)*0,2
49 | 401 076 003 | Železobeton staveništních prefabrikátů C30/37 vliv prostředí XC3 | m3 | 1.502 |  | 0 | 2.6263 | 3.9447 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | akumulační jímka provozní vody 2, zákryt.deska:(2,5*3,2-0,7*0,7)*0,2 |  | 1.502 | [7 empty] | akumulační jímka provozní vody 2, zákryt.deska:(2,5*3,2-0,7*0,7)*0,2
50 | 401 076 004 | Výztuž staveništních prefabrikátů z oceli 10 505 | t | 0.1502 |  | 0 | 1.0253 | 0.15401 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Výztuž ... 100kg/m3. | [8 empty] | Výztuž ... 100kg/m3. |  | 3
|  | akumulační jímka provozní vody 2, zákryt.deska:(2,5*3,2-0,7*0,7)*0,2*0,1 |  | 0.1502 | [7 empty] | akumulační jímka provozní vody 2, zákryt.deska:(2,5*3,2-0,7*0,7)*0,2*0,1
51 | 401 076 005 | Osazení staveništního prefabrikátu do maltového lože | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | akumulační jímka provozní vody 2, zákryt.deska:1 |  | 1 | [7 empty] | akumulační jímka provozní vody 2, zákryt.deska:1
| Celkem za | 401 Staveništní prefabrikáty |  |  |  | 0 |  | 4.5236 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [10 empty] | 1
52 | 411121232R00 | Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm | kus | 2 |  | 0 | 0.00475 | 0.0095 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Osazení původních stropních desek. | [8 empty] | Osazení původních stropních desek. |  | 3
|  | dočasný montážní otvor, předpoklad:2 |  | 2 | [7 empty] | dočasný montážní otvor, předpoklad:2
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.0095 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [10 empty] | 1
53 | 612425931 | Omítka vápenná vnitřního ostění - jádro + štuk | m2 | 5.8148 |  | 0 | 0.05729 | 0.33313 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Včetně pomocného pracovního lešení. | [8 empty] | Včetně pomocného pracovního lešení. |  | 3
|  | otvor pro dopravník:(1,0*2+1,4*2)*0,35 |  | 1.68 | [7 empty] | otvor pro dopravník:(1,0*2+1,4*2)*0,35
|  | hala, výměna dveří 1300/2385mm:(1,5+2,485*2)*0,365 |  | 2.3615 | [7 empty] | hala, výměna dveří 1300/2385mm:(1,5+2,485*2)*0,365
|  | dílna, výměna dveří 800/1970mm:(1,0+2,07*2)*0,345 |  | 1.7733 | [7 empty] | dílna, výměna dveří 800/1970mm:(1,0+2,07*2)*0,345
54 | 602011112RT3 | Omítka stěn jádrová ručně tloušťka vrstvy 13 mm | m2 | 0.846 |  | 0 | 0.026 | 0.021996 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. | [8 empty] | Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. |  | 3
|  | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení. | [8 empty] | V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení. |  | 3
|  | přizdívka u otvoru pro dopravník:0,7*0,98+1,0*0,16 |  | 0.846 | [7 empty] | přizdívka u otvoru pro dopravník:0,7*0,98+1,0*0,16
55 | 612421221R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých | m2 | 202.4754 |  | 0 | 0.00534 | 1.0812 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Včetně pomocného pracovního lešení. | [8 empty] | Včetně pomocného pracovního lešení. |  | 3
|  | hala:(3,1+3,4)*0,5*15,0 |  | 48.75 | [7 empty] | hala:(3,1+3,4)*0,5*15,0
|  | (11,64+0,6*2)*3,1 |  | 39.804 | [7 empty] | (11,64+0,6*2)*3,1
|  | (11,64+0,6*2)*3,4 |  | 43.656 | [7 empty] | (11,64+0,6*2)*3,4
|  | 15,0*1,25 |  | 18.75 | [7 empty] | 15,0*1,25
|  | vrata:-3,46*0,55 |  | -1.903 | [7 empty] | vrata:-3,46*0,55
|  | dílna:(4,98*2+5,64*2)*(3,2-0,1) |  | 65.844 | [7 empty] | dílna:(4,98*2+5,64*2)*(3,2-0,1)
|  | dveře:-1,0*(2,07-0,1) |  | -1.97 | [7 empty] | dveře:-1,0*(2,07-0,1)
|  | -1,5*(2,485-0,1) |  | -3.5775 | [7 empty] | -1,5*(2,485-0,1)
|  | okna:-4,79*1,785 |  | -8.5502 | [7 empty] | okna:-4,79*1,785
|  | ostění:(4,79+1,785*2)*0,2 |  | 1.672 | [7 empty] | ostění:(4,79+1,785*2)*0,2
56 | 061 076 001 | Penetrační nátěr | m2 | 203.9099 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Včetně pomocného pracovního lešení. | [8 empty] | Včetně pomocného pracovního lešení. |  | 3
|  | hala:(3,1+3,4)*0,5*15,0 |  | 48.75 | [7 empty] | hala:(3,1+3,4)*0,5*15,0
|  | (11,64+0,6*2)*3,1 |  | 39.804 | [7 empty] | (11,64+0,6*2)*3,1
|  | (11,64+0,6*2)*3,4 |  | 43.656 | [7 empty] | (11,64+0,6*2)*3,4
|  | 15,0*1,25 |  | 18.75 | [7 empty] | 15,0*1,25
|  | vrata:-3,46*0,55 |  | -1.903 | [7 empty] | vrata:-3,46*0,55
|  | dílna:(4,98*2+5,64*2)*(3,2-0,1) |  | 65.844 | [7 empty] | dílna:(4,98*2+5,64*2)*(3,2-0,1)
|  | dveře:-1,0*(2,07-0,1) |  | -1.97 | [7 empty] | dveře:-1,0*(2,07-0,1)
|  | -1,5*(2,485-0,1) |  | -3.5775 | [7 empty] | -1,5*(2,485-0,1)
|  | okna:-4,79*1,785 |  | -8.5502 | [7 empty] | okna:-4,79*1,785
|  | ostění:(1,0+1,97*2)*0,1 |  | 0.494 | [7 empty] | ostění:(1,0+1,97*2)*0,1
|  | (1,5+2,385*2)*0,15 |  | 0.9405 | [7 empty] | (1,5+2,385*2)*0,15
|  | (4,79+1,785*2)*0,2 |  | 1.672 | [7 empty] | (4,79+1,785*2)*0,2
57 | 784443001 | Malba interiérová fungicidní bílá otěruvzdorná 2x | m2 | 203.9099 |  | 0 | 0.00061 | 0.12439 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Směs tekutá disperzní bílá fungicidní, otěruvzdorná, omyvatelná. | [8 empty] | Směs tekutá disperzní bílá fungicidní, otěruvzdorná, omyvatelná. |  | 3
|  | Včetně pomocného pracovního lešení. | [8 empty] | Včetně pomocného pracovního lešení. |  | 3
|  | hala:(3,1+3,4)*0,5*15,0 |  | 48.75 | [7 empty] | hala:(3,1+3,4)*0,5*15,0
|  | (11,64+0,6*2)*3,1 |  | 39.804 | [7 empty] | (11,64+0,6*2)*3,1
|  | (11,64+0,6*2)*3,4 |  | 43.656 | [7 empty] | (11,64+0,6*2)*3,4
|  | 15,0*1,25 |  | 18.75 | [7 empty] | 15,0*1,25
|  | vrata:-3,46*0,55 |  | -1.903 | [7 empty] | vrata:-3,46*0,55
|  | dílna:(4,98*2+5,64*2)*(3,2-0,1) |  | 65.844 | [7 empty] | dílna:(4,98*2+5,64*2)*(3,2-0,1)
|  | dveře:-1,0*(2,07-0,1) |  | -1.97 | [7 empty] | dveře:-1,0*(2,07-0,1)
|  | -1,5*(2,485-0,1) |  | -3.5775 | [7 empty] | -1,5*(2,485-0,1)
|  | okna:-4,79*1,785 |  | -8.5502 | [7 empty] | okna:-4,79*1,785
|  | ostění:(1,0+1,97*2)*0,1 |  | 0.494 | [7 empty] | ostění:(1,0+1,97*2)*0,1
|  | (1,5+2,385*2)*0,15 |  | 0.9405 | [7 empty] | (1,5+2,385*2)*0,15
|  | (4,79+1,785*2)*0,2 |  | 1.672 | [7 empty] | (4,79+1,785*2)*0,2
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 1.5607 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější | [10 empty] | 1
58 | 062 076 001 | Omítka jádrová vápenná vnější, ručně tloušťka vrstvy 15 mm | m2 | 2 |  | 0 | 0.02205 | 0.0441 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Včetně pomocného pracovního lešení. | [8 empty] | Včetně pomocného pracovního lešení. |  | 3
|  | okolo otvoru pro dopravník:2,0 |  | 2 | [7 empty] | okolo otvoru pro dopravník:2,0
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0.0441 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [10 empty] | 1
59 | 631312711R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30 | m3 | 0.3702 |  | 0 | 2.525 | 0.93476 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | vany lisu, obruby:(1,0*2+2,2*2+1,4+0,66)*0,2*0,05*2 |  | 0.1692 | [7 empty] | vany lisu, obruby:(1,0*2+2,2*2+1,4+0,66)*0,2*0,05*2
|  | 0,6*0,65*4*0,05*2 |  | 0.156 | [7 empty] | 0,6*0,65*4*0,05*2
|  | v místě dočasného montážního otvoru:0,6*1,5*0,05 |  | 0.045 | [7 empty] | v místě dočasného montážního otvoru:0,6*1,5*0,05
60 | 631313711R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 | m3 | 1.723 |  | 0 | 2.525 | 4.3506 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | akumulační jímka provozní vody 2:(2,5*3,2-0,7*0,7)*0,1 |  | 0.751 | [7 empty] | akumulační jímka provozní vody 2:(2,5*3,2-0,7*0,7)*0,1
|  | vany lisu, dna:(0,8+2,2)*1,4*0,1*2 |  | 0.84 | [7 empty] | vany lisu, dna:(0,8+2,2)*1,4*0,1*2
|  | (0,6+0,4)*0,66*0,1*2 |  | 0.132 | [7 empty] | (0,6+0,4)*0,66*0,1*2
61 | 631315711R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 | m3 | 1.1925 |  | 0 | 2.525 | 3.0111 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | stáv.armaturní jímka hl.1,2m:2,6*2,6*0,15 |  | 1.014 | [7 empty] | stáv.armaturní jímka hl.1,2m:2,6*2,6*0,15
|  | stáv.jímka hl.0,2m:0,7*1,7*0,15 |  | 0.1785 | [7 empty] | stáv.jímka hl.0,2m:0,7*1,7*0,15
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 8.2964 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů | [10 empty] | 1
62 | 064 076 001 | Dveře vnitřní plastové dvoukřídlé 1300/2385mm plné, oboustr.hladké, vč. zárubně, D+M | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Kompletní specifikace viz výkres č.04 část D.1.1 "Výplně otvorů" a Technická zpráva. | [8 empty] | Kompletní specifikace viz výkres č.04 část D.1.1 "Výplně otvorů" a Technická zpráva. |  | 3
63 | 064 076 002 | Dveře vnitřní plastové jednokřídlé 800/1970mm plné, oboustr.hladké, vč. zárubně, D+M | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Kompletní specifikace viz výkres č.04 část D.1.1 "Výplně otvorů" a Technická zpráva. | [8 empty] | Kompletní specifikace viz výkres č.04 část D.1.1 "Výplně otvorů" a Technická zpráva. |  | 3
64 | 064 076 003 | Kryt otvoru pro dopravník 1000x1400mm, D+M | kus | 2 |  | 0 | 0.013 | 0.026 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Deska plastová z PP 1000x1400mm, tl.10mm, dělená s provedením prostupu pro dopravník, desky budou osazeny z vnější i vnitřní strany, zevnitř bude na desky nalepen tvrzený polystyren. | [8 empty] | Deska plastová z PP 1000x1400mm, tl.10mm, dělená s provedením prostupu pro dopravník, desky budou osazeny z vnější i vnitřní strany, zevnitř bude na desky nalepen tvrzený polystyren. |  | 3
|  | Včetně kotvení a kotevního materiálu. | [8 empty] | Včetně kotvení a kotevního materiálu. |  | 3
|  | Kompletní specifikace viz výkres č.04 část d.1.1 "Výplně otvorů" a Technická zpráva. | [8 empty] | Kompletní specifikace viz výkres č.04 část d.1.1 "Výplně otvorů" a Technická zpráva. |  | 3
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0.026 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení | [10 empty] | 1
65 | 089 076 001 | Prostup DN200 v ŽB stěně tl.350mm | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Prostup mezi akumulační jímkou provozní vody 2 a stávající akumulační jímkou provozní vody 1 provedený jádrovým vývrtem s ošetřením obnažené výztuže. | [8 empty] | Prostup mezi akumulační jímkou provozní vody 2 a stávající akumulační jímkou provozní vody 1 provedený jádrovým vývrtem s ošetřením obnažené výztuže. |  | 3
66 | 089 076 002 | Odříznutí a likvidace stáv. ocelového potrubí DN200 dl.2,6m | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Akumulační jímka provozní vody 2. | [8 empty] | Akumulační jímka provozní vody 2. |  | 3
67 | 089 076 003 | Nerezová podlahová vpust DN150, D+M | kus | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Kompletní specifikace viz výkres Odvodnění podlahy č.13 část D.1 a Technická zpráva. | [8 empty] | Kompletní specifikace viz výkres Odvodnění podlahy č.13 část D.1 a Technická zpráva. |  | 3
|  | Položka zahrnuje dodávku a osazení podalhové vpusti, vč.stavebních úprav (otvory v podlaze, obetování, atd). | [8 empty] | Položka zahrnuje dodávku a osazení podalhové vpusti, vč.stavebních úprav (otvory v podlaze, obetování, atd). |  | 3
68 | 089 076 004 | Prostup pro potrubí NEREZ 54x2mm jádrový vývrt ŽB stropem tl.200mm, dotěsnění | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Dotěsnění vodotěsným betonem/těsnící maltou/montážní pěnou. | [8 empty] | Dotěsnění vodotěsným betonem/těsnící maltou/montážní pěnou. |  | 3
69 | 089 076 005 | Prostup pro potrubí NEREZ 104x2mm jádrový vývrt ŽB stropem tl.200mm, dotěsnění | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Dotěsnění vodotěsným betonem/těsnící maltou/montážní pěnou. | [8 empty] | Dotěsnění vodotěsným betonem/těsnící maltou/montážní pěnou. |  | 3
70 | 089 076 006 | Prostup pro potrubí PVC-U 63x3mm jádrový vývrt ŽB stropem tl.200mm, dotěsnění | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Dotěsnění vodotěsným betonem/těsnící maltou/montážní pěnou. | [8 empty] | Dotěsnění vodotěsným betonem/těsnící maltou/montážní pěnou. |  | 3
| Celkem za | 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb | [10 empty] | 1
71 | 093 313 001 | Závěrečný úklid | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 93 Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [10 empty] | 1
72 | 953981101R00 | Chemické kotvy do betonu, hl. 80 mm, M 8, ampule | kus | 78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink. | [8 empty] | V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink. |  | 3
|  | kotvení L profilů pro litý kompozitní rošt 100xx1000mm:2*4 |  | 8 | [7 empty] | kotvení L profilů pro litý kompozitní rošt 100xx1000mm:2*4
|  | kotvení L profilů pro litý kompozitní rošt 875*1900mm:2*2+3*2 |  | 10 | [7 empty] | kotvení L profilů pro litý kompozitní rošt 875*1900mm:2*2+3*2
|  | kotvení nosné kce ocelových lávek k ŽB trámům a k podlaze:60 |  | 60 | [7 empty] | kotvení nosné kce ocelových lávek k ŽB trámům a k podlaze:60
73 | 953981105R00 | Chemické kotvy do betonu, hl. 155 mm, M 20, ampule | kus | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink. | [8 empty] | V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink. |  | 3
|  | kotvení ocelové kce pro šnekový dopravník:2*8 |  | 16 | [7 empty] | kotvení ocelové kce pro šnekový dopravník:2*8
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [10 empty] | 1
74 | 968072244R00 | Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 | m2 | 0.98 |  | 0 | 0.00304 | 0.0029792 | -0.065 | -0.0637 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Stáv.otvor pro dopravník 1000x980mm:1,0*0,98 |  | 0.98 | [7 empty] | Stáv.otvor pro dopravník 1000x980mm:1,0*0,98
75 | 968071125R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | stáv.ocelové dveře z dílny do česlovny 740/1970mm:1 |  | 1 | [7 empty] | stáv.ocelové dveře z dílny do česlovny 740/1970mm:1
|  | stáv.ocelové dveře z haly do dílny 1500/2485mm:2 |  | 2 | [7 empty] | stáv.ocelové dveře z haly do dílny 1500/2485mm:2
76 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.4578 |  | 0 | 0.00117 | 0.0017056 | -0.076 | -0.11079 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | stáv.ocelové dveře z dílny do česlovny 740/1970mm:0,74*1,97 |  | 1.4578 | [7 empty] | stáv.ocelové dveře z dílny do česlovny 740/1970mm:0,74*1,97
77 | 968072456R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 3.1005 |  | 0 | 0.001 | 0.0031005 | -0.063 | -0.19533 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | stáv.ocelové dveře z haly do dílny 1500/2485mm:1,3*2,385 |  | 3.1005 | [7 empty] | stáv.ocelové dveře z haly do dílny 1500/2485mm:1,3*2,385
78 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 1.1136 |  | 0 | 0 | 0 | -2 | -2.2272 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | základový blok pod stáv.rozvaděči:2,115*0,435*0,15 |  | 0.138 | [7 empty] | základový blok pod stáv.rozvaděči:2,115*0,435*0,15
|  | obruby van lisů:(1,0*2+2,2*2+1,4+0,66)*0,2*0,15*2 |  | 0.5076 | [7 empty] | obruby van lisů:(1,0*2+2,2*2+1,4+0,66)*0,2*0,15*2
|  | 0,6*0,65*4*0,15*2 |  | 0.468 | [7 empty] | 0,6*0,65*4*0,15*2
79 | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových | m3 | 0.912 |  | 0 | 0 | 0 | -2.4 | -2.1888 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | stěny manipulační skládky kalu:1,9*0,9*0,3 |  | 0.513 | [7 empty] | stěny manipulační skládky kalu:1,9*0,9*0,3
|  | dno manipulační skládky kalu:0,7*1,9*0,3 |  | 0.399 | [7 empty] | dno manipulační skládky kalu:0,7*1,9*0,3
80 | 970251300R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 300 mm | m | 5.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.00046 | -0.002346 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | stěny manipulační skládky kalu:0,9*2 |  | 1.8 | [7 empty] | stěny manipulační skládky kalu:0,9*2
|  | dno manipulační skládky kalu:0,7*2+1,9 |  | 3.3 | [7 empty] | dno manipulační skládky kalu:0,7*2+1,9
81 | 965081713RT2 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 sbíječka, dlaždice keramické | m2 | 142.0427 |  | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -2.8409 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | hala:5,05*8,5+6,59*15,0 |  | 141.775 | [7 empty] | hala:5,05*8,5+6,59*15,0
|  | sloupy:-0,4*0,6*2-0,04*0,6*2 |  | -0.528 | [7 empty] | sloupy:-0,4*0,6*2-0,04*0,6*2
|  | armaturní jímka:-2,6*2,6 |  | -6.76 | [7 empty] | armaturní jímka:-2,6*2,6
|  | vany lisu:-1,0*1,8*2 |  | -3.6 | [7 empty] | vany lisu:-1,0*1,8*2
|  | -2,2*1,8*2 |  | -7.92 | [7 empty] | -2,2*1,8*2
|  | -0,6*1,96*2*2 |  | -4.704 | [7 empty] | -0,6*1,96*2*2
|  | akumulační jímka provozní vody 2:-2,6*3,2 |  | -8.32 | [7 empty] | akumulační jímka provozní vody 2:-2,6*3,2
|  | stávající jímka hl.200mm:-0,7*1,7 |  | -1.19 | [7 empty] | stávající jímka hl.200mm:-0,7*1,7
|  | stávající podlahové vpusti:-0,2*0,6-0,15*0,15 |  | -0.1425 | [7 empty] | stávající podlahové vpusti:-0,2*0,6-0,15*0,15
|  | dílna:5,64*4,98+1,5*0,365 |  | 28.6347 | [7 empty] | dílna:5,64*4,98+1,5*0,365
|  | spoupy:-0,035*0,6 |  | -0.021 | [7 empty] | spoupy:-0,035*0,6
|  | blok pod rozvaděči:-2,115*0,435 |  | -0.92 | [7 empty] | blok pod rozvaděči:-2,115*0,435
|  | soklík hala:(3,38+3,62+0,55+0,6+0,4+0,6+2,23+0,77+0,6+0,04)*0,1 |  | 1.279 | [7 empty] | soklík hala:(3,38+3,62+0,55+0,6+0,4+0,6+2,23+0,77+0,6+0,04)*0,1
|  | (13,8+0,04+0,6+5,6+0,6+0,4+0,6+5,6)*0,1 |  | 2.724 | [7 empty] | (13,8+0,04+0,6+5,6+0,6+0,4+0,6+5,6)*0,1
|  | soklík dílna:(0,365+2,78+0,035+0,6+5,605+3,49)*0,1 |  | 1.2875 | [7 empty] | soklík dílna:(0,365+2,78+0,035+0,6+5,605+3,49)*0,1
|  | (0,49+2,71+0,815+0,1+0,365)*0,1 |  | 0.448 | [7 empty] | (0,49+2,71+0,815+0,1+0,365)*0,1
82 | 965042141RT1 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm | m3 | 0.5069 |  | 0 | 0 | 0 | -2.2 | -1.1152 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | pod novými ŽB trámy:4,2*0,3*0,05*2 |  | 0.126 | [7 empty] | pod novými ŽB trámy:4,2*0,3*0,05*2
|  | pod novou ŽB deskou 800x4050x150mm:0,8*4,05*0,05 |  | 0.162 | [7 empty] | pod novou ŽB deskou 800x4050x150mm:0,8*4,05*0,05
|  | pod novým betonovým blokem 700x940x150mm:0,7*0,94*0,05 |  | 0.0329 | [7 empty] | pod novým betonovým blokem 700x940x150mm:0,7*0,94*0,05
|  | pod novou ŽB deskou 1050x2600x150mm:1,05*2,6*0,05 |  | 0.1365 | [7 empty] | pod novou ŽB deskou 1050x2600x150mm:1,05*2,6*0,05
|  | pod novým betonovým blokem 200x450x150mm:0,2*0,45*0,05 |  | 0.0045 | [7 empty] | pod novým betonovým blokem 200x450x150mm:0,2*0,45*0,05
|  | v místě dočasného montážního otvoru:0,6*1,5*0,05 |  | 0.045 | [7 empty] | v místě dočasného montážního otvoru:0,6*1,5*0,05
83 | 962032432 | Bourání zdiva cihlového nebo keramického | m3 | 0.263 |  | 0 | 0.0011 | 0.0002893 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | nové dveře z dílny do česlovny, nadpraží:1,0*0,25*0,345 |  | 0.0862 | [7 empty] | nové dveře z dílny do česlovny, nadpraží:1,0*0,25*0,345
|  | nové dveře z dílny do česlovny, ostění:0,26*1,97*0,345 |  | 0.1767 | [7 empty] | nové dveře z dílny do česlovny, ostění:0,26*1,97*0,345
84 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC | m2 | 1.4071 |  | 0 | 0 | 0 | -0.055 | -0.077391 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | nové dveře z dílny do česlovny, ostění:2,07*0,345 |  | 0.7141 | [7 empty] | nové dveře z dílny do česlovny, ostění:2,07*0,345
|  | nový otvor pro dopravník:(1,4+0,58)*0,35 |  | 0.693 | [7 empty] | nový otvor pro dopravník:(1,4+0,58)*0,35
85 | 963012510 | Bourání stropů z desek žb | m3 | 0.135 |  | 0 | 0.00741 | 0.0010003 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 0,6*1,5*0,15 |  | 0.135 | [7 empty] | 0,6*1,5*0,15
86 | 096 076 001 | Zrušení stáv.podlahové vpusti 200/600mm vč.likvidace a zapravení podlahy | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0.009075 |  | -8.8216 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [10 empty] | 1
87 | 971033651R00 | Vybourání otv. ve zdivu, tl.350 mm, MVC | m3 | 0.6 |  | 0 | 0.00182 | 0.001092 | -1.8 | -1.08 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Včetně pomocného lešení. | [8 empty] | Včetně pomocného lešení. |  | 3
|  | nový otvor pro dopravník:(1,0*1,56-0,3*0,98)*0,35 |  | 0.44
|  | nové otvory pro ventilátor:(2*0,40*0,40)*0,50 |  | 0.16 | [7 empty] | nový otvor pro dopravník:(1,0*1,56-0,3*0,98)*0,35
88 | 973031344 | Vysekání kapes zeď cihelná MVC pro uložení nosníků IPN80 | kus | 8 |  | 0 | 0.00091 | 0.00728 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [8 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). |  | 3
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0.008372 |  | -1.08 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [10 empty] | 1
89 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 56.7352 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [10 empty] | 1
90 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 10.7348 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
91 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 10.7348 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
92 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 96.6132 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
|  | Celková vzdálenost na skládku ... cca 15km. | [8 empty] | Celková vzdálenost na skládku ... cca 15km. |  | 3
93 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 10.7348 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
94 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 10.7348 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [10 empty] | 1
95 | 711111002RZ1 | Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku | m2 | 15.95 |  | 0 | 0.00044 | 0.007018 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. | [8 empty] | Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. |  | 3
|  | akumulační jímka provozní vody 2:2,5*3,2 |  | 8 | [7 empty] | akumulační jímka provozní vody 2:2,5*3,2
|  | stáv.armaturní jímka hl.1,2m:2,6*2,6 |  | 6.76 | [7 empty] | stáv.armaturní jímka hl.1,2m:2,6*2,6
|  | stáv.jímka hl.0,2m:0,7*1,7 |  | 1.19 | [7 empty] | stáv.jímka hl.0,2m:0,7*1,7
96 | 711141559RY1 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky izolačního pásu | m2 | 15.95 |  | 0 | 0.0057 | 0.090915 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. | [8 empty] | Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. |  | 3
|  | akumulační jímka provozní vody 2:2,5*3,2 |  | 8 | [7 empty] | akumulační jímka provozní vody 2:2,5*3,2
|  | stáv.armaturní jímka hl.1,2m:2,6*2,6 |  | 6.76 | [7 empty] | stáv.armaturní jímka hl.1,2m:2,6*2,6
|  | stáv.jímka hl.0,2m:0,7*1,7 |  | 1.19 | [7 empty] | stáv.jímka hl.0,2m:0,7*1,7
97 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.097933 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0.097933 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [10 empty] | 1
98 | 713131130R00 | Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce | m2 | 1.4 |  | 0 | 0.00023 | 0.000322 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. | [8 empty] | Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. |  | 3
|  | otvor pro dopravník:1,0*1,4 |  | 1.4 | [7 empty] | otvor pro dopravník:1,0*1,4
99 | 63140106 | Deska z minerálních vláken tl.dle prostupu | m2 | 1.4 |  | 0 | 0.0042 | 0.00588 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 63140106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | otvor pro dopravník:1,0*1,4 |  | 1.4 | [7 empty] | otvor pro dopravník:1,0*1,4
100 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.006202 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.006202 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění
101 | 730 100 | Vypouštění otopných soustav | kpl | 1 |  | 0
Stávající otopná soustava sdruženého objektu česlovny, kogenerace a odvodňování kalu
102 | 730 101 | Napouštění otopných soustav | kpl | 1 |  | 0
Upravená otopná soustava sdruženého objektu česlovny, kogenerace a odvodňování kalu
103 | 730 102 | Zkoušky dle ČSN 06 0310 včetně předání protokolů | kpl | 1 |  | 0
Těsnostní a dilatační zkouška včetně proplachu potrubí.
104 | 730 103 | Topná zkouška | kpl | 1 |  | 0
Topná zkouška upravené otopné soustavy včetně kontroly fukce všech armatur
| Celkem za | 730 Ústřední vytápění |  |  |  | 0
Díl: | 733 | Ústřední vytápění - potrubí
105 | 733 100 | Potrubí ocelové závitové, mat. 11 353.0, DN 10 | bm | 1 |  | 0
Závitové trubky bezešvé, dodávka + montáž včetně příslušenství (přípojky, tvarovky a redukce)
106 | 733 101 | Potrubí ocelové závitové, mat. 11 353.0, DN 15 | bm | 1 |  | 0
Závitové trubky bezešvé, dodávka + montáž včetně příslušenství (přípojky, tvarovky a redukce)
107 | 733 102 | Potrubí ocelové závitové, mat. 11 353.0, DN 20 | bm | 1 |  | 0
Závitové trubky bezešvé, dodávka + montáž včetně příslušenství (přípojky, tvarovky a redukce)
108 | 733 103 | Potrubí ocelové závitové, mat. 11 353.0, DN 25 | bm | 8 |  | 0
Závitové trubky bezešvé, dodávka + montáž včetně příslušenství (přípojky, tvarovky a redukce)
109 | 733 104 | Tlaková a dilatační zkouška pro závitové potrubí | bm | 11 |  | 0
Topná zkouška upravené otopné soustavy včetně kontroly fukce všech armatur
| Celkem za | 733 Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0
Díl: | 734 | Ústřední vytápění - armatury
110 | 734 100 | Uzavírací kulový kohout DN 25 | ks | 2 |  | 0
111 | 734 101 | Regulační armatura DN 25 | ks | 2 |  | 0
112 | 734 102 | Vypouštěcí kohout DN 15 | ks | 2 |  | 0
113 | 734 103 | Odvzdušňovací nádobka DN 80 | ks | 2 |  | 0
114 | 734 104 | Odvzdušňovací automat DN 10 | ks | 2 |  | 0
| Celkem za | 734 Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0
Díl: | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa
115 | 733 100 | Teplovzdušná jednotka teplovodní, s dvouřadým výměníkem, výusť základní, ovládání společným termostatem. Topný výkon 18 kW, objemový průtok vzduchu 1900 m3/h | kpl | 2 |  | 0
Rozměry cca 660 x 600 mm, hloubka max. 500 mm, hmotnost 22 kg. Elektrické připojení 230 V/50 Hz, elektrický příkon 190 W, jištění Dodávka + montáž včetně příslušenství (montážní konzoly)
| Celkem za | 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [10 empty] | 1
116 | 767 076 001 | Demontáž ocelových konstrukcí, vč.likvidace | kg | 461.85 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | zábradlí:(1,2+2,7+2,6+0,55)*15,0 |  | 105.75 | [7 empty] | zábradlí:(1,2+2,7+2,6+0,55)*15,0
|  | (2,7*2+2,0)*15,0 |  | 111 | [7 empty] | (2,7*2+2,0)*15,0
|  | zakrytí slzičkovým plechem:2,6*1,3*35,4 |  | 119.652 | [7 empty] | zakrytí slzičkovým plechem:2,6*1,3*35,4
|  | 2,6*1,2*35,4 |  | 110.448 | [7 empty] | 2,6*1,2*35,4
|  | žebřík š.300mm, dl.1,4m:15,0 |  | 15 | [7 empty] | žebřík š.300mm, dl.1,4m:15,0
117 | 767 076 002.1 | Nosná nerezová konstrukce obslužných lávek, D+M | kg | 647 |  | 0 | 0.001 | 0.647 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Nerezová konstrukce z čtvercových a obdélníkových jeklů, L profilů a nerezového plechu, včetně spojovacího a kotevního materiálu. | [8 empty] | Nerezová konstrukce z čtvercových a obdélníkových jeklů, L profilů a nerezového plechu, včetně spojovacího a kotevního materiálu. |  | 3
118 | 767 076 002.2 | Obslužné lávky, pochůzná plocha skládaný kompozitní rošt š.600mm, D+M | kus | 5.4 |  | 0 | 0.022 | 0.1188 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | - materiál : kompozit, barva šedá, protiskluzový povrch, | [8 empty] | - materiál : kompozit, barva šedá, |  | 3
|  | - šířka : 600mm, výška roštu : 38mm, | [8 empty] | - šířka : 600mm, |  | 3
|  | - šířka pásnice 15mm, mezera 10mm, | [8 empty] | - šířka pásnice 15mm, mezera 10mm, |  | 3
|  | - uložení na nosné nerez.profily konstrukce lávek. | [8 empty] | - uložení na nosné nerez.profily konstrukce lávek. |  | 3
|  | skládaný kompozitní rošt š.600mm:0,6*4,5*2 |  | 5.4 | [7 empty] | skládaný kompozitní rošt š.600mm:0,6*4,5*2
119 | 767 076 002.3 | Obslužné lávky, pochůzná plocha skládaný kompozitní rošt š.800mm, D+M | kus | 3.6 |  | 0 | 0.022 | 0.0792 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | - materiál : kompozit, barva šedá, protiskluzový povrch, | [8 empty] | - protiskluzový povrch, |  | 3
|  | - šířka : 800mm, výška roštu : 38mm, | [8 empty] | - šířka pásnice 15mm, mezera 10mm, |  | 3
|  | - šířka pásnice 15mm, mezera 10mm, | [8 empty] | - výška roštu : 38mm, |  | 3
|  | - uložení na nosné nerez.profily konstrukce lávek. | [8 empty] | - uložení na nosné nerez.profily konstrukce lávek. |  | 3
|  | skládaný kompozitní rošt š.800mm:0,8*4,5 |  | 3.6 | [7 empty] | skládaný kompozitní rošt š.800mm:0,8*4,5
120 | 767 076 002.4 | Obslužné lávky, schodišťový stupeň typizovaný z roštu 30x3mm, š.600mm, nerezová ocel, D+M | kus | 10 |  | 0 | 0.0065 | 0.065 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Protiskluzový povrch roštu. | [8 empty] | Protiskluzový povrch roštu. |  | 3
121 | 767 076 002.5 | Obslužné lávky, schodišťový stupeň typizovaný z roštu 30x3mm, š.800mm, nerezová ocel, D+M | kus | 4 |  | 0 | 0.008 | 0.032 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Protiskluzový povrch roštu. | [8 empty] | Protiskluzový povrch roštu. |  | 3
122 | 767 076 002.6 | Zábradlí ocelové nerez. trubkové v.1,1m, D+M | m | 17 |  | 0 | 0.016 | 0.272 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Dílenský výrobek : | [8 empty] | Dílenský výrobek : |  | 3
|  | - madla : jekl 40x40x3mm, | [8 empty] | - madla : jekl 40x40x3mm, |  | 3
|  | - 1 zábradelní výplň : jekl 40x40x3mm, | [8 empty] | - 1 zábradelní výplň : jekl 40x40x3mm, |  | 3
|  | - okopový plech tl.5mm, výška 100mm, | [8 empty] | - okopový plech tl.5mm, výška 100mm, |  | 3
|  | - sloupky : jekl 40x40x3mm a 40x30x3mm, | [8 empty] | - sloupky : jekl 40x40x3mm a 40x30x3mm, |  | 3
|  | - kotvení : k nosným profilům obslužné lávky přivařením. | [8 empty] | - kotvení : k nosným profilům obslužné lávky přivařením. |  | 3
123 | 767 076 003.1 | Litý kompozitní rošt 30x30/38mm, D+M | m | 2.6625 |  | 0 | 0.0195 | 0.051919 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | - materiál : kompozit, barva šedá, protiskluzový povrch, | [8 empty] | - materiál : kompozit, barva šedá, |  | 3
|  | - rozměr otvorů : 30x30mm, | [8 empty] | - rozměr otvorů : 30x30mm, |  | 3
|  | - výška roštu : 38mm, | [8 empty] | - výška roštu : 38mm, |  | 3
|  | - včetně otvorů pro technologii. | [8 empty] | - včetně otvorů pro technologii. |  | 3
|  | litý kompozitní rošt 1000x1000mm:1,0*1,0 |  | 1 | [7 empty] | litý kompozitní rošt 1000x1000mm:1,0*1,0
|  | litý kompozitní rošt 875*1900mm:0,875*1,9 |  | 1.6625 | [7 empty] | litý kompozitní rošt 875*1900mm:0,875*1,9
124 | 767 076 003.2 | Ocelové nerezové válcované profily L 50/50/5mm D+M | m | 9.2 |  | 0 | 0.00377 | 0.034684 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Uložení kompozitních roštů. | [8 empty] | Uložení kompozitních roštů. |  | 3
|  | litý kompozitní rošt 1000x1000mm:3,8 |  | 3.8 | [7 empty] | litý kompozitní rošt 1000x1000mm:3,8
|  | litý kompozitní rošt 875*1900mm:5,4 |  | 5.4 | [7 empty] | litý kompozitní rošt 875*1900mm:5,4
125 | 767 076 004 | Poklop pro zadláždění z žárově pozinkované oceli tř.B125, světlý rozměr 700x700mm, D+M | kus | 1 |  | 0 | 0.0238 | 0.0238 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | vnější rozměr : 836x836mm, s těsněním | [8 empty] | vnější rozměr : 836x836mm, s těsněním |  | 3
126 | 767 076 005 | Ocelová konstrukce pro šnekový dopravník, D+M | kg | 2089 |  | 0 | 0.001 | 2.089 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Kompletní specifikace a výpis materiálu viz výkres č.11 část D.1. | [8 empty] | Kompletní specifikace a výpis materiálu viz výkres č.11 část D.1. |  | 3
127 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 3.4134 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 3.4134 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [10 empty] | 1
128 | 771570012 | Slinutá keramická neglazov. dlažba tl.9mm do tmelu vč.spárování, s dodávkou materiálu | m2 | 186.1361 |  | 0 | 0.02563 | 4.7707 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Vč.ztratného a řezání dlaždic. | [8 empty] | Vč.ztratného a řezání dlaždic. |  | 3
|  | Kompletní specifikace viz výkres č.04 část D.1.1 a Technická zpráva. | [8 empty] | Kompletní specifikace viz výkres č.04 část D.1.1 a Technická zpráva. |  | 3
|  | hala:11,64*15,0 |  | 174.6 | [7 empty] | hala:11,64*15,0
|  | sloupy:-0,6*0,4*2 |  | -0.48 | [7 empty] | sloupy:-0,6*0,4*2
|  | -0,6*0,04*2 |  | -0.048 | [7 empty] | -0,6*0,04*2
|  | zakrytí z kompozitních roštů:-0,875*1,9 |  | -1.6625 | [7 empty] | zakrytí z kompozitních roštů:-0,875*1,9
|  | -1,0*1,0 |  | -1 | [7 empty] | -1,0*1,0
|  | vtoková mříž:-0,5*3,12 |  | -1.56 | [7 empty] | vtoková mříž:-0,5*3,12
|  | podlahové vpusti:-0,345*0,345*5 |  | -0.5951 | [7 empty] | podlahové vpusti:-0,345*0,345*5
|  | ŽB trámy:-0,3*4,2*2 |  | -2.52 | [7 empty] | ŽB trámy:-0,3*4,2*2
|  | ŽB desky:-0,8*4,05 |  | -3.24 | [7 empty] | ŽB desky:-0,8*4,05
|  | -1,05*2,6 |  | -2.73 | [7 empty] | -1,05*2,6
|  | podkladní bloky:-0,7*0,94 |  | -0.658 | [7 empty] | podkladní bloky:-0,7*0,94
|  | -0,2*0,45 |  | -0.09 | [7 empty] | -0,2*0,45
|  | -(2,15*1,0+0,37*1,2) |  | -2.594 | [7 empty] | -(2,15*1,0+0,37*1,2)
|  | dílna:5,64*4,98+1,5*0,365+1,0*0,1 |  | 28.7347 | [7 empty] | dílna:5,64*4,98+1,5*0,365+1,0*0,1
|  | sloup:-0,6*0,035 |  | -0.021 | [7 empty] | sloup:-0,6*0,035
129 | 771475014.1 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm s dodávkou materiálu | m | 53.47 |  | 0 | 0.00256 | 0.13688 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Vč.ztratného a řezání dlaždic. | [8 empty] | Vč.ztratného a řezání dlaždic. |  | 3
|  | Kompletní specifikace viz výkres č.04 část D.1.1 a Technická zpráva. | [8 empty] | Kompletní specifikace viz výkres č.04 část D.1.1 a Technická zpráva. |  | 3
|  | dílna:0,165*2+2,78+0,035+0,6+5,605+3,49 |  | 12.84 | [7 empty] | dílna:0,165*2+2,78+0,035+0,6+5,605+3,49
|  | 0,1*2+0,49+5,64+0,1 |  | 6.43 | [7 empty] | 0,1*2+0,49+5,64+0,1
|  | okolo ŽB trámů:(0,3*2+4,2*2)*2 |  | 18 | [7 empty] | okolo ŽB trámů:(0,3*2+4,2*2)*2
|  | okolo ŽB desek:0,8*2+4,05+1,88+1,23 |  | 8.76 | [7 empty] | okolo ŽB desek:0,8*2+4,05+1,88+1,23
|  | 1,05*2+2,15 |  | 4.25 | [7 empty] | 1,05*2+2,15
|  | okolo betonových bloků v.100mm:0,7*2+0,94 |  | 2.34 | [7 empty] | okolo betonových bloků v.100mm:0,7*2+0,94
|  | 0,2*2+0,45 |  | 0.85 | [7 empty] | 0,2*2+0,45
130 | 771475014.5 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 5 cm s dodávkou materiálu | m | 7.44 |  | 0 | 0.00128 | 0.0095232 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Vč.ztratného a řezání dlaždic. | [8 empty] | Vč.ztratného a řezání dlaždic. |  | 3
|  | Kompletní specifikace viz výkres č.04 část D.1.1 a Technická zpráva. | [8 empty] | Kompletní specifikace viz výkres č.04 část D.1.1 a Technická zpráva. |  | 3
|  | okolo betonového bloku v.50mm:2,52+1,0+2,15+0,2+0,37+1,2 |  | 7.44 | [7 empty] | okolo betonového bloku v.50mm:2,52+1,0+2,15+0,2+0,37+1,2
131 | 781497132.1 | Lišta nerezová rohová k soklíkům | m | 2.45 |  | 0 | 0.00042 | 0.001029 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | dílna:0,1*5 |  | 0.5 | [7 empty] | dílna:0,1*5
|  | ŽB trámy, desky, bet.bloky v.100mm:0,1*17 |  | 1.7 | [7 empty] | ŽB trámy, desky, bet.bloky v.100mm:0,1*17
|  | bet.blok v.50mm:0,05*5 |  | 0.25 | [7 empty] | bet.blok v.50mm:0,05*5
132 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 4.9181 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 4.9181 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [10 empty] | 1
133 | 781475114.1 | Obklad vnitřní keramický glazovaný, do tmelu vč.spárování, s dodávkou materiálu | m2 | 139.5791 |  | 0 | 0.01728 | 2.4119 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Vč.krajových lišt. | [8 empty] | Vč.krajových lišt. |  | 3
|  | Kompletní specifikace viz výkres č.04 část D.1.1 a Technická zpráva. | [8 empty] | Kompletní specifikace viz výkres č.04 část D.1.1 a Technická zpráva. |  | 3
|  | hala:(15,0*2+11,64*2+0,6*4)*3,0 |  | 167.04 | [7 empty] | hala:(15,0*2+11,64*2+0,6*4)*3,0
|  | vrata:-3,46*3,0 |  | -10.38 | [7 empty] | vrata:-3,46*3,0
|  | -2,4*2,4 |  | -5.76 | [7 empty] | -2,4*2,4
|  | dveře:-1,5*2,485 |  | -3.7275 | [7 empty] | dveře:-1,5*2,485
|  | okna:-4,78*1,78 |  | -8.5084 | [7 empty] | okna:-4,78*1,78
|  | okno pro dopravník:-1,0*1,4 |  | -1.4 | [7 empty] | okno pro dopravník:-1,0*1,4
|  | ostění a nadpraží:(1,5+2,485*2)*0,1 |  | 0.647 | [7 empty] | ostění a nadpraží:(1,5+2,485*2)*0,1
|  | (4,78+1,78*2)*0,2 |  | 1.668 | [7 empty] | (4,78+1,78*2)*0,2
134 | 781497132R00 | Lišta nerezová rohová k obkladům | m | 42.41 |  | 0 | 0.00042 | 0.017812 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 3,0*6 |  | 18 | [7 empty] | 3,0*6
|  | (1,0*2+1,4*2)*2 |  | 9.6 | [7 empty] | (1,0*2+1,4*2)*2
|  | 4,78+1,78*2 |  | 8.34 | [7 empty] | 4,78+1,78*2
|  | 1,5+2,485*2 |  | 6.47 | [7 empty] | 1,5+2,485*2
135 | 781770110 | Obklad vnější do tmelu, dle obkladu stávajícího vč.spárování, s dodávkou materiálu | m2 | 2 |  | 0 | 0.02136 | 0.04272 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | okolo otvoru pro dopravník:2,0 |  | 2 | [7 empty] | okolo otvoru pro dopravník:2,0
136 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 2.4725 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 2.4725 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [10 empty] | 1
137 | 783 076 001.1 | Očištění a příprava podkladu stávající ocelové (litinové) konstrukce | m2 | 3.12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Otryskání suchým abrazivem nebo ruční očištění. | [8 empty] | Otryskání suchým abrazivem nebo ruční očištění. |  | 3
|  | vtokové mříže vč.rámu, 6ks:0,5*3,12*2 |  | 3.12 | [7 empty] | vtokové mříže vč.rámu, 6ks:0,5*3,12*2
138 | 783 076 001.2 | Příprava povrchu nových ocelových konstrukcí stupeň přípravy St3 | m2 | 46.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | ocelová konstrukce pro šnekový dopravník:45,0 |  | 45 | [7 empty] | ocelová konstrukce pro šnekový dopravník:45,0
|  | ocelové potrubí topných rozvodů v hale odvodňování |  | 1.5
139 | 783 001 | Nátěry kovových potrubí a armatur do DN 50 syntetické na vzduchuschnoucí základní a konečné s emailováním | m2 | 1.5 |  | 0
Nová povrchová úprava topných rozvodů v hale odvodňování
140 | 783 002 | Nátěr ocelových konstrukcí antikorozní dvouvrstvý | m2 | 48.12 |  | 0 | 0.00025 | 0.01203 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Nátěr do středně agresivního prostředí (C3), střední životnost (M) dle ČSN EN ISO 12944–1 až 5 | [8 empty] | Kvalitní antikorozní nátěr . |  | 3
|  | vtokové mříže vč.rámu:0,5*3,12*2 |  | 3.12 | [7 empty] | vtokové mříže vč.rámu:0,5*3,12*2
|  | ocelová konstrukce pro šnekový dopravník:45,0 |  | 45 | [7 empty] | ocelová konstrukce pro šnekový dopravník:45,0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.01203 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | SO 07.6 |  |  |  | 0

## PS 07
P.č. | Č. položky | Název položky | Typ | Výrobce | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem (Kč)
PS 07 KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Díl: | 07.1 | Příjem dovážených kalů, dodávka + montáž
1 | 07.1.1 | Samonosná, nadzemní, ocelová akumulační nádrž dovážených kalů s ocelovým dnem, nepochůzným zakrytím s otvorem pro potrubí Ø 106x3mm, otvorem DN 600 pro vstup do nádrže, potrubím DN 100 pro odvětrání nádrže s kolenem 90°, výztuhami, nátokovým hrdem DN 200, sacím hrdlem s přírubou DN 200 vč. kolena 90°; vč. dopravy na stavbu a montáže a osazení na stavbě; Parametry zařízení: průměr Ø 1620x10mm; celková výška 6210 vč. dna tl. 10mm; Připojovací rozměry: propojení nádrží - příruba DN 250 PN 10; odběr kalu - příruba DN 200 PN 10; plnění - příruba DN 200 PN 10; odkalení - vnější závit 2"; Materiálové provedení: ocel tř. 11 s antikorozním nátěrem vnitřních a vnějších ploch Povrchová úprava: finální barevný nátěr, klasifikace prostředí C4 dle ČSN EN ISO 12944-2; střední životnost (M) dle ČSN EN ISO 12944-1 Příslušenství: statický výpočet nádrže |  |  | kpl. | 2 |  | 0
2 | 07.1.2 2M30 2T1 | Objemové zubové samonasávací čerpadlo odolné proti chodu na sucho s rotujícími písty; hřídele rotačních pístů uloženy letmo ve skříni čerpadla bez opory v odnímatelném čele hydraulické skříně; pro instalaci do suché jímky a přímou montáž do potrubí pomocí přírub; včetně základového rámu; spojky; elektromotoru chlazeného vzduchem se třemi termistory ve vinutí; dvou čistících kusů (na sání a výtlaku); 1 ks kontaktního digitálního manometru pro ochranu proti vysokému přetlaku; 10 m elektrického přívodního kabelu, kotevního a instalačního materiálu. Provoz čerpadla je bezpulzní. Volný průchod čerpadlem: 40 mm. Připojovací rozměry do potrubí: sání i výtlak DN 150; PN 16. Rozměry čerpadla: délka x šířka (vč. čistících kusů) x výška (vč. základového rámu) cca 964 x 1255 x 575 mm. Celková hmotnost čerpadla: cca 310 kg. Parametry zařízení: Q = 28,8 m3/h; p = 4,0 bar; n= 326 ot/min; El. parametry zařízení: jmenovitý výkon P= 7,5 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; třída účinnosti el. motoru IE2; krytí IP 55; tepelná ochrana motoru PTC; n= 311 ot/min; Materiálové provedení: těleso čerpadla - šedá litina; ochranné desky - speciální ocel s vysokou odolností proti opotřebení; rotující písty - NBR; spojka a elektromotor - standardní od výrobce; základový rám - ocel tř.11 + nátěr. Příslušenství: ochrana proti chodu na sucho teplotním čidlem PT 100 na tělese čerpadla U= 12 - 24 V, IP 50; ochrana proti vysokému přetlaku digitálním kontaktním manometrem se stavovými LED, nerezové pouzdro, procesní připojení 1 1/4" vč. adaptéru 2", rozsah měření -1 až +9 bar, 2x digitální výstup, 1x analogový výstup, napájení 19-30 V DC, krytí IP 65; 2 kpl. čistících kusů DN 150 PN 16; Médium: dovážené kaly, flotační pěna, tuky s teplotou do 25°C s obsahem abrazivních a vláknitých příměsí Účel: čerpání dovážených kalů do vyhnívacích nádrží | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
3 | 07.1.3 | Objemové zubové samonasávací čerpadlo odolné proti chodu na sucho s rotujícími písty; hřídele rotačních pístů uloženy letmo ve skříni čerpadla bez opory v odnímatelném čele hydraulické skříně; pro instalaci do suché jímky a přímou montáž do potrubí pomocí přírub; včetně základového rámu; spojky; elektromotoru chlazeného vzduchem se třemi termistory ve vinutí; dvou čistících kusů (na sání a výtlaku); 10 m elektrického přívodního kabelu, kotevního a instalačního materiálu. Provoz čerpadla je bezpulzní. Volný průchod čerpadlem: 40 mm. Připojovací rozměry do potrubí: sání i výtlak DN 150; PN 16. Rozměry čerpadla: délka x šířka (vč. čistících kusů) x výška (vč. základového rámu) cca 964 x 1255 x 575 mm. Celková hmotnost čerpadla: cca 310 kg. Parametry zařízení: Q = 28,8 m3/h; p = 4,0 bar; n= 326 ot/min; El. parametry zařízení: jmenovitý výkon P= 7,5 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; třída účinnosti el. motoru IE2; krytí IP 55; tepelná ochrana motoru PTC; n= 311 ot/min; Materiálové provedení: těleso čerpadla - šedá litina; ochranné desky - speciální ocel s vysokou odolností proti opotřebení; rotující písty - NBR; spojka a elektromotor - standardní od výrobce; základový rám - ocel tř.11 + nátěr. Příslušenství: 2 kpl. čistících kusů DN 150 PN 16; Médium: dovážené kaly, flotační pěna, tuky s teplotou do 25°C s obsahem abrazivních a vláknitých příměsí Účel: čerpání dovážených kalů do vyhnívacích nádrží - skladová rezerva | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
4 | 07.1.4 | Nadzemní samonosný nerezový žlab s výztuhami a s ručně stíranými česlemi a odkapávacím plechem; kotvení žlabu k žel. bet konstrukci; Parametry zařízení: vnitřní délka žlabu - 1350mm; vnitřní šířka žlabu - 600mm; vnitřní výška žlabu - 900mm; nátokové hrdlo - příruba DN 100 PN 10; odtokové hrdlo - příruba DN 200 PN 10; šířka průlin česlí - 30mm; sklon česlí - 60°; Příslušenství: statický výpočet žlabu česlí; doprava na stavbu; montáž a osazení zařízení na stavbě; nerezové hrablo pro stírání česlí; kotevní a spojovací materiál; Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
5 | 07.1.5 | Přírubová rychlospojka páková feka na principu kardanového spoje pro hadici Ø 125mm s přírubou DN 125 PN 10 Materiálové provedení: žárově zinkovaná ocel Pozn.: kompatibilní se systémem provozovatele |  |  | ks | 1 |  | 0
6 | 07.1.6 | Přírubová rychlospojka páková feka na principu kardanového spoje pro hadici Ø 100mm s přírubou DN 100 PN 10 Materiálové provedení: žárově zinkovaná ocel Pozn.: kompatibilní se systémem provozovatele |  |  | ks | 1 |  | 0
7 | 07.1.7 | Přírubová rychlospojka háková feka pro hadici Ø 110mm s přírubou DN 100 PN 10 Materiálové provedení: žárově zinkovaná ocel Pozn.: kompatibilní se systémem provozovatele |  |  | ks | 1 |  | 0
8 | 07.1.8 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 125 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Napojované potrubí: Ø 129x2mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
9 | 07.1.9 | Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 129/104x2mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
10 | 07.1.10 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 104x2mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
11 | 07.1.11 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Napojované potrubí: Ø 104x2mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
12 | 07.1.12 | Kulový kohout přírubový DN 100 PN 10; ovládání pákou; stavební délka 230mm; Materiálové provedení: těleso, příruba - šedá litina; čep - korozivzdorná ocel DIN 1.4021; koule - korozivzdorná ocel DIN 1.4301; sedla, ucpávkové těsnění - teflon; páka - hliník; Ochrana proti korozi: nátěr litinových dílů - uvnitř i vně syntetický nátěr |  |  | ks | 3 |  | 0
13 | 07.1.13 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Napojované potrubí: Ø 106x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 11 |  | 0
14 | 07.1.14 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 106x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 3 |  | 0
15 | 07.1.15 | Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 106x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
16 | 07.1.16 | Koleno 70° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 106x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
17 | 07.1.17 | Koleno 26° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 106x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
18 | 07.1.18 2F7 | Indukční průtokoměr přírubový DN 100 PN 16 v oddělené provedení, snímač a převodník jsou propojeny signálními a budicími kabely; přesnost měření lepší než ± 0,3 % z měřené hodnoty ± 1 mm/s; mikroprocesorově řízené zpracování signálu; grafický displej s možností programování všech parametrů pomocí tlačítek; zobrazení okamžitého průtoku, součtového množství a vodivosti odděleně pro oba směry proudění; možnost nastavení potlačení malých průtoků; rozlišení směru proudění; vodivost a teplota měřené kapaliny; indikace prázdné měřicí trubice; interní diagnostika Provozní připojení: příruby 100 DN / PN 16 podle ČSN EN 1092-1 Teplota okolí: -40°C až +65°C Výstelka: tvrdá guma Materiálové provedení: elektrody - Hastelloy C, příruby - konstrukční ocel, kryt snímače - ocelový plech s nátěrem, svorkovnice - korozivzdorná ocel, kryt převodníku - hliníkový odlitek opatřený nátěrem Třída izolace budicích cívek: E Analogový výstup: 4 ÷ 20 mA programovatelný; HART; pasivní i aktivní Pulzní výstup: pasivní max. 32 Vss / 0,02 A Hodnota pulzů: max. 10 kHz nebo pulzy na jednotku objemu Stavový výstup: pasivní; max. 32 Vss / 0,1 A - směr průtoku; mezní hodnota Napájení: 230 Vstř Vss, příkon: 8 VA Krytí snímače: IP68, krytí převodníku: IP 67 Měřené médium: kal 20°C Pulzní výstup: 1 pulz /1 m3 Stavový výstup: indikace směru průtoku Zemnicí kroužky: ne |  |  | kpl. | 1 | dodávka ASŘTP
19 | 07.1.19 | Příruba zaslepovací atypická s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN 13 1160 typ 05 napojení na potrubí Ø 54x2mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
20 | 07.1.20 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 54x2mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
21 | 07.1.21 | Nátrubek přivařovací DN 50 vnější závit 2" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
22 | 07.1.22 | Šroubení přímé DN 50 PN 16 vnitřní závity 2" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4401 |  |  | ks | 1 |  | 0
23 | 07.1.23 | Vsuvka jednoznačná DN 50 vnější závity 2" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
24 | 07.1.24 | Nátrubek přivařovací DN 50 vnější závit 2" Materiálové provedení: ocel tř. 11 |  |  | ks | 1 |  | 0
25 | 07.1.25 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 54x2mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | m | 1 |  | 0
26 | 07.1.26 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 100 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; Médium: kal do 20°C |  |  | ks | 3 |  | 0
27 | 07.1.27 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 106x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | m | 14 |  | 0
28 | 07.1.28 | Nerezová svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR pro potrubí Ø 106x3mm pro kotvení na vodorovnou bet. konstrukci; plochý nerezový kotevní třmen pro potrubí Ø 106x3mm; 2kpl. chemická kotva M8; nerezový kotevní a spojovací materiál; výška podpěry 900mm; Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | kpl. | 8 |  | 0
29 | 07.1.29 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Napojované potrubí: Ø 206x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 3 |  | 0
30 | 07.1.30 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 200 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; Médium: kal do 20°C |  |  | ks | 2 |  | 0
31 | 07.1.31 | Axiálně pevná spojka pro nerezové potrubí Ø206x3mm Parametry: pracovní tlak - do 0,5 bar; přenos axiálních sil v celém rozsahu pracovního tlaku; Materiálové provedení: plášť, kotvící kroužek - 1.4301; šrouby - 1.4401; čepy - 1.4401, vložka - 1.4435, těsnící manžeta - EPDM Médium: kal do 20°C |  |  | ks | 1 |  | 0
32 | 07.1.32 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 206x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | m | 3 |  | 0
33 | 07.1.33 2M29.1 | Deskové obousměrně těsnící šoupě DN 150 PN 10 pro odpadní vody s osazeným a seřízeným elektropohonem; Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; oboustranně integrovaná stěrka pro čištění uzavírací desky šoupěte; těsnot B dle DIN EN 12661; Parametry pohonu: rychlost otevřeno/zavřeno 29 sec; provozní podmínky -40 ÷ +80°C; pracovní režim S2-15min; blikač pro signalizaci chodu; místní mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; ukazatel polohy; temperace; El. parametry zařízení: U= 3x 400 V; f= 50 Hz; IP 68; Pmotor= 0,4 kW; Utemp= 230 V 2x polohové spínače (ot./zav.); 2x momentové spínače (ot./zav.); 2x signalizační spínače (ot./zav.); třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru bimetalem ve vinutí; krytí IP 67 Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly (ocel, litina) opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; Účel: uzavírání sání zubového čerpadla z nádrže plovoucích nečistot | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
34 | 07.1.34 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Napojované potrubí: Ø 156x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
35 | 07.1.35 | Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 156x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
36 | 07.1.36 | Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 206/156x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
37 | 07.1.37 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 206x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | m | 10 |  | 0
38 | 07.1.38 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 54x2mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 4 |  | 0
39 | 07.1.39 | Nátrubek přivařovací DN 50 vnější závit 2" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 4 |  | 0
40 | 07.1.40 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 25, vnitřní závity 2", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: kal do 20°C |  |  | ks | 6 |  | 0
41 | 07.1.41 | Bajonetová spojka nerezová C52 s vnějším závitem 2" |  |  | ks | 6 |  | 0
42 | 07.1.42 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 206x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 3 |  | 0
43 | 07.1.43 | Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 206x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
44 | 07.1.44 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Napojované potrubí: Ø 206x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
45 | 07.1.45 2M29.2 2M29.3 | Deskové obousměrně těsnící šoupě DN 200 PN 10 pro odpadní vody s osazeným a seřízeným elektropohonem; Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; oboustranně integrovaná stěrka pro čištění uzavírací desky šoupěte; těsnot B dle DIN EN 12661; Parametry pohonu: rychlost otevřeno/zavřeno 39 sec; provozní podmínky -40 ÷ +80°C; pracovní režim S2-15min; blikač pro signalizaci chodu; místní mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; ukazatel polohy; temperace; El. parametry zařízení: U= 3x 400 V; f= 50 Hz; IP 68; Pmotor= 0,4 kW; Utemp= 230 V 2x polohové spínače (ot./zav.); 2x momentové spínače (ot./zav.); 2x signalizační spínače (ot./zav.); třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru bimetalem ve vinutí; krytí IP 67 Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly (ocel, litina) opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; Účel: uzavírání sání zubového čerpadla z nádrže dovážených kalů | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 2 |  | 0
46 | 07.1.46 | Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 206/156x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
47 | 07.1.47 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Napojované potrubí: Ø 156x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
48 | 07.1.48 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 250 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; Médium: kal do 20°C | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | ks | 1 |  | 0
49 | 07.1.49 | Montážní vložka přírubová DN 250 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s pitnou vodou Materiálové provedení: těleso, ucpávkové víko, posuvný a stavěcí kus - šedá litina; vodící kroužek - mosaz; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel Protikorozní ochrana: syntetický nátěr vnitřních a vnějších povrchů Médium: kal do 20°C |  |  | ks | 1 |  | 0
50 | 07.1.50 | Nerezová svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR pro potrubí Ø 206x3mm pro kotvení na vodorovnou bet. konstrukci; plochý nerezový kotevní třmen pro potrubí Ø 206x3mm; 2kpl. chemická kotva M8; nerezový kotevní a spojovací materiál; výška podpěry 180mm; Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | kpl. | 2 |  | 0
51 | 07.1.51 | Nerezová svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR pro potrubí Ø 206x3mm pro kotvení na vodorovnou bet. konstrukci; plochý nerezový kotevní třmen pro potrubí Ø 206x3mm; 2kpl. chemická kotva M8; nerezový kotevní a spojovací materiál; výška podpěry 420mm; Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | kpl. | 3 |  | 0
52 | 07.1.52 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Napojované potrubí: Ø 156x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 21 |  | 0
53 | 07.1.53 | Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 156x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 10 |  | 0
54 | 07.1.54 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 156x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 30 |  | 0
55 | 07.1.55 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 156x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | m | 140 |  | 0
56 | 07.1.56 | Zpětná klapka přírubová DN 150 PN 10; pogumovaná těsnící klapka; Materiálové provedení: těleso - tvárná litina; těsnící sedla - litina/pryž; spojovací materiál - nerez; Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm2 Protikorozní ochrana: litinové opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 1 |  | 0
57 | 07.1.57 | Montážní vložka přírubová DN 150 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s pitnou vodou Materiálové provedení: těleso, ucpávkové víko, posuvný a stavěcí kus - šedá litina; vodící kroužek - mosaz; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel Protikorozní ochrana: syntetický nátěr vnitřních a vnějších povrchů Médium: kal do 45°C |  |  | ks | 3 |  | 0
58 | 07.1.58 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; Médium: kal do 45°C | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | ks | 3 |  | 0
59 | 07.1.59 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Napojované potrubí: Ø 159x5mm Materiálové provedení: ocel tř.11 |  |  | ks | 2 |  | 0
60 | 07.1.60 | Trubka ocelová Ø 159x5mm Materiálové provedení: ocel tř.11 |  |  | m | 1 |  | 0
61 | 07.1.61 | Provedení odbočky DN 150 ze stávajícího ocelového potrubí DN 400 |  |  | ks | 2 |  | 0
62 | 07.1.62 | Nerezové svařované podpěry z uzavřených profilů TR 4HR pro potrubí Ø 156x3mm pro kotvení na vodorovné a svislé bet. konstrukce; plochý nerezový kotevní třmen pro potrubí Ø 156x3mm pro každou podpěru; 2kpl. chemická kotva M8 pro každou podpěru; nerezový kotevní a spojovací materiál; počet podpěr 70 kpl; celková hmotnost podpěr 350 kg; Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
63 | 07.1.63 | Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 156/106x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
64 | 07.1.64 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 106x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | m | 1 |  | 0
65 | 07.1.65 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Napojované potrubí: Ø 106x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
66 | 07.1.66 2F8 | Indukční průtokoměr přírubový DN 100 PN 16 v oddělené provedení, snímač a převodník jsou propojeny signálními a budicími kabely; přesnost měření lepší než ± 0,3 % z měřené hodnoty ± 1 mm/s; mikroprocesorově řízené zpracování signálu; grafický displej s možností programování všech parametrů pomocí tlačítek; zobrazení okamžitého průtoku, součtového množství a vodivosti odděleně pro oba směry proudění; možnost nastavení potlačení malých průtoků; rozlišení směru proudění; vodivost a teplota měřené kapaliny; indikace prázdné měřicí trubice; interní diagnostika Provozní připojení: příruby 100 DN / PN 16 podle ČSN EN 1092-1 Teplota okolí: -40°C až +65°C Výstelka: tvrdá guma Materiálové provedení: elektrody - Hastelloy C, přírub - konstrukční ocel , krytu snímače - ocelový plech s nátěrem, svorkovnice - korozivzdorná ocel, krytu převodníku - hliníkový odlitek opatřený nátěrem Třída izolace budicích cívek: E Analogový výstup: 4 ÷ 20 mA programovatelný; HART; pasivní i aktivní Pulzní výstup: pasivní max. 32 Vss / 0,02 A Hodnota pulzů: max. 10 kHz nebo pulzy na jednotku objemu Stavový výstup: pasivní; max. 32 Vss / 0,1 A - směr průtoku; mezní hodnota Napájení: 230 Vstř Vss, příkon: 8 VA Krytí snímače: IP68, krytí převodníku: IP 67 Měřené médium: kal 20°C Pulzní výstup: 1 pulz /1 m3 Stavový výstup: indikace směru průtoku Zemnicí kroužky: ne |  |  | kpl. | 1 | dodávka ASŘTP
67 | 07.1.67 | Nerezová svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR pro potrubí Ø 106x3mm pro kotvení na vodorovnou bet. konstrukci; plochý nerezový kotevní třmen pro potrubí Ø 106x3mm; 2kpl. chemická kotva M8; nerezový kotevní a spojovací materiál; výška podpěry 200mm; Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | kpl. | 2 |  | 0
68 | 07.1.68 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 25, vnitřní závity 2", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Příslušenství: prodloužení ovládacího vřetena dl. 100 mm s ovládací pákou Médium: kal do 20°C |  |  | ks | 1 |  | 0
69 | 07.1.69 | Tepelná izolace nerezového potrubí Ø 106x3mm v délce 3,0m; tepelná izolace minerální vatou tl. 100mm; opláštění tepelné izolace nerezovým plechem; uzavření čel izolace; příslušenství; kotevní materiál |  |  | kpl. | 1 |  | 0
70 | 07.1.70 | Tepelná izolace nerezového potrubí Ø 54x2mm v délce 0,5 m; tepelná izolace minerální vatou tl. 100mm; opláštění tepelné izolace nerezovým plechem; uzavření čel izolace; příslušenství; kotevní materiál |  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Příjem dovážených kalů celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 07.2 | Pomocné a přípravné práce a konstrukce
71 | 07.2.1 | Vrtání otvorů do železobetonových a zděných konstrukcí do ø 20mm; hl. do 150mm; cca 300 ks |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Pomocné a přípravné práce a konstrukce celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 07.3 | Nátěrové systémy, základní a konečná povrchová úprava
72 | 07.3.1 | Povrchová úprava stávajících a nových ocelových potrubí z oceli třídy 11 - příprava povrchu potrubí na St 3 dle DIN 55 928; očištění a odmaštění povrchu; 1x základní nátěr polyuretanový dvousložkový 80 μm); 2x vrchní nátěr polyuretanový dvousložkový 80 μm); celková nominální tloušťka nátěru 240 μm; |  |  | m2 | 2 |  | 0
73 | 07.3.2 | Mechanické očištění nerezového potrubí a svarů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
74 | 07.3.3 | Moření povrchu nerezového potrubí a svarů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
75 | 07.3.4 | Pasivace svarů nerezového potrubí |  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Nátěrové systémy, základní a konečná povrchová úprava celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 07.4 | Těsnící a drobný montážní materiál
76 | 07.4.1 | Ploché těsnění s ocelovou vložkou pro přírubový spoj dle DIN 1514-1 Materiálové provedení: EPDM s ocelovou vložkou Přírubový spoj DN 250 PN 10 - 3 ks Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 9 ks Přírubový spoj DN 150 PN 10 - 24 ks Přírubový spoj DN 125 PN 10 - 1 ks Přírubový spoj DN 100 PN 10 - 15 ks |  |  | kpl. | 1 |  | 0
77 | 07.4.2 | Spojovací materiál přírubových spojů Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931/A2; třída pevnosti 70; tvářený za studena Matice šestihranná DIN 934/A2 2x podložka DIN 125A/A2 Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 Přírubový spoj DN 250 PN 10 - 3 ks Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 9 ks Přírubový spoj DN 150 PN 10 - 24 ks Přírubový spoj DN 125 PN 10 - 1 ks Přírubový spoj DN 100 PN 10 - 15 ks |  |  | kpl. | 1 |  | 0
78 | 07.4.3 | Drobný montážní materiál |  |  | kpl. | 1 |  | 0
79 | 07.4.4 | Těsnící materiál závitových spojů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
80 | 07.4.5 | Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, dopravovaná látka |  |  | kpl. | 1 |  | 0
81 | 07.4.6 | Označení potrubí černožlutou výstražnou páskou - 10 m |  |  | kpl. | 1 |  | 0
82 | 07.4.7 | Označení strojů a pohonů dle technologického schématu |  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Těsnící a drobný montážní materiál celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 07.5 | Společné položky
83 | 07.5.1 | Funkční a individuální zkoušky zařízení PS 07, uvedení do provozu |  |  | soubor | 1 |  | 0
84 | 07.5.2 | Zaškolení pracovníků provozovatele AČOV pro zařízení PS 07 |  |  | hod | 8 |  | 0
85 | 07.5.3 | Asistence provozovatele AČOV při realizaci PS 07 |  |  | hod | 24 |  | 0
86 | 07.5.4 | Zpřístupnění pracovních prostorů - dočasné lešení a lávky pro demontáže a montáže prováděné při realizaci PS 07, pevné lešení s podpěrami; umožňující montáž do výšky 5 m; včetně výstupního žebříku; ochranného zábradlí a ostatního příslušenství. Účel: montáž strojního zařízení Poznámka: zajišťuje zhotovitel. |  |  | soubor | 1 |  | 0
87 | 07.5.5 | Dočasné uskladnění, odvoz a likvidace odpadu, vzniklého při realizaci PS 07, mimo položek demontovaných zařízení (viz samostatná položka) |  |  | soubor | 1 |  | 0
|  | Společné položky celkem : | [5 empty] | 0
|  | PS 07 KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM | [5 empty] | 0
0

## PS 09
P.č. | Č. položky | Název položky | Typ | Výrobce | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem (Kč)
PS 09 ODVODŇOVÁNÍ KALU
Díl: | 09.1 | Přívod, dezintegrace a čerpání kalu, dodávka + montáž
1 | 09.1.1 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 16; ČSN 13 1160 typ 01 Napojované potrubí: Ø 206x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
2 | 09.1.2 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 206x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | m | 1 |  | 0
3 | 09.1.3 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Napojované potrubí: ocel DN 200 Materiálové provedení: ocel tř.11 |  |  | ks | 3 |  | 0
4 | 09.1.4 | Příruba zaslepovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN 13 1160 typ 05 Materiálové provedení: ocel tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
5 | 09.1.5 | Trubka ocelová Ø 159x5mm Materiálové provedení: ocel tř.11 |  |  | m | 2 |  | 0
6 | 09.1.6 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 16; ČSN 13 1160 typ 01 Napojované potrubí: Ø 159x5mm Materiálové provedení: ocel tř.11 |  |  | ks | 3 |  | 0
7 | 09.1.7 | Příruba zaslepovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN 13 1160 typ 05 Materiálové provedení: ocel tř.11 |  |  | ks | 3 |  | 0
8 | 09.1.8 | Montážní vložka přírubová DN 200 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s pitnou vodou Materiálové provedení: těleso, ucpávkové víko, posuvný a stavěcí kus - šedá litina; vodící kroužek - mosaz; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel Protikorozní ochrana: syntetický nátěr vnitřních a vnějších povrchů Médium: kal do 45°C |  |  | ks | 1 |  | 0
9 | 09.1.9 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Napojované potrubí: Ø 156x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 8 |  | 0
10 | 09.1.10 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 156x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | m | 6 |  | 0
11 | 09.1.11 7M2 | Deskové obousměrně těsnící šoupě DN 200 PN 10 pro odpadní vody s osazeným a seřízeným elektropohonem; Parametry armatury: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; oboustranně integrovaná stěrka pro čištění uzavírací desky šoupěte; těsnot B dle DIN EN 12661; Parametry pohonu: rychlost otevřeno/zavřeno 39 sec; provozní podmínky -40 ÷ +80°C; pracovní režim S2-15min; blikač pro signalizaci chodu; místní mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; ukazatel polohy; temperace; El. parametry zařízení: U= 3x 400 V; f= 50 Hz; IP 68; Pmotor= 0,4 kW; Utemp= 230 V 2x polohové spínače (ot./zav.); 2x momentové spínače (ot./zav.); 2x signalizační spínače (ot./zav.); třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru bimetalem ve vinutí; krytí IP 67 Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly (ocel, litina) opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; Médium: kal do 45°C Účel: uzavírání přívodu kalu | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
12 | 09.1.12 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem tl. 250 μm; Médium: kal do 45°C |  |  | ks | 2 |  | 0
13 | 09.1.13 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 156x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
14 | 09.1.14 | Montážní vložka přírubová DN 150 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s pitnou vodou Materiálové provedení: těleso, ucpávkové víko, posuvný a stavěcí kus - šedá litina; vodící kroužek - mosaz; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel Protikorozní ochrana: syntetický nátěr vnitřních a vnějších povrchů Médium: kal do 45°C |  |  | ks | 1 |  | 0
15 | 09.1.15 2MT2 | Dezintegrátor vyhnilého kalu se třemi samobrousícími rotačními noži a kruhovým sítem, odlučovačem pevných látek; kontinuální automatická regulace přítlaku rotačního nože pomocí hydraulické jednotky v celém rozsahu opotřebení nožů; přístup k řezací jednotce vyklopením bez nutnosti manipulační technicky; opakovaná automatická reverzace při blokaci rotačního nože a pro broušení řezacích nožů; řídící modul desintegrátoru pro automatický provoz; převodovka; Parametry zařízení: průtok Q max= 36 m3/h; maximání přetlak p= 2,0 bar; n= 215 ot/min; 2x čistící otvor DN 150; El. parametry zařízení: jmenovitý výkon P= 4,0 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; n= 1460 to/min; krytí IP 55; třída izolace F; tepelná ochrana el. motoru; tlakové čidlo opotřebení řezacích nožů; Připojovací rozměr: příruby DN 150 PN 10; Materiálové provedení: řezná hlava - zinkovaná ocel St 37; řezací nože - tvrzená nerezová ocel; řezné síto - speciální ocel odolná proti otěru; třecí kroužky - Duronit; odlučovač - zinkovaná ocel St37; Příslušenství: řídící modul pro zabudování do rozvaděče pro automatický provoz dezintegrátoru; napájení U= 24 V DC; krytí IP 20; frekvenční měnič; parametrovatelné provozní parametry; vyhodnocení tlakového čidla opotřebení řezných nožů; vyhodnocení tepelné ochrany el. motoru dezintegrátoru; Médium: vyhnilý kal do teploty 45°C; obsah abrazivních a dlouhovláknitých látek (vlasy, textilní vlákna) běžný pro komunální ČOV na jednotné kanalizaci; Účel: dezintegrace dlouhovláknitých látek v kalu | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
16 | 09.1.16 | Nerezová svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR pro potrubí Ø 156x3mm pro kotvení na vodorovnou bet. konstrukci; plochý nerezový kotevní třmen pro potrubí Ø 156x3mm; 2kpl. chemická kotva M8; nerezový kotevní a spojovací materiál; výška podpěry 225mm; Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | kpl. | 2 |  | 0
17 | 09.1.17 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 54x2mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
18 | 09.1.18 | Nátrubek přivařovací DN 50 vnější závit 2" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
19 | 09.1.19 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 25, vnitřní závity 2", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: kal do 45°C |  |  | ks | 1 |  | 0
20 | 09.1.20 | Bajonetová spojka nerezová C52 s vnějším závitem 2" |  |  | ks | 1 |  | 0
21 | 09.1.21 | Příruba zaslepovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN 13 1160 typ 05 Materiálové provedení: ocel tř.11 |  |  | ks | 2 |  | 0
22 | 09.1.22 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Napojované potrubí: Ø 156x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
23 | 09.1.23 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 156x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | m | 4 |  | 0
24 | 09.1.24 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 156x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
25 | 09.1.25 | Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 156/106x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
26 | 09.1.26 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 106x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | m | 1 |  | 0
27 | 09.1.27 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 106x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
28 | 09.1.28 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Napojované potrubí: Ø 106x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 4 |  | 0
29 | 09.1.29 | Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 104/84x2mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
30 | 09.1.30 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 84x2mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
31 | 09.1.31 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 80 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Napojované potrubí: Ø 84x2mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
32 | 09.1.32 | Nátrubek přivařovací DN 32 vnější závit 5/4" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
33 | 09.1.33 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 32 PN 25, vnitřní závity 5/4", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: kal do 45°C |  |  | ks | 2 |  | 0
34 | 09.1.34 | Hadicový nástavec závitový DN 32 PN 10 s vnějším závitem 5/4" pro hadici Ø 32mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
35 | 09.1.35 | Nerezová svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR pro potrubí Ø 106x3mm pro kotvení na vodorovnou bet. konstrukci; plochý nerezový kotevní třmen pro potrubí Ø 106x3mm; 2kpl. chemická kotva M8; nerezový kotevní a spojovací materiál; výška podpěry 720mm; Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
36 | 09.1.36 | Nátrubek přivařovací DN 25 vnější závit 1" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
37 | 09.1.37 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 25 PN 25, vnitřní závity 1", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: kal do 45°C |  |  | ks | 1 |  | 0
38 | 09.1.38 | Vsuvka jednoznačná DN 25 vnější závity 1" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
39 | 09.1.39 | Koleno nerezové závitové DN 25 PN 16 s vnitřními závity 1" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
40 | 09.1.40 7MT1.11 7MT1.23 | Horizontální jednovřetenové samonasávací podávací čerpadlo vyhnilého kalu; s převodovkovým elektromotorem pro řízení otáček frekvenčním měničem; včetně základového rámu, elastické spojky a nerezového kotevního a spojovacího materiálu; Parametry zařízení: Q= 3,0÷18,0 m3/h; H= 6,0 bar; tlak na sání do 1,5 bar; El. parametry zařízení: P= 5,0 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; regulační rozsah 8,7÷87 Hz; tepelná ochrana motoru termistory; krytí IP 54; Materiálové provedení: těleso – šedá litina; rotor – kalená ocel ocel (pochromovaná); stator – SBBPF (NBR; perbunan); rotující díly – Cr ocel; klouby – čepové s trvalou náplní (bezúdržbové); ucpávka – mechanická (Burgmann). Připojovací rozměr: sání, výtlak - příruba DN 80 PN 16 Pozn.: jedno čerpadlo je skladová rezerva | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 3 |  | 0
41 | 09.1.41 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 80 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Napojované potrubí: Ø 84x2mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 4 |  | 0
42 | 09.1.42 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 84x2mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | m | 2 |  | 0
43 | 09.1.43 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 84x2mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 7 |  | 0
44 | 09.1.44 | Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 84/54x2mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 4 |  | 0
45 | 09.1.45 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 54x2mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | m | 2 |  | 0
46 | 09.1.46 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 50 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Napojované potrubí: Ø 54x2mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 4 |  | 0
47 | 09.1.47 7MT1.12 7MT1.24 | Indukční průtokoměr přírubový DN 50 PN 16 v kompaktním provedení; přesnost měření lepší než ± 0,3 % z měřené hodnoty ± 1 mm/s; mikroprocesorově řízené zpracování signálu; grafický displej s možností programování všech parametrů pomocí tlačítek; zobrazení okamžitého průtoku, součtového množství a vodivosti odděleně pro oba směry proudění; možnost nastavení potlačení malých průtoků; rozlišení směru proudění; vodivost a teplota měřené kapaliny; indikace prázdné měřicí trubice; interní diagnostika Provozní připojení: příruby 50 DN / PN 16 podle ČSN EN 1092-1 Teplota okolí: -40°C až +65°C Výstelka: tvrdá guma Materiálové provedení: elektrody - Hastelloy C, příruby - konstrukční ocel , kryt snímače - ocelový plech s nátěrem, svorkovnice - korozivzdorná ocel, kryt převodníku - hliníkový odlitek opatřený nátěrem Třída izolace budicích cívek: E Analogový výstup: 4 ÷ 20 mA programovatelný; HART; pasivní i aktivní Pulzní výstup: pasivní max. 32 Vss / 0,02 A Hodnota pulzů: max. 10 kHz nebo pulzy na jednotku objemu Stavový výstup: pasivní; max. 32 Vss / 0,1 A - směr průtoku; mezní hodnota Napájení: 230 Vstř Vss, příkon: 8 VA Krytí snímače: IP68, krytí převodníku: IP 67 Měřené médium: kal 45°C Pulzní výstup: 1 pulz /1 m3 Stavový výstup: indikace směru průtoku Zemnicí kroužky: ne Účel: měření průtoku a proteklého množství kalu | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 2 |  | 0
48 | 09.1.48 | Nerezová svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR pro potrubí Ø 54x2mm pro kotvení na vodorovnou bet. konstrukci; plochý nerezový kotevní třmen pro potrubí Ø 54x2mm; 2kpl. chemická kotva M8; nerezový kotevní a spojovací materiál; výška podpěry 700mm; Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | kpl. | 2 |  | 0
49 | 09.1.49 | Nátrubek přivařovací DN 32 vnitřní závit 5/4" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
|  | Přívod, dezintegrace a čerpání kalu celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 09.2 | Odvodnění kalu, dodávka + montáž
50 | 09.2.1 7MT1.2 7MT1.3 7MT1.14 7MT1.15 | Tlaková reakční nádoba s pomaloběžným pádlovým míchadlem pro míchání vyhnilého kalu a flokulantu před vstupem do šnekového lisu; zakrytí nádoby odnímatelnou přírubou; regulace otáček míchadla frekvenčním měničem; Rozměry nádoby: průměr 830mm; výška 1970 Parametry míchadla: P= 0,55 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; el. motor pro regulaci otáček frekvenčním měničem; tepelná ochrana motoru; otáčky míchadla 10 ÷ 60 ot/min; Připojovací rozměry: přívod kalu - příruba DN 80 PN 10; vypouštění nádoby - hrdlo s vnějším závitem 2"; odtok kalu na šnekový lis - příruba DN 100 PN 10; připojení tlakového čidla - vnitřní závit 1" Materiálové provedení: nerez; PP Příslušenství: tlakové čidlo pro sledování tlaku uvnitř reakční nádoby | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 2
51 | 09.2.2 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 25, vnitřní závity 2", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: kal do 45°C |  |  | ks | 2 |  | 0
52 | 09.2.3 | Vsuvka jednoznačná DN 50 vnější závity 2" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
53 | 09.2.4 | Šroubení přímé DN 50 PN 16 vnitřní závity 2" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4401 |  |  | ks | 2 |  | 0
54 | 09.2.5 | Nátrubek přivařovací DN 50 vnější závit 2" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
55 | 09.2.6 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 54x2mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
56 | 09.2.7 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 54x2mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | m | 1 |  | 0
57 | 09.2.8 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Napojované potrubí: Ø 106x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
58 | 09.2.9 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 106x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 4 |  | 0
59 | 09.2.10 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 106x3mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | m | 3 |  | 0
60 | 09.2.11 | Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 104/84x2mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
61 | 09.2.12 | Příruba závitová s hladkou těsnící lištou DN 80 PN 10; vnitřní závit 3" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
62 | 09.2.13 | Vsuvka jednoznačná DN 80 vnější závity 3" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
63 | 09.2.14 | Zátka se šestihranem DN 80 s vnějším závitem 3" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
64 | 09.2.15 | Nátrubek přivařovací DN 32 vnitřní závit 5/4" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
65 | 09.2.16 | Nátrubek přivařovací DN 25 vnější závit 1" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 4 |  | 0
66 | 09.2.17 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 25 PN 25, vnitřní závity 1", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: kal do 45°C |  |  | ks | 2 |  | 0
67 | 09.2.18 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 28x1,5mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | m | 2 |  | 0
68 | 09.2.19 7MT1.1 7MT1.13 | Šnekový lis pro kontinuální odvodnění vyhnilého kalu; pomaloběžný vodorovně uložený šnek poháněný elektropřevodovkou s regulací otáček frekvenčním měničem dopravující odvodňovaný kal podél odvodňovacího síta; vyhrnování odvodněného koláče spirálovým dopravníkem k výpadu ze zařízení; odvod filtrátu sběrnou vanou bod odvodňovacím sítem do kanalizace; ostřikovací prstenec odvodňovacího síta; ostřik síta bez nutnosti přerušení odvodnění; přítlak šnekovnice na odvodňovací síto vytvářený tlakovým vzduchem; pohon ostřikovacího prstence tlakovým vzduchem; horizontálně a vertikálně dělené síto na tři sekce s kulatými otvory; možnost výměny jednotlivých sekcí síta dle potřeb a kvality kalu; tlakem řízení plnění šnekového lisu; dávkování flokulantu dle průtoku kalu; měření hladiny ve výpadu kalového koláče; Parametry zařízení: jmenovitý látkový výkon 400 kg sušiny/hod; požadovaný provozní výkon - látkový výkon 280 ± 20 kg sušiny / hod; jmenovitý hydraulický výkon 14,0 m3/h; provozní hydraulický výkon 10 m3/h; obsah sušiny v odvodněném koláči - 25 ± 2,5 hmot. %; (vstupní kvalita kalu - obsah sušiny kalu 2,0 ÷ 3,0%, aerobně stabilizovaný kal, pH 6,5 ÷ 8,5; organický podíl vyhnilého kalu 53 ± 2 %; teplota do 35°C) spotřeba oplachové vody max. 2000 litrů vody / den při tlaku 3,5 bar a průtoku 202 l/min (10 hodinový denní pracovní cyklus); otáčky šneku - 0,4 ÷ 1,7 ot/min; volná filtrační plocha min. 1,2m2; spotřeba flokulantu 8 až 15 kg/ tunu sušiny; El. parametry zařízení: příkon šneku P= 3,0 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; řízení otáček frekvenčním měničem; Rozměry zařízení: délka 5700mm; šířka 12900 mm; výška 1759mm; Hmotnost zařízení: provozní 4350 kg | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 2 |  | 0
Připojovací rozměry: přívod kalu - hrdlo s vnitřním závitem 3"; přívod ostřikové vody - hrdlo s vnitřním závitem 6/4"; odtok filtrátu - příruba DN 125 PN 10; tlakový vzduch - 10mm; Materiálové provedení: vnější válec, síta, šnek - nerezová ocel 1.4301; ostatní smáčené díly - nerezová ocel 1.4301 a PE Příslušenství: 2kpl. deskových uzavíracích šoupat DN 100 PN 10 ovládaných pneupohonem vč. pomocných solenoidových ventilů a příslušenství; 2kpl. závitových kulových kohoutů DN 50 PN 10 ovládaných pneupohonem vč. pomocných solenoidových ventilů a příslušenství; doprava zařízení na stavbu; osazení a montáž zařízení na stavbě; zprovoznění a nastavení zařízení; Účel: odvodnění aerobně stabilizovaného komunálního kalu do 35°C
69 | 09.2.20 | Ocelová svařovaná podpěra žárově zinkovaná výšky 650mm vč. kotevního a spojovacího materiálu viz. výkres "D.2-8 Svařované podpěry kalolisu" |  |  | kpl. | 2 |  | 0
70 | 09.2.21 | Ocelová svařovaná podpěra žárově zinkovaná výšky 855mm vč. kotevního a spojovacího materiálu viz. výkres "D.2-8 Svařované podpěry kalolisu" |  |  | kpl. | 2 |  | 0
71 | 09.2.22 | Kompletní rozvod tlakového vzduchu PN 10 Q= 17 m3/h od stávajícího kompresoru Orlík k pneumaticky ovládaným armaturám a šněkovým lisům; včetně fitinek, pružných hadic, spojek, kotevního a spojovacího materiálu; celková délka rozvodu - 40 m |  |  | kpl. | 1 |  | 0
72 | 09.2.23 7MT1 | Kompletní elektrorozvaděč pro napájení a řízení dvojice kompletních linek odvodnění kalu - napojení a řízení 2kpl. podávacích čerpadel kalu s řízením frekvenčním měničem vč. dodávky 2 ks frekvenčních měničů; napojení a řízení 2 kpl. pneušoupat DN 100 vč. pomocných solenoidových ventilů; napojení a řízení 2 kpl. pneukulových kohoutů DN 50 vč. pomocných solenoidových ventilů; napojení 2 kpl. indukčního průtokoměru kalu na odvodnění; napojení a řízení 2 kpl. flokulační komory vč. napojení tlakových čidel a dodávky 2 ks frekvenčních měničů; napojení a řízení 2 kpl. šnekových lisů vč. dodávky 2 ks frekvenčních měničů; napojení a řízení 2 kpl. stanic pro přípravu roztoku flokulantu vč. dopouštění rozpouštěcí vody; napojení a řízení 2 kpl. dávkovacího vřetenového čerpadla flokulantu vč. dodávky 2 ks frekvenčních měničů; napojení 2 kpl. indukčního průtokoměru flokulantu; napojení a řízení 2 kpl. šnekových dopravníků kalu vč. temperace, strojního pojezdu a venkovní ovládání; přenos stavových hlášení do nadřazeného řídícího systému a vzdálená správa pomocí komunikace profinet; krytí rozvaděče IP 54; 2kpl. 9" grafických dotykových obslužných panelů pro nastavení jednotlivých parametrů zařízení, odděleně pro obě linky; možnost ovládání obou linek odvodnění na jednom panelu v případě výpadku jednoho z ovládacích dotykových panelů; nouzový vypínač a ovládání základních funkcí zařízení mechanickými tlačítky; rozhraní pro dálkovou zprávu přes internet; Rozměry zařízení: šířka 1600mm; hloubka 400mm; výška 2000mm Příslušenství: prokabelování mezi rozvaděčem a jednotlivými pohony a čidly vč. kabelů, kabelových tras, elektroinstalačního materiálu, | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
73 | 09.2.24 | Prodloužení výsypky šnekového lisu do násypky šnekového dopravníku; napojení na obdélníkovou přírubu šnekového lisu Rozměry: příruba vnější rozměry 630x530mm; vnitřní rozměry příruby 570x470mm; délka výsypky 350mm; Příslušenství: nerezový spojovací materiál Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Odvodnění kalu celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 09.3 | Doprava odvodněného kalu, dodávka + montáž
74 | 09.3.1 7MT1.29 | Pevný šnekový dopravník s bezhřídelovou šnekovnicí uloženou v žlabu tvaru U s odnímatelným zakrytím; 2ks otevřených násypek, elektropřevodovka na vstupu kalu; nátrubek 1" pro přívod proplachové vody; odkalovací hrdlo DN 80 PN 10; část dopravníku dl. 2,0m ve vnějším prostředí bez regulace teploty opatřená zateplením a temperací; Parametry zařízení: dopravované množství Q= 6,0 m3/h kalu o minimální sušině 25%; délka dopravníku 6675 mm; sklon dopravníku 13°; hmotnost 1280 kg; El. parametry zařízení: příkon pohonu šneku P= 3,0 kW; U= 3x 400 V; f= 50 Hz; příkon temperace P= 0,8 kW; U= 230 V; f= 50 Hz; Materiálové provedení: žlab - nerezová ocel 1.4301 opatřená nátěrem; šnekovnice - ocel St 52.3; vedení šnekovnice - HMPE Účel: doprava odvodněného kalu | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
75 | 09.3.2 7MT1.30 | Strojně otáčený šnekový dopravník s bezhřídelovou šnekovnicí uloženou v žlabu tvaru U s odnímatelným zakrytím; otevřená násypka; elektropřevodovka na straně shozu kalu; odkalovací hrdlo DN 100 PN 10; provedení dopravníku se zateplením a temperací pro provoz ve vnějším prostředí bez regulace teploty; zavěšení dopravníku na straně shozu; osa otáčení na straně vstupu kalu; Parametry zařízení: dopravované množství Q= 6,0 m3/h kalu o minimální sušině 25%; délka dopravníku 8200 mm; sklon dopravníku 25°; hmotnost 1980 kg; otáčení dopravníku v rozsahu 180°; El. parametry zařízení: příkon pohonu šneku P= 4,0 kW; U= 3x 400 V; f= 50 Hz; příkon temperace P= 1,4 kW; U= 230 V; f= 50 Hz; Materiálové provedení: žlab - nerezová ocel 1.4301 opatřená nátěrem; šnekovnice - ocel St 52.3; vedení šnekovnice - HMPE Účel: doprava odvodněného kalu | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
76 | 09.3.3 7MT1.31 | Strojní pojezd nosnosti 200 kg otáčení dopravníku 09.3.2 pro osazení na profil IPN El. parametry zařízení: P= 0,04 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz Příslušenstí: kotevní a spojovací materiál; 2 ks spínačů koncových poloh; Účel: strojní otáčení šnekového dopravníku kalu | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
|  | Doprava odvodněného kalu celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 09.4 | Odtok fugátu, dodávka + montáž
77 | 09.4.1 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 125 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Napojované potrubí: Ø 129x2mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 4 |  | 0
78 | 09.4.2 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 129x2mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 5 |  | 0
79 | 09.4.3 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 129x2mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | m | 6 |  | 0
80 | 09.4.4 | Redukce centrická podélně svařovaná, mořená Ø 154/129x2mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
81 | 09.4.5 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 154x2mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | m | 1 |  | 0
82 | 09.4.6 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Napojované potrubí: Ø 154x2mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
83 | 09.4.7 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Napojované potrubí: Ø 159x5mm Materiálové provedení: ocel tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
84 | 09.4.8 | Trubka ocelová Ø 159x5mm Materiálové provedení: ocel tř.11 |  |  | m | 1 |  | 0
85 | 09.4.9 | Nerezová svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR pro potrubí Ø 129x2mm pro kotvení na vodorovnou bet. konstrukci; plochý nerezový kotevní třmen pro potrubí Ø 129x2mm; 2kpl. chemická kotva M8; nerezový kotevní a spojovací materiál; výška podpěry 780mm; Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | kpl. | 2 |  | 0
86 | 09.4.10 | Nerezová svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR pro potrubí Ø 129x2mm pro kotvení na vodorovnou bet. konstrukci; plochý nerezový kotevní třmen pro potrubí Ø 129x2mm; 2kpl. chemická kotva M8; nerezový kotevní a spojovací materiál; výška podpěry 335mm; Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Odtok fugátu celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 09.5 | Odběr vzorků fugátu, dodávka + montáž
87 | 09.5.1 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 35x1,5mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | m | 16 |  | 0
88 | 09.5.2 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 35x1,5mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 6 |  | 0
89 | 09.5.3 | Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R=1,5D; mořené Ø 35x1,5mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
90 | 09.5.4 | Nátrubek přivařovací DN 32 vnější závit 5/4" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 4 |  | 0
91 | 09.5.5 | Koleno nerezové závitové DN 32 PN 16 s vnitřními závity 5/4" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 4 |  | 0
92 | 09.5.6 | T-kus nerezový závitový DN 32 PN 16 s vnitřními závity 5/4" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 4 |  | 0
93 | 09.5.7 | Vsuvka jednoznačná DN 32 vnější závity 5/4" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 8 |  | 0
94 | 09.5.8 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 32 PN 25, vnitřní závity 5/4", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: fugát do 45°C |  |  | ks | 4 |  | 0
95 | 09.5.9 | Hadicový nástavec závitový DN 32 PN 10 s vnějším závitem 5/4" pro hadici Ø 32mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 4 |  | 0
96 | 09.5.10 | Nerezová svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR pro potrubí Ø 35x1,5mm pro kotvení na vodorovnou bet. konstrukci; objímka dvoudílná nerezová s pryžovou vložkou pro potrubí nerez Ø 35x1,5mm; 2kpl. chemická kotva M8; nerezový kotevní a spojovací materiál; výška podpěry 880mm; Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | kpl. | 4 |  | 0
97 | 09.5.11 | Nerezová svařovaná podpěra z uzavřených profilů TR 4HR pro potrubí Ø 35x1,5mm pro kotvení na vodorovnou bet. konstrukci; objímka dvoudílná nerezová s pryžovou vložkou pro potrubí nerez Ø 35x1,5mm; 2kpl. chemická kotva M8; nerezový kotevní a spojovací materiál; výška podpěry 680mm; Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | kpl. | 3 |  | 0
98 | 09.5.12 | Objímka dvoudílná nerezová s pryžovou vložkou pro potrubí nerez Ø 35x1,5mm; závitová tyč; kotevní a spojovací materiál |  |  | kpl. | 4 |  | 0
99 | 09.5.13 | Tlaková hadice pružná Ø 40/32 PN 6 |  |  | m | 6 |  | 0
100 | 09.5.14 | Hadicová spona nerezová pro hadici Ø 40/32mm |  |  | ks | 4 |  | 0
101 | 09.5.15 | Nadzemní samonosný nerezový svařovaný objekt odběru fugátu se spádovaným dnem a odtokem Ø 104x2mm do žel. bet. nátokového žlabu Rozměry: délka 1100mm; šířka 200mm; celková výška 300mm; hloubka - 200mm; Příslušenství: nerezový kotevní a spojovací materiál |  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Odběr vzorků fugátu celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 09.6 | Rozvod technologické vody, dodávka + montáž
102 | 09.6.1 | Nátrubek přivařovací DN 50 vnější závit 2" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 1 |  | 0
103 | 09.6.2 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 25, vnitřní závity 2", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: technologická voda |  |  | ks | 2 |  | 0
104 | 09.6.3 | Šroubení přímé DN 50 PN 16 vnitřní závity 2" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4401 |  |  | ks | 1 |  | 0
105 | 09.6.4 | Vsuvka jednoznačná DN 50 vnější závity 2" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 2 |  | 0
106 | 09.6.5 | Přechodka kov-plast PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 vnější závit 2" |  |  | ks | 1 |  | 0
107 | 09.6.6 | Koleno 90° PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 |  |  | ks | 14 |  | 0
108 | 09.6.7 | Trubka PVC-U Ø 63x3,0mm PN 10 |  |  | m | 26 |  | 0
109 | 09.6.8 | T-kus PVC-U DE 63 DN 50 s redukovanou odbočkou DE 32 DN 25 PN 16 |  |  | ks | 1 |  | 0
110 | 09.6.9 | Koleno 90° PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 |  |  | ks | 3 |  | 0
111 | 09.6.10 | Trubka PVC-U Ø 32x1,8mm PN 10 |  |  | m | 2 |  | 0
112 | 09.6.11 | Kohout kulový s pákou PVC-U DE 32 DN 25 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
113 | 09.6.12 | Kohout kulový s pákou PVC-U DE 63 DN 50 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
114 | 09.6.13 | Membránový regulační ventil PVC-U DE 63 DN 50 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
115 | 09.6.14 | T-kus PVC-U DE 63 DN 50 s redukovanou odbočkou DE 50 DN 40 PN 16 |  |  | ks | 1 |  | 0
116 | 09.6.15 | T-kus PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 |  |  | ks | 2 |  | 0
117 | 09.6.16 | Přechodka kov-plast PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 vnější závit 2" |  |  | ks | 4 |  | 0
118 | 09.6.17 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 25, vnitřní závity 2", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: fugát do 45°C |  |  | ks | 2 |  | 0
119 | 09.6.18 | Šroubení přímé DN 50 PN 16 vnitřní závity 2" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4401 |  |  | ks | 2 |  | 0
120 | 09.6.19 | Vsuvka jednoznačná DN 50 vnější závity 2" Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | ks | 4 |  | 0
121 | 09.6.20 | Redukce krátká PVC-U DE 63/32 DN 50/25 PN 16 |  |  | ks | 2 |  | 0
122 | 09.6.21 | Trubka PVC-U Ø 32x1,8mm PN 10 |  |  | m | 1 |  | 0
123 | 09.6.22 | Přechodka kov-plast PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 vnější závit 3/4" |  |  | ks | 2 |  | 0
124 | 09.6.23 | Koleno 90° PVC-U DE 40 DN 32 PN 16 |  |  | ks | 3 |  | 0
125 | 09.6.24 | Trubka PVC-U Ø 40x1,9mm PN 10 |  |  | m | 3 |  | 0
126 | 09.6.25 | Kohout kulový s pákou PVC-U DE 40 DN 32 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
127 | 09.6.26 | Hadicový nástavec PVC-U DE 40 DN 32 pro hadici Ø 32mm |  |  | ks | 1 |  | 0
128 | 09.6.27 | Pružná tlaková hadice Ø 40/32 PN 6 |  |  | m | 2 |  | 0
129 | 09.6.28 | Nerezová hadicová spona pro hadici Ø 40/32mm |  |  | ks | 6 |  | 0
130 | 09.6.29 | T-kus mosazný závitový DN 32 vnitřní závity 5/4" |  |  | ks | 1 |  | 0
131 | 09.6.30 | Hadicový nástavec mosazný DN 32 vnější závit 5/4" pro hadici Ø 32mm |  |  | ks | 3 |  | 0
132 | 09.6.31 | Objímka dvoudílná nerezová s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U Ø 40mm; závitová tyč; kotevní a spojovací materiál; Materiálové provedení: nerezová ocel A2 |  |  | kpl. | 2 |  | 0
133 | 09.6.32 | Nerezová svařovaná konzolová podpěra z uzavřených profilů TR 4HR pro dvojici potrubí PVC-U Ø 63x3,0mm pro kotvení na zvislou staveb. konstrukci; 2 kpl. objímka dvoudílná nerezová s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U Ø 63x3,0mm; 2kpl. chemická kotva M8; nerezový kotevní a spojovací materiál; vzdálenost potrubí od stěny 70 mm a 250 mm Materiálové provedení: nerezová ocel DIN 1.4301 |  |  | kpl. | 3 |  | 0
134 | 09.6.33 | Objímka dvoudílná nerezová s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U Ø 63mm; závitová tyč; kotevní a spojovací materiál; Materiálové provedení: nerezová ocel A2 |  |  | kpl. | 15 |  | 0
135 | 09.6.34 | Redukce krátká PVC-U DE 63/32 DN 50/25 PN 16 |  |  | ks | 1 |  | 0
136 | 09.6.35 | Kohout kulový s pákou PVC-U DE 32 DN 25 PN 10 |  |  | ks | 6 |  | 0
137 | 09.6.36 | Koleno 90° PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 |  |  | ks | 5 |  | 0
138 | 09.6.37 | T-kus PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 |  |  | ks | 4 |  | 0
139 | 09.6.38 | Přechodka kov-plast PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 vnitřní závit 1" |  |  | ks | 4 |  | 0
140 | 09.6.39 | Trubka PVC-U Ø 32x1,8mm PN 10 |  |  | m | 10 |  | 0
141 | 09.6.40 | Objímka dvoudílná nerezová s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U Ø 32mm; závitová tyč; kotevní a spojovací materiál; Materiálové provedení: nerezová ocel A2 |  |  | kpl. | 7 |  | 0
142 | 09.6.41 | Filtr stranový závitový DN 50 PN 16 mosazný |  |  | ks | 1 |  | 0
143 | 09.6.42 | Redukční ventil DN 50 PN 16 s manometrem na výstupu; vnější závity 2"; Parametry zařízení: tlak na vstupu p= 6 až 8 bar; tlak na výstupu p= 5,5 bar |  |  | ks | 1 |  | 0
|  | Rozvod technologické vody celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 09.7 | Rozvod pitné vody, dodávka + montáž
144 | 09.7.1 | T-kus mosazný závitový DN 50 vnitřní závity 2" |  |  | ks | 1 |  | 0
145 | 09.7.2 | Vsuvka jednoznačná DN 50 vnější závity 2" Materiálové provedení: mosaz |  |  | ks | 2 |  | 0
146 | 09.7.3 | Kulový kohout mosazný plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 25, vnitřní závity 2", s pákou Materiálové provedení: těleso - mosaz; koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: pitná voda |  |  | ks | 1 |  | 0
147 | 09.7.4 | Přechodka kov-plast PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 vnější závit 2" |  |  | ks | 1 |  | 0
148 | 09.7.5 | Koleno 90° PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 |  |  | ks | 10 |  | 0
149 | 09.7.6 | Koleno 45° PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 |  |  | ks | 1 |  | 0
150 | 09.7.7 | T-kus PVC-U DE 63 DN 50 s redukovanou odbočkou DE 40 DN 32 PN 16 |  |  | ks | 1 |  | 0
151 | 09.7.8 | Koleno 90° PVC-U DE 40 DN 32 PN 16 |  |  | ks | 15 |  | 0
152 | 09.7.9 | Přechodka kov-plast PVC-U DE 40 DN 32 PN 16 vnitřní závit 5/4" |  |  | ks | 2 |  | 0
153 | 09.7.10 | Vsuvka redukovaná mosazná DN 32/20 vnější závity 5/4" x 1" |  |  | ks | 2 |  | 0
154 | 09.7.11 | Redukce krátká PVC-U DE 63/40 DN 50/32 PN 16 |  |  | ks | 1 |  | 0
155 | 09.7.12 | Trubka PVC-U Ø 40x1,9mm PN 10 |  |  | m | 20 |  | 0
156 | 09.7.13 | Kohout kulový s pákou PVC-U DE 40 DN 32 PN 10 |  |  | ks | 1 |  | 0
157 | 09.7.14 | Objímka dvoudílná nerezová s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U Ø 40mm; závitová tyč; kotevní a spojovací materiál; Materiálové provedení: nerezová ocel A2 |  |  | kpl. | 14 |  | 0
158 | 09.7.15 | Trubka PVC-U Ø 60x3,0mm PN 10 |  |  | m | 20 |  | 0
159 | 09.7.16 | Objímka dvoudílná nerezová s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U Ø 63mm; závitová tyč; kotevní a spojovací materiál; Materiálové provedení: nerezová ocel A2 |  |  | kpl. | 12 |  | 0
|  | Rozvod pitné vody celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 09.8 | Příprava a dávkování roztoku flokulantu, dodávka + montáž
160 | 09.8.1a 7MT1.18 7MT1.19 7MT1.20 7MT1.21 7MT1.22 | Stanice pro automatickou přípravu roztoku flokulantu z práškové chemikálie; tříkomorové provedení pro oddělenou přípravu roztoku, zrání roztoku a dávkování; automatická pneumatická doprava práškové chemikálie ze zásobníku umístěného na podlaze místnosti do násypky stanice; násypka práškové chemikálie s průhledem pro optickou kontrolu; signalizace minimální hladiny práškové chemikálie; koncová koncentrace chemikálie dosažena přímo v zařízení bez dalšího dořeďování v dávkovací trase; násypka práškového flokulantu o objemu 90 litrů; přípojka tlakové vody s ručními uzavíracími a regulačními armaturami a solenoidovým ventilem DN 32 pro ovládání nátoku ředící vody; Parametry zařízení: výkon stanice max. 2000 l/h roztoku flokulantu; koncentrace flokulantu 0,05 ÷ 0,5%; potřeba rozpouštěcí vody 1,1 l/s při tlaku 4,0 bar; celkový užitný objem nádrží přípravy, zrání a dávkování roztoku flokulantu min. 1500 litrů; El. parametry zařízení: P= 6,3 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; Materiálové provedení: nerez, PP Rozměry: délka 2050mm; šířka 1039mm; výška 2370 mm Účel: příprava roztoku flokulantu z práškové chemikálie Pozn.: osazeno v první fázi úprav | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
161 | 09.8.1b 7MT1.6 7MT1.7 7MT1.8 7MT1.9 7MT1.10 | Stanice pro automatickou přípravu roztoku flokulantu z práškové chemikálie a emulze; tříkomorové provedení pro oddělenou přípravu roztoku, zrání roztoku a dávkování; automatická pneumatická doprava práškové chemikálie ze zásobníku umístěného na podlaze místnosti do násypky stanice; násypka práškové chemikálie s průhledem pro optickou kontrolu; signalizace minimální hladiny práškové chemikálie; koncová koncentrace chemikálie dosažena přímo v zařízení bez dalšího dořeďování v dávkovací trase; násypka práškového flokulantu o objemu 90 litrů; přípojka tlakové vody s ručními uzavíracími a regulačními armaturami a solenoidovým ventilem DN 32 pro ovládání nátoku ředící vody; čerpadlo, armaturní a trubní vystrojení pro sání emulze flokulantu z IBC kontejneru, ruční zavodnění sání čerpadla emulze; Parametry zařízení: výkon stanice max. 2000 l/h roztoku flokulantu; koncentrace flokulantu 0,05 ÷ 0,5%; potřeba rozpouštěcí vody 1,1 l/s při tlaku 4,0 bar; celkový užitný objem nádrží přípravy, zrání a dávkování roztoku flokulantu min. 1500 litrů; El. parametry zařízení: P= 6,3 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; Materiálové provedení: nerez, PP Rozměry: délka 2050mm; šířka 1039mm; výška 2370 mm Účel: příprava roztoku flokulantu z práškové chemikálie a emulze Pozn.: osazeno ve druhé fázi úprav | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
162 | 09.8.2 7MT1.4 7MT1.16 | Horizontální jednovřetenové dávkovací čerpadlo flokulantu; s převodovkovým elektromotorem pro řízení otáček frekvenčním měničem; včetně základového rámu, elastické spojky a nerezového kotevního a spojovacího materiálu; Parametry zařízení: Q= 0,4÷2,2 m3/h; H= 6,0 bar; tlak na sání do 0,1 bar; El. parametry zařízení: P= 1,5 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; regulační rozsah 8,7÷87 Hz; tepelná ochrana motoru termistory; krytí IP 54; Materiálové provedení: těleso – šedá litina; rotor – kalená ocel ocel (pochromovaná); stator – SBBPF (NBR; perbunan); rotující díly – Cr ocel; klouby – čepové s trvalou náplní (bezúdržbové); ucpávka – mechanická (Burgmann). Připojovací rozměr: sání, výtlak - příruba DN 50 PN 16 | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 2 |  | 0
163 | 09.8.3 | Trubka PVC-U Ø 60x3,0mm PN 10 |  |  | m | 9 |  | 0
164 | 09.8.4 | Koleno 90° PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 |  |  | ks | 15 |  | 0
165 | 09.8.5 | T-kus PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 |  |  | ks | 2 |  | 0
166 | 09.8.6 | Koleno 45° PVC-U DE 63 DN 50 PN 16 |  |  | ks | 3 |  | 0
167 | 09.8.7 | Příruba volná PVC-U DE 63 DN 50 PN 10 s lemovým nákružkem DE 63 DN 50 PN 16 |  |  | ks | 4 |  | 0
168 | 09.8.8 | T-kus PVC-U DE 63 DN 50 s redukovanou odbočkou DE 32 DN 25 PN 16 |  |  | ks | 2 |  | 0
169 | 09.8.9 | Kohout kulový s pákou PVC-U DE 63 DN 50 PN 10 |  |  | ks | 2 |  | 0
170 | 09.8.10 | Objímka dvoudílná nerezová s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U Ø 63mm; závitová tyč; kotevní a spojovací materiál; Materiálové provedení: nerezová ocel A2 |  |  | kpl. | 8 |  | 0
171 | 09.8.11 | Redukce krátká PVC-U DE 63/40 DN 50/32 PN 16 |  |  | ks | 2 |  | 0
172 | 09.8.12 | Koleno 90° PVC-U DE 40 DN 32 PN 16 |  |  | ks | 20 |  | 0
173 | 09.8.13 | Redukce krátká PVC-U DE 40/32 DN 32/25 PN 16 |  |  | ks | 4 |  | 0
174 | 09.8.14 | Trubka PVC-U Ø 32x1,8mm PN 10 |  |  | m | 1 |  | 0
175 | 09.8.15 | Šroubení přímé PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 pro lepení s jením vnitřním závitem 1" |  |  | ks | 2 |  | 0
176 | 09.8.16 | Přechodka kov-plast PVC-U DE 32 DN 25 PN 16 vnitřní závit 1" |  |  | ks | 2 |  | 0
177 | 09.8.17 | Zpětná klapka PVC-U DE 40 DN 32 PN 10 |  |  | ks | 2 |  | 0
178 | 09.8.18 | Kohout kulový s pákou PVC-U DE 40 DN 32 PN 10 |  |  | ks | 6 |  | 0
179 | 09.8.19 | T-kus PVC-U DE 40 DN 32 PN 16 |  |  | ks | 2 |  | 0
180 | 09.8.20 | Přechodka kov-plast PVC-U DE 40 DN 32 PN 16 vnější závit 5/4" |  |  | ks | 4 |  | 0
181 | 09.8.21 | Trubka PVC-U Ø 40x1,9mm PN 10 |  |  | m | 30 |  | 0
182 | 09.8.22 | Objímka dvoudílná nerezová s pryžovou vložkou pro potrubí PVC-U Ø 40mm; závitová tyč; kotevní a spojovací materiál; Materiálové provedení: nerezová ocel A2 |  |  | kpl. | 21 |  | 0
183 | 09.8.23 7MT1.5 7MT1.17 | Přírubový magneticko indukční průtokoměr DN 25 PN 16; IP 68 - kompaktní provedení; vč. displeje Rozsah měření: 0,4 ÷ 2,2 m3/h El. napájení: 230 V; 50 Hz; IP 67 El. výstupy: analogový 4÷20 mA programovatelný; pasivní i aktivní.; digitální max. 10 kHz (nebo impulzy na jednotku objemu). Připojovací rozměr: vnější závit 1" Materiálové provedení: výstelka – polypropylen; elektrody – Hastelloy C4; příruby a kryt cívek – konstrukční ocel tř.11 + nátěr; kryt převodníku – hliníkový odlitek + nátěr. Účel: měření průtoku flokulantu | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 2 |  | 0
|  | Příprava a dávkování roztoku flokulantu celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 09.9 | Pomocné a přípravné práce a konstrukce
184 | 09.9.1 | Vrtání otvorů do železobetonových a zděných konstrukcí do ø 20mm; hl. do 150mm; cca 250 ks |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Pomocné a přípravné práce a konstrukce celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 09.10 | Nátěrové systémy, základní a konečná povrchová úprava
185 | 09.10.1 | Povrchová úprava stávajících a nových ocelových potrubí z oceli třídy 11 - příprava povrchu potrubí na St 3 dle DIN 55 928; očištění a odmaštění povrchu; 1x základní nátěr polyuretanový dvousložkový 80 μm); 2x vrchní nátěr polyuretanový dvousložkový 80 μm); celková nominální tloušťka nátěru 240 μm; |  |  | m2 | 5 |  | 0
186 | 09.10.2 | Mechanické očištění nerezového potrubí a svarů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
187 | 09.10.3 | Moření povrchu nerezového potrubí a svarů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
188 | 09.10.4 | Pasivace svarů nerezového potrubí |  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Nátěrové systémy, základní a konečná povrchová úprava celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 09.11 | Těsnící a drobný montážní materiál
189 | 09.11.1 | Ploché těsnění s ocelovou vložkou pro přírubový spoj dle DIN 1514-1 Materiálové provedení: EPDM s ocelovou vložkou Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 6 ks Přírubový spoj DN 150 PN 10 - 11 ks Přírubový spoj DN 125 PN 10 - 4 ks Přírubový spoj DN 100 PN 10 - 8 ks Přírubový spoj DN 80 PN 10 - 6 ks Přírubový spoj DN 50 PN 10 - 8 ks |  |  | kpl. | 1 |  | 0
190 | 09.11.2 | Spojovací materiál přírubových spojů Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931/A2; třída pevnosti 70; tvářený za studena Matice šestihranná DIN 934/A2 2x podložka DIN 125A/A2 Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 6 ks Přírubový spoj DN 150 PN 10 - 11 ks Přírubový spoj DN 125 PN 10 - 4 ks Přírubový spoj DN 100 PN 10 - 8 ks Přírubový spoj DN 80 PN 10 - 6 ks Přírubový spoj DN 50 PN 10 - 8 ks |  |  | kpl. | 1 |  | 0
191 | 09.11.3 | Drobný montážní materiál |  |  | kpl. | 1 |  | 0
192 | 09.11.4 | Těsnící materiál závitových spojů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
193 | 09.11.5 | Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, dopravovaná látka |  |  | kpl. | 1 |  | 0
194 | 09.11.6 | Označení potrubí černožlutou výstražnou páskou - 30 m |  |  | kpl. | 1 |  | 0
195 | 09.11.7 | Označení strojů a pohonů dle technologického schématu |  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Těsnící a drobný montážní materiál celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 09.12 | Demontáže
196 | 09.12.1 | Demnotáž technologického zařízení strojního zahuštění, odvodnění a dopravy kalu: - 1kpl. rotační zahušťovač kalu vč. příslušenství - 2 kpl. podávacích vřetenových čerpadel kalu na rotační zahušťovač - 2kpl. pásový kalolis vč. příslušenství - 1kpl. příprava, akumulace a dávkování roztoku flokulantu vč. příslušenství - kompletní trubní rozvody kalu vč. armatur - kompletní rozvody roztoku flokulantu vč. armatur - kompletní rozvody pitné vody vč. armatur - kompletní rozvody technologické vody vč. armatur - část potrubí přívodu kalu z uskladňovací nádrže - 2 kpl. pevných vynášecích pásových dopravníků odvodněného kalu - 1kpl. otočného pásového dopravníku odvodněného kalu - 1kpl. podpěrná ocelová konstrukce otočného pásového dopravníku kalu - 1 kpl. ocelová nosná konstrukce rotačního zahušťovače kalu vč. schodiště - 1 kpl. obslužné mobilní schodiště - 2 kpl. čerpadel technologické vody vč. trubního a armaturního vystrojení Součástí demontáže je i odstranění kotevních a podpěrných prvků, řezání spojovacího materiálu přírubových spojů a kotevních prvků, dělení zařízení a trubních rozvodů na dílčí části pro ruční dopravu stávajícími otvory, provizorní podepírání zařízení, manipulační prostředky, vodorovné a svislé přesuny, nakládání demontovaného zařízení, vypouštění provozních náplní včetně zajištění potřebných nádob |  |  | kg | 30000 |  | 0
197 | 09.12.2 | Odvoz do 30 km a likvidace demontovaného zařízení a jejich provozních náplní vč. poplatků za likvidaci nebo uložení odpadu; peníze získané prodejem železného šrotu budou předány investorovi; |  |  | kg | 30000 |  | 0
|  | Demontáže celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 09.13 | Provizorní opatření
198 | 09.13.1 | Demontáž, přemístění a montáž stávajícího čerpadla Sigma 125-EPR-1000 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
199 | 09.13.2 | Trubka ocelová Ø 108x4mm Materiálové provedení: ocel tř.11 |  |  | m | 2 |  | 0
200 | 09.13.3 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Napojované potrubí: ocel Ø 108x4mm Materiálové provedení: ocel tř.11 |  |  | ks | 2 |  | 0
201 | 09.13.4 | Šoupátko přírubové DN 100 PN 16 s pogumovaným uzavíracím klínem; ovládání ručním kolem Stavební délka: řada 14 EN 558-1 (krátká); Materiálové provedení: těleso, víko, klín - tvárná litina; pogumování klínu EPDM, ucpávkové těsnění - NBR; vřeteno - nerez; vřetenová matice - bronz; spojovací materiál - nerez; ucpávkový šroub - mosaz, Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm2; válcovaný závit ovládacího vřetena; atest pro styk s pitnou vodou Příslušenství: ruční kolo Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; Příslušenství: ruční kolo |  |  | ks | 1 |  | 0
202 | 09.13.5 | Redukce ocelová centrická DN 125/100 PN 10 Materiálové provedení: ocel tř. 11 |  |  | ks | 1 |  | 0
203 | 09.13.6 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 125 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Napojované potrubí: ocel DN 125 Materiálové provedení: ocel tř.11 |  |  | ks | 2 |  | 0
204 | 09.13.7 | Redukce ocelová centrická DN 125/80 PN 10 Materiálové provedení: ocel tř. 11 |  |  | ks | 1 |  | 0
205 | 09.13.8 | Trubka ocelová Ø 88,9x4mm Materiálové provedení: ocel tř.11 |  |  | m | 4 |  | 0
206 | 09.13.9 | Příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 80 PN 10; ČSN 13 1160 typ 01 Napojované potrubí: ocel Ø 88,9x4mm Materiálové provedení: ocel tř.11 |  |  | ks | 2 |  | 0
207 | 09.13.10 | Šoupátko přírubové DN 80 PN 16 s pogumovaným uzavíracím klínem; ovládání ručním kolem Stavební délka: řada 14 EN 558-1 (krátká); Materiálové provedení: těleso, víko, klín - tvárná litina; pogumování klínu EPDM, ucpávkové těsnění - NBR; vřeteno - nerez; vřetenová matice - bronz; spojovací materiál - nerez; ucpávkový šroub - mosaz, Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 40 kg/mm2; válcovaný závit ovládacího vřetena; atest pro styk s pitnou vodou Příslušenství: ruční kolo Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; Příslušenství: ruční kolo |  |  | ks | 1 |  | 0
208 | 09.13.11 | Koleno 90° ocelové DN 100 PN 10 Materiálové provedení: ocel tř.11 |  |  | ks | 2 |  | 0
209 | 09.13.12 | Koleno 90° ocelové DN 80 PN 10 Materiálové provedení: ocel tř.11 |  |  | ks | 1 |  | 0
210 | 09.13.13 | Demontáž, přemístění a opětovná montáž stávajícího pásového dopravníku dopravníku délky 8,0 m, šířka pásu 500mm |  |  | kpl. | 1 |  | 0
211 | 09.13.14 | Dodávka a montáž 2 kpl. provizorních podpěr stávajícího pásového dopravníku; výška podpěry u výpadu kalu 2,5m; výška podpěry u vstupu kalu 1,5m Příslušenství: kotevní a spojovací materiál |  |  | kpl. | 1 |  | 0
212 | 09.13.15 | Demontáž, přemístění a opětovná montáž stávajícího pásového dopravníku dopravníku délky 8,5 m, šířka pásu 500mm |  |  | kpl. | 1 |  | 0
213 | 09.13.16 | Provizorní zabednění vstupních vrat 2400x2400mm dřevěnou nebo ocelovou konstrukcí s izolační výplní a otvorem 800x800 pro pásový dopravník; dodávka, montáž, demontáž Příslušenství: kotevní a spojovací materiál; oprava stavební konstrukce po odbednění, zapravení otvorů; |  |  | kpl. | 1 |  | 0
214 | 09.13.17 | Provizorní zástěna z dřevěné nebo ocelové nosné konstrukce s výplní PE (PP) plachtou pro ochranu nově instalované technologie před znečištěním ze stávajího sítopásového kalolisu a ostřiků; dodávka, montáž, demontáž; Rozměry: délka - 4,2m; výška - 2,5m Příslušenství: kotevní a spojovací materiál; |  |  | kpl. | 1 |  | 0
215 | 09.13.18 | Provizorní doprava odvodněného kalu, sušina prům. 16%, na manipulační skládku kalu pomocí automobilového kontejneru, předpokládaná doba trvání 21 dní, celkový objem kalu 600 tun, včetně pronájmu automobilového kontejneru kompatibilního se systémem dopravy kalu provozovatele; |  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Provizorní opatření celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 09.14 | Společné položky
216 | 09.14.1 | Funkční a individuální zkoušky zařízení PS 09, uvedení do provozu |  |  | soubor | 1 |  | 0
217 | 09.14.2 | Zaškolení pracovníků provozovatele AČOV pro zařízení PS 09 |  |  | hod | 16 |  | 0
218 | 09.14.3 | Asistence provozovatele AČOV při realizaci PS 09 |  |  | hod | 80 |  | 0
219 | 09.14.4 | Zpřístupnění pracovních prostorů - dočasné lešení a lávky pro demontáže a montáže prováděné při realizaci PS 09, pevné lešení s podpěrami; umožňující montáž do výšky 5 m; včetně výstupního žebříku; ochranného zábradlí a ostatního příslušenství. Účel: montáž strojního zařízení Poznámka: zajišťuje zhotovitel. |  |  | soubor | 1 |  | 0
220 | 09.14.5 | Dočasné uskladnění, odvoz a likvidace odpadu, vzniklého při realizaci PS 09, mimo položek demontovaných zařízení (viz samostatná položka) |  |  | soubor | 1 |  | 0
|  | Společné položky celkem : | [5 empty] | 0
|  | PS 09 ODVODŇOVÁNÍ KALU CELKEM | [5 empty] | 0

## DPS-14 1
P.č. | Č. položky | Název položky | Typ | Výrobce | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem (Kč)
DPS 14.1 ELEKTROČÁST, TECHNOLOGICKÁ INSTALACE
Díl: | 14.1 | Připojení nových a stávajících zařízení
1 | 14.1.1 | Připojení nového elektrického pohonu označeného 2M29.1 - deskové obousměrně těsnící šoupě DN 150 PN 10 pro odpadní vody s osazeným a seřízeným elektropohonem; Parametry pohonu: rychlost otevřeno/zavřeno 29 sec; provozní podmínky -40 ÷ +80°C; pracovní režim S2-15min; blikač pro signalizaci chodu; místní mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; ukazatel polohy; temperace; El. parametry zařízení: U= 3x 400 V; f= 50 Hz; IP 68; Pmotor= 0,4 kW; Utemp= 230 V 2x polohové spínače (ot./zav.); 2x momentové spínače (ot./zav.); 2x signalizační spínače (ot./zav.); třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru bimetalem ve vinutí; krytí IP 67 Účel: uzavírání sání zubového čerpadla z nádrže dovážených kalů |  |  | ks | 1 |  | 0
2 | 14.1.2 | Připojení nových elektrických pohonů označených 2M29.2, 2M29.3 - deskové obousměrně těsnící šoupě DN 200 PN 10 pro odpadní vody s osazeným a seřízeným elektropohonem; Parametry pohonu: rychlost otevřeno/zavřeno 39 sec; provozní podmínky -40 ÷ +80°C; pracovní režim S2-15min; blikač pro signalizaci chodu; místní mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; ukazatel polohy; temperace; El. parametry zařízení: U= 3x 400 V; f= 50 Hz; IP 68; Pmotor= 0,4 kW; Utemp= 230 V 2x polohové spínače (ot./zav.); 2x momentové spínače (ot./zav.); 2x signalizační spínače (ot./zav.); třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru bimetalem ve vinutí; krytí IP 67 Účel: uzavírání sání zubového čerpadla z nádrže dovážených kalů |  |  | ks | 2 |  | 0
3 | 14.1.3 | Připojení nového elektrického pohonu označeného 2M30 - objemové zubové samonasávací čerpadlo odolné proti chodu na sucho; elektromotor chlazený vzduchem se třemi termistory ve vinutí včetně kontaktního manometru; El. parametry zařízení: jmenovitý výkon P= 7,5 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; třída účinnosti elektromotoru IE2; krytí IP 55; tepelná ochrana motoru PTC; n= 311 ot/min; Příslušenství: ochrana proti chodu na sucho teplotním čidlem PT 100 na tělese čerpadla U= 12 - 24 V, IP 50; ochrana proti vysokému přetlaku digitálním kontaktním manometrem se stavovými LED, nerezové pouzdro, procesní připojení 1 1/4" vč. adaptéru 2", rozsah měření -1 až +9 bar, 2x digitální výstup, 1x analogový výstup, napájení 19-30 V DC, krytí IP 65; 2 kpl. čistících kusů DN 150 PN 16; Účel: čerpání dovážených kalů do vyhnívacích nádrží |  |  | ks | 1 |  | 0
4 | 14.1.4 | Připojení nového elektrického kompletního rozvaděče označeného 7MT1 a určeného pro napájení a řízení dvojice kompetních linek odvodnění kalu; dvojice dotykových ovládacích panelů, řídící systém s komunikačním rozhraním profinet pro vzdálenou zprávu a napojení na nadřazený řídící systém; vč. ostatního příslušenství pro napojení a řízení 2kpl. podávacích čerpadel kalu s řízením frekvenčním měničem vč. dodávky 2 ks frekvenčních měničů; napojení a řízení 2 kpl. pneušoupat DN 100 vč. pomocných solenoidových ventilů; napojení a řízení 2 kpl. pneukulových kohoutů DN 50 vč. pomocných solenoidových ventilů; napojení 2 kpl. indukčního průtokoměru kalu na odvodnění; napojení a řízení 2 kpl. flokulační komory vč. napojení tlakových čidel a dodávky 2 ks frekvenčních měničů; napojení a řízení 2 kpl. šnekových lisů vč. dodávky 2 ks frekvenčních měničů; napojení a řízení 2 kpl. stanic pro přípravu roztoku flokulantu vč. dopouštění rozpouštěcí vody; napojení a řízení 2 kpl. dávkovacího vřetenového čerpadla flokulantu vč. dodávky 2 ks frekvenčních měničů; napojení 2 kpl. indukčního průtokoměru flokulantu; napojení a řízení 2 kpl. šnekových dopravníků kalu vč. temperace, strojního pojezdu a venkovní ovládání. Celkový příkon 46,7kW / 400V. |  |  | ks | 1 |  | 0
5 | 14.1.5 | Připojení nového elektrického kompletního rozvaděče označeného 7MT2 a určeného pro napájení dezintegrátoru vyhnilého kalu, včetně řídícího modulu pro jeho automatický provoz a ruční ovládání; El. parametry zařízení: jmenovitý výkon P= 4,0 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; n= 1460 to/min; krytí IP 55; třída izolace F; tepelná ochrana el. motoru; tlakové čidlo opotřebení řezacích nožů; Řídící modul pro zabudování do rozvaděče: napájení U= 24 V DC; krytí IP 20; frekvenční měnič; parametrovatelné provozní parametry; vyhodnocení tlakového čidla opotřebení řezných nožů; vyhodnocení tepelné ochrany el. motoru dezintegrátoru, přepínač ruční - automatický provoz, ruční ovládání na dveřích rozváděče. Účel: dezintegrace dlouhovláknitých látek v kalu |  |  | ks | 1 |  | 0
6 | 14.1.6 | Připojení stávající kompresorová stanice označené 7M1 Příkon el. pohonu: 2,5 kW; 400 V. |  |  | ks | 1 |  | 0
7 | 14.1.7 | Připojení nového elektrického pohonu označeného 7M2 - deskové obousměrně těsnící šoupě DN 200 PN 10 pro odpadní vody s osazeným a seřízeným elektropohonem; Parametry pohonu: rychlost otevřeno/zavřeno 39 sec; provozní podmínky -40 ÷ +80°C; pracovní režim S2-15min; blikač pro signalizaci chodu; místní mechanický ukazatel polohy; ruční kolo pro havarijní ovládání armatury; ukazatel polohy; temperace; El. parametry zařízení: U= 3x 400 V; f= 50 Hz; IP 68; Pmotor= 0,4 kW; Utemp= 230 V 2x polohové spínače (ot./zav.); 2x momentové spínače (ot./zav.); 2x signalizační spínače (ot./zav.); třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru bimetalem ve vinutí; krytí IP 67 Účel: uzavírání přívodu kalu |  |  | ks | 1 |  | 0
8 | 14.1.8 | Připojení nového kompletního rozvaděče ASŘTP označeného DT07 a určeného pro osazení modulární stanice řídícího systému pro ovládání technologie odvodňování kalu. |  |  | ks | 1 |  | 0
9 | 14.1.9 | Připojení nového kompletního rozvaděče elektro označeného RM07 a určeného pro napájení spotřebičů technologického souboru odvodňování kalu. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Připojení nových a stávajících zařízení celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 14.2 | Ovládací a deblokační skříňky pro PS 07, dodávka + montáž
10 | 14.2.1 | Plastová ovládací skříňka pro ovládání čerpadel; míchadel a přepínání režimů v sestavě: 1x plastová skříňka s pěti otvory; 1x třípolohový přepínač s dvěma kusy spínacích jednotek, 1x spínací tlačítko, 1x rozpínací tlačítko; 2x signálka |  |  | ks | 1 |  | 0
11 | 14.2.2 | Plastová ovládací skříňka pro ovládání servopohonů a přepínání režimů v sestavě: 1x plastová skříňka s pěti otvory; 1x třípolohový přepínač s dvěma kusy spínacích jednotek, 2x spínací tlačítko, 2x signálka. |  |  | ks | 3 |  | 0
12 | 14.2.3 | Plastová ovládací skříňka pro ovládání servopohonů a přepínání režimů v sestavě: 1x plastová skříňka s pěti otvory; 1x třípolohový přepínač s dvěma kusy spínacích jednotek, 2x spínací tlačítko, 2x signálka. |  |  | ks | 1 |  | 0
|  | Ovládací a deblokační skříňky pro PS 07 celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 14.3 | Doplnění rozváděče RM02, dodávka + montáž
13 | 14.3.1 | Vývod pro napájení, ovládání a zpětnou signalizaci servopohonu deskového šoupě. - 1x trojfázový motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů - 2x stykač+ jednotka pomocných kontaktů - 6x relé pro signalizaci stavů - příslušné svorky - upevňovací materiál (popis zařízení viz TZ, kapitola "Zařízení MaR a připojení technologických zařízení"). |  |  | ks | 3 |  | 0
14 | 14.3.2 | Vývod pro napájení, ovládání a zpětnou signalizaci zubového čerpadla. - 1x trojfázový motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů - 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů - 4x relé pro signalizaci stavů - příslušné svorky - upevňovací materiál (popis zařízení viz TZ, kapitola "Zařízení MaR a připojení technologických zařízení"). |  |  | ks | 1 |  | 0
15 | 14.3.3 | Vývod pro napájení, ovládání a zpětnou signalizaci střešního ventilátoru - 1x jednofázový motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů - 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů - 2x relé pro signalizaci stavů - příslušné svorky - upevňovací materiál (popis zařízení viz TZ, kapitola "Zařízení stavební elektroinstalace"). |  |  | ks | 1 |  | 0
|  | Doplnění rozváděče RM02 celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 14.4 | Doplnění rozváděče RH, dodávka + montáž
16 | 14.4.1 | Pojistkový odpojovač třífázový, včetně pojistek 160A. |  |  | ks | 1 |  | 0
|  | Doplnění rozváděče RH celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 14.5 | Rozváděč RM07, dodávka + montáž
17 | 14.5.1 | Rozvaděč RM07 složený z řadových skříní, krytí IP 54/20, rozměry 800 x 2000 x 400 mm (Š x V x H), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-C-S, barva RAL 7032, včetně podstavce výšky 100 mm a veškerého příslušenství, přívod dole, vývody dole. Kompletní dodávka včetně výroby a osazení. Prostorová a výkonová rezerva pro budoucí rozšíření - min 30% |  |  | kpl | 1 |  | 0
18 | 14.5.2 | Další příslušenství rozvaděče RM07: - bezpečnostní trafo 230/230VAC-400VA, - zdroj 24VDC-5A, - pomocná relé, - jistič 1f/3f, - svorky, - kombinovaná přepěť. ochrana typ 1 a 2 (B+C) s kulovým jiskřištěm, - nucené vnější přetlakove větrání s ventilátorem, termostat, - měření elektrických veličin (voltmetr, ampérmetr, přepínání), - pojistky nožové - válcové včetně pojistkových odpojovačů, - relé pro kontrolu sledu a výpadku fází, - drobný instalační materiál. |  |  | kpl | 1 |  | 0
19 | 14.5.3 | Hlavní vypínač/jistič s nastavitelnou spouští a ručním ovládáním na dveře, napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=250A, Ir=125A, Ic=64kA. |  |  | kpl | 1 |  | 0
20 | 14.5.4 | Jednopólový jistič char. B |  |  | ks | 5 |  | 0
21 | 14.5.5 | Třípólový jistič char. B |  |  | ks | 5 |  | 0
22 | 14.5.6 | pojistkový držák+poj. |  |  | ks | 5 |  | 0
23 | 14.5.7 | Řadová svorka 2,5mm |  |  | ks | 50 |  | 0
24 | 14.5.8 | Pomocné relé, Uc=230VAC; 24VAC/DC - 2/4 přep. kont. |  |  | ks | 10 |  | 0
25 | 14.5.9 | Silový vývod pro samostatný rozvaděč 7MT1; příkon do 50kW; 400V; sestava: 1x trojfázový jistič s pom. kontakty; silové svorky; montážní příslušenství. |  |  | ks | 1 |  | 0
26 | 14.5.10 | Silový vývod pro samostatný rozváděč macerátoru 7MT2 do 4kW; 400V v sestavě: 1x trojfázový jistič včetně jednotky pomocných kontaktů, stykač včetně jednotky pomocných kontaktů; 6x relé pro signalizaci stavu; silové svorky a montážní příslušenství. |  |  | ks | 1 |  | 0
27 | 14.5.11 | Silový vývod pro samostatný rozvaděč DT07; příkon do 3kW; 230V; sestava: 1x jednofázový jistič s pom. kontakty; silové svorky; montážní příslušenství. |  |  | ks | 1 |  | 0
28 | 14.5.12 | Vývod pro motor ventilátoru do 0,5kW; 230V - sestava: 1x jednofázový motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, 2x relé pro signalizaci stavů, svorky, montážní příslušenství. |  |  | ks | 1 |  | 0
29 | 14.5.13 | Vývod pro jednootáčkový motor servopohonu do 1kW; 400V - sestava: 1x trojfázový motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů, 2xstykač+ jednotka pomocných kontaktů, 6xrelé pro signalizaci stavů, svorky, montážní příslušenství. |  |  | ks | 1 |  | 0
30 | 14.5.14 | Silový vývod pro kompresorovou stanici; příkon do 2,5kW; 400V; sestava: 1x motorový spouštěč s pom. kontakty; 3x relé; silové svorky; montážní příslušenství. |  |  | ks | 1 |  | 0
31 | 14.5.15 | Axiální ventilátor do kruhového potrubí DN100, napájení 230Vac / do 250W; včetně flexi hadice DN 100, kabel 15 m Účel: přetlakové větrání rozváděče RM07 a DT07 |  |  | ks | 1 |  | 0
|  | Rozváděč RM07 celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 14.6 | Provizorní zapojení, I. fáze PS 09
32 | 14.6.1 | El. odpojení a připojení přesouvaného pásového dopravníku od stávajících síťopásových lisů 400V / do 3kW (prodloužení kabelového přívodu). |  |  | kpl | 1 |  | 0
33 | 14.6.2 | El. odpojení a připojení přesouvaného vřetenového čerpadla pro stávající síťopásové lisy 400V / do 5kW (prodloužení kabelového přívodu). |  |  | kpl | 1 |  | 0
34 | 14.6.3 | Provizorní napojení elektrického přívodu pro rozváděče RM07 do technologického rozváděče 7MT1. Součástí dodávky je napojovací svorkovnicová rozvodnice a veškeré montážní příslušenství. |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Provizorní zapojení, I. fáze PS 09 celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 14.7 | Provizorní zapojení, II. fáze PS 09
35 | 14.7.1 | El. odpojení a připojení přesouvaného pásového dopravníku od stávajících síťopásových lisů 400V / do 3kW (prodloužení kabelového přívodu). |  |  | kpl | 3 |  | 0
|  | Provizorní zapojení, II. fáze PS 09 celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 14.8 | Rozvody a instalace pro PS 07, dodávka + montáž
36 | 14.8.1 | Propojovací kabel silový měděný s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země 4Jx4 |  |  | m | 95 |  | 0
37 | 14.8.2 | Propojovací kabel silový měděný s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země 4Jx2,5 |  |  | m | 285 |  | 0
38 | 14.8.3 | Propojovací kabel silový měděný s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země 12Jx1,5 |  |  | m | 665 |  | 0
39 | 14.8.4 | Propojovací kabel silový měděný s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země 3Jx1,5 |  |  | m | 95 |  | 0
40 | 14.8.5 | Stíněný kabel ovládací 4x1 |  |  | m | 380 |  | 0
41 | 14.8.6 | Vodič pro pospojení CY6 |  |  | m | 30 |  | 0
42 | 14.8.7 | Drátěný kabelový žlab 100x54; žárový pozink; včetně příslušenství |  |  | m | 95 |  | 0
43 | 14.8.8 | Instalační trubka, průměr 32mm pevná pro venkovní montáž, včetně montážního příslušenství. |  |  | m | 30 |  | 0
44 | 14.8.9 | Instalační trubka, průměr 32mm ohebná pro venkovní montáž, včetně montážního příslušenství. |  |  | m | 25 |  | 0
45 | 14.8.10 | Plastová svorkovací krabice min. IP54 včetně vývodek a svorkovnice. |  |  | ks | 6 |  | 0
46 | 14.8.11 | Nosná konstrukce pro deblokační skříně, žárový pozink |  |  | ks | 4 |  | 0
|  | Rozvody a instalace pro PS 07 celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 14.9 | Rozvody a instalace pro PS 09, dodávka + montáž
47 | 14.9.1 | Samoregulační topný kabel pro ochranu potrubí 18 W/m 5° C, 28 W/m voda O° C, okapy a odtoková cesta |  |  | m | 7 |  | 0
48 | 14.9.2 | Připojovací sada napájecího kabelu a ukončovací těsnění k samoregulačnímu kabelu |  |  | ks | 1 |  | 0
49 | 14.9.3 | Fixační samolepící - sklotextilní páska 50m, 3M skelným vláknem vyztužená balící páska 8959 |  |  | ks | 1 |  | 0
50 | 14.9.4 | Samolepící Al páska - 50m |  |  | ks | 1 |  | 0
51 | 14.9.5 | Samolepící výstražný štítek "POZOR ELEKTRICKY VYHŘÍVÁNO" |  |  | ks | 2 |  | 0
52 | 14.9.6 | Propojovací kabel silový měděný s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země 3x120+70 |  |  | m | 160 |  | 0
53 | 14.9.7 | Propojovací kabel silový měděný s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země 3x70+50 |  |  | m | 15 |  | 0
54 | 14.9.8 | Propojovací kabel silový měděný s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země 5Jx2,5 |  |  | m | 20 |  | 0
55 | 14.9.9 | Propojovací kabel silový měděný s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země 4Jx2,5 |  |  | m | 140 |  | 0
56 | 14.9.10 | Propojovací kabel silový měděný s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země 12Jx1,5 |  |  | m | 30 |  | 0
57 | 14.9.11 | Stíněný kabel ovládací 4x1 |  |  | m | 70 |  | 0
58 | 14.9.12 | Stíněný kabel ovládací 7x1 |  |  | m | 70 |  | 0
59 | 14.9.13 | Vodič pro pospojení CY6 |  |  | m | 40 |  | 0
60 | 14.9.14 | Vodič pro pospojení CY16 |  |  | m | 20 |  | 0
61 | 14.9.15 | Drátěný kabelový žlab 100x54; žárový pozink; včetně příslušenství |  |  | m | 25 |  | 0
62 | 14.9.16 | Drátěný kabelový žlab 150x100; žárový pozink; včetně příslušenství |  |  | m | 15 |  | 0
63 | 14.9.17 | Instalační trubka, průměr 32mm pevná pro venkovní montáž, včetně montážního příslušenství. |  |  | m | 30 |  | 0
64 | 14.9.18 | Instalační trubka, průměr 32mm ohebná pro venkovní montáž, včetně montážního příslušenství. |  |  | m | 25 |  | 0
65 | 14.9.19 | Plastová svorkovací krabice min. IP54 včetně vývodek a svorkovnice. |  |  | ks | 10 |  | 0
66 | 14.9.20 | Nosná konstrukce pro deblokační skříně, žárový pozink |  |  | kpl | 1 |  | 0
67 | 14.9.21 | Protipožární ucpávky vrtaných prostupů |  |  | kpl | 4 |  | 0
|  | Rozvody a instalace pro PS 09 celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 14.10 | Demontáže
68 | 14.10.1 | Odpojení a demontáž elektroinstalace původních síťopásových lisů, včetně příslušenství |  |  | kpl | 2 |  | 0
69 | 14.10.2 | Odpojení a demontáž rušených technologických rozváděčů pro napájení původních síťopásových lisů (rozváděč umístěn v dílně), včetně rozebrání |  |  | kpl | 3 |  | 0
70 | 14.10.3 | Odpojení a demontáž rušeného rozváděče pro napájení původní technologie odvodnění kalu (rozváděč umístěn v rozvodně hrubého předčištění), včetně rozebrání |  |  | kpl | 1 |  | 0
71 | 14.10.4 | Demontáž rušené kabeláže a původních kabelových tras technologie odvodnění kalu - odpojení nepotřebných kabelů z obou stran - stažení nepotřebných kabelů - demontáž nepotřebných kabelových tras |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Demontáže celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 14.11 | Společné položky
72 | 14.11.1 | Výchozí revize elektrických zařízení DPS 14.1 |  |  | soubor | 1 |  | 0
73 | 14.11.2 | Funkční zkoušky a uvedení zařízení DPS 14.1 do provozu |  |  | soubor | 1 |  | 0
74 | 14.11.3 | Zaškolení pracovníků provozovatele AČOV pro zařízení DPS 14.1 |  |  | hod | 8 |  | 0
75 | 14.11.4 | Asistence provozovatele čistírny odpadních vod při realizaci DPS 04.1 |  |  | hod | 16 |  | 0
76 | 14.11.5 | Zpřístupnění pracovních prostorů - dočasné lešení a lávky pro demontáže a montáže prováděné při realizaci DPS 14.1 |  |  | soubor | 1 |  | 0
77 | 14.11.6 | Dočasné uskladnění, odvoz a likvidace odpadu, vzniklého při realizaci DPS 14.1 |  |  | soubor | 1 |  | 0
78 | 14.11.7 | Zpracování výrobní dokumentace |  |  | soubor | 1 | zahrnuto poměrnou částí v rámci společných položek oddílu vedlejších a ostatních nákladů
79 | 14.11.8 | Komplexní zkoušky |  |  | soubor | 1
80 | 14.11.9 | Zkušební provoz |  |  | soubor | 1
81 | 14.11.10 | Vyhotovení dokumentace skutečného stavu |  |  | soubor | 1
82 | 14.11.11 | Zařízení staveniště |  |  | soubor | 1
|  | Společné položky celkem: | [5 empty] | 0
|  | DPS 14.1 ELEKTROČÁST, TECHNOLOGICKÁ INSTALACE CELKEM | [5 empty] | 0

## DPS-14 2
P.č. | Č. položky | Název položky | Typ | Výrobce | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem (Kč)
DPS 14.2 ELEKTROČÁST, STAVEBNÍ INSTALACE
Díl: | 14.12 | Nová zařízení, dodávka + montáž
1 | 14.12.1 | Svítidlo průmyslové zářivkové 2x36W kompenzované nebo elektronický předřadník, min. IP54, montáž na závěsy nebo přímo na strop včetně montážního příslušenství a s výbavou pro průchozí zapojení, včetně světelných zdrojů |  |  | ks | 12 |  | 0
2 | 14.12.2 | Spínač schodišťový 230V/10A pro instalaci na stěnu, krytí IP 44; včetně veškerého montážního příslušenství. |  |  | ks | 4 |  | 0
3 | 14.12.3 | Ventilátor axiální průmyslový s montáží do zdi, 230V, 200 W, průtok 3490 m3/h, přetlakové provedení, spínání ruční a časové | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | ks | 2 |  | 0
4 | 14.12.4 | Termostat prostorový, rozsah 0-40°C, výstupní přepínací beznapěťový kontakt, krytí min. IP 44. |  |  | ks | 2 |  | 0
5 | 14.12.5 | Přepínač Aut-0-Ruč se dvěmi přepínacími kontakty, v instalační krabici, krytí min. IP 54. |  |  | ks | 2 |  | 0
6 | 14.12.6 | Protidešťová žaluzie k ventilátoru, pro potrubí d 355 mm, plastová šedá |  |  | ks | 2 |  | 0
7 | 14.12.7 | Zásuvková skříň, 1x 400V - 16A pětikolík, 2x 230V - 16A, chráněna jističi a proudovým chráničem |  |  | ks | 3 |  | 0
8 | 14.12.8 | Elektrické připojení teplovzdušné jednotky pro vytápění haly odvodnění kalu 230 Vac / do 1 kW (topné těleso je dodávkou stavby |  |  | ks | 2 |  | 0
9 | 14.12.9 | Kabelové připojení stávajícího okruhu stavební elektroinstalace (světelný, zásuvkový, atd.) do nového rozváděče RS01. |  |  | ks | 9 |  | 0
10 | 14.12.10 | Ventilátor střešní s montáží na strop kolektoru, 230V, 280 W, průtok 3100 m3/h, vertikální výfuk vzduchu, osazení na podstavec, spínání ruční a časové | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | ks | 1 |  | 0
11 | 14.12.11 | Izolovaný prefabrikovaný podstavec výšky 300 mm pod střešní ventilátor, d 355 mm, ze stabilizovaného polyesterového laminátu |  |  | ks | 1 |  | 0
|  | Nová zařízení celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 14.13 | Rozváděč RS01, dodávka + montáž
12 | 14.13.1 | Rozvaděč RS01 složený z řadových skříní, krytí IP 54/20, rozměry 600 x 2000 x 300 mm (Š x V x H), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-C-S, barva RAL 7032, včetně podstavce výšky 100 mm a veškerého příslušenství, přívod dole, vývody dole. Kompletní dodávka včetně výroby a osazení. |  |  | kpl | 1 |  | 0
13 | 14.13.2 | Další příslušenství rozvaděče RS01: - bezpečnostní trafo 230/230VAC-400VA, - pomocná relé, - jistič 1f/3f, - svorky, - pojistky nožové - válcové včetně pojistkových odpojovačů, - drobný instalační materiál. |  |  | kpl | 1 |  | 0
14 | 14.13.3 | Hlavní vypínač s ručním ovládáním na dveře, In=80A. |  |  | kpl | 1 |  | 0
15 | 14.13.4 | Silový vývod pro světelný okruh jištěný 230V / 10A |  |  | kpl | 10 |  | 0
16 | 14.13.5 | Silový vývod pro zásuvkovou skříň (2x 230V/16A, 1x 400V/16A) |  |  | kpl | 6 |  | 0
17 | 14.13.6 | Vývod pro motor teplovzdušné jednotky do 1kW; 400V - sestava: 1x jednofázový motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů, 1xstykač+ jednotka pomocných kontaktů, 2xrelé pro signalizaci stavů, svorky, montážní příslušenství. |  |  | ks | 2 |  | 0
18 | 14.13.7 | Vývod pro jednootáčkový motor ventilátoru do 1kW; 400V - sestava: 1x trojfázový motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů, 1xstykač+ jednotka pomocných kontaktů, 2xrelé pro signalizaci stavů, svorky, montážní příslušenství. |  |  | ks | 2 |  | 0
|  | Rozváděč RS01 celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 14.14 | Rozvody a instalace, dodávka + montáž
19 | 14.14.1 | Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země 3Jx1,5 |  |  | ks | 240 |  | 0
20 | 14.14.2 | Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země 5Jx1,5 |  |  | m | 100 |  | 0
21 | 14.14.3 | Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země 5Jx4 |  |  | m | 105 |  | 0
22 | 14.14.4 | Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země 4Jx1,5 |  |  | m | 240 |  | 0
23 | 14.14.5 | Vodič pro pospojení CY6 |  |  | m | 80 |  | 0
24 | 14.14.6 | Drátěný kabelový žlab 150x100; žárový pozink; včetně příslušenství |  |  | m | 30 |  | 0
25 | 14.14.7 | Drátěný kabelový žlab 100x54; žárový pozink; včetně příslušenství |  |  | m | 50 |  | 0
26 | 14.14.8 | Instalační trubka, průměr 32mm pevná pro venkovní montáž, včetně montážního příslušenství. |  |  | m | 40 |  | 0
27 | 14.14.9 | Instalační trubka, průměr 32mm ohebná pro venkovní montáž, včetně montážního příslušenství. |  |  | m | 40 |  | 0
28 | 14.14.10 | Plastová svorkovací krabice min. IP54 včetně vývodek a svorkovnice. |  |  | ks | 15 |  | 0
29 | 14.14.11 | Protipožární ucpávky vrtaných prostupů |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | Rozvody a instalace celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 14.15 | Demontáže
30 | 14.15.1 | Demontáž původního rozváděče stavební elektroinstalace RS01, včetně odpojení kabeláže. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
31 | 14.15.2 | Demontáže rušených zařízení stavební elektroinstalace haly odvodnění kalu. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
32 | 14.15.3 | Demontáže rušených elektroinstalací haly odvodnění kalu |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Demontáže celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 14.16 | Společné položky
33 | 14.16.1 | Výchozí revize elektrických zařízení DPS 14.2 |  |  | soubor | 1 |  | 0
34 | 14.16.2 | Zpřístupnění pracovních prostorů - dočasné lešení a lávky pro demontáže a montáže prováděné při realizaci DPS 14.2 |  |  | soubor | 1 |  | 0
35 | 14,16.3 | Dočasné uskladnění, odvoz a likvidace odpadu, vzniklého při realizaci DPS 14.2 |  |  | soubor | 1 |  | 0
36 | 14.11.4 | Zpracování výrobní dokumentace |  |  | soubor | 1 | zahrnuto poměrnou částí v rámci společných položek oddílu vedlejších a ostatních nákladů
37 | 14.11.5 | Vyhotovení dokumentace skutečného stavu |  |  | soubor | 1
38 | 14.11.6 | Zařízení staveniště |  |  | soubor | 1
|  | Společné položky celkem: | [5 empty] | 0
|  | DPS 14.2 ELEKTROČÁST, STAVEBNÍ INSTALACE CELKEM | [5 empty] | 0

## DPS-16
P.č. | Č. položky | Název položky | Typ | Výrobce | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem (Kč)
PS 16 ASŘTP
Díl: | 16.1 | Nová zařízení, dodávka + montáž
1 | 16.1.1 | Indukční průtokoměr přírubový pro měření průtoku kalu 2F7 a 2F8, v odděleném provedeníí, rozsah dodávky: - senzor indukčního průtokoměru pro vodárenské aplikace, měření průtoku vody a odpadní vody a kalu - rozsah měření 3,2...12 l/s - dimenze DN100, PN16, příruby dle EN1092-1 - materiálové provedení z lakované uhlíkové oceli - výstelka NBR-tvrdá guma, elektrody Hastelloy C - teplota okolí -40...+70°C, teplota média -10...+70°C - svorkovnice s kabelovými vývodkami krytí IP67 rozšířitelné na IP68 - vestavěná paměť EEPROM pro uchování kalibračních údajů a uživatelského nastavení průtokoměru - držák převodníku pro oddělenou montáž průtokoměru - stíněný cívkový kabel 3x1,5mm2 a dvojitě stíněný elektrodový kabel 3x0,25 mm2, délka 10 m - převodník indukčního průtokoměru použitelný pro kompaktní i oddělenou montáž - polyamidový kryt vyztužený skelnými vlákny s klávesnicí a podsvíceným třířádkovým displejem (zobrazení aktuálního průtoku, celk. množství, indikace směru proudění - komplexní atodiagnostika se signalizací a archivací poruch - princip měření s konstantně pulzujícím elektromagnetickým polem - automatické nastavení "nuly", vnitřní paměť pro záznam kalibračních údajů a uživatelského nastavení - napájení 230 V stř., analog. výstup 0/4...20mA, reléový výstup konfigurovatelný, digitální výstup (frekvenční / pulsní), digitální vstup, komunikační karta Profibus DP - okolní teplota -20...+50°C, krytí IP67 Účel: měření množství příjmu dovážených kalů. | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl | 2 |  | 0
2 | 16.1.2 | Převodník pro měření hladiny kalu 2L6 a 2L7 pomocí ultrazvukových senzorů. - napájení 230VAC, výstupní signál 1x4…20mA - min. 3x releový výstup 230V/2A - zobrazovací displej - připojení jednoho senzoru. - provedení pro instalaci ve venkovním prostředí - součástí dodávky bude ochranná stříška proinstalaci ve venkovním prostředí - komunikační rozhraní RS485 Profibus DP (alternativně ModBUS) pro napojení a přenos informací do řídícího systému Účel: měření hladiny v akumulačních nádržích dovážených kalů. | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | ks | 2 |  | 0
3 | 16.1.3 | Nerezová stříška pro převodník měření hladiny kalu 2L6 a 2L7 |  |  | ks | 2 |  | 0
4 | 16.1.4 | Ultrazvukový senzor hladiny kalu 2L6 a 2L7 v akumulačních nádržích pro připojení k vyhodnocovací jednotce. - pro kapaliny do výšky hladiny 10m - instalace ve venkovním prostředí - délka připojovacího kabelu 10m Účel: měření hladiny v jímce biologické pěny, plovoucích nečistot, jímce primárního kalu a jímce kalové vody. | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | ks | 2 |  | 0
5 | 16.1.5 | Nerezová konstrukce pro ultrazvukový senzor hladiny kalu 2L6 a 2L7, nastavitelná ve dvou směrech. |  |  | ks | 2 |  | 0
6 | 16.1.6 | Kombinace rotačního LED majáku a vícetónové sirény 2HAL1 - montáž na trubku - napájení 230VAC - krytí IP65 - pracovní teplota -30 až +50°C - barva majáku červená - montážní příslušenství pro montáž na trubku Účel: signalizace zaplnění akumulačních nádrží dovážených kalů |  |  | ks | 1 |  | 0
7 | 16.1.7 | Ocelový sloupek pro instalaci rotačního LED majáku 2HAL1, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí, montáž na betonovou základnu, délka 1,5m, průměr min. 60mm. |  |  | ks | 1 |  | 0
|  | Nová zařízení celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 16.2 | Připojení nových zařízení
8 | 16.2.1 | Elektrické připojení tlakového kontrolního zařízení 2P1 na výtlaku čerpadla.2M30 - 2x digitální výstup - 1x analogový výstup 4-20mA Účel: hlídání přetížení čerpadla (součástí dodávky čerpadla 2M30 |  |  | ks | 1 |  | 0
9 | 16.2.2 | Elektrické připojení teplotního čidla 2T1 Pt100 čerpadla.2M30 Účel: ochrana čerpadla proti chodu na sucho (součástí dodávky čerpadla 2M30) |  |  | ks | 1 |  | 0
10 | 16.2.3 | Připojení nového rozváděče ASŘTP technologie odvodnění kalu označeného DT07 na rozvodnou a komunikační síť ČOV |  |  | kpl. | 1 |  | 0
11 | 16.2.4 | Připojení datové a diskrétní komunikace ASŘTP odvodnění kalu v rozvaděči označeném 7MT1 k nadřazenému ŘS ČOV v rozváděči DT07 |  |  | kpl | 1 |  | 0
12 | 16.2.5 | Připojení diskrétní komunikace ASŘTP macerátoru kalu v rozvaděči označeném 7MT2 k nadřazenému ŘS ČOV v rozváděči DT07 |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Připojení nových zařízení celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 16.3 | Doplnění řídícího systému v rozváděči DT02, dodávka + montáž
13 | 16.3.1 | Jednotka binárních vstupů 24VDC - 32xDI |  |  | ks | 1 |  | 0
14 | 16.3.2 | Jednotka binárních výstupů 24VDC - 32xDO |  |  | ks | 1 |  | 0
15 | 16.3.3 | Jednotka analogových vstupů proud/napětí/odpor/Ni1000/Pt100 - 8xAI |  |  | ks | 1 |  | 0
16 | 16.3.4 | Montážní lišta řídícího systému 830mm |  |  | ks | 1 |  | 0
17 | 16.3.5 | Konektor se svorkovnicí pro I/O jednotky 40-polů |  |  | ks | 4 |  | 0
|  | Doplnění řídícího systému v rozváděči DT02 celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 16.4 | Doplnění rozváděče DT02, dodávka + montáž
18 | 16.4.1 | Přepěťová ochrana typu D pro analogový signál. |  |  | ks | 4 |  | 0
19 | 16.4.2 | Jištěný vývod napájení a přenosu signálů do ŘS pro snímání hladiny 2L6, 2L7 - jistič jednofázový 2A - příslušné svorky - kabelová ucpávka - upevňovací materiál - analogové signály ze svorek do ŘS vedeny stíněnými vodiči (popis zařízení viz TZ, kapitola "Zařízení MaR a připojení technologických zařízení") |  |  | kpl | 2 |  | 0
20 | 16.4.3 | Jištěný vývod napájení a přenosu signálů do ŘS pro snímání průtoku 2F7, 2F8 - jistič jednofázový 2A - 3x pomocné relé - příslušné svorky - upevňovací materiál - analogové signály ze svorek do ŘS vedeny stíněnými vodiči (popis zařízení viz TZ, kapitola "Zařízení MaR a připojení technologických zařízení") |  |  | ks | 2 |  | 0
21 | 16.4.4 | Jištěný vývod napájení a přenosu signálů do ŘS pro snímání tlaku 2P1 - jistič jednofázový 2A - 3x pomocné relé - příslušné svorky - upevňovací materiál - analogové signály ze svorek do ŘS vedeny stíněnými vodiči (popis zařízení viz TZ, kapitola "Zařízení MaR a připojení technologických zařízení") |  |  | ks | 1 |  | 0
22 | 16.4.5 | Jištěný vývod napájení a přenosu signálů do ŘS pro snímání teploty 2T1 - příslušné svorky - upevňovací materiál - analogové signály ze svorek do ŘS vedeny stíněnými vodiči (popis zařízení viz TZ, kapitola "Zařízení MaR a připojení technologických zařízení") |  |  | ks | 1 |  | 0
23 | 16.4.6 | Vývod pro ovládání a zpětnou signalizaci servopohonu deskového šoupěte 2M29.1, 2M29.2, 2M29.3 - 3x pomocné relé - příslušné svorky - upevňovací materiál (Signalizační propoj s rozváděčem RM02) |  |  | ks | 3 |  | 0
24 | 16.4.7 | Vývod pro ovládání a zpětnou signalizaci zubového čerpadla 2M30 - 3x pomocné relé - příslušné svorky - upevňovací materiál (Signalizační propoj s rozváděčem RM02) |  |  | ks | 1 |  | 0
25 | 16.4.8 | Drobný instalační materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Doplnění rozváděče DT02 celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 16.5 | Řídící systém v rozváděči DT07, dodávka + montáž
26 | 16.5.1 | Modulární podřízená stanice (DP slave) stávající procesorové jednotce řídícího systému umístěného v rozváděči DT1, připojení maximálně 12 I/O modulů, rozšířené funkce (izochronní komunikace v reálném čase třídy 1 a 2, komunikační rozhraní Ethernet / Profinet - RJ45 konektor | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | ks | 1 |  | 0
27 | 16.5.2 | Micro Memory Card 512kByte |  |  | ks | 1 |  | 0
28 | 16.5.3 | Zdroj řídícího systému 230VAC / 24VDC - 5A |  |  | ks | 1 |  | 0
29 | 16.5.4 | Jednotka binárních vstupů 24VDC - 32xDI |  |  | ks | 1 |  | 0
30 | 16.5.5 | Jednotka binárních výstupů 24VDC - 32xDO |  |  | ks | 1 |  | 0
31 | 16.5.6 | Konektor se svorkovnicí pro I/O jednotky 40-polů |  |  | ks | 2 |  | 0
32 | 16.5.7 | Montážní lišta řídícího systému 480mm |  |  | ks | 1 |  | 0
|  | Řídící systém v rozváděči DT07 celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 16.6 | Rozváděč DT07, dodávka + montáž
33 | 16.6.1 | Rozvaděč skříňový DT07, svorkovnice dole, krytí IP 54/20, rozměry 600 x 2000 x 400 mm (Š x V x H), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7032, včetně podstavce 100mm a veškerého příslušenství. Kompletní dodávka včetně výroby a osazení. Prostorová a výkonová rezerva pro budoucí rozšíření - min 30% |  |  | kpl | 1 |  | 0
34 | 16.6.2 | Hlavní vypínač/jistič s ručním pohonem na dveře In=25A |  |  | kpl | 1 |  | 0
35 | 16.6.3 | Další příslušenství rozvaděče DT07: - bezpečnostní trafo 230/230VAC-100VA; - bezpečnostní trafo 230/24VAC-400VA, - zdroj 24VDC-10A, - 2x servisní zásuvka 230V/10A. - přepěťová ochrana 3.st. pro ŘS. - drobný instalační materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0
36 | 16.6.4 | Jednopólový jistič char. B |  |  | ks | 10 |  | 0
37 | 16.6.5 | Pojistkový držák+poj. |  |  | ks | 5 |  | 0
38 | 16.6.6 | Řadová svorka 2,5mm |  |  | ks | 50 |  | 0
39 | 16.6.7 | Pomocné relé, Uc=230VAC; 24VAC/DC - 2/4 přep. kont. |  |  | ks | 10 |  | 0
40 | 16.6.8 | Vývod pro dálkové ovládání a zpětnou signalizaci technologie odvodňování kalu 7MT1 - 5x pomocné relé - příslušné svorky - upevňovací materiál - analogové signály ze svorek do ŘS vedeny stíněnými vodiči (popis zařízení viz TZ, kapitola "Zařízení MaR a připojení technologických zařízení") |  |  | ks | 1 |  | 0
41 | 16.6.9 | Vývod pro ovládání a zpětnou signalizaci macerátoru 7MT2 - 3x pomocné relé - příslušné svorky - upevňovací materiál (popis zařízení viz TZ, kapitola "Zařízení MaR a připojení technologických zařízení") |  |  | ks | 1 |  | 0
42 | 16.6.10 | Vývod pro ovládání a zpětnou signalizaci stávající kompresorové stanice 7M1 - 2x pomocné relé - příslušné svorky - upevňovací materiál (Signalizační propoje s rozváděčem RM07) |  |  | ks | 1 |  | 0
43 | 16.6.11 | Vývod pro ovládání a zpětnou signalizaci servopohonu deskového šoupěte 7M2 - 3x pomocné relé - příslušné svorky - upevňovací materiál (Signalizační propoje s rozváděčem RM07) |  |  | ks | 1 |  | 0
|  | Rozváděč DT07 celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 16.7 | Rozvody a instalace pro PS 07, dodávka + montáž
44 | 16.7.1 | Komunikační kabel Profibus DP |  |  | m | 140 |  | 0
45 | 16.7.2 | Stíněný kabel ethernetový cat. 6 |  |  | m | 60 |  | 0
46 | 16.7.3 | Propojovací kabel stíněný s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země TCEKFY 2x2x1 |  |  | m | 570 |  | 0
47 | 16.7.4 | Propojovací kabel stíněný s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země TCEKFY 4x2x1 |  |  | m | 380 |  | 0
48 | 16.7.5 | Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země 3Jx1,5 |  |  | m | 380 |  | 0
49 | 16.7.6 | Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země 5Jx1,5 |  |  | m | 95 |  | 0
50 | 16.7.7 | Drátěný kabelový žlab 100x54; žárový pozink; včetně příslušenství |  |  | m | 60 |  | 0
51 | 16.7.8 | Instalační trubka, průměr 32mm pevná pro venkovní montáž, včetně montážního příslušenství. |  |  | m | 60 |  | 0
52 | 16.7.9 | Instalační trubka, průměr 32mm ohebná pro venkovní montáž, včetně montážního příslušenství. |  |  | m | 35 |  | 0
53 | 16.7.10 | Plastová svorkovací krabice min. IP54 včetně vývodek a svorkovnice. |  |  | ks | 15 |  | 0
54 | 16.7.11 | Nosná konstrukce pro deblokační skříně, žárový pozink |  |  | ks | 6 |  | 0
|  | Rozvody a instalace pro PS 07 celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 16.8 | Rozvody a instalace pro PS 09, dodávka + montáž
55 | 16.8.1 | Stíněný kabel ethernetový cat. 6 |  |  | m | 25 |  | 0
56 | 16.8.2 | Propojovací kabel stíněný s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země JYTY 4x1 |  |  | m | 30 |  | 0
57 | 16.8.3 | Propojovací kabel silový s dvojitou izolací, pro venkovní použití a instalaci do země 12Jx1,5 |  |  | m | 30 |  | 0
58 | 16.8.4 | Drátěný kabelový žlab 50x54; žárový pozink; včetně příslušenství |  |  | m | 10 |  | 0
59 | 16.8.5 | Drátěný kabelový žlab 100x54; žárový pozink; včetně příslušenství |  |  | m | 10 |  | 0
60 | 16.8.6 | Protipožární ucpávky prostupů |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | Rozvody a instalace pro PS 09 celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 16.9 | Programové vybavení
61 | 16.9.1 | Softwarové vybavení řídícího systému |  |  | kpl | 1 |  | 0
62 | 16.9.2 | Softwarové vybavení operátorského panelu |  |  | kpl | 1 |  | 0
63 | 16.9.3 | Software operátorského pracoviště - grafická schémata, generování adres |  |  | kpl | 1 |  | 0
64 | 16.9.4 | Software operátorského pracoviště - zpracování dat do bilancí a provozního deníku |  |  | kpl | 1 |  | 0
65 | 16.9.5 | Software pro realizaci datového přenosu |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Programové vybavení celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 16.10 | Demontáže
66 | 16.10.1 | Demontáže stávajících zařízení a instalací ASŘTP |  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Demontáže celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 16.11 | Společné položky
67 | 16.11.1 | Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě |  |  | soubor | 1 |  | 0
68 | 16.11.2 | Výchozí revize elektrických zařízení PS 16 |  |  | soubor | 1 |  | 0
69 | 16.11.3 | Funkční zkoušky a uvedení zařízení PS 16 do provozu |  |  | soubor | 1 |  | 0
70 | 16.11.4 | Zaškolení pracovníků provozovatele AČOV pro zařízení PS 16 |  |  | hod | 8 |  | 0
71 | 16.11.5 | Asistence provozovatele čistírny odpadních vod při realizaci PS 16 |  |  | hod | 8 |  | 0
72 | 16.11.6 | Zpřístupnění pracovních prostorů - dočasné lešení a lávky pro demontáže a montáže prováděné při realizaci PS 16 |  |  | soubor | 1 |  | 0
73 | 16.11.7 | Dočasné uskladnění, odvoz a likvidace odpadu, vzniklého při realizaci PS 16 |  |  | soubor | 1 |  | 0
74 | 16.11.8 | Zpracování výrobní dokumentace |  |  | soubor | 1 | zahrnuto poměrnou částí v rámci společných položek oddílu vedlejších a ostatních nákladů
75 | 16.11.9 | Komplexní zkoušky |  |  | soubor | 1
76 | 16.11.10 | Zkušební provoz |  |  | soubor | 1
77 | 16.11.11 | Vyhotovení dokumentace skutečného stavu a návodu pro obsluhu |  |  | soubor | 1
78 | 16.11.12 | Zařízení staveniště |  |  | soubor | 1
|  | Společné položky celkem: | [5 empty] | 0
|  | PS 16 ASŘTP CELKEM | [5 empty] | 0