## Stavba
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb | [5 empty] | Datum: | 2018-01-15
Název: AČOV Tábor, kalová koncovka II. etapa - nádrže | [5 empty] | Zakázkové číslo: 1561-86
Rozpočtové náklady
Základ pro DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
Cena celkem za stavbu | [6 empty] | 0
Rekapitulace stavebních objektů
Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
SO 07.2,3 | Strojovna kal. hospodářství a rozvodna |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SO 07.4,5 | Vyhnívací nádrže I° a II° |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SO 07.8 | Uskladňovací nádrž kalu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SO 08.2,4 | Plynová kompresorovna a kotelna |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SO 10 | Spojovací potrubí a žlaby |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace provozních souborů
Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
PS 03 | Mechanické čištění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PS 07 | Kalové hospodářství |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PS 08 | Plynové hospodářství |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PS 11 | Plynová kotelna |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DPS 14.1 | Elektročást, technologická instalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
DPS 14.2 | Elektročást, stavební instalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PS 16 | ASŘTP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za celek |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Vedlejší a ostatní náklady stavby
Celkem za celek |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 00
Stavba : |  | AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže
Objekt : |  | Vedlejší a ostatní náklady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [9 empty] | 1
1 | 01 | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4a) | [8 empty] | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4a) | 3
2 | 02 | Vytýčení stávajících podzemních zařízení | soubor | 1 |  | 0
podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4b)
3 | 03 | Stavebně technický průzkum a zkoušky | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4c) | [8 empty] | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4f) | 3
4 | 04 | Dodavatelská dokumentace pro realizaci stavby | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4d)
5 | 05 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4e) | [8 empty] | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4h) | 3
6 | 06 | Aktualizace provozního řádu ČOV | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4f) | [8 empty] | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4i) | 3
7 | 07 | Doklady požadované k předání a převzetí díla | soubor | 1 |  | 0
podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4g)
8 | 08 | Komplexní zkoušky | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4h) | [8 empty] | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4j) | 3
| Celkem za | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 07-2,3
Stavba : |  | AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže
Objekt : |  | SO 07.2, 07.3 Strojovna kal. hospodářství a rozvodna
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [10 empty] | 1
1 | 334333318 | Bloky pro technologii beton C30/37-XC3-XC1 | m3 | 0.5 |  | 0 | 2.4778 | 1.2389 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | - v kvalitě pohledového betonu | [8 empty] | - v kvalitě pohledového betonu |  | 3
|  | - vč.uzavíracího krystal.nátěru na beton | [8 empty] | - vč.uzavíracího krystal.nátěru na beton |  | 3
|  | - vč.bednění a odbednění | [8 empty] | - vč.bednění a odbednění |  | 3
|  | vč.úpravy povrchu podlahy před betonáží | [8 empty] | vč.úpravy povrchu podlahy před betonáží |  | 3
|  | 0,25*0,25*0,15 |  | 0.0094 | [7 empty] | 0,25*0,25*0,15
|  | 0,3*0,45*0,05*2 |  | 0.0135 | [7 empty] | 0,3*0,45*0,05*2
|  | doplnění patek, blochů, ploch, atd.:0,4771 |  | 0.4771 | [7 empty] | doplnění patek, blochů, ploch, atd.:0,4771
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 1.2389 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [10 empty] | 1
2 | 602011112RT3 | Omítka jádrová, ručně tloušťka vrstvy 15 mm | m2 | 43.778 |  | 0 | 0.026 | 1.1382 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | předpoklad - 10% ploch | [8 empty] | předpoklad - 10% ploch |  | 3
|  | Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. | [8 empty] | Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. |  | 3
|  | rozvodna:(6,5*2+2,7*2)*5,3*0,1 |  | 9.752 | [7 empty] | rozvodna:(6,5*2+2,7*2)*5,3*0,1
|  | strojovna:((9*2+4*2)*5,3+(2,4*2+5,9*2)*5,3+(4,9*2+5,9*2)*5,3)*0,1 |  | 34.026 | [7 empty] | strojovna:((9*2+4*2)*5,3+(2,4*2+5,9*2)*5,3+(4,9*2+5,9*2)*5,3)*0,1
3 | 602011141RT1 | Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 2 mm | m2 | 43.778 |  | 0 | 0.0025 | 0.10945 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | předpoklad - 10% ploch | [8 empty] | předpoklad - 10% ploch |  | 3
|  | rozvodna:(6,5*2+2,7*2)*5,3*0,1 |  | 9.752 | [7 empty] | rozvodna:(6,5*2+2,7*2)*5,3*0,1
|  | strojovna:((9*2+4*2)*5,3+(2,4*2+5,9*2)*5,3+(4,9*2+5,9*2)*5,3)*0,1 |  | 34.026 | [7 empty] | strojovna:((9*2+4*2)*5,3+(2,4*2+5,9*2)*5,3+(4,9*2+5,9*2)*5,3)*0,1
4 | 61 001 | Protiskluzová podlahová stěrka vč.očišť.betonu VVP s abrazivem, vč.pasivace odhal.výztuže | m2 | 96.62 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | vč.lokální reprofilace | [8 empty] | vč.lokální reprofilace |  | 3
|  | stěrka cementoepoxidová s minerálním vsypem | [8 empty] | stěrka cementoepoxidová s minerálním vsypem |  | 3
|  | rozvodna:6,5*2,7 |  | 17.55 | [7 empty] | rozvodna:6,5*2,7
|  | strojovna:9*4+2,4*5,9+4,9*5,9 |  | 79.07 | [7 empty] | strojovna:9*4+2,4*5,9+4,9*5,9
5 | 784443001 | Malba interiérová fungicidní bílá otěruvzdorná 2x | m2 | 534.4 |  | 0 | 0.00061 | 0.32598 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | vč.zakrytí a ochrany stávajícího vybavení místností | [8 empty] | vč.zakrytí a ochrany stávajícího vybavení místností |  | 3
|  | rozvodna:(6,5*2+2,7*2)*5,3 |  | 97.52 | [7 empty] | rozvodna:(6,5*2+2,7*2)*5,3
|  | strojovna:((9*2+4*2)*5,3+(2,4*2+5,9*2)*5,3+(4,9*2+5,9*2)*5,3) |  | 340.26 | [7 empty] | strojovna:((9*2+4*2)*5,3+(2,4*2+5,9*2)*5,3+(4,9*2+5,9*2)*5,3)
|  | rozvodna strop:6,5*2,7 |  | 17.55 | [7 empty] | rozvodna strop:6,5*2,7
|  | strojovna strop:9*4+2,4*5,9+4,9*5,9 |  | 79.07 | [7 empty] | strojovna strop:9*4+2,4*5,9+4,9*5,9
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 1.5737 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrskách staveb | [10 empty] | 1
6 | 93 005 | Stavební přípomoc, zazdění stáv.nevyužit.otvorů | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
7 | 93 006 | Závěrečný úklid | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [10 empty] | 1
8 | 94 001 | Pronájem lehkého trubkového lešení | kpl | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | po dobu trvání stavby | [8 empty] | po dobu trvání stavby |  | 3
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [10 empty] | 1
9 | 96 001 | Bourání stáv.zákl.pro technologii vč.likvidace suti | m3 | 0.168 |  | 0 | 0.00147 | 0.00024696 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | obsahuje i zapravení podlahy | [8 empty] | obsahuje i zapravení podlahy |  | 3
|  | 0,7*0,6*0,2*2 |  | 0.168 | [7 empty] | 0,7*0,6*0,2*2
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0.00024696 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [10 empty] | 1
10 | 97 011 | Vybourání otvoru 300x300mm ruční bourací technikou zděnou stěnou tl.300mm;vč.likvidace a uložení suti | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | vč.začištění a zatěsnění pružnými ucpávkami | [8 empty] | vč.začištění a zatěsnění pružnými ucpávkami |  | 3
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [10 empty] | 1
11 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 2.8128 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [10 empty] | 1
12 | 783 001 | Nátěr schodnic, plech.stupnic a zábradlí stáv.oc.schodičtě vč.dodávky nátěrové hmoty | kpl | 1 |  | 0 | 0.00061 | 0.00061 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | vč.přípravy ploch mechanickým/ručním čištěním | [8 empty] | vč.přípravy ploch mechanickým/ručním čištěním |  | 3
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.00061 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | SO 07.2, 07.3 |  |  |  | 0

## SO 07-4,5
Stavba : |  | AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže
Objekt : |  | SO 07.4, 07.5 Vyhnívací nádrže I° a II°
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 006 | Dokončovací práce | [10 empty] | 1
1 | 006 001 | PHP práškový 6kg s has.schop.34A/233B/C DOD+MTŽ | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
2 | 006 002 | PHP sněhový 5kg s has.schop.55B/C DOD+MTŽ | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
3 | 006 004 | Závěrečný úklid | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 006 Dokončovací práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce | [10 empty] | 1
4 | 11 003 | Vyčištění a desinfekce nádrže vč.odčerpání a likvidace | m2 | 649.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | - ostřik vodou s desinfekcí | [8 empty] | - ostřik vodou s desinfekcí |  | 3
|  | - po odtahu čerpatelného objemu vyhnilého kalu zajištěném provozovatelem AČOV | [8 empty] | - po odtahu čerpatelného objemu vyhnilého kalu zajištěném provozovatelem AČOV |  | 3
|  | dno nádrže:78,9 |  | 78.9 | [7 empty] | dno nádrže:78,9
|  | plocha pláště nádrže:518,4 |  | 518.4 | [7 empty] | plocha pláště nádrže:518,4
|  | horní líc:34,6 |  | 34.6 | [7 empty] | horní líc:34,6
|  | plocha ozubu:17,3 |  | 17.3 | [7 empty] | plocha ozubu:17,3
5 | 11 004 | Odtěžení usazeného kalu vč.likvidace | m3 | 78.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
6 | 11 021 | Omytí stáv.podlahy tlak.vodou | m2 | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 11 Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání | [10 empty] | 1
7 | 2 001 | Zřízení čerpací jímky 400/400/400mm vč.vybourání vč.likvidace, odvozu a uložení suti na skládce | kus | 1 |  | 0 | 0.00147 | 0.00147 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | vč.vyrovnání očištěných povrchů po demolici cementovou reprofilační maltou | [8 empty] | vč.vyrovnání očištěných povrchů po demolici cementovou reprofilační maltou |  | 3
8 | 2 002 | Žlábek š.100mm do nové jímky ve spád.betonu dl.1,0m | kus | 1 |  | 0 | 0.00147 | 0.00147 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0.00294 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [10 empty] | 1
9 | 311238116R00 | Zdivo 30 P+D P15 na MC 10, tl. 300 mm DOD+MTŽ | m2 | 1.75 |  | 0 | 0.30648 | 0.53634 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 0,7*2,5 |  | 1.75 | [7 empty] | 0,7*2,5
10 | 3 001 | Keramický překlad nosný výšky 250mm DOD+MTŽ | m | 2.1 |  | 0 | 2.4778 | 5.2034 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
11 | 334333319 | Bloky pro technologii beton C25/30-XC0 | m3 | 0.445 |  | 0 | 2.4778 | 1.1026 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | - v kvalitě pohledového betonu | [8 empty] | - v kvalitě pohledového betonu |  | 3
|  | - vč.uzavíracího krystal.nátěru na beton | [8 empty] | - vč.uzavíracího krystal.nátěru na beton |  | 3
|  | - vč.bednění a odbednění | [8 empty] | - vč.bednění a odbednění |  | 3
|  | vč.úpravy povrchu podlahy před betonáží | [8 empty] | vč.úpravy povrchu podlahy před betonáží |  | 3
|  | 0,4*0,4*0,1+0,4*0,4*0,14+0,4*0,4*0,16+0,9*0,9*0,1 |  | 0.145 | [7 empty] | 0,4*0,4*0,1+0,4*0,4*0,14+0,4*0,4*0,16+0,9*0,9*0,1
|  | doplnění nespecif.patek, bloků, ..:0,3 |  | 0.3 | [7 empty] | doplnění nespecif.patek, bloků, ..:0,3
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 6.8423 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce | [10 empty] | 1
12 | 380321452R01 | Beton kompl.konstr.železový C 30/37-XC3-XA1 vč.dodávky betonové směsi | m3 | 4.2 |  | 0 | 2.5914 | 10.8838 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | tl. přibetonávky čelních stěn 200mm | [8 empty] | tl. přibetonávky čelních stěn 200mm |  | 3
13 | 380321452R02 | Beton kompl.konstr.železový C 30/37-XC4-XF3-XA1 vč.dodávky betonové směsi | m3 | 3.8 |  | 0 | 2.5914 | 9.8472 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | ŽB stropní deska tl.200mm | [8 empty] | ŽB stropní deska tl.200mm |  | 3
|  | vynechání vstupního a manipulačního otvoru světlosti 1,80 x 0,90m | [8 empty] | vynechání vstupního a manipulačního otvoru světlosti 1,80 x 0,90m |  | 3
14 | 380356241R00 | Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz. | m2 | 41.21 |  | 0 | 0.04435 | 1.8277 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | přibetonávka: 2,5*2,1+6,8*2,1 |  | 19.53 | [7 empty] | přibetonávka:
|  | stropní deska: 20,6+0,2*(2*1,8+2*0,9) |  | 21.68 | [7 empty] | stropní deska:
15 | 380356242R00 | Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,odbed. | m2 | 41.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
16 | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505 | t | 1.07 |  | 0 | 1.0253 | 1.0971 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | přibetonávka 120 kg/m3: 4,2*0,12 |  | 0.504 | [7 empty] | přibetonávka 120 kg/m3:
|  | stropní deska 150 kg/m3: 3,8*0,15 |  | 0.57 | [7 empty] | stropní deska 150 kg/m3:
17 | 38 001 | Vlepované kotevní trny R10 DOD+MTŽ; vč.vývrtu otvorů a kotev.tmelu | kus | 176 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 9ks na 1m2 | [8 empty] | 9ks na 1m2 |  | 3
| Celkem za | 38 Kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 23.6558 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [10 empty] | 1
18 | 457311118R01 | Vyrovnávací beton výplňový C 25/30-XC2 | m3 | 160 |  | 0 | 2.5254 | 404.0672 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | vč.očištění podkladu ostřikem, spádování a hlazení povrchu betonu | [8 empty] | vč.očištění podkladu ostřikem |  | 3
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 404.0672 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 44 | Zastřešení | [10 empty] | 1
19 | 213151121R00 | Montáž geotextílie | m2 | 25.5 |  | 0 | 4e-05 | 0.00102 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
20 | 44 001 | Střešní krytina z měkčeného PVC DOD+MTŽ vč.kotvení a kotevních prvků | m2 | 25.5 |  | 0 | 0.0003 | 0.00765 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | pás tl. 1,5mm | [8 empty] | pás tl. 1,5mm |  | 3
|  | rozměrově a UV stabilizovaný | [8 empty] | rozměrově a UV stabilizovaný |  | 3
|  | barva šedá mat (certifikovaný střešní systém) | [8 empty] | barva šedá mat (certifikovaný střešní systém) |  | 3
|  | vč.veškerých kotevních a montážních prvků (samovrtné šrouby, zatloukací hmoždinky s pozink.hřeby, rozmístění a počet dle aplikačního předpisu a výpočtu zatížení větrem dle ČSN 73 0035) | [8 empty] | vč.veškerých kotevních a montážních prvků (samovrtné šrouby, zatloukací hmoždinky s pozink.hřeby, rozmístění a počet dle aplikačního předpisu a výpočtu zatížení větrem dle ČSN 73 0035) |  | 3
21 | 69366198 | Geotextilie netkaná 300 g/m2 š. 200cm 100% PP | m2 | 25.5 |  | 0 | 0.0003 | 0.00765 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 69366198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
| Celkem za | 44 Zastřešení |  |  |  | 0 |  | 0.01632 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní | [10 empty] | 1
22 | 602011112RT3 | Omítka jádrová, ručně tloušťka vrstvy 15 mm | m2 | 5 |  | 0 | 0.026 | 0.13 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | předpoklad - 10% ploch | [8 empty] | předpoklad - 10% ploch |  | 3
|  | Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. | [8 empty] | Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. |  | 3
23 | 602011141RT1 | Štuk na stěnách vnitřní ručně tloušťka vrstvy 2 mm; DOD+MTŽ | m2 | 5 |  | 0 | 0.0025 | 0.0125 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | předpoklad - 10% ploch | [8 empty] | předpoklad - 10% ploch |  | 3
24 | 61 002 | Epoxidová emailová barva na beton matná šedá DOD+MTŽ | m2 | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
25 | 784443001 | Malba interiérová fungicidní bílá otěruvzdorná 2x celoplošná | m2 | 136.8 |  | 0 | 0.00061 | 0.083448 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | vč.zakrytí a ochrany stávajícího vybavení místností | [8 empty] | vč.zakrytí a ochrany stávajícího vybavení místností |  | 3
| Celkem za | 61 Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0.22595 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější | [10 empty] | 1
26 | 602013172R00 | Štuk na stěnách vnější, ručně tl. 2 mm | m2 | 10.5 |  | 0 | 0.00294 | 0.03087 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | předpoklad - 30% ploch z fasády | [8 empty] | předpoklad - 30% ploch z fasády |  | 3
27 | 622421143R00 | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 | m2 | 10.5 |  | 0 | 0.05258 | 0.55209 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | předpoklad - 30% ploch | [8 empty] | předpoklad - 30% ploch |  | 3
|  | Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. | [8 empty] | Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. |  | 3
28 | 62 021 | Nový ochranný nátěr ocelového zábradlí DOD+MTŽ | bm | 162 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | obnova povrchové úpravy zábradlí obslužnách lávek vyhnívacích nádrží vč.přípravy podkladu | [8 empty] | vč.přípravy podkladu |  | 3
|  | barevný odstín tmavě modrý | [8 empty] | barevný odstín tmavě modrý |  | 3
29 | 784443002 | Nátěr fasádní akrylátový bílý 2x celoplošný | m2 | 35 |  | 0 | 0.00061 | 0.02135 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0.60431 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů | [10 empty] | 1
30 | 64 001 | Venkovní dveře jednokřídlové plastové 950/2000mm DOD+MTŽ | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | osazené do původního otvoru 1000x2000mm po úpravě ocelového rámu | [8 empty] | osazené do původního otvoru 1000x2000mm po úpravě ocelového rámu |  | 3
|  | křídlo plné, otevíravé | [8 empty] | křídlo plné, otevíravé |  | 3
|  | hladký plast s izolační výplní | [8 empty] | hladký plast s izolační výplní |  | 3
|  | křídla s dvojitým těsněním | [8 empty] | křídla s dvojitým těsněním |  | 3
|  | hliníková prahová lišta | [8 empty] | hliníková prahová lišta |  | 3
|  | ocelové pozinkované výztuhy tl.3mm | [8 empty] | ocelové pozinkované výztuhy tl.3mm |  | 3
|  | kování standardní | [8 empty] | kování standardní |  | 3
|  | otevíravé pravé | [8 empty] | otevíravé pravé |  | 3
|  | zámek s profilovanou polocylindrickou vložkou a sada klíčů -)odemykání univerzálem provozovatele) | [8 empty] | zámek s profilovanou polocylindrickou vložkou a sada klíčů -)odemykání univerzálem provozovatele) |  | 3
|  | klika hliníková - elox přírodní | [8 empty] | klika hliníková - elox přírodní |  | 3
|  | stavěč křídla | [8 empty] | stavěč křídla |  | 3
|  | barva rámu i křídla - uvnitř bílá, vně tmavě modrá | [8 empty] | barva rámu i křídla - uvnitř bílá, vně tmavě modrá |  | 3
|  | vč.kotevního materiálu a zámečnické úpravy původního ocelového rámového profilu | [8 empty] | vč.kotevního materiálu a zámečnické úpravy původního ocelového rámového profilu |  | 3
31 | 64 002 | Venkovní dveře dvoukřídlové plastové 1400/2000mm DOD+MTŽ | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | osazené do původního otvoru 1750x2400mm po úpravě ocelového rámu | [8 empty] | osazené do původního otvoru 1750x2400mm po úpravě ocelového rámu |  | 3
|  | křídla asymetrická 800+600mm plné, otevíravé | [8 empty] | křídla asymetrická 800+600mm plné, otevíravé |  | 3
|  | hladký plast s izolační výplní | [8 empty] | hladký plast s izolační výplní |  | 3
|  | křídla s dvojitým těsněním | [8 empty] | křídla s dvojitým těsněním |  | 3
|  | hliníková prahová lišta | [8 empty] | hliníková prahová lišta |  | 3
|  | ocelové pozinkované výztuhy tl.3mm | [8 empty] | ocelové pozinkované výztuhy tl.3mm |  | 3
|  | kování standardní | [8 empty] | kování standardní |  | 3
|  | otevíravé pravé | [8 empty] | otevíravé pravé |  | 3
|  | zámek s profilovanou polocylindrickou vložkou a sada klíčů -)odemykání univerzálem provozovatele) | [8 empty] | zámek s profilovanou polocylindrickou vložkou a sada klíčů -)odemykání univerzálem provozovatele) |  | 3
|  | klika hliníková - elox přírodní | [8 empty] | klika hliníková - elox přírodní |  | 3
|  | stavěč křídla | [8 empty] | stavěč křídla |  | 3
|  | barva rámu i křídla - uvnitř bílá, vně tmavě modrá | [8 empty] | barva rámu i křídla - uvnitř bílá, vně tmavě modrá |  | 3
|  | vč.kotevního materiálu a zámečnické úpravy původního ocelového rámového profilu | [8 empty] | vč.kotevního materiálu a zámečnické úpravy původního ocelového rámového profilu |  | 3
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 87 | Potrubí z trub z plastických hmot | [10 empty] | 1
32 | 87 001 | Odpadní potrubí HT DN75 DOD+MTŽ vč.kotvení a kotev.materiálu | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | vedené pod stropem, zavěšené | [8 empty] | vedené pod stropem, zavěšené |  | 3
| Celkem za | 87 Potrubí z trub z plastických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb | [10 empty] | 1
33 | 933901112R00 | Zkouška vodotěsnosti beton. nádrže nad 1000 m3 | m3 | 1170 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
34 | 08211320 | Voda pitná - vodné | m3 | 1170 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 1 | 8211320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
35 | 08231320 | Voda nečištěná - stočné | m3 | 1170 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 1 | 8231320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
| Celkem za | 93 Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [10 empty] | 1
36 | 94 001 | Zřízení dočas.montovaného lešení vč.dodávky | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | zahrnuje soubor montovaných lešení, lávek a plošin pro realizaci sanačních prací uvnitř nádrže VN II°, opravy vnitřních a vnějších povrchových úprav strojovny VN II° a opravy vnějšího pláště VN II° | [8 empty] | po celém obvodu objektu od původní úrovně dna až k hornímu líci pláště |  | 3
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [10 empty] | 1
37 | 96 001 | Vybourání původních betonových bloků vč.likvidace, odvozu a uložení suti na skládce | m3 | 0.5 |  | 0 | 0.00147 | 0.000735 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | vč.odstranění nevyztuženého cementového potěru rušené podesty | [8 empty] | vč.odstranění nevyztuženého cementového potěru rušené podesty |  | 3
38 | 962052211 | Demolice pův.část.zastropení suterénu vč.likvidace, odvozu a uložení suti na skládce | m3 | 2.4 |  | 0 | 0.00147 | 0.003528 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | ŽB podesta tl.200mm | [8 empty] | ŽB podesta tl.200mm |  | 3
|  | rušená konstrukce musí být provizorně podepřena a postupně odstraněna za použití drobné mechanizace | [8 empty] | rušená konstrukce musí být provizorně podepřena a postupně odstraněna za použití drobné mechanizace |  | 3
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0.004263 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [10 empty] | 1
39 | 97 001 | Prostup jádrovým vývrtem ŽB stěnou tl.600mm pro DN250, segmentové těsnění | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | vč.začištění a likvidace suti | [8 empty] | vč.začištění a likvidace suti |  | 3
40 | 97 002 | Prostup jádrovým vývrtem ŽB stěnou tl.600mm pro DN200, segmentové těsnění | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | vč.začištění a likvidace suti | [8 empty] | vč.začištění a likvidace suti |  | 3
41 | 97 003 | Prostup jádrovým vývrtem ŽB stěnou tl.600mm pro DN150, segmentové těsnění | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | vč.začištění a likvidace suti | [8 empty] | vč.začištění a likvidace suti |  | 3
42 | 97 004 | Prostup jádrovým vývrtem ŽB strop.deskou tl.200mm pro DN 50-200, zatmelení | kus | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | vč.začištění a likvidace suti | [8 empty] | vč.začištění a likvidace suti |  | 3
43 | 97 005 | Prostup jádrovým vývrtem ŽB stěnou tl.500mm pro DN 100, zatmelení, těsnící límec | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | vč.začištění a likvidace suti | [8 empty] | vč.začištění a likvidace suti |  | 3
|  | vč.napojení na stávající živičnou izolaci | [8 empty] | vč.napojení na stávající živičnou izolaci |  | 3
|  | pro potrubí:2 |  | 2 | [7 empty] | pro potrubí:2
|  | pro kabel.chráničku:2 |  | 2 | [7 empty] | pro kabel.chráničku:2
44 | 97 006 | Prostup jádrovým vývrtem ŽB stěnou tl.500mm pro DN 50, zatmelení, těsnící límec | kus | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | vč.začištění a likvidace suti | [8 empty] | vč.začištění a likvidace suti |  | 3
|  | vč.napojení na stávající živičnou izolaci | [8 empty] | vč.napojení na stávající živičnou izolaci |  | 3
45 | 97 007 | Zaslepení stávajících prostupů DN150-200 | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | zaslepení oboustranným zavařením ponechaného úseku trouby, vč.ošetření ochranným nátěrem | [8 empty] | zaslepení oboustranným zavařením ponechaného úseku trouby, vč.ošetření ochranným nátěrem |  | 3
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 98 | Demolice | [10 empty] | 1
46 | 98 001 | Demontáž ocelového zábradlí vč.likvidace, odvozu a uložení suti na skládce | m | 5.7 |  | 0 | 0.00147 | 0.008379 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | na okrajích rušené podesty | [8 empty] | na okrajích rušené podesty |  | 3
|  | - dvoutrubková výplň, výška 1,1m | [8 empty] | - dvoutrubková výplň, výška 1,1m |  | 3
47 | 98 002 | Demontáž ocelového žebříku š.400mm vč.likvidace, odvozu a uložení suti na skládce | m | 3.3 |  | 0 | 0.00147 | 0.004851 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
48 | 98 003 | Demontáž ocelové konstrukce u podesty vč.likvidace, odvozu a uložení suti na skládce | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | rýhované podlahové plechy tl.4mm - plocha cca 2m2 | [8 empty] | rýhované podlahové plechy tl.4mm - plocha cca 2m2 |  | 3
|  | 2x krajní nosníky U č.140 dl.1,6 a 2,6m | [8 empty] | 2x krajní nosníky U č.140 dl.1,6 a 2,6m |  | 3
49 | 98 004 | Demontáž ocelových dveří 950/1970 jednokřídl. vč.likvidace, odvozu a uložení na skládce | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | vč.zárubní | [8 empty] | vč.zárubní |  | 3
50 | 98 005 | Demontáž ocelových dveří 1750/2480 dvoukřídl. vč.likvidace, odvozu a uložení na skládce | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | vč.zárubní | [8 empty] | vč.zárubní |  | 3
51 | 98 006 | Ubourání pravého ostění dveří tl.300mm vč.likvidace, odvozu a uložení na skládce | m2 | 1.25 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | před započetím nutno podchytit nadpraží nově osazeným překladem | [8 empty] | před započetím nutno podchytit nadpraží nově osazeným překladem |  | 3
|  | 2,5*0,5 |  | 1.25 | [7 empty] | 2,5*0,5
52 | 98 007 | Odstranění nepřiln. částí stáv.izolace vč.likvidace, odvozu a uložení na skládce | m2 | 5.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | prořezání vydutých míst, vysušení podkladu, vyspravení z asf.pásu typu S | [8 empty] | prořezání vydutých míst, vysušení podkladu, vyspravení z asf.pásu typu S |  | 3
|  | předpoklad 20% celkové plochy střechy:25,5*0,2 |  | 5.1 | [7 empty] | předpoklad 20% celkové plochy střechy:25,5*0,2
53 | 98 008 | Odstranění poškoz.částí opláštění nádrže vč.likvidace, odvozu a uložení na skládce | m2 | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | trapézový hliníkový profil 1004 tl.0,8mm s přír.povrchem | [8 empty] | trapézový hliníkový profil 1004 tl.0,8mm s přír.povrchem |  | 3
|  | upevněný na dřev.roštu | [8 empty] | upevněný na dřev.roštu |  | 3
54 | 98 009 | Sejmutí a znovuosazení opláštění nádrže vč.šetrného uložení | m2 | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | trapézový hliníkový profil 1004 tl.0,8mm s přír.povrchem | [8 empty] | trapézový hliníkový profil 1004 tl.0,8mm s přír.povrchem |  | 3
|  | upevněný na dřev.roštu | [8 empty] | upevněný na dřev.roštu |  | 3
55 | 98 021 | Demontáž okapního žlabu vč.likvidace a uložení na skládce | m | 8.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
56 | 98 022 | Demontáž okapního svodu vč.likvidace a uložení na skládce | m | 3.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 98 Demolice |  |  |  | 0 |  | 0.01323 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | F0805 | Klimatizace, vzduchotechnika | [10 empty] | 1
57 | F0805 001 | Vzduchotechnické potrubí PVC KG DN200 DOD+MTŽ vč.kotvení a kotev.materiálu | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | vedené od podlahy přes ŽB střešní desku a ukončené ve fasádě | [8 empty] | vedené od podlahy přes ŽB střešní desku a ukončené ve fasádě |  | 3
58 | F0805 002 | Mřížka větrací plastová bílá DN200 DOD+MTŽ | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | s protihmyzovou sítí | [8 empty] | s protihmyzovou sítí |  | 3
59 | F0805 003 | Výústka 100/200 DOD+MTŽ | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | F0805 Klimatizace, vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | S | Sanace | [10 empty] | 1
60 | S 001 | Otryskání povrchu VVP s abrazivem případně mechanické odsekání degradovaných ploch | m2 | 597.3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | dno:78,9 |  | 78.9 | [7 empty] | dno:78,9
|  | plášť:518,4 |  | 518.4 | [7 empty] | plášť:518,4
61 | S 002 | Ostřik horního líce spád.potěru na ŽB lávkách ( bez degradace povrchu betonu) | m2 | 107.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
62 | S 003 | Ostřik a mechanické odsekání nesoudrž.ploch bočního a spodního líce ozubu ŽB lávek | m2 | 51.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
realizace sanačních prací bude prováděna pomocí horolezecké techniky
63 | S 004 | Těsnění případných spar a trhlin na vnitřní straně nádrže, dotěsnění stáv.prostupů vč.dod.mat. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
64 | S 005 | Zatěsnění trhlin ve spádovém potěru na ŽB lávkách (injektáží nebo těsnící stěrkou) vč.dodávky mater. | m | 94.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | nádrž:63 |  | 63 | [7 empty] | nádrž:63
|  | lávka:31,5 |  | 31.5 | [7 empty] | lávka:31,5
65 | S 006 | Pasivace armatury, hrubá nebo jemná reprofilace vnitř.pláště nádrže sanač.maltou vč.dodávky mat. | m2 | 91.1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | prům.tl.25mm | [8 empty] | prům.tl.25mm |  | 3
66 | S 007 | Pasivace armatury, hrubá nebo jemná reprofilace ozubu ŽB lávek sanač.maltou vč.dodávky mat. | m2 | 26.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | případně bedněné dobetonávky (0,3m3 na lávku) kotvené vlepovanými trny a zálivky, vč.kotvení sloupků zábradlí, trny profilu R8 délky 0,2m do 30ks | [8 empty] | případně bedněné dobetonávky (0,3m3 na lávku) kotvené vlepovanými trny a zálivky, vč.kotvení sloupků zábradlí |  | 3
|  | realizace sanačních prací bude prováděna pomocí horolezecké techniky | [8 empty] | trny profilu R8 délky 0,2m do 30ks |  | 3
67 | S 008 | Celoplošná aplikace ochranné cementové stěrky na vnitřním povrchu pláště nádrže vč.dodávky mat. | m2 | 455.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | tl.4mm | [8 empty] | tl.4mm |  | 3
|  | plášť:455,6 |  | 455.6 | [7 empty] | plášť:455,6
68 | S 009 | Celoplošná aplikace sjednoc.akrylát.nátěru na boč.a spodní líc ŽB lávek vč.dodávky mat. | m2 | 51.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
realizace sanačních prací bude prováděna pomocí horolezecké techniky
69 | S 010 | Celoplošná aplikace hydrofobizačního.nátěru na povrch potěru v hor.líci ŽB lávek vč.dod.mat. | m2 | 107.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
70 | S 011 | Sanace vnějších ozubů lávek za pomoci horolezecké techniky, předpoklad nákladů pro 1 vyhnívací nádrž | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
položka zahrnuje zvýšené náklady zhotovitele na realizaci sanačních prací ve výškách prostřednictvím specializovaného dodavatele
| Celkem za | S Sanace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [10 empty] | 1
71 | 713 001 | Dilatační spáry - nalepení XPS tl.10mm DOD+MTŽ | m2 | 4.36 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | - příprava podkladu (odmaštění, ... ) | [8 empty] | - příprava podkladu (odmaštění, ... ) |  | 3
|  | - nalepit PUR lepidlem | [8 empty] | - nalepit PUR lepidlem |  | 3
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | [10 empty] | 1
72 | 764 001 | Oplechování atiky DOD+MTŽ vč.kotvení a kotevního a spoj. materiálu | m | 2.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | kompletní soubor klempířských prvků zahrnující okapnici, vnitřní a vnější koutovou lištu | [8 empty] | kompletní soubor klempířských prvků zahrnující okapnici, vnitřní a vnější koutovou lištu |  | 3
|  | celková rozvinutá šířka - 450mm | [8 empty] | celková rozvinutá šířka - 450mm |  | 3
|  | materiál - poplastovaný pozinkovaný plech tl.0,7mm, barva šedá | [8 empty] | materiál - poplastovaný pozinkovaný plech tl.0,7mm, barva šedá |  | 3
73 | 764 002 | Okapní žlab DOD+MTŽ vč.kotvení a kotevního a spoj. materiálu | m | 8.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | podokapní žlab půlkruhového tvaru šířky 125mm vč.podokapních háků (9ks po 1,0m), okapního plechu r.š.150mm, kotlíku pro napojení svodu a 2x ukončení | [8 empty] | podokapní žlab půlkruhového tvaru šířky 125mm vč.podokapních háků (9ks po 1,0m), okapního plechu r.š.150mm, kotlíku pro napojení svodu a 2x ukončení |  | 3
|  | materiál - poplastovaný pozinkovaný plech tl.0,7mm, barva tmavě modrá | [8 empty] | materiál - poplastovaný pozinkovaný plech tl.0,7mm, barva tmavě modrá |  | 3
74 | 764 003 | Okapní svod DOD+MTŽ vč.kotvení a kotevního a spoj. materiálu | m | 3.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | kruhová okapní trouba d100mm vč.tvarovek a směrových lomů (koleno pro napojení na kotlík žlabu, ohyb ke stěně a výtokové koleno na terén) a objímek | [8 empty] | kruhová okapní trouba d100mm vč.tvarovek a směrových lomů (koleno pro napojení na kotlík žlabu, ohyb ke stěně a výtokové koleno na terén) a objímek |  | 3
|  | materiál - poplastovaný pozinkovaný plech tl.0,7mm, barva tmavě modrá | [8 empty] | materiál - poplastovaný pozinkovaný plech tl.0,7mm, barva tmavě modrá |  | 3
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [10 empty] | 1
75 | 767 001 | Žebřík oc.poz. do suterenu š400 dl.4200mm DOD+MTŽ vč.kotvení a kotevního materiálu | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | zakázkový výrobek | [8 empty] | zakázkový výrobek |  | 3
|  | štěříny z uzavřených tenkostěnných profilů 50x50mm kotvené do stěny po 2,0m pomocí přivařených úchytů, příčle š.400mm á 250mm, povrch nášlapu s protiskluzovou úpravou, výškový rozdíl podlah 2,26m | [8 empty] | štěříny z uzavřených tenkostěnných profilů 50x50mm kotvené do stěny po 2,0m pomocí přivařených úchytů, příčle š.400mm á 250mm, povrch nášlapu s protiskluzovou úpravou, výškový rozdíl podlah 2,26m |  | 3
|  | Materiál ocel 11 353.1 | [8 empty] | Materiál ocel 11 353.1 |  | 3
|  | Kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný. | [8 empty] | Kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný. |  | 3
|  | Povrchová úprava žárové zinkování | [8 empty] | Povrchová úprava žárové zinkování |  | 3
76 | 767 002 | Zábradlí oc.poz. výšky 1100mm DOD+MTŽ vč.kotvení a kotevního materiálu | m | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | zakázkový výrobek | [8 empty] | zakázkový výrobek |  | 3
|  | s horním kotvením, jednou výplní a okopným plechem | [8 empty] | s horním kotvením, jednou výplní a okopným plechem |  | 3
|  | madlo a sloupky z trubek d50/2,5mm, výplň z trubek d45/2,5mm | [8 empty] | madlo a sloupky z trubek d50/2,5mm, výplň z trubek d45/2,5mm |  | 3
|  | patní plech150x150x8mm | [8 empty] | patní plech150x150x8mm |  | 3
|  | opkopný plech 110/6mm | [8 empty] | opkopný plech 110/6mm |  | 3
|  | celkem 5 polí dl.1,0m | [8 empty] | celkem 5 polí dl.1,0m |  | 3
|  | 1 pole odnímatelné | [8 empty] | 1 pole odnímatelné |  | 3
|  | Materiál ocel 11 353.1 | [8 empty] | Materiál ocel 11 353.1 |  | 3
|  | Kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný. | [8 empty] | Kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný. |  | 3
|  | Povrchová úprava žárové zinkování | [8 empty] | Povrchová úprava žárové zinkování |  | 3
77 | 767 003 | Nosník zdvihacího zařízení s nosností 500kg DOD+MTŽ vč.kotvení a kotevního materiálu | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | ocelový válcovanáý profil IPN č.220 délky 6,30m | [8 empty] | ocelový válcovanáý profil IPN č.220 délky 6,30m |  | 3
|  | délka uložení na stěnu 225mm | [8 empty] | délka uložení na stěnu 225mm |  | 3
|  | nosník bude osazen na roznášecí ocelové desky 250x250x8mm a zazděn (vč.této položky) | [8 empty] | nosník bude osazen na roznášecí ocelové desky 250x250x8mm a zazděn (vč.této položky) |  | 3
|  | Materiál ocel 11 373 | [8 empty] | Materiál ocel 11 373 |  | 3
|  | Kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný. | [8 empty] | Kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný. |  | 3
|  | Povrchová úprava žárové zinkování | [8 empty] | Povrchová úprava žárové zinkování |  | 3
|  | Nosník bude označen nápisem: "Maximální nosnost 500kg" | [8 empty] | Nosník bude označen nápisem: "Maximální nosnost 500kg" |  | 3
|  | hmotnost celkem 205kg | [8 empty] | hmotnost celkem 205kg |  | 3
78 | 767 004 | Zábradlí spoj.lávky oc.poz. výšky 1100mm DOD+MTŽ vč.kotvení a kotevního materiálu | m | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | s bočním kotvením, jednou výplní a okopným plechem | [8 empty] | s bočním kotvením, jednou výplní a okopným plechem |  | 3
|  | madlo a sloupky z trubek d50/2,5mm, výplň z trubek d45/2,5mm | [8 empty] | madlo a sloupky z trubek d50/2,5mm, výplň z trubek d45/2,5mm |  | 3
|  | patní plech150x150x8mm | [8 empty] | patní plech150x150x8mm |  | 3
|  | opkopný plech 110/6mm | [8 empty] | opkopný plech 110/6mm |  | 3
|  | kotvené k nosníkům lávky | [8 empty] | kotvené k nosníkům lávky |  | 3
|  | Materiál ocel 11 353.1 | [8 empty] | Materiál ocel 11 353.1 |  | 3
|  | Kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný. | [8 empty] | Kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný. |  | 3
|  | Povrchová úprava žárové zinkování | [8 empty] | Povrchová úprava žárové zinkování |  | 3
79 | 767 005 | Podlaha spojovací lávky - rošt žár.zink.svařovaný DOD+MTŽ vč.kotvení a kotevního materiálu | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | dělený, celkové rozměry 900x1600mm, výška 30mm | [8 empty] | dělený, celkové rozměry 900x1600mm, výška 30mm |  | 3
|  | nosný nprofil 30/3mm s oky 34x38mm | [8 empty] | nosný nprofil 30/3mm s oky 34x38mm |  | 3
|  | s protiskluznou úpravou | [8 empty] | s protiskluznou úpravou |  | 3
|  | plošné zatížení min 3kN/m2 | [8 empty] | plošné zatížení min 3kN/m2 |  | 3
|  | Kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný. | [8 empty] | Kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný. |  | 3
|  | Povrchová úprava žárové zinkování | [8 empty] | Povrchová úprava žárové zinkování |  | 3
80 | 767 006 | Nosný rám spoj. lávky - nerezový svařovaný DOD+MTŽ vč.kotvení a kotevního materiálu | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | vnější rozměry 900x1600mm | [8 empty] | vnější rozměry 900x1600mm |  | 3
|  | příčné i podélné nosníky z uzavř.nerez.profilů 50x100x3mm | [8 empty] | příčné i podélné nosníky z uzavř.nerez.profilů 50x100x3mm |  | 3
|  | příčné nosníky rámu kotveny k ŽB konstrukci nádrží pomocí chem.nerez.kotev profilu M6 do předvrtaných otvorů, min.3ks na každé straně lávky | [8 empty] | příčné nosníky rámu kotveny k ŽB konstrukci nádrží pomocí chem.nerez.kotev profilu M6 do předvrtaných otvorů, min.3ks na každé straně lávky |  | 3
|  | materiál ocel 17 240 | [8 empty] | materiál ocel 17 240 |  | 3
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 799 | Ostatní | [10 empty] | 1
81 | 799 001 | Nerezová vpust se spodním odtokem DN70 DOD+MTŽ vč.krycí mřížky | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | v provedení pro podlahu bez izolace | [8 empty] | v provedení pro podlahu bez izolace |  | 3
82 | 799 002 | Nerezové víko pro otvor DN100 DOD+MTŽ | kus | 1 |  | 0
83 | 799 003 | Trapézový hliníkový profil 1004 tl.0,8mm s přír.povrchem, DOD+MTŽ | m2 | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
výměna poškozených plechů z opláštění nádrže VN II°, upevněných na dřevěném roštu
| Celkem za | 799 Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | SO 07.4, 07.5 |  |  |  | 0

## SO 07.8
Stavba : |  | AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže
Objekt : |  | SO 07.8 Uskladňovací nádrž kalu
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 1 | Zemní práce | [10 empty] | 1
1 | 1 001 | Vyhloubení jámy pro základ 1000/1000/1000mm vč.naložení, odvozu a uložení zeminy na skládce | m3 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce | [10 empty] | 1
2 | 11 001 | Odkrytí stávající zastropené šachtice vč.šetrného uložení | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | prefabrikované ŽB desky s plechovou skládanou krytinou o poloměru 8900mm a tl.140+580mm | [8 empty] | prefabrikované ŽB desky s plechovou skládanou krytinou o poloměru 8900mm a tl.140+580mm |  | 3
3 | 11 002 | Vyjmutí krycí mříže s rámem revizního okna vč.šetrného uložení | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 1000x550mm v čelní stěně šachtice | [8 empty] | 1000x550mm v čelní stěně šachtice |  | 3
4 | 11 003 | Vyčištění a desinfekce nádrže vč.odčerpání a likvidace | m2 | 432 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | - ostřik vodou s desinfekcí | [8 empty] | - ostřik vodou s desinfekcí |  | 3
|  | - po odtahu čerpatelného objemu vyhnilého kalu zajištěném provozovatelem AČOV | [8 empty] | - po odtahu čerpatelného objemu vyhnilého kalu zajištěném provozovatelem AČOV |  | 3
|  | plocha dna:200,8 |  | 200.8 | [7 empty] | plocha dna:200,8
|  | plocha pův ocel.jímky:5 |  | 5 | [7 empty] | plocha pův ocel.jímky:5
|  | plocha ocel.pláště:226,2 |  | 226.2 | [7 empty] | plocha ocel.pláště:226,2
5 | 11 004 | Odtěžení usazeného kalu vč.likvidace | m3 | 150 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
6 | 11 011 | Očištění povrchu vybouraných úseků stupňů tlak.vodou ostřikem | m2 | 4.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 0,6*1*7 |  | 4.2 | [7 empty] | 0,6*1*7
7 | 11 012 | Vyrovnání povrchu vybouraných úseků stupňů reprofilační maltou. vč.dodávky materiálu | m2 | 4.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 0,6*1*7 |  | 4.2 | [7 empty] | 0,6*1*7
| Celkem za | 11 Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání | [10 empty] | 1
8 | 273313621R00 | Beton základových desek prostý C 25/30-XC2-XF3 | m3 | 1 |  | 0 | 2.525 | 2.525 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1*1*1 |  | 1 | [7 empty] | 1*1*1
9 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 4 |  | 0 | 0.0392 | 0.1568 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1*1*4 |  | 4 | [7 empty] | 1*1*4
10 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1*1*4 |  | 4 | [7 empty] | 1*1*4
11 | 2 001 | Urovnání a přehutnění základové spáry | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 1*1 |  | 1 | [7 empty] | 1*1
| Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 2.6818 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [10 empty] | 1
12 | 4 001 | Terasové schodiště š600mm beton C25/30-XC2 vč.dodávky betonu, bednění a odbednění | m3 | 0.546 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | sklon cca 7,5°od stávajícího revizního otvoru DN600 | [8 empty] | sklon cca 7,5°od stávajícího revizního otvoru DN600 |  | 3
|  | ý stupňů 130/1000mm:0,6*0,13*1,0*7 |  | 0.546 | [7 empty] | ý stupňů 130/1000mm:0,6*0,13*1,0*7
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější | [10 empty] | 1
13 | 62 001 | Povrchový nátěr stáv.oplechování soklu a otvorů vč.přípravy podkladu | m2 | 32 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | barevný odstín tmavě modrý | [8 empty] | barevný odstín tmavě modrý |  | 3
|  | příprava podkladu kombinací místního ručního nebo mechanického čištění (pro stupeň P St 2) | [8 empty] | příprava podkladu kombinací místního ručního nebo mechanického čištění (pro stupeň P St 2) |  | 3
14 | 62 002 | Příprava povrchu vnitř.ocel.pláště nádrže před nátěrem | m2 | 228.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | otryskání s abrazivem | [8 empty] | otryskání s abrazivem |  | 3
|  | příp.lokální mechanické opracování | [8 empty] | příp.lokální mechanické opracování |  | 3
|  | omytí, odmaštění a posouzení skutečného stavu korozního poškození konstrukce s ohledem na nutnost případného zesílení či jiné úpravy | [8 empty] | omytí, odmaštění a posouzení skutečného stavu korozního poškození konstrukce s ohledem na nutnost případného zesílení či jiné úpravy |  | 3
15 | 62 003 | Příprava vnějšího neoplášť.povrchu nádrže v2,0m před nátěrem | m2 | 100.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | otryskání s abrazivem | [8 empty] | otryskání s abrazivem |  | 3
|  | příp.lokální mechanické opracování | [8 empty] | příp.lokální mechanické opracování |  | 3
|  | omytí, odmaštění a posouzení skutečného stavu korozního poškození konstrukce s ohledem na nutnost případného zesílení či jiné úpravy | [8 empty] | omytí, odmaštění a posouzení skutečného stavu korozního poškození konstrukce s ohledem na nutnost případného zesílení či jiné úpravy |  | 3
16 | 62 004 | Příprava povrchu nos.konstr.vnějš.manip.lávky a trub.zábradlí v.1,1m se zarážkou před nátěrem | m2 | 60 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | otryskání s abrazivem | [8 empty] | otryskání s abrazivem |  | 3
|  | příp.lokální mechanické opracování | [8 empty] | příp.lokální mechanické opracování |  | 3
|  | omytí, odmaštění a posouzení skutečného stavu korozního poškození konstrukce s ohledem na nutnost případného zesílení či jiné úpravy | [8 empty] | omytí, odmaštění a posouzení skutečného stavu korozního poškození konstrukce s ohledem na nutnost případného zesílení či jiné úpravy |  | 3
3
|  | nosné krajní profily L60/60/6 a příhradové podpěry z profilů L40/40/4 - celkem 30 kompletů, délka profilů jedné podpěry 2,5m | [8 empty] | nosné krajní profily L60/60/6 a příhradové podpěry z profilů L40/40/4 - celkem 30 kompletů, délka profilů jedné podpěry 2,5m |  | 3
17 | 62 005 | Příprava povrchu příčného technolog.mostu, konstrukce z oc. prolamovaných nosníků s výztuhami, před nátěrem | m2 | 92 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | otryskání s abrazivem | [8 empty] | otryskání s abrazivem |  | 3
|  | příp.lokální mechanické opracování | [8 empty] | příp.lokální mechanické opracování |  | 3
|  | omytí, odmaštění a posouzení skutečného stavu korozního poškození konstrukce s ohledem na nutnost případného zesílení či jiné úpravy | [8 empty] | omytí, odmaštění a posouzení skutečného stavu korozního poškození konstrukce s ohledem na nutnost případného zesílení či jiné úpravy |  | 3
3
|  | nosnou konstrukci tvoří prolamované bálcované nosníky v.580mm doplněné příčnými výztuhami | [8 empty] | nosnou konstrukci tvoří prolamované bálcované nosníky v.580mm doplněné příčnými výztuhami |  | 3
18 | 62 006 | Příprava povrchu stávající základové desky | m2 | 38 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | plošné očištění nízkotlakým vodním paprskem | [8 empty] | plošné očištění nízkotlakým vodním paprskem |  | 3
|  | následné mechanické opracování lokálně narušených ploch - odsekání oddělující se malty v rozsahu do 10% z celkové plochy 38m2 pro průměrnou výšku soklu 0,7m | [8 empty] | následné mechanické opracování lokálně narušených ploch - odsekání oddělující se malty v rozsahu do 10% z celkové plochy 38m2 pro průměrnou výšku soklu 0,7m |  | 3
19 | 62 007 | Reprofilace základ.desky maltou na bázi cementu tl.vrstvy 15mm, vč.dodávky malty | m2 | 11.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | bez nutnosti pasivace výztuže a dotěsnění spar | [8 empty] | bez nutnosti pasivace výztuže a dotěsnění spar |  | 3
|  | předpoklad 30% z celk.plochy:38*0,3 |  | 11.4 | [7 empty] | předpoklad 30% z celk.plochy:38*0,3
20 | 62 008 | Celoplošná aplikace paropropust.akrylát.nátěru vč.dodávky - vyrovnaný líc základ.desky | m2 | 38 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | cementově šedý, sjednocující reprofilované úseky s pův.povrchem očištěné konstrukce | [8 empty] | cementově šedý, sjednocující reprofilované úseky s pův.povrchem očištěné konstrukce |  | 3
21 | 62 009 | Nový ochranný nátěr ocelových konstrukcí vč.dodávky nátěru | m2 | 252.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | zahrnuje očištěné povrchy mostu, vnějšího líce nádrže a s ním souvisejících konstrukcí | [8 empty] | zahrnuje očištěné povrchy mostu, vnějšího líce nádrže a s ním souvisejících konstrukcí |  | 3
|  | návrhová životnost střední (stupeň M, 5-15 let) | [8 empty] | návrhová životnost střední (stupeň M, 5-15 let) |  | 3
|  | střední agresivita prostředí (stupeň C3) | [8 empty] | střední agresivita prostředí (stupeň C3) |  | 3
3
|  | Složení: | [8 empty] | Složení: |  | 3
|  | - první vrstva - základní nátěr dvousložkovou epoxidovou nátěrovou hmotou s vysokým obsahem zinku, tl.60 microm | [8 empty] | - první vrstva - základní nátěr dvousložkovou epoxidovou nátěrovou hmotou s vysokým obsahem zinku, tl.60 microm |  | 3
|  | - druhá vrstva - dvousložkový epoxidový nátěr, vytvrzovaný polyamidovým aduktem, vysokosušinový, vysoce nanášivý, tl.60microm | [8 empty] | - druhá vrstva - dvousložkový epoxidový nátěr, vytvrzovaný polyamidovým aduktem, vysokosušinový, vysoce nanášivý, tl.60microm |  | 3
|  | - třetí vrstva - dvousložkový polyuretanový nátěr, vytvrzovaný alifatickým isokyanátem s dobrou barevnou stálostí, přísada zinkfosfátu, tl.120microm | [8 empty] | - třetí vrstva - dvousložkový polyuretanový nátěr, vytvrzovaný alifatickým isokyanátem s dobrou barevnou stálostí, přísada zinkfosfátu, tl.120microm |  | 3
3
|  | barevné odstíny - viz pohledový výkres | [8 empty] | barevný odstín mostu a vnější lávky - tmavě modrý |  | 3
22 | 62 010 | Nový ochranný nátěr smáčeného vnitřního pláště vč.dodávky nátěru | m2 | 228.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | zahrnuje očištěné povrchy | [8 empty] | zahrnuje očištěné povrchy |  | 3
|  | návrhová životnost střední (stupeň M, 5-15 let) | [8 empty] | návrhová životnost střední (stupeň M, 5-15 let) |  | 3
|  | prostředí s ponořením do sladké vody (stupeň Im1) | [8 empty] | prostředí s ponořením do sladké vody (stupeň Im1) |  | 3
3
|  | Složení: | [8 empty] | Složení: |  | 3
|  | - první vrstva - základní nátěr, jednokomponentní vysoce pigmentovaný povlak ze zinkového prachu na bázi silikátu, tl.60 microm | [8 empty] | - první vrstva - základní nátěr, jednokomponentní vysoce pigmentovaný povlak ze zinkového prachu na bázi silikátu, tl.60 microm |  | 3
|  | - druhá až čtvrtá vrstva - dvoukomponentní, obrusu vysoce odolný nátěr s nízkým obsahem rozpouštědel, na bázi kombinace epoxidových pryskyřic a antracenového oleje s minerálními plnivy, celk.tl.450microm | [8 empty] | - druhá až čtvrtá vrstva - dvoukomponentní, obrusu vysoce odolný nátěr s nízkým obsahem rozpouštědel, na bázi kombinace epoxidových pryskyřic a antracenového oleje s minerálními plnivy, celk.tl.450microm |  | 3
3
|  | barevný odstín - dle typu nátěru | [8 empty] | barevný odstín mostu a vnější lávky - tmavě modrý |  | 3
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrskách staveb | [10 empty] | 1
23 | 933901111R00 | Zkouška vodotěsnosti beton. nádrže do 1000 m3 | m3 | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
24 | 93 006 | Závěrečný úklid | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
25 | 08211320 | Voda pitná - vodné | m3 | 800 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 1 | 8211320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
26 | 08231320 | Voda nečištěná - stočné | m3 | 800 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 1 | 8231320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
| Celkem za | 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [10 empty] | 1
27 | 94 001 | Zřízení dočas.montovaného lešení vč.dodávky | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | uvnitř i okolo nádrže po dobu oprav | [8 empty] | uvnitř i okolo nádrže po dobu oprav |  | 3
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 98 | Demolice | [10 empty] | 1
28 | 98 001 | Vybourání ocelové vypouštěcí jímky vč.likvidace a uložení na skládce, zavaření dna plechem Ø 1200 tl. 10 mm | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | tvar komolého kužele | [8 empty] | tvar komolého kužele |  | 3
29 | 98 002 | Demolice ocel.žebříku výšky 5,4m vč.ochran.koše vč.likvidace a uložení na skládce | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | vč.navazujících úseků trubkového zábradlí na lávce | [8 empty] | vč.navazujících úseků trubkového zábradlí na lávce |  | 3
|  | Položka zahrnuje také odstranění kotevních profilů k nádrži a začištění (zakrytí) prostupů ve vnějším plechovém plášti | [8 empty] | Položka zahrnuje také odstranění kotevních profilů k nádrži a začištění (zakrytí) prostupů ve vnějším plechovém plášti |  | 3
30 | 98 003 | Proříznutí a demolice ŽB krytu v tl.max 250mm vč.likvidace a uložení suti na skládce | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Příprava terénu pro zřízení nové základové patky 1000x1000x1000mm pro ocel.schodiště ve stávající zpevněné ploše u objektu | [8 empty] | Příprava terénu pro zřízení nové základové patky 1000x1000x1000mm pro ocel.schodiště ve stávající zpevněné ploše u objektu |  | 3
31 | 98 004 | Vybourání části betonových stupňů ve dně nádrže vč.likvidace a uložení suti na skládce | m3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
32 | 98 005 | Zaslepení stávajícího prostupu DN300 do kolektoru včdodávky potřebného materiálu a začištění | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 98 Demolice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [10 empty] | 1
33 | 767 011 | Ocelové vřetenové schodiště na uskl.nádrž vč.kotvení, kotevního a spojovacího materiálu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | kompletní stavební výrobek vč.statického výpočtu, dílenské dokumentace a technického osvědčení | [8 empty] | kompletní stavební výrobek vč.statického výpočtu, dílenské dokumentace a technického osvědčení |  | 3
|  | schodiště o průměru 1,8m, výšky 5,4m | [8 empty] | schodiště o průměru 1,8m, výšky 5,4m |  | 3
|  | celkem 2x13 převýšení | [8 empty] | celkem 2x13 převýšení |  | 3
|  | 12ks nášlapů | [8 empty] | 12ks nášlapů |  | 3
|  | čtvrtkruhová mezipodesta | [8 empty] | čtvrtkruhová mezipodesta |  | 3
|  | 12 nášlapů a výstupní podesta navazující na podlahu obslužné lávky | [8 empty] | 12 nášlapů a výstupní podesta navazující na podlahu obslužné lávky |  | 3
|  | ke středovému nosnému sloupu o d200mm (součást dodávky) budou kotveny stupně a podesty, tvořené rámem z úhelníkových profilů a pochůznou výplní z pozink.podlah.roštů | [8 empty] | ke středovému nosnému sloupu o d200mm (součást dodávky) budou kotveny stupně a podesty, tvořené rámem z úhelníkových profilů a pochůznou výplní z pozink.podlah.roštů |  | 3
|  | zábradlí s točivým trubkovým madlem a svislými sloupky je kotveno k rámům stupňů a podest | [8 empty] | zábradlí s točivým trubkovým madlem a svislými sloupky je kotveno k rámům stupňů a podest |  | 3
|  | středový sloup se osadí na betonovou základovou patku a v úrovni obslužné lávky bude upevněn k ocel.plášti nádrže prostřednictvím rámu horní podesty | [8 empty] | středový sloup se osadí na betonovou základovou patku a v úrovni obslužné lávky bude upevněn k ocel.plášti nádrže prostřednictvím rámu horní podesty |  | 3
|  | Materiál ocel 11 353.1 | [8 empty] | Materiál ocel 11 353.1 |  | 3
|  | Kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný. | [8 empty] | Kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný. |  | 3
|  | Povrchová úprava žárové zinkování | [8 empty] | Povrchová úprava žárové zinkování |  | 3
34 | 767 012 | Úprava stáv.zábradlí na okraji obslužné lávky vč.kotvení, kotevního a spojovacího materiálu | m | 5.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | oddělení, demontáž a likvidace úseku zábradlí v rozsahu nové výstupní podesty schodiště (š 1,0m) | [8 empty] | oddělení, demontáž a likvidace úseku zábradlí v rozsahu nové výstupní podesty schodiště (š 1,0m) |  | 3
|  | doplnění krajních sloupků a ukončení přerušených prvků, vč.náhrady chybějícího úseku (dl.1,6m) | [8 empty] | doplnění krajních sloupků a ukončení přerušených prvků, vč.náhrady chybějícího úseku (dl.1,6m) |  | 3
|  | očištění a nátěr nových částí zábradlí budou provedeny současně s úpravou konstrukce původní lávky | [8 empty] | očištění a nátěr nových částí zábradlí budou provedeny současně s úpravou konstrukce původní lávky |  | 3
|  | zábradlí výšky 1100mm s horním kotvením, jednou výplní a okopným plechem, konstrukce schodná s původní | [8 empty] | zábradlí výšky 1100mm s horním kotvením, jednou výplní a okopným plechem, konstrukce schodná s původní |  | 3
|  | Materiál ocel 11 353.1 konstrukce svařovaná | [8 empty] | Materiál ocel 11 353.1 konstrukce svařovaná |  | 3
|  | Kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný. | [8 empty] | Kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný. |  | 3
|  | Povrchová úprava barevný nátěr | [8 empty] | Povrchová úprava barevný nátěr |  | 3
35 | 767 013 | Výměna podlahových roštů na obslužné lávce DOD+MTŽ vč.kotvení a kotevního materiálu | m2 | 50.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | podlahový rošt svařovaný dělený na dílčí segmenty š900mm, výška 30mm | [8 empty] | podlahový rošt svařovaný dělený na dílčí segmenty š900mm, výška 30mm |  | 3
|  | nosný nprofil 30/3mm s oky 34x38mm | [8 empty] | nosný nprofil 30/3mm s oky 34x38mm |  | 3
|  | s protiskluznou úpravou | [8 empty] | s protiskluznou úpravou |  | 3
|  | plošné zatížení min 3kN/m2 | [8 empty] | plošné zatížení min 3kN/m2 |  | 3
|  | Kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný. | [8 empty] | Kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný. |  | 3
|  | Povrchová úprava žárové zinkování | [8 empty] | Povrchová úprava žárové zinkování |  | 3
|  | 56*0,9 |  | 50.4 | [7 empty] | 56*0,9
36 | 767 014 | Zábradlí technolog.mostu oc.poz. výšky 1100mm DOD+MTŽ vč.kotvení a kotevního materiálu | m | 32.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | zakázkový výrobek | [8 empty] | zakázkový výrobek |  | 3
|  | s horním kotvením, jednou výplní a okopným plechem | [8 empty] | s horním kotvením, jednou výplní a okopným plechem |  | 3
|  | madlo a sloupky z trubek d50/2,5mm, výplň z trubek d45/2,5mm | [8 empty] | madlo a sloupky z trubek d50/2,5mm, výplň z trubek d45/2,5mm |  | 3
|  | patní plech150x150x8mm | [8 empty] | patní plech150x150x8mm |  | 3
|  | opkopný plech 110/6mm | [8 empty] | opkopný plech 110/6mm |  | 3
|  | celkem 2 polí dl.16,4m | [8 empty] | celkem 2 polí dl.16,4m |  | 3
|  | kotvené k nosníkům lávky | [8 empty] | kotvené k nosníkům lávky |  | 3
|  | Materiál ocel 11 353.1 | [8 empty] | Materiál ocel 11 353.1 |  | 3
|  | Kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný. | [8 empty] | Kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný. |  | 3
|  | Povrchová úprava žárové zinkování | [8 empty] | Povrchová úprava žárové zinkování |  | 3
37 | 767 015 | Žebřík oc.poz. na technol.most š400 dl.2200mm DOD+MTŽ vč.kotvení a kotevního materiálu | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | zakázkový výrobek | [8 empty] | zakázkový výrobek |  | 3
|  | štěříny z trubek d50/2,5mm kotvené k nádrži pomocí přivařených úchytů, nahoře rozšířené a napojené na zábradlí mostu | [8 empty] | štěříny z trubek d50/2,5mm kotvené k nádrži pomocí přivařených úchytů, nahoře rozšířené a napojené na zábradlí mostu |  | 3
|  | příčle š.400mm á 250mm, povrch nášlapu s protiskluzovou úpravou, výškový rozdíl 1,2m | [8 empty] | příčle š.400mm á 250mm, povrch nášlapu s protiskluzovou úpravou, výškový rozdíl 1,2m |  | 3
|  | Materiál ocel 11 353.1 | [8 empty] | Materiál ocel 11 353.1 |  | 3
|  | Kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný. | [8 empty] | Kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný. |  | 3
|  | Povrchová úprava žárové zinkování | [8 empty] | Povrchová úprava žárové zinkování |  | 3
38 | 767 016 | Výměna podlahových roštů na technolog.mostu DOD+MTŽ vč.kotvení a kotevního materiálu | m2 | 14.76 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | podlahový rošt svařovaný dělený na dílčí segmenty š900mm, výška 30mm | [8 empty] | podlahový rošt svařovaný dělený na dílčí segmenty š900mm, výška 30mm |  | 3
|  | nosný nprofil 30/3mm s oky 34x38mm | [8 empty] | nosný nprofil 30/3mm s oky 34x38mm |  | 3
|  | s protiskluznou úpravou | [8 empty] | s protiskluznou úpravou |  | 3
|  | plošné zatížení min 3kN/m2 | [8 empty] | plošné zatížení min 3kN/m2 |  | 3
|  | Kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný. | [8 empty] | Kotevní a spojovací materiál galvanicky zinkovaný. |  | 3
|  | Povrchová úprava žárové zinkování | [8 empty] | Povrchová úprava žárové zinkování |  | 3
|  | 16,4*0,9 |  | 14.76 | [7 empty] | 16,4*0,9
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | SO 07.8 |  |  |  | 0

## SO 08-2,4
Stavba : |  | AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže
Objekt : |  | SO 08.2, 08.4 Plynová kompresorovna a kotelna
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [10 empty] | 1
1 | 602011112RT3 | Omítka jádrová, ručně tloušťka vrstvy 15 mm | m2 | 29.574 |  | 0 | 0.026 | 0.76892 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | předpoklad - 10% ploch | [8 empty] | předpoklad - 10% ploch |  | 3
|  | Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. | [8 empty] | Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. |  | 3
|  | kompresorovna:(8,8*2+5,4*2)*5,3*0,1 |  | 15.052 | [7 empty] | kompresorovna:(8,8*2+5,4*2)*5,3*0,1
|  | strojovna:(8,8*2+4,9*2)*5,3*0,1 |  | 14.522 | [7 empty] | strojovna:(8,8*2+4,9*2)*5,3*0,1
2 | 602011141RT1 | Štuk na stěnách vnitřní, ručně tloušťka vrstvy 2 mm | m2 | 29.574 |  | 0 | 0.0025 | 0.073935 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | předpoklad - 10% ploch | [8 empty] | předpoklad - 10% ploch |  | 3
|  | strojovna:(8,8*2+4,9*2)*5,3*0,1 |  | 14.522 | [7 empty] | strojovna:(8,8*2+4,9*2)*5,3*0,1
|  | (8,8*2+5,4*2)*5,3*0,1 |  | 15.052 | [7 empty] | (8,8*2+5,4*2)*5,3*0,1
3 | 61 001 | Protiskluzová podlahová stěrka vč.očišť.betonu VVP s abrazivem, vč.pasivace odhal.výztuže | m2 | 87.52 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | vč.lokální reprofilace | [8 empty] | vč.lokální reprofilace |  | 3
|  | stěrka cementoepoxidová s minerálním vsypem | [8 empty] | stěrka cementoepoxidová s minerálním vsypem |  | 3
|  | kompresorovna:8,8*5,4-(1*0,6*3) |  | 45.72 | [7 empty] | kompresorovna:8,8*5,4-(1*0,6*3)
|  | strojovna:8,8*4,9-(1,2*1,1) |  | 41.8 | [7 empty] | strojovna:8,8*4,9-(1,2*1,1)
4 | 784443001 | Malba interiérová fungicidní bílá otěruvzdorná 2x | m2 | 386.38 |  | 0 | 0.00061 | 0.23569 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
3
|  | stěny kompresorovna:(8,8*2+5,4*2)*5,3 |  | 150.52 | [7 empty] | stěny kompresorovna:(8,8*2+5,4*2)*5,3
|  | strop kompresorovna:8,8*5,4 |  | 47.52 | [7 empty] | strop kompresorovna:8,8*5,4
|  | stěny strojovna:(8,8*2+4,9*2)*5,3 |  | 145.22 | [7 empty] | stěny strojovna:(8,8*2+4,9*2)*5,3
|  | strop strojovna:8,8*4,9 |  | 43.12 | [7 empty] | strop strojovna:8,8*4,9
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 1.0786 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrskách staveb | [10 empty] | 1
5 | 93 001 | Plastová nebo kovová větrací mřížka 400/600mm DOD+MTŽ | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
6 | 93 002 | Vypuštění a napuštění topného systému těsnostní a topné zkoušky | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | vč.protokolů a osvědčení | [8 empty] | vč.protokolů a osvědčení |  | 3
7 | 93 003 | Chránička DN200 dl.400mm DOD+MTŽ | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
8 | 93 004 | Chránička DN150 dl.400mm DOD+MTŽ | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
9 | 93 005 | Stavební přípomoc | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
10 | 93 006 | Závěrečný úklid | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [10 empty] | 1
11 | 94 001 | Pronájem lehkého trubkového lešení | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | po dobu trvání stavby | [8 empty] | po dobu trvání stavby |  | 3
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [10 empty] | 1
12 | 96 001 | Přemístění stáv.otopných článkových LT těles DMTŽ + MTŽ vč.stavební přípomoci | kpl | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | vč.očištění, odmaštění a nového nátěru světle šedou barvou | [8 empty] | vč.očištění, odmaštění a nového nátěru světle šedou barvou |  | 3
13 | 96 002 | Prodloužení ocel.DN20 topné a vratné vody DOD + MTŽ vč.stavební přípomoci | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | vč.očištění, odmaštění a nového nátěru světle šedou barvou | [8 empty] | vč.očištění, odmaštění a nového nátěru světle šedou barvou |  | 3
|  | vč.napojení na stávající přívody z kotelny | [8 empty] | vč.napojení na stávající přívody z kotelny |  | 3
14 | 96 003 | Odpojení a demontáž větrací jednotky typu Sahara vč.likvidace | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
15 | 96 004 | Odstranění připojovacího potrubí vč.likvidace | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [10 empty] | 1
16 | 97 001 | Jádrové vrtání pro DN200 zdivem tl.400mm vč.likvidace a uložení suti | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | vč.začištění a zatěsnění pružnými ucpávkami | [8 empty] | vč.začištění a zatěsnění pružnými ucpávkami |  | 3
17 | 97 002 | Jádrové vrtání pro DN150 zdivem tl.400mm vč.likvidace a uložení suti | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | vč.začištění a zatěsnění pružnými ucpávkami | [8 empty] | vč.začištění a zatěsnění pružnými ucpávkami |  | 3
18 | 97 003 | Jádrové vrtání pro DN100 panel.stropem tl.200mm vč.likvidace a uložení suti | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | vč.začištění a zatěsnění pružnými ucpávkami | [8 empty] | vč.začištění a zatěsnění pružnými ucpávkami |  | 3
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [10 empty] | 1
19 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 1.0786 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | SO 08.2, 08.4 |  |  |  | 0

## SO 10
Stavba : |  | AČOV Tábor, kalová koncovka II.etapa - nádrže
Objekt : |  | SO 10 Spojovací potrubí a žlaby
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 1 | Zemní práce | [10 empty] | 1
1 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.138 | -0.138 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | vč.šetrného očištění a uložení dlaždic ke zpětnému uložení | [8 empty] | vč.šetrného očištění a uložení dlaždic ke zpětnému uložení |  | 3
|  | b:0,5 |  | 0.5 | [7 empty] | b:0,5
|  | c:0,5 |  | 0.5 | [7 empty] | c:0,5
2 | 113109325R01 | Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.25 cm vč.likvidace a uložení suti na skládce | m2 | 3.96 |  | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -2.376 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | a:(0,8+0,1)*4,4 |  | 3.96 | [7 empty] | a:(0,8+0,1)*4,4
3 | 121101101R00 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | m3 | 14.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | b:8*3*0,3 |  | 7.2 | [7 empty] | b:8*3*0,3
|  | c:8*3*0,3 |  | 7.2 | [7 empty] | c:8*3*0,3
4 | 132201211R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ | m3 | 30.675 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | a ocel 219,1x6,3 s asf.izolací dl.4,4m:(0,8+0,1)*1,5*4,4 |  | 5.94 | [7 empty] | a ocel 219,1x6,3 s asf.izolací dl.4,4m:(0,8+0,1)*1,5*4,4
|  | b PE-HD, PE100, 63x5,8 SDR11 dl.8,5m:(0,8+0,1)*1,5*8,5 |  | 11.475 | [7 empty] | b PE-HD, PE100, 63x5,8 SDR11 dl.8,5m:(0,8+0,1)*1,5*8,5
|  | c předizoloceltrouby 2x114,3x3,6/200:(1,2+0,1)*1,2*8,5 |  | 13.26 | [7 empty] | c předizoloceltrouby 2x114,3x3,6/200:(1,2+0,1)*1,2*8,5
5 | 132201219R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 | m3 | 30.675 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | a ocel 219,1x6,3 s asf.izolací dl.4,4m:(0,8+0,1)*1,5*4,4 |  | 5.94 | [7 empty] | a ocel 219,1x6,3 s asf.izolací dl.4,4m:(0,8+0,1)*1,5*4,4
|  | b PE-HD, PE100, 63x5,8 SDR11 dl.8,5m:(0,8+0,1)*1,5*8,5 |  | 11.475 | [7 empty] | b PE-HD, PE100, 63x5,8 SDR11 dl.8,5m:(0,8+0,1)*1,5*8,5
|  | c předizoloceltrouby 2x114,3x3,6/200:(1,2+0,1)*1,2*8,5 |  | 13.26 | [7 empty] | c předizoloceltrouby 2x114,3x3,6/200:(1,2+0,1)*1,2*8,5
6 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 30.675 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | a ocel 219,1x6,3 s asf.izolací dl.4,4m:(0,8+0,1)*1,5*4,4 |  | 5.94 | [7 empty] | a ocel 219,1x6,3 s asf.izolací dl.4,4m:(0,8+0,1)*1,5*4,4
|  | b PE-HD, PE100, 63x5,8 SDR11 dl.8,5m:(0,8+0,1)*1,5*8,5 |  | 11.475 | [7 empty] | b PE-HD, PE100, 63x5,8 SDR11 dl.8,5m:(0,8+0,1)*1,5*8,5
|  | c předizoloceltrouby 2x114,3x3,6/200:(1,2+0,1)*1,2*8,5 |  | 13.26 | [7 empty] | c předizoloceltrouby 2x114,3x3,6/200:(1,2+0,1)*1,2*8,5
7 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 10.152 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Přemístění přebytečné horniny na skládku | [8 empty] | Přemístění přebytečné horniny na skládku |  | 3
|  | hloubení:30,675 |  | 30.675 | [7 empty] | hloubení:30,675
|  | zásyp:-20,523 |  | -20.523 | [7 empty] | zásyp:-20,523
8 | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 10.152 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Uložení přebytečné horniny z výkopku na skládku. | [8 empty] | Uložení přebytečné horniny z výkopku na skládku. |  | 3
|  | hloubení:30,675 |  | 30.675 | [7 empty] | hloubení:30,675
|  | zásyp:-20,523 |  | -20.523 | [7 empty] | zásyp:-20,523
9 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 20.523 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | a ocel 219,1x6,3 s asf.izolací dl.4,4m:(0,8+0,1)*(1,5-0,1-0,2-0,1)*4,4 |  | 4.356 | [7 empty] | a ocel 219,1x6,3 s asf.izolací dl.4,4m:(0,8+0,1)*(1,5-0,1-0,2-0,1)*4,4
|  | b PE-HD, PE100, 63x5,8 SDR11 dl.8,5m:(0,8+0,1)*(1,5-0,12-0,05-0,3)*8,5 |  | 7.8795 | [7 empty] | b PE-HD, PE100, 63x5,8 SDR11 dl.8,5m:(0,8+0,1)*(1,5-0,12-0,05-0,3)*8,5
|  | c předizoloceltrouby 2x114,3x3,6/200:(1,2+0,1)*(1,2-0,15-0,1-0,2)*8,5 |  | 8.2875 | [7 empty] | c předizoloceltrouby 2x114,3x3,6/200:(1,2+0,1)*(1,2-0,15-0,1-0,2)*8,5
10 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 7.1805 |  | 0 | 1.7 | 12.2068 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3
|  | a ocel 219,1x6,3 s asf.izolací dl.4,4m:(0,8+0,1)*(0,2+0,1)*4,4 |  | 1.188 | [7 empty] | a ocel 219,1x6,3 s asf.izolací dl.4,4m:(0,8+0,1)*(0,2+0,1)*4,4
|  | b PE-HD, PE100, 63x5,8 SDR11 dl.8,5m:(0,8+0,1)*(0,05+0,3)*8,5 |  | 2.6775 | [7 empty] | b PE-HD, PE100, 63x5,8 SDR11 dl.8,5m:(0,8+0,1)*(0,05+0,3)*8,5
|  | c předizoloceltrouby 2x114,3x3,6/200:(1,2+0,1)*(0,1+0,2)*8,5 |  | 3.315 | [7 empty] | c předizoloceltrouby 2x114,3x3,6/200:(1,2+0,1)*(0,1+0,2)*8,5
11 | 181301103R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 | m2 | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | b:8*3 |  | 24 | [7 empty] | b:8*3
|  | c:8*3 |  | 24 | [7 empty] | c:8*3
12 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 10.152 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | hloubení:30,675 |  | 30.675 | [7 empty] | hloubení:30,675
|  | zásyp:-20,523 |  | -20.523 | [7 empty] | zásyp:-20,523
13 | 180400020RA0 | Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva | m2 | 48 |  | 0 | 3e-05 | 0.00144 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
|  | V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 10 km, se složením. | [8 empty] | V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 10 km, se složením. |  | 3
|  | b:8*3 |  | 24 | [7 empty] | b:8*3
|  | c:8*3 |  | 24 | [7 empty] | c:8*3
14 | 1 001 | Čerpání srážkových, odp.ev.podzemních vod vč. pohotovosti čerpací soupravy | kpl | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Po dobu trvání stavby | [8 empty] | Po dobu trvání stavby |  | 3
|  | Vč.případných nákladů na stočné v případě vypouštění do kanalizace. | [8 empty] | Vč.případných nákladů na stočné v případě vypouštění do kanalizace. |  | 3
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 12.2083 |  | -2.514 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání | [10 empty] | 1
15 | 212752112R00 | Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm | m | 21.4 |  | 0 | 0.23597 | 5.0498 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m. | [8 empty] | Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m. |  | 3
|  | a ocel 219,1x6,3 s asf.izolací dl.4,4m:4,4 |  | 4.4 | [7 empty] | a ocel 219,1x6,3 s asf.izolací dl.4,4m:4,4
|  | b PE-HD, PE100, 63x5,8 SDR11 dl.8,5m:8,5 |  | 8.5 | [7 empty] | b PE-HD, PE100, 63x5,8 SDR11 dl.8,5m:8,5
|  | c předizoloceltrouby 2x114,3x3,6/200:8,5 |  | 8.5 | [7 empty] | c předizoloceltrouby 2x114,3x3,6/200:8,5
| Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 5.0498 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [10 empty] | 1
16 | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 2.9715 |  | 0 | 1.8908 | 5.6184 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | a ocel 219,1x6,3 s asf.izolací dl.4,4m:(0,8+0,1)*0,1*4,4 |  | 0.396 | [7 empty] | a ocel 219,1x6,3 s asf.izolací dl.4,4m:(0,8+0,1)*0,1*4,4
|  | b PE-HD, PE100, 63x5,8 SDR11 dl.8,5m:(0,8+0,1)*0,12*8,5 |  | 0.918 | [7 empty] | b PE-HD, PE100, 63x5,8 SDR11 dl.8,5m:(0,8+0,1)*0,12*8,5
|  | c předizoloceltrouby 2x114,3x3,6/200:(1,2+0,1)*0,15*8,5 |  | 1.6575 | [7 empty] | c předizoloceltrouby 2x114,3x3,6/200:(1,2+0,1)*0,15*8,5
17 | 452313131R00 | Bloky pro potrubí z betonu C12/15 | m3 | 0.216 |  | 0 | 2.355 | 0.50868 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1 opěrný blok... 0,6/0,6/0,6m... 0,216m3. | [8 empty] | 1 opěrný blok... 0,6/0,6/0,6m... 0,216m3. |  | 3
18 | 452353101R00 | Bednění bloků pod potrubí | m2 | 1.44 |  | 0 | 0.0048 | 0.006912 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 1 opěrný blok ... cca 1,44m2. | [8 empty] | 1 opěrný blok ... cca 1,44m2. |  | 3
|  | V položce je zakalkulováno i odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu. | [8 empty] | V položce je zakalkulováno i odbednění a nátěr proti přilnavosti betonu. |  | 3
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 6.134 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 | Komunikace | [10 empty] | 1
19 | 581112001RA1 | Komunikace z betonu tl. 25 cm vč.všech ložních vrstev | m2 | 3.96 |  | 0 | 1.1712 | 4.6378 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
|  | obnova betonového krytu po provedení uložení potrubí | [8 empty] | obnova betonového krytu po provedení uložení potrubí |  | 3
|  | a:(0,8+0,1)*4,4 |  | 3.96 | [7 empty] | a:(0,8+0,1)*4,4
20 | 596100020RA1 | Obnova chodníku z dlažby betonové podklad beton prostý | m2 | 1 |  | 0 | 0.5079 | 0.5079 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
|  | dlažba použita původní | [8 empty] | dlažba použita původní |  | 3
|  | b:0,5 |  | 0.5 | [7 empty] | b:0,5
|  | c:0,5 |  | 0.5 | [7 empty] | c:0,5
| Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  | 0 |  | 5.1457 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení | [10 empty] | 1
21 | 892241111R01 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 8.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | b:8,5 |  | 8.5 | [7 empty] | b:8,5
22 | 892271111R01 | Tlaková zkouška potrubí DN 100 | m | 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | c:8,5*2 |  | 17 | [7 empty] | c:8,5*2
23 | 892351111R01 | Tlaková zkouška potrubí DN 200 | m | 5.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | a:4,4+1,5 |  | 5.9 | [7 empty] | a:4,4+1,5
| Celkem za | 8 Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 87 | Potrubí z trub z plastických hmot | [10 empty] | 1
24 | 87 001 | Potrubí ocel 219,1x6,3mm s asf.izolací DOD+MTŽ | m | 5.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 4,4+1,5 |  | 5.9 | [7 empty] | 4,4+1,5
25 | 87 002 | Potrubí PE-HD, PE100, 63x5,8 SDR11 DOD+MTŽ | m | 8.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
26 | 87 003 | Předizolované ocel trouby 2x114,3x3,6mm/200 DOD+MTŽ | m | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 8,5*2 |  | 17 | [7 empty] | 8,5*2
27 | 87 004 | Oblouk 90°s patkou ocel 219,1x6,3mm s asf.izolací DOD+MTŽ | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 87 Potrubí z trub z plastických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení | [10 empty] | 1
28 | 89 001 | Šedá výstražná folie DOD+MTŽ | m | 29.9 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | a:4,4 |  | 4.4 | [7 empty] | a:4,4
|  | b:8,5 |  | 8.5 | [7 empty] | b:8,5
|  | c:8,5*2 |  | 17 | [7 empty] | c:8,5*2
29 | 89 002 | Jádrový vývrt do stávající šachty pro OC DN200 vč.začištění a zatěsnění | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
30 | 89 003 | Napojení nového potrubí na stávající vnitř.rozvody | kpl | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 98 | Demolice | [10 empty] | 1
31 | 98 001 | Demontáž trubních vedení v podzem.ŽB kolektoru vč.likvidace a uložení na skládce | m | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 98 Demolice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [10 empty] | 1
32 | 998276201R00 | Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem | t | 23.3906 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | SO 10 |  |  |  | 0

## PS 03
P.č. | Č. položky | Název položky | Typ | Výrobce | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem (Kč)
PS 03 MECHANICKÉ ČIŠTĚNÍ
Díl: | 03.1 | Odkalení usazovacích nádrží
1 | 03.1.1 2Y22.3 2Y23.3 2Y24.3 2Y25.3 2Y22.4 2Y23.4 2Y24.4 2Y25.4 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10 s osazeným a seřízeným pneupohonem; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání pneupohonem s havarijní funkcí - uzavření při výpadku el. energie; doba uzavření/otevření 10 sec; senzorbox pro zobrazení polohy klapky; škrcení pro regulaci rychlosti otevírání/zavírání klapky; snímání polohy Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm. | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 8 |  | 0
2 | 03.1.2 | Montážní vložka přírubová DN 150 PN 10 bez průchozích šroubů; stavební délka 210mm ± 10mm; Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel tř. 17; Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK |  |  | ks | 8 |  | 0
3 | 03.1.3 | Ocelová trubka hladká bezešvá Ø 159x4,5mm dle ČSN 42 5715 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 |  |  | m | 1 |  | 0
4 | 03.1.4 | Ocelový oblouk 45° Ø 159x4,5mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 1 |  | 0
5 | 03.1.5 | Dělení ocelového potrubí DN 150 |  |  | ks | 5 |  | 0
6 | 03.1.6 | Ocelový plochý kotevní třmen M16 pro potrubí Ø 159x4,5mm; včetně spojovacího materiálu |  |  | kpl. | 6 |  | 0
|  | Odkalení usazovacích nádrží celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 03.2 | Čerpání primárního kalu
7 | 03.2.1 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm. |  |  | ks | 3 |  | 0
8 | 03.2.2 | Příruba převlečná DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 5 |  | 0
9 | 03.2.3 | Lemový nákružek nerezový DN 150 PN 10; Ø 156x3mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 5 |  | 0
10 | 03.2.4 | Nátrubek přivařovací DN 50 vnější závit 2" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
11 | 03.2.5 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 16, vnitřní závity 2", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: primární kal |  |  | ks | 2 |  | 0
12 | 03.2.6 | Nerezová bajonetová spojka C52 s vnějším závitem 2" |  |  | ks | 2 |  | 0
13 | 03.2.7 | Koleno 35° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
14 | 03.2.8 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 8 |  | 0
15 | 03.2.9 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 54x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
16 | 03.2.10 | Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
17 | 03.2.11 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
18 | 03.2.12 | Nerezová svařovaná podpěra potrubí Ø 156x3mm; plochý kotevní třmen; kotevní materiál a spojovací materiál; výška podpěry 200mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 4 |  | 0
19 | 03.2.13 2M10.1 2T10.2 2P10.3 2M11.1 2T11.2 2P11.3 | Objemové zubové samonasávací čerpadlo odolné proti chodu na sucho s rotujícími písty; hřídele rotačních pístů uloženy letmo ve skříni čerpadla bez opory v odnímatelném čele hydraulické skříně; pro instalaci do suché jímky a přímou montáž do potrubí pomocí přírub; včetně základového rámu; spojky; elektromotoru chlazeného vzduchem se třemi termistory ve vinutí; dvou čistících kusů (na sání a výtlaku); nastavitelné poloskořepiny v hydraulické části; mechanická kazetová ucpávka; 1 kpl kontaktního digitálního manometru pro ochranu proti vysokému přetlaku; 1kpl ochrany proti chodu na sucho teplotním čidlem PT 100; kotevního a instalačního materiálu. Provoz čerpadla je bez pulzní. Připojovací rozměry do potrubí: sání i výtlak DN 150; PN 16. Rozměry čerpadla: délka x šířka (vč. čistících kusů) x výška (vč. základového rámu) cca 1635 x 1218 x 720 mm. Celková hmotnost čerpadla: cca 600 kg. Volný průchod čerpadlem: min. 60 mm. Parametry zařízení: Q = 77,4 m3/h; p = 4,0 bar; n= 320 ot/min; El. parametry zařízení: jmenovitý výkon P= 22 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; třída účinnosti elektromotoru min. IE3; krytí el. motoru: IP 55; tepelná ochrana motoru PTC; elektromotor vhodný pro trvalý i přerušovaný chod; třída izolace F; elektromotor vhodný pro rozběh soft-startérem; elektromotor vhodný pro řízení otáček frekvenčním měničem; otáčky převodového elektromotoru n= 320 min-1; Materiálové provedení: těleso čerpadla - šedá litina; ochranné desky - speciální ocel s vysokou odolností proti opotřebení; rotující písty - NBR; spojka a elektromotor - standardní od výrobce; základový rám - ocel tř.11 + nátěr. Příslušenství: 1 kpl. ochrany proti chodu na sucho teplotním čidlem PT 100 na tělese čerpadla U= 12 - 24 V, IP 50; 1 kpl. ochrany proti vysokému přetlaku digitálním kontaktním manometrem se stavovými LED, nerezové pouzdro, procesní připojení 1 1/4" vč. adaptéru 2", rozsah měření -1 až +9 bar, 2x digitální výstup, 1x analogový výstup 4-20 mA, napájení 19-30 V DC, krytí IP 65; 2 kpl. čistících kusů DN 150 PN 16; Médium: primární kal do 5% sušiny; obsah dlouhovláknitých látek (vlasy, textilní vlákna apod.); významný podíl nerozpuštěných abrazivních látek (písek); Účel: čerpání primárního kalu do vyhnívacích nádrží | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 2 |  | 0
20 | 03.2.14 | Příruba převlečná DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 12 |  | 0
21 | 03.2.15 | Lemový nákružek nerezový DN 150 PN 10; Ø 156x3mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 12 |  | 0
22 | 03.2.16 | Příruba zaslepovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 05 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
23 | 03.2.17 | Koleno 90° patní nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 156x3mm; včetně kotevního a spojovacího materiálu Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
24 | 03.2.18 | Nátrubek přivařovací DN 50 vnitřní závit 2" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
25 | 03.2.19 | Montážní vložka přírubová DN 150 PN 10 bez průchozích šroubů; stavební délka 210mm ± 10mm; Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel tř. 17; Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK |  |  | ks | 2 |  | 0
26 | 03.2.20 2Y10.4 2Y11.4 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10 s osazeným a seřízeným pneupohonem; oboustranně těsnící; závitové otvory; doba uzavření/otevření 10 sec; senzorbox pro zobrazení polohy klapky; škrcení pro regulaci rychlosti otevírání/zavírání klapky; snímání polohy Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm; | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 2 |  | 0
27 | 03.2.21 | Nátrubek přivařovací DN 50 vnější závit 2" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
28 | 03.2.22 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 16, vnitřní závity 2", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: primární kal |  |  | ks | 2 |  | 0
29 | 03.2.23 | Nerezová bajonetová spojka C52 s vnějším závitem 2" |  |  | ks | 2 |  | 0
30 | 03.2.24 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
31 | 03.2.25 | Koleno 20° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
32 | 03.2.26 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 10 |  | 0
33 | 03.2.27 | Konzolová ocelová podpěra potrubí Ø 156x3mm pro přivaření na stávající sloup UPN 200; plochý kotevní třmen; EPDM vložka pro zabránění vzniku elektrochemické koroze; spojovací materiál; délka podpěry 0,5 m; Materiálové provedení: ocel tř. 11 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
34 | 3.2.28 | EPDM vložka pro potrubí Ø 156x3mm pro zabránění vzniku elektrochemické koroze; instalace na stávající podpěru |  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Čerpání primárního kalu celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 03.3 | Propojení výtlaku primárního kalu u uskladňovací nádrže
35 | 03.3.1 | Axiálně pevná prodloužená přírubová spojka DN 150 PN 10 jištěná proti axiálnímu posunu, s velkým rozsahem průměrů napojovaného potrubí, pro ocelové potrubí Ø 159x4,5mm Parametry zařízení: rozsah průměrů napojovaného potrubí Ø 155 až 192 mm; délka zasunutí napojovaného potrubí 126 až 143mm; úhlové vychýlení ±4°; Materiálové provedení: těleso, upínací kroužek, - tvárná litina s epoxidovou povrchovou úpravou; těsnění - elastomer; jistící prvek, rozpěrné pouzdro, spojovací materiál - nerezová ocel; distanční objímky - plast; |  |  | ks | 1 |  | 0
36 | 03.3.2 | Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø159x4,5mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 4 |  | 0
37 | 03.3.3 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 2 |  | 0
38 | 03.3.4 | Ocelová trubka hladká bezešvá Ø 159x4,5mm dle ČSN 42 5715 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 |  |  | m | 3 |  | 0
39 | 03.3.5 | Ocelový oblouk 45° Ø159x4,5mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 1 |  | 0
40 | 03.3.6 | Ocelový oblouk 90° Ø159x4,5mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 1 |  | 0
41 | 03.3.7 | Ocelová redukce centrická Ø 219,1x6,3/159x4,5mm; tvar 1; dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 1 |  | 0
42 | 03.3.8 | Ocelová trubka bezešvá Ø 219,1x6,3mm dle ČSN 42 5715 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 |  |  | m | 1 |  | 0
43 | 03.3.9 | Axiálně pevná spojka pro ocelové potrubí Ø 219,1x6,3mm Parametry: pracovní tlak - do 5,0 bar; přenos axiálních sil v celém rozsahu pracovního tlaku; Materiálové provedení: plášť, kotvící kroužek - 1.4301; šrouby - 1.4401; čepy - 1.4401, vložka - 1.4435, těsnící manžeta - EPDM Médium: primární kal |  |  | ks | 1 |  | 0
44 | 03.3.10 | Ocelový oblouk 90° Ø33,7x2,6mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 2 |  | 0
45 | 03.3.11 | Nátrubek přivařovací DN 25 s vnějším závitem 1" Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 2 |  | 0
46 | 03.3.12 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 25 PN 16, vnitřní závity 1", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: primární kal |  |  | ks | 1 |  | 0
47 | 03.3.13 | Ocelová trubka bezešvá Ø 33,7x2,6mm dle ČSN 42 5715 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 |  |  | m | 1 |  | 0
48 | 03.3.14 | Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí ocel Ø 33,7x2,6mm; kotevní a spojovací materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce; závitová tyč ; ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce; Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 3 |  | 0
|  | Propojení výtlaku primárního kalu u uskladňovací nádrže celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 03.4 | Úprava výtlaku primárního kalu v suterénu strojního zahuštění kalu
49 | 03.4.1 | Příruba převlečná DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 5 |  | 0
50 | 03.4.2 | Lemový nákružek nerezový DN 150 PN 10; Ø 156x3mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 5 |  | 0
51 | 03.4.3 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 9 |  | 0
52 | 03.4.4 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 3 |  | 0
53 | 03.4.5 | Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
54 | 03.4.6 | Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø159x4,5mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 2 |  | 0
55 | 03.4.7 | Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí nerez Ø 156x3mm; kotevní a spojovací materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce; závitová tyč ; ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce; Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 3 |  | 0
56 | 03.4.8 | Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
57 | 03.4.9 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 1 |  | 0
58 | 03.4.10 | Příruba převlečná DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
59 | 03.4.11 | Lemový nákružek nerezový DN 150 PN 10; Ø 156x3mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
60 | 03.4.12 | Axiálně pevná prodloužená přírubová spojka DN 100 PN 10 jištěná proti axiálnímu posunu, s velkým rozsahem průměrů napojovaného potrubí, pro ocelové potrubí; Parametry zařízení: rozsah průměrů napojovaného potrubí Ø 104 až 132 mm; délka zasunutí napojovaného potrubí 119 až 136mm; úhlové vychýlení ±4°; Materiálové provedení: těleso, upínací kroužek, - tvárná litina s epoxidovou povrchovou úpravou; těsnění - elastomer; jistící prvek, rozpěrné pouzdro, spojovací materiál - nerezová ocel; distanční objímky - plast; |  |  | ks | 1 |  | 0
61 | 03.4.13 | Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø114,3x3,6mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 4 |  | 0
62 | 03.4.14 | Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: ocel DN 100 (průměr potrubí ověřit na stavbě) Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 1 |  | 0
63 | 03.4.15 4Y5.18 4Y5.23 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 100 PN 10 s osazeným a seřízeným pneupohonem; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání pneupohonem s havarijní funkcí - uzavření při výpadku el. energie; doba uzavření/otevření 10 sec; senzorbox pro zobrazení polohy klapky; škrcení pro regulaci rychlosti otevírání/zavírání klapky; snímání polohy Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm; | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 2 |  | 0
64 | 03.4.16 | Ocelová trubka hladká bezešvá Ø 114,3x3,6mm dle ČSN 42 5715 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 |  |  | m | 6 |  | 0
65 | 03.4.17 | Ocelový oblouk 90° Ø114,3x3,6mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 2 |  | 0
66 | 03.4.18 | Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí ocel Ø 114,3x3,6mm; kotevní a spojovací materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce; závitová tyč ; ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce; Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 2 |  | 0
67 | 03.4.19 | Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø 219,1x6,3 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 2 |  | 0
68 | 03.4.20 | Ocelová trubka bezešvá Ø 219,1x6,3mm dle ČSN 42 5715 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 |  |  | m | 2 |  | 0
69 | 03.4.21 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 200 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm. |  |  | ks | 1 |  | 0
70 | 03.4.22 | Montážní vložka přírubová DN 200 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s pitnou vodou; stavební délka 225mm ± 10mm; Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel tř. 17; Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK |  |  | ks | 1 |  | 0
71 | 03.4.23 | Dno klenuté mořené Ø 156x3mm dle DIN 28011 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
|  | Úprava výtlaku primárního kalu v suterénu strojního zahuštění kalu celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 03.5 | Pomocné a přípravné práce a konstrukce
72 | 03.5.1 | Funkční a individuální zkoušky, uvedení zařízení do provozu; nastavení zařízení; dokumentace zařízení v českém jazyce. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
73 | 03.5.2 | Pojízdné lešení s podpěrami; umožňující montáž od výšky 2m do výšky 4 m; včetně výstupního žebříku; ochranného zábradlí a ostatního příslušenství. Materiálové provedení: ocel tř.11; žárově zinkovaná. Účel: montáž strojního zařízení Poznámka: zajišťuje zhotovitel. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
74 | 03.5.3 | Mechanické očištění nerezového potrubí a svarů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
75 | 03.5.4 | Moření povrchu nerezového potrubí a svarů vč. omytí povrchu potrubí po moření, neutralizace a likvidace odpadní vody s obsahem mořícího přípravku |  |  | kpl. | 1 |  | 0
76 | 03.5.5 | Pasivace svárů nerezového potrubí |  |  | kpl. | 1 |  | 0
77 | 03.5.6 | Asistence provozovatele ČOV (24 hodin) |  |  | kpl. | 1 |  | 0
78 | 03.5.7 | Vyčerpání ocelové akumulační nádrže primárního kalu; očištění vnitřního povrchu nádrže včetně technologického vystrojení tlakovou vodou - celkem 30m2; vyčerpání kalové vody po čištění; včetně pronájmu čerpadla s pružným výtlakem, napojení na zroj el. energie, manipulace se zařízením |  |  | kpl. | 1 |  | 0
79 | 03.5.8 | Zčerpání části objemu usazovací nádrže včetně pronájmu čerpadla s pružným výtlakem, napojení na zroj el. energie, manipulace se zařízením; snížení hladiny o cca 3,0m; vyčerpaný objem - 870 m3 |  |  | kpl. | 2 |  | 0
|  | Pomocné a přípravné práce a konstrukce celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 03.6 | Rozvod vzduchu pro ovládání armatur s pneupohonem
80 | 03.6.1 2RV1 | Kompletní ovládací panel pneuarmatur pro osazení na zeď vč. solenoidových ventilů; ventilového terminálu; armatur; tvarovek; rozvodů tlakového vzduchu v rámci ovládacího panelu; rozvody tlakového vzduchu mezi ovládacím panelem a armaturami; napájecího zdroje; skříně a ostatního příslušenství; ovládání armatur otevřeno/zavřeno na dveřích rozvaděče; uzavíracího a redukčního ventilu s filtrem a manometrem na vstupu vzduchu; Parametry zařízení: ovládání 4ks deskových šoupat DN 150 PN 10 s havarijní funkcí uzavření při výpadku el. energie (4Y22.3; 4Y23.3; 4Y24.3; 4Y25.3); automatické ovládání armatur; ruční ovládání armatur z panelu; ventilový terminál bude vybaven komunikačním rozhraním Profibus DP, po kterém se budou přenášet všechny monitorovací a ovládací signály z a do řídícího systému; z každého pneupohonu bude k dispozici signál o poloze OTEVŘENO a o poloze ZAVŘENO a bude umožněno ovládání OTEVŘÍT/ZAVŘÍT z nadřazeného řídicího systému; součástí dodávky je zavedení signálů OT/ZAV (kabeláž) z jednotlivých pneupohonů do pneumatických rozvaděčů El. parametry zařízení: U= 230 V; f= 50 Hz; Účel: ovládání armatur v suterénu čerpací stanice primáního kalu | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
81 | 03.6.2 2RV2 | Kompletní ovládací panel pneuarmatur pro osazení na zeď vč. solenoidových ventilů; ventilového terminálu; armatur; tvarovek; rozvodů tlakového vzduchu v rámci ovládacího panelu; rozvody tlakového vzduchu mezi ovládacím panelem a armaturami; napájecího zdroje; skříně a ostatního příslušenství; ovládání armatur otevřeno/zavřeno na dveřích rozvaděče; uzavíracího a redukčního ventilu s filtrem a manometrem na vstupu vzduchu; Parametry zařízení: ovládání 4ks deskových šoupat DN 150 PN 10 s havarijní funkcí uzavření při výpadku el. energie (4Y22.4; 4Y23.4; 4Y24.4; 4Y25.4); ovládání 2ks deskových šoupat DN 150 PN 10 (4Y10.4; 4Y11.4); automatické ovládání armatur; ruční ovládání armatur z panelu; ventilový terminál bude vybaven komunikačním rozhraním Profibus DP, po kterém se budou přenášet všechny monitorovací a ovládací signály z a do řídícího systému; z každého pneupohonu bude k dispozici signál o poloze OTEVŘENO a o poloze ZAVŘENO a bude umožněno ovládání OTEVŘÍT/ZAVŘÍT z nadřazeného řídicího systému; součástí dodávky je zavedení signálů OT/ZAV (kabeláž) z jednotlivých pneupohonů do pneumatických rozvaděčů El. parametry zařízení: U= 230 V; f= 50 Hz; Účel: ovládání armatur v suterénu čerpací stanice primáního kalu | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
82 | 03.6.3 | Dílčí rozvod tlakového vzduchu z nerezového podélně svařovaného, mořeného potrubí Ø 35x1,5mm; včetně tvarovek, fitinek, kulového kohoutu, nerezových kotevních prvků; nerezového spojovacího materiálu celková délka potrubí 10m Účel: napojení solenoidového rozvaděče 2RV1 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
83 | 03.6.4 | Dílčí rozvod tlakového vzduchu z nerezového podélně svařovaného, mořeného potrubí Ø 35x1,5mm; včetně tvarovek, fitinek, kulového kohoutu, nerezových kotevních prvků; nerezového spojovacího materiálu celková délka potrubí 2m Účel: napojení solenoidového rozvaděče 2RV2 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Rozvod vzduchu pro ovládání armatur s pneupohonem celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 03.7 | Stavební výpomocné práce
84 | 03.7.1 | Vrtání otvorů do železobetonových a zděných konstrukcí do ø 20mm; hl. do 150mm; cca 50 ks |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Stavební výpomocné práce celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 03.8 | Těsnící a drobný montážní materiál
85 | 03.8.1 | Ploché těsnění s ocelovou vložkou pro přírubový spoj dle DIN 1514-1 Materiálové provedení: EPDM s ocelovou vložkou Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 4 ks Přírubový spoj DN 150 PN 16 - 55 ks Přírubový spoj DN 100 PN 16 - 5 ks |  |  | kpl. | 1 |  | 0
86 | 03.8.2 | Spojovací materiál přírubových spojů Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931/A2; třída pevnosti 70; tvářený za studena Matice šestihranná DIN 934/A2 2x podložka DIN 125A/A2 Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 4 ks Přírubový spoj DN 150 PN 16 - 55 ks Přírubový spoj DN 100 PN 16 - 5 ks |  |  | kpl. | 1 |  | 0
87 | 03.8.3 | Drobný montážní materiál |  |  | kpl. | 1 |  | 0
88 | 03.8.4 | Těsnící materiál závitových spojů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
89 | 03.8.5 | Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, |  |  | kpl. | 1 |  | 0
90 | 03.8.6 | Označení strojů a pohonů dle technologického schématu |  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Těsnící a drobný montážní materiál celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 03.9 | Nátěrové systémy, základní a konečná povrchová úprava
91 | 03.9.1 | Povrchová úprava stávajících a nových ocelových potrubí, podpěrných a pomocných ocelových konstrukcí - očištění povrchu potrubí na Sa 3 dle ČSN EN ISO 8501; vícevrství antikorozní nátěr pro prostředí se stupněm korozní agresivity C4 (vysoká) dle ČSN EN ISO 12944-2 při předpokládané vysoké životnosti nátěrového systému (H - více než 15 let) dle ČSN EN ISO 12944-1 |  |  | m2 | 15 |  | 0
|  | Nátěrové systémy, základní a konečná povrchová úprava celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 03.10 | Demontáže
92 | 03.10.1 | Demontáž technologického zařízení ČOV: - demontáž společného sacího a dílčích sacích potrubí čerpadel primárního kalu ve strojovně čerpání primárního kalu včetně trubních rozvodů, armatur, tvarovek, podpěrného a kotevního materiálu - demontáž společného výtlačného a dílčích výtlačných potrubí čerpadel primárního kalu ve strojovně čerpání primárního kalu včetně trubních rozvodů, armatur, tvarovek, podpěrného a kotevního materiálu; odpojení elektropohonu od kabeláže kvalifikovanou osobou - demontáž 8 ks stávajících montážních vložek DN 150 PN 10 na dílčích odkalovacích potrubí nádrží primární sedimentace, - demontáž výtlačného potrubí PE DN 150 čerpání plovoucích nečistot do výtlaku primárního kalu včetně armatur, tvarovek a podpěrného a kotevního materiálu - demontáž části odkalovacího potrubí DN 150 primárního kalu v ocelové odkalovací nádrži primárního kalu - demontáž části společného odkalovací potrubí primárního kalu DN 150 (do 100mm); dělení potrubí a svaření potrubí DN 150 po úpravě polohy potrubí - demontáž a zpětná montáž 2 kpl. společných odkalovacích potrubí DN 150 primárního kalu - demontáž společného sacího a dílčích sacích potrubí čerpadel primárního kalu ve strojovně strojního zahuštění kalu včetně trubních rozvodů, armatur, tvarovek, podpěrného a kotevního materiálu - demontáž společného výtlačného a dílčích výtlačných potrubí čerpadel primárního kalu ve strojovně strojního zahuštění kalu včetně trubních rozvodů, armatur, tvarovek, podpěrného a kotevního materiálu - demontáž části společného výtlačného potrubí DN 150 primárního kalu do vyhnívacích nádrží - demontáž části výtlačného potrubí DN 150 v trubním kolektoru u uskladňovací (zahušťovací) nádrže Součástí demontáže je i odstranění kotevních a podpěrných prvků, řezání spojovacího materiálu přírubových spojů a kotevních prvků, dělení zařízení a trubních rozvodů na dílčí části pro ruční dopravu stávajícími montážními otvory, provizorní podepírání demontovaného zařízení, manipulační prostředky, vodorovné a svislé přesuny, nakládání demontovaného zařízení na automobil, vypouštění provozních náplní včetně zajištění odpovídacích nádob |  |  | kg | 12500 |  | 0
93 | 03.10.2 | Odvoz do 15 km a likvidace demontovaného zařízení a jejich provozních náplní vč. poplatků za likvidaci nebo uložení odpadu; faktury za prodej železného šrotu budou předány investorovi; |  |  | kg | 12500 |  | 0
94 | 03.10.3 | Šetrná demontáž technologického zařízení ČOV: - demontáž otočného jeřábku čerpadel primárního kalu ve strojovně čerpání primárního kalu včetně kotevní patky - demontáž 2 kpl. kalových čerpadel primárního kalu ve strojovně čerpání primárního kalu včetně odpojení pohonu od kabeláže kvalifikovanou osobou - demontáž 2 kpl. kalových čerpadel primárního kalu ve strojovně strojního zahuštění kalu včetně odpojení pohonu od kabeláže kvalifikovanou osobou - demontáž 2 kpl. uzavíracího šoupěte DN 100 PN 16 s elektropohonem včetně odpojení pohonu od kabeláže kvalifikovanou osobou Součástí demontáže je i odstranění kotevních a podpěrných prvků, řezání spojovacího materiálu přírubových spojů a kotevních prvků, provizorní podepírání demontovaného zařízení, manipulační prostředky, vodorovné a svislé přesuny v areálu vodojemu, uložení demontovaného materiálu pro pozdější využití, ochrana demontovaného materiálu před poškozením a povětrnostními vlivy. |  |  | kg | 700 |  | 0
|  | Demontáže celkem : | [5 empty] | 0
|  | PS 03 MECHANICKÉ ČIŠTĚNÍ CELKEM | [5 empty] | 0

## PS 07
P.č. | Č. položky | Název položky | Typ | Výrobce | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem (Kč)
PS 07 KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Díl: | 07.1 | Úprava výtlaku dovážených kalů v suterénu strojního odvodnění kalu
1 | 07.1.1 4Y5.19 4Y5.20 4Y5.22 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10 s osazeným a seřízeným pneupohonem; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání pneupohonem s havarijní funkcí - uzavření při výpadku el. energie; doba uzavření/otevření 20 sec; senzorbox pro zobrazení polohy klapky; škrcení pro regulaci rychlosti otevírání/zavírání klapky; snímání polohy Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm. | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 3 |  | 0
2 | 07.1.2 | Montážní vložka přírubová DN 150 PN 10 bez průchozích šroubů; stavební délka 210mm ± 10mm; Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel tř. 17; Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK |  |  | ks | 2 |  | 0
3 | 07.1.3 | Příruba převlečná DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 5 |  | 0
4 | 07.1.4 | Lemový nákružek nerezový DN 150 PN 10; Ø 156x3mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 5 |  | 0
5 | 07.1.5 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 2 |  | 0
6 | 07.1.6 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
7 | 07.1.7 | Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø159x4,5mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 1 |  | 0
8 | 07.1.8 | Ocelová trubka hladká bezešvá Ø 159x4,5mm dle ČSN 42 5715 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 |  |  | m | 1 |  | 0
9 | 07.1.9 | Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí ocel Ø 159x4,5mm; kotevní a spojovací materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce; závitová tyč ; ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce; Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Úprava výtlaku dovážených kalů v suterénu strojního odvodnění kalu celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 07.2 | Přívod kalu z VN II° v suterénu strojního zahuštění kalu
10 | 07.2.1 | Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø219,1x6,3mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 3 |  | 0
11 | 07.2.2 | Ocelová trubka bezešvá Ø 219,1x6,3mm dle ČSN 42 5715 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 |  |  | m | 7 |  | 0
12 | 07.2.3 | Ocelový oblouk 45° Ø219,1x6,3mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 2 |  | 0
13 | 07.2.4 | Ocelová podpěra potrubí Ø 219,1x6,3mm a Ø 156x3mm; 1x plochý kotevní třmen Ø 219,1mm; 1x plochý kotevní třmen Ø 156x3mm; EPDM vložka proti vzniku elektrochemické koroze pro potrubí Ø 156x3mm kotevní a spojovací materiál; výška podpěry 1,3 m; Materiálové provedení: ocel tř. 11; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Přívod kalu z VN II° v suterénu strojního zahuštění kalu celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 07.3 | Propoj v suterénu strojního zahuštění kalu pro plnění VN I° z VN II°
14 | 07.3.1 | Ocelový oblouk 90° Ø159x4,5mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 2 |  | 0
15 | 07.3.2 | Ocelová trubka hladká bezešvá Ø 159x4,5mm dle ČSN 42 5715 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 |  |  | m | 1 |  | 0
16 | 07.3.3 | Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø159x4,5mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 2 |  | 0
17 | 07.3.4 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm. |  |  | ks | 1 |  | 0
18 | 07.3.5 | Příruba převlečná DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
19 | 07.3.6 | Lemový nákružek nerezový DN 150 PN 10; Ø 156x3mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
20 | 07.3.7 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 1 |  | 0
|  | Propoj v suterénu strojního zahuštění kalu pro plnění VN I° z VN II° celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 07.4 | Propoj v suterénu strojního zahuštění kalu pro plnění a prázdnění uskladňovací nádrže
21 | 07.4.1 | Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø 219,1x6,3mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 7 |  | 0
22 | 07.4.2 | Montážní vložka přírubová DN 200 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s pitnou vodou; stavební délka 225mm ± 10mm; Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel tř. 17; Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK |  |  | ks | 1 |  | 0
23 | 07.4.3 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 200 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 1 |  | 0
24 | 07.4.4 | Ocelový oblouk 90° Ø219,1x6,3mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 2 |  | 0
25 | 07.4.5 | Ocelový oblouk 45° Ø219,1x6,3mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 1 |  | 0
26 | 07.4.6 | Ocelová trubka bezešvá Ø 219,1x6,3mm dle ČSN 42 5715 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 |  |  | m | 3 |  | 0
27 | 07.4.7 | Ocelová trubka bezešvá Ø 159x4,5mm dle ČSN 42 5715 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 |  |  | m | 1 |  | 0
28 | 07.4.8 | Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø159x4,5mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 1 |  | 0
29 | 07.4.9 | Ocelová podpěra potrubí Ø 219,1x6,3mm; plochý kotevní třmen; kotevní a spojovací materiál; výška podpěry 140mm; Materiálové provedení: ocel tř. 11; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 2 |  | 0
30 | 07.4.10 | Ocelový oblouk 90° Ø219,1x6,3mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 1 |  | 0
31 | 07.4.11 | Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø 219,1x6,3mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 2 |  | 0
|  | Propoj v suterénu strojního zahuštění kalu pro plnění a prázdnění uskladňovací nádrže celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 07.5 | Propoj v suterénu strojního zahuštění kalu pro grabitační odběr kalu z VN I° do VN II°
32 | 07.5.1 4Y5.21 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10 s osazeným a seřízeným pneupohonem; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání pneupohonem s havarijní funkcí - uzavření při výpadku el. energie; doba uzavření/otevření 10 sec; senzorbox pro zobrazení polohy klapky; škrcení pro regulaci rychlosti otevírání/zavírání klapky; snímání polohy Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm; | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
33 | 07.5.2 | Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø159x4,5mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 9 |  | 0
34 | 07.5.3 | Ocelový oblouk 90° Ø 159x4,5mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 2 |  | 0
35 | 07.5.4 | Ocelová trubka bezešvá Ø 159x4,5mm dle ČSN 42 5715 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 |  |  | m | 7 |  | 0
36 | 07.5.5 | Ocelový oblouk 30° Ø 159x4,5mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 1 |  | 0
37 | 07.5.6 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 2 |  | 0
38 | 07.5.7 | Montážní vložka přírubová DN 150 PN 10 bez průchozích šroubů; stavební délka 210mm ± 10mm; Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel tř. 17; Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK |  |  | ks | 2 |  | 0
39 | 07.5.8 | Ocelová podpěra potrubí Ø 159x4,5mm; plochý kotevní třmen; kotevní a spojovací materiál; výška podpěry 740mm; Materiálové provedení: ocel tř. 11; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Propoj v suterénu strojního zahuštění kalu pro grabitační odběr kalu z VN I° do VN II° celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 07.6 | Úprava potrubí bezpečnostního přelivu VN II° v suterénu strojního zahuštění kalu
40 | 07.6.1 | Příruba převlečná DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
41 | 07.6.2 | Lemový nákružek nerezový DN 150 PN 10; Ø 156x3mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
42 | 07.6.3 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 6 |  | 0
43 | 07.6.4 | Ocelový plochý kotevní třmen pro potrubí Ø 156x3mm; EDPM pryžová vložka proti vzniku elektrochemické koroze Materiálové provedení: ocel tř. 11 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Úprava potrubí bezpečnostního přelivu VN II° v suterénu strojního zahuštění kalu celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 07.7 | Vyčerpání uskladňovací nádrže
44 | 07.7.1 | Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø 219,1x6,3mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 2 |  | 0
45 | 07.7.2 | Montážní vložka přírubová DN 200 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s pitnou vodou; stavební délka 225mm ± 10mm; Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel tř. 17; Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK |  |  | ks | 1 |  | 0
46 | 07.7.3 4Y14.5 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 200 PN 10 s osazeným a seřízeným pneupohonem; oboustranně těsnící; závitové otvory; doba uzavření/otevření 20 sec; senzorbox pro zobrazení polohy klapky; škrcení pro regulaci rychlosti otevírání/zavírání klapky; snímání polohy Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm. | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | ks | 1 |  | 0
47 | 07.7.4 | Ocelová trubka hladká bezešvá Ø 114,3x3,6mm dle ČSN 42 5715 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 |  |  | m | 3 |  | 0
48 | 07.7.5 | Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø114,3x3,6mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 10 |  | 0
49 | 07.7.6 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 100 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm. |  |  | ks | 2 |  | 0
50 | 07.7.7 | Montážní vložka přírubová DN 100 PN 10 bez průchozích šroubů; atest pro styk s pitnou vodou; stavební délka 200mm ± 10mm; Materiálové provedení: vnější ochranný díl, vnitřní posuvný díl - ocel tř.11; šrouby, matice, podložky - nerezová ocel tř. 17; Protikorozní ochrana: epoxidový nástřik vnitřních a vnějších povrchů v kvalitě GSK |  |  | ks | 4 |  | 0
51 | 07.7.8 | Ocelová redukce excentrická Ø 114,3x3,6/88,9x3,2mm; dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 2 |  | 0
52 | 07.7.9 | Ocelová trubka hladká bezešvá Ø 88,9x3,2mm dle ČSN 42 5715 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 |  |  | m | 1 |  | 0
53 | 07.7.10 | Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 80 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø 88,9x3,2mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 2 |  | 0
54 | 07.7.11 4M14.1 4M14.2 | Kalové čerpadlo v provedení pro horizontální instalaci do suché jímky jímky v monoblokovém provedení; dvě mechanické tandemové ucpávky SiC/SiC/NBR s olejovou nádobkou; vzduchem chlazený elektromotor s ventilátorem v provedení pro trvalý provoz při okolní teplotě vzduchu ve strojovně až 35°C a teplotě čerpaného média až 45°C; materiálové provedení odolné proti působení čerpaného média; Typ oběžného kola: vířivé oběžné kolo Čerpané médium: vyhnilý kal do 5% sušiny kalu; teplota do 45°C; obsah dlouhovláknitých látek (vlasy, textilní vlákna apod.); obsah nerozpuštěných abrazivních látek (písek); Parametry zařízení: pracovní bod 1 - Q1= 10,1 l/s; H1= 10,2 m; f= 50 Hz; n= 1461 ot/min při f= 50 Hz; pracovní bod 2 - Q2= 2,0 l/s; H2= 12 m; f= 50 Hz; n= 1461 ot/min při f= 50 Hz; pracovní bod 2 - Q3= 25 l/s; H3= 4 m; f= 50 Hz; n= 1461 ot/min při f= 50 Hz; volná průchodnost oběžným kolem min. 60mm; max. tlak na sání p= 5 až 15 m v.s.; zařízení vhodné pro trvalý provoz; El. parametry zařízení: jmenovitý výkon elektromotoru P2= 3,0 kW; U= 400/690 V; f= 50 Hz; jmenovitý proud In= 6,2 A; rozběhový proud Is= 51 A; tepelná ochrana statoru 3x PTC termistor; krytí el. motoru IP 55; izolační třída F; třída účinnosti el. motoru IE3; elektromotor vhodný pro provoz s frekvenčním měničem; Připojovací rozměry: sání - příruba s horizontální osou DN 80 PN 16; výtlak - příruba s vertikální osou DN 65 PN 16 Hmotnost: 128 kg Účel: čerpání vyhnilého kalu z uskladňovací nádrže na strojní odvodnění kalu | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
55 | 07.7.12 | Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 65 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø 76,1x2,9mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 2 |  | 0
56 | 07.7.13 | Ocelová redukce centrická Ø 88,9x3,2/76,1x2,9mm; tvar 1; dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 2 |  | 0
57 | 07.7.14 | Ocelová redukce centrická Ø 114,3x3,6/88,9x3,2mm; tvar 1; dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 2 |  | 0
58 | 07.7.15 | Ocelový oblouk 90° Ø114,3x3,6mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 2 |  | 0
59 | 07.7.16 | Ocelový oblouk 90° s patním plechem Ø114,3x3,6mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1; včetně nerezového kotevního a spojovacího materiálu Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | kpl. | 1 |  | 0
60 | 07.7.17 | Ocelový oblouk 90° Ø33,7x2,6mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 2 |  | 0
61 | 07.7.18 | Nátrubek přivařovací DN 25 s vnějším závitem 1" Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 2 |  | 0
62 | 07.7.19 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 25 PN 16, vnitřní závity 1", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: primární kal |  |  | ks | 1 |  | 0
63 | 07.7.20 | Ocelová trubka bezešvá Ø 33,7x2,6mm dle ČSN 42 5715 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 |  |  | m | 1 |  | 0
64 | 07.7.21 | Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí ocel Ø 33,7x2,6mm; kotevní a spojovací materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce; závitová tyč ; ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce; Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
65 | 07.7.22 4Y14.3 4Y14.4 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 100 PN 10 s osazeným a seřízeným pneupohonem; oboustranně těsnící; závitové otvory; doba uzavření/otevření 20 sec; senzorbox pro zobrazení polohy klapky; škrcení pro regulaci rychlosti otevírání/zavírání klapky; snímání polohy Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm; | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | ks | 2 |  | 0
|  | Vyčerpání uskladňovací nádrže celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 07.8 | Vystrojení uskladňovací nádrže kalu
66 | 07.8.1 4M13.1 4M13.2 | Přemístění stávajícího míchadla ABS RW 4032 A40/8 EC ze stávající uskladňovací nádrže do nádrže zahuštění kalu včetně přemístění a délkové úpravy vodící tyče 60x60mm, přemístění horní a dolní kotevní patky; hmotnost míchadla cca 100 kg; včetně zajištění potřebných manipulačních prostředků, svislé a vodorovné dopravy v rámci areálu ČOV; nový nerezový kotevní a spojovací materiál; |  |  | kpl. | 2 |  | 0
67 | 07.8.2 | Ocelová svařovaná konzola pro kotvení horního držáku vodící tyče přemístěného míchadla Poz.07.8.1; délka konzoli 550mm; |  |  | kpl. | 2 |  | 0
68 | 07.8.3 | Kotevní patka zvedacího zařízení Poz07.8.4 pro kotvení na vodorovnou ocelovou konstrukci, nosnost 125 kg; spojovací a kotevní materiál korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; zákrytové víčko sloupu patky; Materiálové provedení: žárově pozinkovaná ocel |  |  | kpl. | 2 |  | 0
69 | 07.8.4 | Zvedací zařízení, otočné, sloupové, dvoudílné přenosné s nastavitelným výložníkem; ručním vrátkem; nerezovým lanem se závěsným okem; hákem pro převěšování zvedaného zařízení; pro osazení do kotevních patek Poz.07.8.3 Parametry zařízení: nosnost - 125 kg; vyložení - 670÷1150 mm; výška - 2240 mm; délka lana - max 20m; zvedací rychlost - 10 m/min; Materiálové provedení: sloup, objímka, rameno - pozinkovaná ocel; lano - nerezová ocel; |  |  | kpl. | 1 |  | 0
70 | 07.8.5 | Přelivný kus přivařovací bezpečnostního přelivu Ø 400/206x3mm; stavební délka 300mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
71 | 07.8.6 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 206x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
72 | 07.8.7 | Příruba převlečná DN 200 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 206x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 3 |  | 0
73 | 07.8.8 | Lemový nákružek nerezový DN 200 PN 10; Ø 206x3mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 3 |  | 0
74 | 07.8.9 | Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø219,1x6,3mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 2 |  | 0
75 | 07.8.10 | Ocelová trubka bezešvá Ø 219,1x6,3mm dle ČSN 42 5715 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 |  |  | m | 1 |  | 0
76 | 07.8.11 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 206x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 4 |  | 0
77 | 07.8.12 | Ocelová trubka bezešvá Ø 219,1x6,3mm dle ČSN 42 5715 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 |  |  | m | 2 |  | 0
78 | 07.8.13 | Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø219,1x6,3mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 1 |  | 0
79 | 07.8.14 | Příruba převlečná DN 200 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 206x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 4 |  | 0
80 | 07.8.15 | Lemový nákružek nerezový DN 200 PN 10; Ø 206x3mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 4 |  | 0
81 | 07.8.16 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 206x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
82 | 07.8.17 | Koleno 25° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 206x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
83 | 07.8.18 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 206x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 12 |  | 0
84 | 07.8.19 | Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 206x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
85 | 07.8.20 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 206x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
86 | 07.8.21 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 200 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm. |  |  | ks | 1 |  | 0
87 | 07.8.22 | Nerezová svařovaná podpěra potrubí Ø 206x3mm; plochý kotevní třmen; kotevní materiál a spojovací materiál; výška podpěry 240mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 3 |  | 0
88 | 07.8.23 | Ocelová trubka hladká bezešvá Ø 159x4,5mm dle ČSN 42 5715 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 |  |  | m | 1 |  | 0
89 | 07.8.24 | Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø159x4,5mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 1 |  | 0
90 | 07.8.25 | Příruba převlečná DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 4 |  | 0
91 | 07.8.26 | Lemový nákružek nerezový DN 150 PN 10; Ø 156x3mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 4 |  | 0
92 | 07.8.27 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 12 |  | 0
93 | 07.8.28 | Koleno 25° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
94 | 07.8.29 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
95 | 07.8.30 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm. |  |  | ks | 1 |  | 0
96 | 07.8.31 | Nerezová svařovaná podpěra potrubí Ø 156x3mm; plochý kotevní třmen; kotevní materiál a spojovací materiál; výška podpěry 270mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 3 |  | 0
97 | 07.8.32 | Příruba převlečná DN 200 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 206x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
98 | 07.8.33 | Lemový nákružek nerezový DN 200 PN 10; Ø 206x3mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
99 | 07.8.34 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 206x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
100 | 07.8.35 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 206x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 2 |  | 0
101 | 07.8.36 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 200 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm. |  |  | ks | 1 |  | 0
102 | 07.8.37 | Příruba převlečná DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
103 | 07.8.38 | Lemový nákružek nerezový DN 150 PN 10; Ø 156x3mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
104 | 07.8.39 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 1 |  | 0
105 | 07.8.40 | Příruba převlečná DN 100 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 104x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
106 | 07.8.41 | Lemový nákružek nerezový DN 100 PN 10; Ø 154x2mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
107 | 07.8.42 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 104x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 1 |  | 0
108 | 07.8.43 | Nerezová svařovaná podpěra potrubí Ø 206x3mm; plochý kotevní třmen; kotevní materiál a spojovací materiál; výška podpěry 700mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Vystrojení uskladňovací nádrže kalu celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 07.9 | Úprava rozvodu tlakové vody u uskladňovací nádrže kalu
109 | 07.9.1 | T-kus nerezový, mořený, podélně svařovaný Ø 104x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
110 | 07.9.2 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 104x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 1 |  | 0
111 | 07.9.3 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 104x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
112 | 07.9.4 | Příruba převlečná DN 100 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 104x2mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
113 | 07.9.5 | Lemový nákružek nerezový DN 100 PN 10; Ø 104x2mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
114 | 07.9.6 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 100 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm. |  |  | ks | 1 |  | 0
|  | Úprava rozvodu tlakové vody u uskladňovací nádrže kalu celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 07.10 | Úprava výtlaku přebytečného kalu u uskladňovací nádrže kalu
115 | 07.10.1 | Příruba zaslepovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 05 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
|  | Úprava výtlaku přebytečného kalu u uskladňovací nádrže kalu celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 07.11 | Přívod kalu z VN I° ve strojovně VN II°
116 | 07.11.1 | Ocelový oblouk 90° Ø219,1x6,3mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 8 |  | 0
117 | 07.11.2 | Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø 219,1x6,3mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 2 |  | 0
118 | 07.11.3 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 200 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 1 |  | 0
119 | 07.11.4 | Ocelová trubka bezešvá Ø 219,1x6,3mm dle ČSN 42 5715 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 |  |  | m | 13 |  | 0
120 | 07.11.5 | Ocelový oblouk 90° Ø 60,3x2,9mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 1 |  | 0
121 | 07.11.6 | Nátrubek přivařovací DN 50 s vnějším závitem 2" Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 1 |  | 0
122 | 07.11.7 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 16, vnitřní závity 2", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: primární kal |  |  | ks | 1 |  | 0
123 | 07.11.8 | Nerezová bajonetová spojka C52 s vnějším závitem 2" |  |  | ks | 1 |  | 0
124 | 07.11.9 | Ocelový oblouk 15° Ø219,1x6,3mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 1 |  | 0
125 | 07.11.10 | Ocelová trubka hladká bezešvá Ø 114,3x3,6mm dle ČSN 42 5715 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 |  |  | m | 1 |  | 0
126 | 07.11.11 | Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø114,3x3,6mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 1 |  | 0
127 | 07.11.12 | Konzolový držák pro potrubí Ø 219,1x6,3mm a Ø 273x6,3mm; 1x plochý kotevní třmen Ø 219,1x6,3mm; 1x plochý kotevní třmen Ø 273x6,3mm; kotevní plech; nerezový kotevní a spojovací materiál Materiálové provedení: ocel tř.11 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
128 | 07.11.13 | Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí ocel Ø 219,1x6,3mm; kotevní a spojovací materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce; závitová tyč ; ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce; Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 4 |  | 0
|  | Přívod kalu z VN I° ve strojovně VN II° celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 07.12 | Hydraulické míchání VN II°
129 | 07.12.1 | Vtokový kus Ø 400/273x6,3mm; stavební délka 300mm Materiálové provedení: ocel tř. 11 |  |  | ks | 1 |  | 0
130 | 07.12.2 | Ocelový oblouk 45° Ø273x6,3mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 2 |  | 0
131 | 07.12.3 | Ocelová trubka bezešvá Ø 273x6,3mm dle ČSN 42 5715 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 |  |  | m | 7 |  | 0
132 | 07.12.4 | Ocelový oblouk 20° Ø273x6,3mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 1 |  | 0
133 | 07.12.5 | Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 250 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø 273x6,3mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 2 |  | 0
134 | 07.12.6 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 250 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 1 |  | 0
135 | 07.12.7 | Kompenzátor přírubový DN 250 PN 10; stavební délka 206 mm Parametry zařízení: stlačení 20mm; prodloužení 14mm; boční posun ± 18mm; uhlové natočení ± 15° Materiálové provedení: příruby - pozinkovaná uhlíková ocel; těleso - EPDM Médium: vyhnilý kal do 45°C |  |  | ks | 1 |  | 0
136 | 07.12.8 | Ocelový oblouk 90° Ø273x6,3mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 1 |  | 0
137 | 07.12.9 | Ocelová trubka bezešvá Ø 60,3x2,9mm dle ČSN 42 5715 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 |  |  | m | 1 |  | 0
138 | 07.12.10 | Ocelový oblouk 90° Ø 60,3x2,9mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 1 |  | 0
139 | 07.12.11 | Nátrubek přivařovací DN 50 s vnějším závitem 2" Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 1 |  | 0
140 | 07.12.12 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 16, vnitřní závity 2", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: primární kal |  |  | ks | 1 |  | 0
141 | 07.12.13 | Nerezová bajonetová spojka C52 s vnějším závitem 2" |  |  | ks | 1 |  | 0
142 | 07.12.14 | Ocelová redukce excentrická Ø 273x6,3/219,1x6,3mm; dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 1 |  | 0
143 | 07.12.15 | Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø 219,1x6,3mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 1 |  | 0
144 | 07.12.16 4M11.1 | Ponorné kalové čerpadlo v provedení pro vertikální instalaci do suché jímky s patním sacím kolenem; dvojitá kazetová mechanická ucpávka SIC, olejová náplň; ponorný elektromotor chlazený olejem s interní cirkulací přes intergrovaný výměník tepla; provedení elektromotoru pro trvalý provoz při okolní teplotě vzduchu ve strojovně až 35°C a teplotě čerpaného média až 45°C; materiálové provedení odolné proti působení čerpaného média; Typ oběžného kola: uzavřené dvoukanálové Čerpané médium: vyhnilý kal do 5% sušiny kalu; teplota do 45°C; obsah dlouhovláknitých látek (vlasy, textilní vlákna apod.); obsah nerozpuštěných abrazivních látek (písek); Parametry zařízení: pracovní bod - Q= 145,5 l/s; H= 3,7 m; f= 50 Hz; n= 962 ot/min při f= 50 Hz; volná průchodnost oběžným kolem min. 120mm; max. tlak na sání p= 15 m v.s.; zařízení vhodné pro trvalý provoz; El. parametry zařízení: jmenovitý výkon elektromotoru P2= 9,0 kW; U= 3x400 V; f= 50 Hz; rozběh - Y/D; jmenovitý proud In= 19,3A; rozběhový proud Is= 83 A; tepelná ochrana statoru 3x termistor PTC; čidlo průsaku ucpávkou; krytí el. motoru IP 68; Příslušenství: elektrické napájecí a signálové kabely elektromotoru a čidel dl. 10m; vyhodnocovací relé čidla průsaku mechanickou ucpávkou a tepelné ochrany elektromotoru; Připojovací rozměry: sání - příruba s horizontální osou DN 200 PN 10; výtlak - příruba s horizontální osou DN 250 PN 10 Hmotnost: 258 kg Účel: čerpání vyhnilého kalu hydraulického míchání vyhnívací nádrže II° | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
145 | 07.12.17 | Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 250 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø 273x6,3mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 5 |  | 0
146 | 07.12.18 | Ocelová trubka bezešvá Ø 273x6,3mm dle ČSN 42 5715 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 |  |  | m | 13 |  | 0
147 | 07.12.19 | Nátrubek přivařovací DN 25 s vnějším závitem 1" Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 2 |  | 0
148 | 07.12.20 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 25 PN 16, vnitřní závity 1", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: primární kal |  |  | ks | 1 |  | 0
149 | 07.12.21 | Ocelová trubka bezešvá Ø 33,7x2,6mm dle ČSN 42 5715 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 |  |  | m | 1 |  | 0
150 | 07.12.22 | Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí ocel Ø 33,7x2,6mm; kotevní a spojovací materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce; závitová tyč ; ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce; Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
151 | 07.12.23 | Ocelový oblouk 90° Ø33,7x2,6mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 2 |  | 0
152 | 07.12.24 | Ocelový oblouk 45° Ø273x6,3mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 2 |  | 0
153 | 07.12.25 | Ocelový oblouk 90° Ø273x6,3mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 3 |  | 0
154 | 07.12.26 | Kompenzátor přírubový DN 250 PN 10; stavební délka 206 mm Parametry zařízení: stlačení 20mm; prodloužení 14mm; boční posun ± 18mm; uhlové natočení ± 15° Materiálové provedení: příruby - pozinkovaná uhlíková ocel; těleso - EPDM Médium: vyhnilý kal do 45°C |  |  | ks | 1 |  | 0
155 | 07.12.27 4Y11.2 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 250 PN 10 s osazeným a seřízeným pneupohonem; oboustranně těsnící; závitové otvory; doba uzavření/otevření 20 sec; senzorbox pro zobrazení polohy klapky; škrcení pro regulaci rychlosti otevírání/zavírání klapky; snímání polohy Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm; | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
156 | 07.12.28 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 250 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 1 |  | 0
157 | 07.12.29 | Ocelová svařovaná podpěra potrubí Ø 273x6,3mm; plochý kotevní třmen; kotevní materiál a spojovací materiál; výška podpěry 140mm Materiálové provedení: ocel tř. 11 |  |  | kpl. | 4 |  | 0
158 | 07.12.30 | Nátrubek přivařovací DN 25 s vnějším závitem 1" Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 1 |  | 0
159 | 07.12.31 | Ocelová trubka bezešvá Ø 219,1x6,3mm dle ČSN 42 5715 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 |  |  | m | 1 |  | 0
160 | 07.12.32 | Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø 219,1x6,3mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 1 |  | 0
161 | 07.12.33 | Ocelová trubka bezešvá Ø 159x4,5mm dle ČSN 42 5715 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 |  |  | m | 1 |  | 0
162 | 07.12.34 | Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø 159x4,5mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 1 |  | 0
|  | Hydraulické míchání VN II° celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 07.13 | Odběr vyhnilého kalu z VN II° do uskladňovací nádrže
163 | 07.13.1 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 200 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm. |  |  | ks | 1 |  | 0
164 | 07.13.2 | Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 200 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø 219,1x6,3mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 3 |  | 0
165 | 07.13.3 | Kompenzátor přírubový DN 200 PN 10; stavební délka 177 mm Parametry zařízení: stlačení 20mm; prodloužení 14mm; boční posun ± 18mm; uhlové natočení ± 15° Materiálové provedení: příruby - pozinkovaná uhlíková ocel; těleso - EPDM Médium: vyhnilý kal do 45°C |  |  | ks | 1 |  | 0
166 | 07.13.4 4Y12.3 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 200 PN 10 s osazeným a seřízeným pneupohonem; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání pneupohonem s havarijní funkcí - uzavření při výpadku el. energie; doba uzavření/otevření 20 sec; senzorbox pro zobrazení polohy klapky; škrcení pro regulaci rychlosti otevírání/zavírání klapky; snímání polohy Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm; | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
167 | 07.13.5 | Ocelový oblouk 45° Ø219,1x6,3mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 1 |  | 0
168 | 07.13.6 | Ocelový oblouk 90° Ø219,1x6,3mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 1 |  | 0
169 | 07.13.7 | Ocelová trubka bezešvá Ø 219,1x6,3mm dle ČSN 42 5715 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 |  |  | m | 1 |  | 0
170 | 07.13.8 | Ocelová svařovaná podpěra potrubí Ø 219,1x6,3mm; plochý kotevní třmen; kotevní materiál a spojovací materiál; výška podpěry 160mm Materiálové provedení: ocel tř. 11 |  |  | kpl. | 2 |  | 0
171 | 07.13.9 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 1 |  | 0
172 | 07.13.10 | Kompenzátor přírubový DN 150 PN 10; stavební délka 156 mm Parametry zařízení: stlačení 16mm; prodloužení 10mm; boční posun ± 12mm; uhlové natočení ± 15° Materiálové provedení: příruby - pozinkovaná uhlíková ocel; těleso - EPDM Médium: vyhnilý kal do 45°C |  |  | ks | 1 |  | 0
173 | 07.13.11 | Ocelová redukce excentrická Ø 159x4,5/114,3x3,6mm; dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 1 |  | 0
174 | 07.13.12 | Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø 114,3x3,6mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 1 |  | 0
175 | 07.13.13 4M12.1 | Kalové čerpadlo v provedení pro vertikální instalaci do suché jímky jímky v monoblokovém provedení s patním sacím kolenem; dvě mechanické tandemové ucpávky SiC/SiC/NBR s olejovou nádobkou; vzduchem chlazený elektromotor s ventilátorem v provedení pro trvalý provoz při okolní teplotě vzduchu ve strojovně až 35°C a teplotě čerpaného média až 45°C; materiálové provedení odolné proti působení čerpaného média; Typ oběžného kola: vířivé oběžné kolo Čerpané médium: vyhnilý kal do 5% sušiny kalu; teplota do 45°C; obsah dlouhovláknitých látek (vlasy, textilní vlákna apod.); obsah nerozpuštěných abrazivních látek (písek); Parametry zařízení: pracovní bod 1 - Q1= 15,2 l/s; H1= 17,5 m; f= 50 Hz; n= 1477 ot/min při f= 50 Hz; pracovní bod 2 - Q2= 34,2 l/s; H2= 11,4 m; f= 50 Hz; n= 1477 ot/min při f= 50 Hz; volná průchodnost oběžným kolem min. 75mm; max. tlak na sání p= 15 m v.s.; zařízení vhodné pro trvalý provoz; El. parametry zařízení: jmenovitý výkon elektromotoru P2= 7,5 kW; U= 400/690 V; f= 50 Hz; jmenovitý proud In= 15,0 A; rozběhový proud Is= 134 A; tepelná ochrana statoru 3x PTC termistor; krytí el. motoru IP 55; izolační třída F; třída účinnosti el. motoru IE3; elektromotor vhodný pro provoz s frekvenčním měničem; Připojovací rozměry: sání - příruba s horizontální osou DN 100 PN 16; výtlak - příruba s horizontální osou DN 80 PN 16 Hmotnost: 158 kg Účel: čerpání vyhnilého kalu z VN II° do uskladňovací nádrže | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
176 | 07.13.14 | Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 80 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø 88,9x3,2mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 1 |  | 0
177 | 07.13.15 | Ocelová redukce centrická Ø 114,3x3,6/88,9x3,2m; dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 1 |  | 0
178 | 07.13.16 | Ocelová redukce centrická Ø 159x4,5/114,3x3,6m; dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 1 |  | 0
179 | 07.13.17 | Ocelová trubka bezešvá Ø 159x4,5mm dle ČSN 42 5715 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 |  |  | m | 1 |  | 0
180 | 07.13.18 | Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø 159x4,5mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 3 |  | 0
181 | 07.13.19 | Ocelový oblouk 90° Ø159x4,5mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 1 |  | 0
182 | 07.13.20 4Y12.2 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10 s osazeným a seřízeným pneupohonem; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání pneupohonem s havarijní funkcí - uzavření při výpadku el. energie; doba uzavření/otevření 20 sec; senzorbox pro zobrazení polohy klapky; škrcení pro regulaci rychlosti otevírání/zavírání klapky; snímání polohy Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm; | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
|  | Odběr vyhnilého kalu z VN II° do uskladňovací nádrže celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 07.14 | Bezpečnostní přeliv VN II°
183 | 07.14.1 | Příruba převlečná DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 02 Napojované potrubí: Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 3 |  | 0
184 | 07.14.2 | Lemový nákružek nerezový DN 150 PN 10; Ø 156x3mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 3 |  | 0
185 | 07.14.3 | Trubka nerezová, podélně svařovaná, mořená Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | m | 19 |  | 0
186 | 07.14.4 | Dno klenuté mořené Ø 156x3mm dle DIN 28011 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
187 | 07.14.5 | Koleno 90° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
188 | 07.14.6 | Koleno 45° nerezové, podélně svařované, poloměr ohybu R= 1,5D; mořené Ø 156x3mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
189 | 07.14.7 | Konzolový držák pro potrubí Ø 156x3mm; 1x plochý kotevní třmen Ø 156x3mm; kotevní plech; nerezový kotevní a spojovací materiál; vzdálenost osy potrubí od stěny 455mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 2 |  | 0
190 | 07.14.8 | Konzolový držák pro potrubí 2x Ø 156x3mm; 2x plochý kotevní třmen Ø 156x3mm; kotevní plech; nerezový kotevní a spojovací materiál; vzdálenost osy potrubí od stěny 455mm a 1100mm Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
191 | 07.14.9 | Přelivný kus nerezový svařovaný uzavřený pro napojení na dvojici nerezových potrubí Ø 156x3mm; výška přelivu 300mm; délka přelivu 400mm; plech tl. 3,0mm; Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
192 | 07.14.10 | Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø 159x4,5mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 1 |  | 0
193 | 07.14.11 | Ocelový oblouk 90° Ø159x4,5mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 5 |  | 0
194 | 07.14.12 | Ocelová trubka bezešvá Ø 159x4,5mm dle ČSN 42 5715 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 |  |  | m | 5 |  | 0
195 | 07.14.13 | Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí ocel Ø 159x4,5mm; kotevní a spojovací materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce; závitová tyč ; ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce; Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
196 | 07.14.14 | Nátrubek přivařovací DN 32 s vnitřním závitem 5/4" Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 1 |  | 0
|  | Bezpečnostní přeliv VN II° celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 07.15 | Tepelná cirkulace VN II°
197 | 07.15.1 | Vtokový kus Ø 300/159x4,5mm; stavební délka 300mm Materiálové provedení: ocel tř. 11 |  |  | ks | 1 |  | 0
198 | 07.15.2 | Ocelová trubka bezešvá Ø 159x4,5mm dle ČSN 42 5715 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 |  |  | m | 2 |  | 0
199 | 07.15.3 | Ocelový oblouk 90° Ø159x4,5mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 1 |  | 0
200 | 07.15.4 | Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 150 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø 159x4,5mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 2 |  | 0
201 | 07.15.5 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 150 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 1 |  | 0
202 | 07.15.6 | Ocelová redukce excentrická Ø 159x4,5/114,3x3,6mm; dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 1 |  | 0
203 | 07.15.7 | Ocelová redukce excentrická Ø 114,3x3,6/88,9x3,2mm; dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 1 |  | 0
204 | 07.15.8 | Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 80 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø 88,9x3,2mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 1 |  | 0
205 | 07.15.9 4M10.1 | Kalové čerpadlo v provedení pro vertikální instalaci do suché jímky jímky v monoblokovém provedení s patním sacím kolenem; dvě mechanické tandemové ucpávky SiC/SiC/NBR s olejovou nádobkou; vzduchem chlazený elektromotor s ventilátorem v provedení pro trvalý provoz při okolní teplotě vzduchu ve strojovně až 35°C a teplotě čerpaného média až 45°C; materiálové provedení odolné proti působení čerpaného média; Typ oběžného kola: vířivé oběžné kolo Čerpané médium: vyhnilý kal do 5% sušiny kalu; teplota do 45°C; obsah dlouhovláknitých látek (vlasy, textilní vlákna apod.); obsah nerozpuštěných abrazivních látek (písek); Parametry zařízení: pracovní bod - Q= 10,3 l/s; H= 6,5 m; f= 50 Hz; n= 1464 ot/min při f= 50 Hz; volná průchodnost oběžným kolem min. 60mm; max. tlak na sání p= 15 m v.s.; zařízení vhodné pro trvalý provoz; El. parametry zařízení: jmenovitý výkon elektromotoru P2= 2,2 kW; U= 230/400 V; f= 50 Hz; jmenovitý proud In= 4,8 A; rozběhový proud Is= 39 A; tepelná ochrana statoru 3x PTC termistor; krytí el. motoru IP 55; izolační třída F; třída účinnosti el. motoru IE3; elektromotor vhodný pro provoz s frekvenčním měničem; Připojovací rozměry: sání - příruba s horizontální osou DN 80 PN 16; výtlak - příruba s horizontální osou DN 65 PN 16 Hmotnost: 123 kg Účel: čerpání vyhnilého kalu tepelné cirkulace vyhnívací nádrže II° | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
206 | 07.15.10 | Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 65 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø 76,1x2,9mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 1 |  | 0
207 | 07.15.11 | Ocelová redukce centrická Ø 88,9x3,2/76,1x2,9mm; dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 1 |  | 0
208 | 07.15.12 | Ocelová redukce centrická Ø 114,3x3,6/88,9x3,2mm; dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 1 |  | 0
209 | 07.15.13 | Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø 114,3x3,6mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 7 |  | 0
210 | 07.15.14 | Kompenzátor přírubový DN 100 PN 10; stavební délka 129 mm Parametry zařízení: stlačení 12mm; prodloužení 10mm; boční posun ± 12mm; uhlové natočení ± 15° Materiálové provedení: příruby - pozinkovaná uhlíková ocel; těleso - EPDM Médium: vyhnilý kal do 45°C |  |  | ks | 2 |  | 0
211 | 07.15.15 | Ocelová trubka bezešvá Ø 114,3x3,6mm dle ČSN 42 5715 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 |  |  | m | 4 |  | 0
212 | 07.15.16 | Nátrubek přivařovací DN 15 s vnitřním závitem 1/2" Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 2 |  | 0
213 | 07.15.17 | Ocelový oblouk 50° Ø114,3x3,6mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 2 |  | 0
214 | 07.15.18 4Y10.2 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 100 PN 10 s osazeným a seřízeným pneupohonem; oboustranně těsnící; závitové otvory; doba uzavření/otevření 20 sec; senzorbox pro zobrazení polohy klapky; škrcení pro regulaci rychlosti otevírání/zavírání klapky; snímání polohy Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm. | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
215 | 07.15.19 | Šroubovicový protiproudý výměník voda/kal vč. integrovaného otočného jeřábku s řetězovým zvedacím zařízením pro manipulaci s výkem výměníku; demontovatelný kryt vč. válcové části pro plný přístup k celé teplosměnné ploše; průchod pevných částic do průměru 10mm; Parametry zařízení: Qjmen kal= 15 l/s; ΔH kal= 72 kPa Qjmen voda= 3,3 l/s; ΔH voda= 57 kPa T vstup kal= 37°C; T výstup kal= 42°C T vstup voda= 85°C; T výstup voda= 60°C Jmenovitá teplosměná plocha = 6,0 m² Skutečná teplosměná plocha = 7,4 m² Jmenivitý výkon výměníku P= 335 kW Zkušební přetlak = 0,4 MPa Pracovní přetlak = 0,3 MPa Pracovní přetlak Tmax= 90°C Připojovací rozměry: kal vstup/výstup - DN 100 PN 10; topná voda vstup/výstup - DN 100 PN 10; vypouštění vody - DN 20; proplach kalu - DN 32; odvzdušnění/proplach kalu - DN 32; odvzdušnění vody - DN 15 Materiálové provedení: kryt, šroubovice, podstava, jeřábek - ocel tř. 11; Povrchová úprava: kryt, šroubovice, podstava, jeřábek - polyuretanový nátěr; jeřábek - žárové zinkování Příslušenství: protokol o zkoušce těsnosti; statický výpočet závěsného sloupku zvedacího zařízení; provozní dokumentace; Rozměry: šířka 750mm; délka 1030mm; výška (včetně jeřábku) 2650mm Hmotnost: provozní max 900 kg Příslušenství: kotevní a spojovací materiál nerez | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
216 | 07.15.20 | Ocelový oblouk 90° Ø114,3x3,6mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 1 |  | 0
217 | 07.15.21 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 100 PN 10; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání ručním kolem Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm; |  |  | ks | 2 |  | 0
218 | 07.15.22 | Ocelová svařovaná podpěra potrubí Ø 114,3x3,6mm; plochý kotevní třmen; kotevní materiál a spojovací materiál; výška podpěry 500mm Materiálové provedení: ocel tř. 11 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
219 | 07.15.23 | Ocelová svařovaná podpěra potrubí Ø 114,3x3,6mm; plochý kotevní třmen; kotevní materiál a spojovací materiál; výška podpěry 1660mm Materiálové provedení: ocel tř. 11 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Tepelná cirkulace VN II° celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 07.16 | Čerpání průsakových úkapových vod ve strojovně VN II°
220 | 07.16.1 5M9.1 | Přenosné ponorné kalové čerpadlo pro osazení na podlahu s integrovaným vertikálním (nepřeklápějícím se) plovákovým spínačem; Parametry zařízení: pracovní bod Q= 5,0m3/h při H= 9,0 m; závěrný bod čerpadla max. 11,5 m; jmenovité otáčky n= 2800 min-1; dvojitá ucpávka SiC/SiC; El. parametry zařízení: jmenovitý výkon elektromotru P2= 0,55 kW; jmenovité napětí U= 230 V; jmenovitý proud In= 3,47 A; f= 50 Hz; třída izolace F 155°C; krytí IP 68; maximální ponor 4m; tepelná ochrana elektromotoru; Připojovací rozměr: vnitřní závit 5/4" Příslušenství: napájecí kabel dl. 10,0m se zástrčkou; Materiálové provedení: těseso čerpadla, oběžné kolo, sací koš, hřídel, spojovací materiál - korozivzdorná ocel AISI 304; Hmotnost: 6 kg Účel: čerpání úkapových a průsakových vod | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
221 | 07.16.2 | Nerezová závitová hadicová koncovka DN 32 vnějším závitem 5/4" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
222 | 07.16.3 | Hadice pružná tlaková tvarově stálá s výztužnou spirálou Ø 38/32mm; maximální pracovní tlak p= 5 bar; poruchový tlak p= 15 bar; maximální pracovní podtlak p= - 0,7 bar; pracovní teploty -15°až +60°C; poloměr ohybu 155mm; Materiálové provedení: stěna - hladké PVC transparentní; výztužná spirála - PVC; |  |  | m | 2 |  | 0
223 | 07.16.4 | Hadicová spona nerezová pevnostní Ø 38mm |  |  | ks | 2 |  | 0
224 | 07.16.5 | Zpětná kulová klapka závitová pro odpadní vody DN 32 PN 10 s vnitřním závitem 5/4" |  |  | ks | 1 |  | 0
225 | 07.16.6 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 32 PN 16, vnitřní závity 5/4", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: průsakové vody |  |  | ks | 1 |  | 0
226 | 07.16.7 | Vsuvka jednoznačná DN 32 vnější závity 5/4" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 2 |  | 0
227 | 07.16.8 | Elektrotvarovka PE přechod kov-plast DE 40 DN 32 PN 16 s vnějším závitem 5/4" |  |  | ks | 2 |  | 0
228 | 07.16.9 | Elektrotvarovka PE koleno 90° DE 40 DN 32 PN 16 |  |  | ks | 4 |  | 0
229 | 07.16.10 | Trubka PE 100 SDR 11 Ø 40x3,7mm |  |  | m | 6 |  | 0
230 | 07.16.11 | Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PE Ø 40x3,7mm; kotevní a spojovací materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce; závitová tyč ; ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce; Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 8 |  | 0
|  | Čerpání průsakových úkapových vod ve strojovně VN II° celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 07.17 | Rozvod tlakové vody ve strojovně VN II°
231 | 07.17.1 | Elektrotvarovka PE koleno 90° DE 63 DN 50 PN 16 |  |  | ks | 3 |  | 0
232 | 07.17.2 | Trubka PE 100 SDR 11 Ø 63x5,8mm |  |  | m | 3 |  | 0
233 | 07.17.3 | Elektrotvarovka PE koleno 45° DE 63 DN 50 PN 16 |  |  | ks | 1 |  | 0
234 | 07.17.4 | Elektrotvarovka PE T-kus DE 63 DN 50 PN 16 s redukovanou odbočkou DE 32 DN 25 |  |  | ks | 1 |  | 0
235 | 07.17.5 | Elektrotvarovka PE koleno 90° DE 32 DN 25 PN 16 |  |  | ks | 6 |  | 0
236 | 07.17.6 | Trubka PE 100 SDR 11 Ø 32x2,9mm |  |  | m | 6 |  | 0
237 | 07.17.7 | Elektrotvarovka PE přechod kov-plast DE 32 DN 25 PN 16 s vnějším závitem 1" |  |  | ks | 4 |  | 0
238 | 07.17.8 4Y8.2 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 25 PN 16, vnitřní závity 1", s osazeným a seřízeným pneupohonem; doba uzavření/otevření 10 sec; senzorbox pro zobrazení polohy klapky; škrcení pro regulaci rychlosti otevírání/zavírání klapky; snímání polohy Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: průsakové vody |  |  | kpl. | 1 |  | 0
239 | 07.17.9 | Šroubení přímé DN 25 PN 16 vnitřní závity 1" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
240 | 07.17.10 | Vsuvka jednoznačná DN 25 vnější závity 1" Materiálové provedení:korozivzdorná ocel 1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 3 |  | 0
241 | 07.17.11 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 25 PN 16, vnitřní závity 1", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: průsakové vody |  |  | ks | 3 |  | 0
242 | 07.17.12 | T-kus jednoznačný závitový DN 25 PN 16 s vnitřními závity 1" Materiálové provedení korozivzdorná ocel 1.4404 (X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
243 | 07.17.13 | Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PE Ø 32x2,9mm; kotevní a spojovací materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce; závitová tyč ; ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce; Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
244 | 07.17.14 | Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PE Ø 63x5,8mm; kotevní a spojovací materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce; závitová tyč ; ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce; Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 10 |  | 0
245 | 07.17.15 | Elektrotvarovka PE koleno 90° DE 63 DN 50 PN 16 s vnějším závitem 2" |  |  | ks | 1 |  | 0
246 | 07.17.16 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 50 PN 16, vnitřní závity 2", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: průsakové vody |  |  | ks | 1 |  | 0
247 | 07.17.17 | Nerezová bajonetová spojka C52 s vnějším závitem 2" |  |  | ks | 1 |  | 0
248 | 07.17.18 | Elektrotvarovka PE spojka přímá bez dorazu DE 32 DN 25 PN 16 |  |  | ks | 1 |  | 0
249 | 07.17.19 | Elektrotvarovka PE T-kus jednoznačný DE 32 DN 25 PN 16 |  |  | ks | 1 |  | 0
250 | 07.17.20 | Bajonetov spojka DN 25 PN 16 vnější závit 1" |  |  | ks | 1 |  | 0
|  | Rozvod tlakové vody ve strojovně VN II° celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 07.18 | Rozvod tlakové vody v suterénu strojovny kalového hospodářství
251 | 07.18.1 | Mechanická litinová tvarovka pro PE potrubí T-kus DE 50 DN 40 PN 10 se závitovou odbočkou s vnitřním závitem 5/4" |  |  | ks | 1 |  | 0
252 | 07.18.2 | Vsuvka jednoznačná DN 40 vnější závity 6/4" Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | ks | 1 |  | 0
253 | 07.18.3 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 40 PN 16, vnitřní závity 5/4", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: průsakové vody |  |  | ks | 1 |  | 0
254 | 07.18.4 | Mechanická litinová spojka pro PE potrubí T-kus DE 50 DN 40 PN 10 s vnitřním závitem 5/4" |  |  | ks | 1 |  | 0
255 | 07.18.5 | Trubka PE 100 SDR 11 Ø 63x5,8mm |  |  | m | 12 |  | 0
256 | 07.18.6 | Elektrotvarovka PE koleno 90° DE 63 DN 50 PN 16 |  |  | ks | 4 |  | 0
257 | 07.18.7 | Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí PE Ø 63x5,8mm; kotevní a spojovací materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce; závitová tyč ; ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce; Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 7 |  | 0
|  | Rozvod tlakové vody v suterénu strojovny kalového hospodářství celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 07.19 | Zvedací zařízení ve strojovně VN II°
258 | 07.19.1 | Ruční pojízdný řetězový kladkostroj pro osazení na profil IPN 200; bezpečnostní prvky vyhovující Směrnici 2006/42/ES; včetně příslušenství. Parametry zařízení: nosnost 500kg; počet nosných pramenů 1; ovládací síla pro zdvih 300 N; ovládací síla pro pojezd 250 N; rychlost zvedání 1,1 m/min (odvinutí 30m ručního řetězu za minutu); ruční pojezd; hmotnost 18,5 kg; zdvih 5,0 m; výška nosníku nad podlahou 2,8m; Účel: manipulace s čerpadlem hydraulického míchání VN II° |  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Zvedací zařízení ve strojovně VN II° celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 07.20 | Zdroj a rozvod vzduchu pro ovládání armatur s pneupohonem
259 | 07.20.1 | Páteřní rozvod tlakového vzduchu z nerezového podélně svařovaného, mořeného potrubí Ø 54x2mm; včetně tvarovek, fitinek, nerezových kotevních prvků; nerezový spojovací materiál; celková délka potrubí 100m |  |  | kpl. | 1 |  | 0
260 | 07.20.2 | Dílčí rozvod tlakového vzduchu z nerezového podélně svařovaného, mořeného potrubí Ø 35x1,5mm; včetně tvarovek, fitinek, kulového kohoutu, kotevních prvků; celková délka potrubí 60m Účel: napojení solenoidového rozvaděče 4RV1 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
261 | 07.20.3 4M6.1 | Automatická jednostupňová kompresorová stanice s tlakovou nádobou 90 litrů, elektronickým odvaděčem kondenzátu na vzdušníku, počítadlem motohodin, tlakovým spínačem a příslušenstvím Parametry zařízení: nasávané množství Q= 660 l/min; plnící množství Q= 440 l/min při p= 6,0 bar; maximální provozní přetlak p= 10 bar; počet válců 2; akustický tlak max 76 dB(A); El. parametry zařízení: P= 3,0 kW; U= 3x400 V Účel: zdroj stlačeného vzduchu pro ovládání pneuarmatur | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 2 |  | 0
262 | 07.20.4 | Separátor olej/voda Parametry zařízení: Q= 1,4 až 1,7 m3/min; p= 0,8÷16 bar; objem nádoby 10 l; obsah filtru 1x2,0/1x2,5 l; Připojovací rozměry: 2x 1" Hmotnost: 3,5 kg | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
263 | 07.20.5 | Elektrický rozvadeč pro napájení a řízení 2 kpl. kompresorových stanic Poz.07.20.3 včetně automatického nastavitelného pravidelného střídání kompresorů; včetně kabelových rozvodů mezi el. rozvaděčem a pohony; jištění; kotevního a spojovacího materiálu; montážního materiálu; | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
264 | 07.20.6 | Kondenzační suška vzduchu Parametry zařízení: QN= 600 l/min; p= 16 bar; tlakový rosný bod 3°C; El. parametry zařízení: P= 160 W; U= 230 V; f= 50 Hz; Připojovací rozměry: 2x 1"; 1x 1/4" Hmotnost: 24 kg Účel: úprava vzduchu pro ovládání pneuarmatur | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
265 | 07.20.7 | Vertikální válcová tlaková nádoba o objemu 500 litrů; maximální tlak 11 bar; Parametry zařízení: průměr 600 mm; výška 1925 mm Připojovací rozměry: 2x 1" Příslušenství: kotevní a spojovací materiál nerez Materiálové provedení: žárově zinkovaná ocel | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
266 | 07.20.8 4RV1 | Kompletní ovládací panel pneuarmatur pro osazení na zeď vč. solenoidových ventilů; ventilového terminálu; armatur; tvarovek; rozvodů tlakového vzduchu v rámci ovládacího panelu; rozvody tlakového vzduchu mezi ovládacím panelem a armaturami; napájecího zdroje; skříně a ostatního příslušenství; ovládání armatur otevřeno/zavřeno na dveřích rozvaděče; uzavíracího a redukčního ventilu s filtrem a manometrem na vstupu vzduchu; Parametry zařízení: ovládání 4 ks deskových šoupat DN 150 PN 10 s havarijní funkcí uzavření při výpadku el. energie (4Y5.19; 4Y5.20; 4Y5.21; 4Y5.22); ovládání 2 ks deskových šoupat DN 100 PN 10 s havarijní funkcí uzavření při výpadku el. energie (4Y5.18; 4Y5.23); automatické ovládání armatur; ruční ovládání armatur z panelu; ventilový terminál bude vybaven komunikačním rozhraním Profibus DP, po kterém se budou přenášet všechny monitorovací a ovládací signály z a do řídícího systému; z každého pneupohonu bude k dispozici signál o poloze OTEVŘENO a o poloze ZAVŘENO a bude umožněno ovládání OTEVŘÍT/ZAVŘÍT z nadřazeného řídicího systému; součástí dodávky je zavedení signálů OT/ZAV (kabeláž) z jednotlivých pneupohonů do pneumatických rozvaděčů El. parametry zařízení: U= 230 V; f= 50 Hz; Účel: ovládání armatur v suterénu strojovny strojního zahuštění kalu | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
267 | 07.20.9 4RV2 | Kompletní ovládací panel pneuarmatur pro osazení na zeď vč. solenoidových ventilů; ventilového terminálu; armatur; tvarovek; rozvodů tlakového vzduchu v rámci ovládacího panelu; rozvody tlakového vzduchu mezi ovládacím panelem a armaturami; napájecího zdroje; skříně a ostatního příslušenství; ovládání armatur otevřeno/zavřeno na dveřích rozvaděče; uzavíracího a redukčního ventilu s filtrem a manometrem na vstupu vzduchu; Parametry zařízení: ovládání 1 ks deskových šoupat DN 250 PN 10 (4Y11.2); ovládání 1 ks deskových šoupat DN 200 PN 10 s havarijní funkcí uzavření při výpadku el. energie (4Y12.3); ovládání 1 ks deskových šoupat DN 150 PN 10 s havarijní funkcí uzavření při výpadku el. energie (4Y12.2); 1 ks deskových šoupat DN 100 PN 10 (4Y10.2); ovládání 1 ks kulového kouhoutu DN 25 PN 10 (4Y8.2); automatické ovládání armatur; ruční ovládání armatur z panelu; ventilový terminál bude vybaven komunikačním rozhraním Profibus DP, po kterém se budou přenášet všechny monitorovací a ovládací signály z a do řídícího systému; z každého pneupohonu bude k dispozici signál o poloze OTEVŘENO a o poloze ZAVŘENO a bude umožněno ovládání OTEVŘÍT/ZAVŘÍT z nadřazeného řídicího systému; součástí dodávky je zavedení signálů OT/ZAV (kabeláž) z jednotlivých pneupohonů do pneumatických rozvaděčů El. parametry zařízení: U= 230 V; f= 50 Hz; Účel: ovládání armatur ve strojovně vyhnívací nádrže II° | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
268 | 07.20.10 4RV3 | Kompletní ovládací panel pneuarmatur pro osazení na zeď vč. solenoidových ventilů; ventilového terminálu; armatur; tvarovek; rozvodů tlakového vzduchu v rámci ovládacího panelu; rozvody tlakového vzduchu mezi ovládacím panelem a armaturami; napájecího zdroje; skříně a ostatního příslušenství; ovládání armatur otevřeno/zavřeno na dveřích rozvaděče; uzavíracího a redukčního ventilu s filtrem a manometrem na vstupu vzduchu; Parametry zařízení: ovládání 1 ks deskových šoupat DN 200 PN 10 (4Y14.5); ovládání 2 ks deskových šoupat DN 100 PN 10 (4Y14.3; 4Y14.4); automatické ovládání armatur; ruční ovládání armatur z panelu; ventilový terminál bude vybaven komunikačním rozhraním Profibus DP, po kterém se budou přenášet všechny monitorovací a ovládací signály z a do řídícího systému; z každého pneupohonu bude k dispozici signál o poloze OTEVŘENO a o poloze ZAVŘENO a bude umožněno ovládání OTEVŘÍT/ZAVŘÍT z nadřazeného řídicího systému; součástí dodávky je zavedení signálů OT/ZAV (kabeláž) z jednotlivých pneupohonů do pneumatických rozvaděčů El. parametry zařízení: U= 230 V; f= 50 Hz; Účel: ovládání armatur v suterénu objektu strojovny kalového hospodářství | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
269 | 07.20.11 | Dílčí rozvod tlakového vzduchu z nerezového podélně svařovaného, mořeného potrubí Ø 35x1,5mm; včetně tvarovek, fitinek, kulového kohoutu, kotevních prvků; celková délka potrubí 10m Účel: napojení solenoidového rozvaděče 4RV2 (ve strojovně objektu kalového hospodářství) |  |  | kpl. | 1 |  | 0
270 | 07.20.12 | Dílčí rozvod tlakového vzduchu z nerezového podélně svařovaného, mořeného potrubí Ø 35x1,5mm; včetně tvarovek, fitinek, kulového kohoutu, kotevních prvků; celková délka potrubí 15m Účel: napojení solenoidového rozvaděče 4RV2 (ve strojovně vyhnívací nádrže II°) |  |  | kpl. | 1 |  | 0
271 | 07.20.13 | Dílčí rozvod tlakového vzduchu z nerezového podélně svařovaného, mořeného potrubí Ø 35x1,5mm; včetně tvarovek, fitinek, kulového kohoutu, kotevních prvků; celková délka potrubí 10m Účel: napojení solenoidového rozvaděče 4RV3 |  |  | kpl. | 1 |  | 0
272 | 07.20.14 | Kompletní trubní a hadicové rozvody pro zapojení 2ks kompresorových stanic Poz.07.20.3; 1ks separátoru olej/voda Poz.07.20.4; 1ks kondenzační sušky vzduchu Poz.07.20.6; 1ks vzdušníku Poz.07.20.7 a centrálního rozvodu tlakového vzuchu; včetně fitinek, armatur, kotevního a instalačního materiálu |  |  | kpl. | 1 |  | 0
273 | 07.20.15 | Centrální rozvod vzduchu mezi zdrojem vzduchu (vzdušník Poz.07.20.7) a jednotlivými solenoidovými rozvadeči 2RV1; 2RV2; 4RV1; 4RV2; 4RV3; 4RV4; včetně fitinek, trubek, pružných hadic, armatur, kotevního a instalačního materiálu Nerezové svařované potrubí DN 50 v celkové délce cca 100 m |  |  | kpl. | 1 |  | 0
274 | 07.20.16 4RV4 | Kompletní ovládací panel pneuarmatur pro osazení na zeď ve venkovním prostředí bez regulace teploty vč. solenoidových ventilů; ventilového terminálu; armatur; tvarovek; rozvodů tlakového vzduchu v rámci ovládacího panelu; rozvody tlakového vzduchu mezi ovládacím panelem a armaturami; napájecího zdroje; skříně a ostatního příslušenství; ovládání armatur otevřeno/zavřeno na dveřích rozvaděče; uzavíracího a redukčního ventilu s filtrem a manometrem na vstupu vzduchu; temperace Parametry zařízení: ovládání 1 ks deskových šoupat DN 150 PN 10 (4Y56.4); automatické ovládání armatur; ruční ovládání armatur z panelu; ventilový terminál bude vybaven komunikačním rozhraním Profibus DP, po kterém se budou přenášet všechny monitorovací a ovládací signály z a do řídícího systému; z každého pneupohonu bude k dispozici signál o poloze OTEVŘENO a o poloze ZAVŘENO a bude umožněno ovládání OTEVŘÍT/ZAVŘÍT z nadřazeného řídicího systému; součástí dodávky je zavedení signálů OT/ZAV (kabeláž) z jednotlivých pneupohonů do pneumatických rozvaděčů El. parametry zařízení: U= 230 V; f= 50 Hz; Účel: ovládání armatury ve strojovně plynových kompresorů | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
|  | Zdroj a rozvod vzduchu pro ovládání armatur s pneupohonem celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 07.21 | Pomocné a přípravné práce a konstrukce
275 | 07.21.1 | Funkční a individuální zkoušky, uvedení zařízení do provozu; nastavení zařízení; dokumentace zařízení v českém jazyce. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
276 | 07.21.2 | Pojízdné lešení s podpěrami; umožňující montáž od výšky 2m do výšky 16 m; včetně výstupního žebříku; ochranného zábradlí a ostatního příslušenství. Materiálové provedení: ocel tř.11; žárově zinkovaná. Účel: montáž strojního zařízení Poznámka: zajišťuje zhotovitel. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
277 | 07.21.3 | Mechanické očištění nerezového potrubí a svarů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
278 | 07.21.4 | Moření povrchu nerezového potrubí a svarů vč. omytí povrchu potrubí po moření, neutralizace a likvidace odpadní vody s obsahem mořícího přípravku |  |  | kpl. | 1 |  | 0
279 | 07.21.5 | Pasivace povrchu nerezového potrubí a svarů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
280 | 07.21.6 | Asistence provozovatele ČOV (40 hodin) |  |  | kpl. | 1 |  | 0
281 | 07.21.7 | Naplnění vyhnívací nádrže II° technologickou vodou; včetně provizorního rozvodu tlakové vody, manipulace; objem 1100 m3; |  |  | kpl. | 1 |  | 0
282 | 07.21.8 | Napuštění plynového prostoru vyhnívací nádrže II° inertním plynem (dusíkem), objem 210 m3; včetně dodávky, manipulace, zkoušek |  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Pomocné a přípravné práce a konstrukce celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 07.22 | Stavební výpomocné práce
283 | 07.22.1 | Vrtání otvorů do železobetonových a zděných konstrukcí do ø 20mm; hl. do 150mm; cca 50 ks |  |  | kpl | 1 |  | 0
284 | 07.22.2 | Podlití kotevních patek míchadel Poz.07.8.1 - zálivková malta s vysokým nárůstem pevnosti, bez efektu smrštění, pevnost v tlaku po 24 hod. min. 30MPa, vč. bednění a odbednění, kotevních trnů vč. dodávky materiálu. Velikost jednoho bloku do 0,1m3 |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | Stavební výpomocné práce celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 07.23 | Těsnící a drobný montážní materiál
285 | 07.23.1 | Ploché těsnění s ocelovou vložkou pro přírubový spoj dle DIN 1514-1 Materiálové provedení: EPDM s ocelovou vložkou Přírubový spoj DN 250 PN 10 - 9 ks Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 30 ks Přírubový spoj DN 150 PN 10 - 35 ks Přírubový spoj DN 100 PN 16 - 24 ks Přírubový spoj DN 80 PN 16 - 4 ks Přírubový spoj DN 65 PN 16 - 3 ks |  |  | kpl. | 1 |  | 0
286 | 07.23.2 | Spojovací materiál přírubových spojů Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931/A2; třída pevnosti 70; tvářený za studena Matice šestihranná DIN 934/A2 2x podložka DIN 125A/A2 Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 Přírubový spoj DN 250 PN 10 - 9 ks Přírubový spoj DN 200 PN 10 - 30 ks Přírubový spoj DN 150 PN 10 - 35 ks Přírubový spoj DN 100 PN 16 - 24 ks Přírubový spoj DN 80 PN 16 - 4 ks Přírubový spoj DN 65 PN 16 - 3 ks |  |  | kpl. | 1 |  | 0
287 | 07.23.3 | Drobný montážní materiál |  |  | kpl. | 1 |  | 0
288 | 07.23.4 | Těsnící materiál závitových spojů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
289 | 07.23.5 | Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, |  |  | kpl. | 1 |  | 0
290 | 07.23.6 | Označení strojů a pohonů dle technologického schématu |  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Těsnící a drobný montážní materiál celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 07.24 | Nátěrové systémy, základní a konečná povrchová úprava
291 | 07.24.1 | Povrchová úprava stávajících a nových ocelových potrubí, podpěrných a pomocných ocelových konstrukcí - očištění povrchu potrubí na Sa 3 dle ČSN EN ISO 8501; vícevrství antikorozní nátěr pro prostředí se stupněm korozní agresivity C4 (vysoká) dle ČSN EN ISO 12944-2 při předpokládané vysoké životnosti nátěrového systému (H - více než 15 let) dle ČSN EN ISO 12944-1 |  |  | m2 | 63 |  | 0
|  | Nátěrové systémy, základní a konečná povrchová úprava celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 07.25 | Demontáže
292 | 07.25.1 | Demontáž technologického zařízení ČOV: - demontáž trubního a armaturního vystrojení strojovny uskladňovací nádrže - demontáž 1 kpl. kalového čerpadla včetně kompletního sacího a výtlačného potrubí - demontáž armaturního a trubního vystrojení zahušťovací nádrže - demontáž ocelových přelivných žlabů zahušťovací nádrže včetně přelivné hrany a podpěrných prvků - demontáž kompletního stíracího zařízení dna zahušťovací nádrže včetně elektropohonu s převodovkou a převodem, odpojení pohonu od kabeláže kvalifikovanou osobou - demontáž části potrubí DN 200 primárního kalu v suterénu strojovny kalového hospodářství - demontáž části nerezového potrubí DN 150 dovážených kalů ve strojovně strojního zahuštění kalu - demontáž části potrubí DN 200/150 přívodu kalu z uskladňovací nádrže ve strojovně strojního zahuštění kalu - demontáž části potrubí DN 150/100 odtoku kalové vody z uskladňovací nádrže ve strojovně strojního odvodnění kalu Součástí demontáže je i odstranění kotevních a podpěrných prvků, řezání spojovacího materiálu přírubových spojů a kotevních prvků, dělení zařízení a trubních rozvodů na dílčí části pro ruční dopravu stávajícími montážními otvory, provizorní podepírání demontovaného zařízení, manipulační prostředky, vodorovné a svislé přesuny, nakládání demontovaného zařízení na automobil, vypouštění provozních náplní včetně zajištění odpovídacích nádob |  |  | kg | 12500 |  | 0
293 | 07.25.2 | Odvoz do 15 km a likvidace demontovaného zařízení a jejich provozních náplní vč. poplatků za likvidaci nebo uložení odpadu; peníze získané prodejem železného šrotu budou předány investorovi; |  |  | kg | 12500 |  | 0
|  | Demontáže celkem : | [5 empty] | 0
|  | PS 07 KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM | [5 empty] | 0

## PS 08
P.č. | Č. položky | Název položky | Typ | Výrobce | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem (Kč)
PS 08 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Díl: | 08.1 | Plynová kompresorovna, stroje a zařízení
1 | 08.1.1 4M52.1 | Rotační lamelový kompresor; včetně příslušenství; pro instalaci do vnitřního prostředí. Výkonové parametry: Dopravované množství plynu: Q = 113 m3/h Tlak na sání: 1,5 kPa Tlak na výtlaku provozní: 0,23 MPa Tlak na výtlaku maximální: 0,28 MPa (dle nastavení pojistného ventilu) Provozní teplota výtlaku: 140°C (při 0,20 MPa) Max. teplota výtlaku: 180°C Kompresní poměr: 3,3 až 3,7 Spotřeba oleje (provozní stav po záběhu): 40 g/hod. Otáčky rotoru: 1450 ot/min. Příkon el. pohonu: 11 kW; 400 V; 50 Hz Materiálové provedení: ocel tř.11 + nátěr; nerez. ocel tř.17; lamely – vyztužený laminát. Rozsah dodávky: • Kompresor s elektromotorem. • Základový rám pro kompresor; motor a příslušenství. • Kryt ventilátoru chlazení. • Olejové čerpadlo. • Zásobní olejová nádrž; vč. první olejové náplně. • Stavoznak oleje. • Manometr na sání a výtlaku + teploměr na výtlaku (místní měření). • Zpětná klapka. • Tangenciální plynový filtr s keramickou vložkou (na vstupu), výrobek ozn. V7 • Tangenciální odlučovač oleje (na výtlaku), nerezový výrobek ozn. V6 • Pojistný ventil pružinový (na výtlaku). Účel: stlačení kalového plynu pro míchání obsahu vyhnívací nádrže VN II° Poznámka: nevýbušné provedení (min. zóna 2). | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
2 | 08.1.3 4M55.1 | Mezipřírubová uzavírací klapka; DN 50; PN 10; vč. převodovky; el. servopohonu; momentových; polohových a signalizačních kontaktů a ostatního příslušenství. Pro vnitřní osazení; el. krytí IP 55. Příkon el. pohonu: 200 W; 400 V; 50 Hz Materiálové provedení: těleso – šedá litina GG 25 + epoxidový nástřik; talíř – nerez. ocel 1.4301; sedlo NBR; elektromotor s převodovkou – standardní od výrobce. Účel: otevírání / zavírání zavodnění vodního uzávěru. Poznámka: nevýbušné provedení (min. zóna 2). | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | ks | 1 |  | 0
3 | 08.1.5 4Y56.4 | Mezipřírubová uzavírací klapka; DN 150; PN 10; s osazeným a seřízeným pneupohonem; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání pneupohonem s havarijní funkcí - uzavření při výpadku el. energie; doba uzavření/otevření 20 sec; senzorbox pro zobrazení polohy klapky; škrcení pro regulaci rychlosti otevírání/zavírání klapky; snímání polohy Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm. Účel: otevírání / zavírání přívodu biolplynu z plynojemu Poznámka: nevýbušné provedení (min. zóna 2). | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | ks | 1 |  | 0
|  | Plynová kompresorovna, stroje a zařízení celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 08.2 | Plynová kompresorovna, výrobky
4 | 08.2.1 | Vodní uzávěr kalového plynu; nerezový dílenský výrobek ozn. V1, včetně připojovacích hrdel na vstupu a výstupu plynu DN 150; PN 10; hrdel pro připojení zavodnění a odvodnění; stavoznaku; měření výšky hladiny; podstavce a ostatního příslušenství. Objem: 50 l. Uzavírací kapalina: voda (pitná; případně provozní) Pracovní tlak: do 2,5 kPa, pracovní teplota: 0÷40°C Materiálové provedení: nerez. ocel tř.17 240; DIN 1.4301. Účel: vodní uzávěr kalového plynu na přívodním potrubí z vyhnívacích nádrží I. a II. stupně do plynové kompresorovny |  |  | kpl. | 3 |  | 0
5 | 08.2.2 | Zásobník pro vodní uzávěr; plastový dílenský výrobek ozn. V2, včetně připojovacích hrdel; stavoznaku; měření výšky hladiny; nosné konstrukce a ostatního příslušenství. Objem: 75 l. Náplň: voda (pitná; případně provozní). Materiálové provedení: polypropylén (PP). Účel: zásobník vody pro zavodnění vodního uzávěru ozn. V1 |  |  | kpl. | 3 |  | 0
6 | 08.2.3 | Odvodňovač DN100 přímý; nerezový dílenský výrobek ozn. V3, včetně připojovacích hrdel DN 100; PN 6 na vstupu a výstupu plynu; hrdla G 1“ pro připojení odvodnění; stavoznaku; měření výšky hladiny; podstavce a ostatního příslušenství. Pracovní tlak: do 5 kPa, pracovní teplota: 0÷40°C Materiálové provedení: nerez. ocel tř.17 240; DIN 1.4301. Účel: odlučování a shromažďování kondenzátu; který vzniká při srážení vodní páry na stěnách potrubí (zařízení bude osazeno na výtlaku z kompresoru do VN II°) |  |  | kpl. | 1 |  | 0
7 | 08.2.4 | Odvodňovač DN100/150/150 přímý; nerezový dílenský výrobek ozn. V4, včetně připojovacích hrdel DN 100 a DN 150; PN 6 na vstupu a výstupu plynu; hrdla G 1“ pro připojení odvodnění; stavoznaku; měření výšky hladiny; podstavce a ostatního příslušenství. Pracovní tlak: do 5 kPa, pracovní teplota: 0÷40°C Materiálové provedení: nerez. ocel tř.17 240; DIN 1.4301. Účel: odlučování a shromažďování kondenzátu; který vzniká při srážení vodní páry na stěnách potrubí (zařízení bude osazeno na přívodu plynu z plynojemu) |  |  | kpl. | 1 |  | 0
8 | 08.2.5 | Ovládání zavodnění vodní uzávěry, nerezový dílenský výrobek ozn. V8, prodloužené ovládání armatury vyvedené na vnější líc stěny, včetně kotevní desky, vodící trubky, ovládací hřídele, ovládací páky a ostatního příslušenství. Materiálové provedení: ocel tř.11 + nerez. ocel tř.17 240; DIN 1.4301. Účel: ruční ovládání uzavíracích armatur zavodnění z vnějšího prostoru |  |  | kpl. | 1 |  | 0
9 | 08.2.6 | Stojan plynového ventilátoru, ocelový dílenský výrobek výšky 1,0 m, pro osazení stávajícího strojního zařízení. Materiálové provedení: ocel tř.11, žárově pozinkovaný s barevnou úpravou Účel: úprava polohy ventilátoru pro odvod kondenzátu do odvodňovače. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Plynová kompresorovna, výrobky celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 08.3 | Plynová kompresorovna, nerezový trubní materiál
10 | 08.3.1 | Trubka nerezová svařovaná mořená DN 200 (204x2) dle DIN 2463 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | bm | 5 |  | 0
11 | 08.3.2 | Trubka nerezová svařovaná mořená DN 150 (154x2) dle DIN 2463 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | bm | 34 |  | 0
12 | 08.3.3 | Trubka nerezová svařovaná mořená DN 100 (104x2) dle DIN 2463 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | bm | 15 |  | 0
13 | 08.3.4 | Trubka nerezová svařovaná mořená DN 80 (84x2) dle DIN 2463 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | bm | 14 |  | 0
14 | 08.3.5 | Trubka nerezová svařovaná mořená DN 65 (70x2) dle DIN 2463 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | bm | 1 |  | 0
15 | 08.3.6 | Trubka nerezová svařovaná mořená DN 50 (54x2) dle DIN 2463 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | bm | 7 |  | 0
16 | 08.3.7 | Trubka nerezová svařovaná mořená DN 32 (42,4x2) dle DIN 2463 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | bm | 1.5 |  | 0
17 | 08.3.8 | Trubka nerezová svařovaná mořená DN 25 (33,7x2) dle DIN 2463 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | bm | 6 |  | 0
18 | 08.3.9 | Trubka nerezová svařovaná mořená DN 15 (21,3x2) dle DIN 2463 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | bm | 12 |  | 0
19 | 08.3.10 | Koleno 90° nerezové, svařované, poloměr ohybu R= 1,5 D; mořené DN 150 (154x2) dle DIN 2606 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 16 |  | 0
20 | 08.3.11 | Koleno 90° nerezové, svařované, poloměr ohybu R= 1,5 D; mořené DN 100 (104x2) dle DIN 2606 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 7 |  | 0
21 | 08.3.12 | Koleno 90° nerezové, svařované, poloměr ohybu R= 1,5 D; mořené DN 80 (84x2) dle DIN 2606 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 2 |  | 0
22 | 08.3.13 | Koleno 90° nerezové, svařované, poloměr ohybu R= 1,5 D; mořené DN 65 (70x2) dle DIN 2606 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 4 |  | 0
23 | 08.3.14 | Koleno 90° nerezové, svařované, poloměr ohybu R= 1,5 D; mořené DN 50 (57x2) dle DIN 2606 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 4 |  | 0
24 | 08.3.15 | Koleno 90° nerezové, svařované, poloměr ohybu R= 1,5 D; mořené DN 25 (33,7x2) dle DIN 2606 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 9 |  | 0
25 | 08.3.16 | Koleno 90° nerezové, svařované, poloměr ohybu R= 1,5 D; mořené DN 15 (21,3x2) dle DIN 2606 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 14 |  | 0
26 | 08.3.17 | Dno klenuté nerezové, svařované mořené DN 200 (204x2) Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 2 |  | 0
27 | 08.3.18 | Dno klenuté nerezové, svařované mořené DN 50 (54x2) Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 2 |  | 0
28 | 08.3.19 | Redukce excentrická nerezová, svařovaná mořená Ø 154/104 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 5 |  | 0
29 | 08.3.20 | Redukce excentrická nerezová, svařovaná mořená Ø 104/84 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 4 |  | 0
30 | 08.3.21 | Redukce souměrná nerezová, svařovaná mořená Ø 70/54 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 2 |  | 0
31 | 08.3.22 | Redukce souměrná nerezová, svařovaná mořená Ø 60,3/33,7 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 3 |  | 0
32 | 08.3.23 | Příruba točivá hliníková DN 150/10 (154) dle DIN 2642 Materiálové provedení: hliník |  |  | ks | 27 |  | 0
33 | 08.3.24 | Příruba točivá hliníková DN 100/10 (104) dle DIN 2642 Materiálové provedení: hliník |  |  | ks | 11 |  | 0
34 | 08.3.25 | Příruba točivá hliníková DN 80/10 (84) dle DIN 2642 Materiálové provedení: hliník |  |  | ks | 2 |  | 0
35 | 08.3.26 | Příruba točivá hliníková DN 65/10 (70) dle DIN 2642 Materiálové provedení: hliník |  |  | ks | 9 |  | 0
36 | 08.3.27 | Příruba točivá hliníková DN 50/10 (54) dle DIN 2642 Materiálové provedení: hliník |  |  | ks | 2 |  | 0
37 | 08.3.28 | Příruba točivá hliníková DN 32/10 (42,4)) dle DIN 2642 Materiálové provedení: hliník |  |  | ks | 1 |  | 0
38 | 08.3.29 | Lemový kroužek nerezový, 154x2 dle DIN 2642 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 27 |  | 0
39 | 08.3.30 | Lemový kroužek nerezový, 104x2 dle DIN 2642 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 11 |  | 0
40 | 08.3.32 | Lemový kroužek nerezový, 84x2 dle DIN 2642 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 2 |  | 0
41 | 08.3.33 | Lemový kroužek nerezový, 70x2 dle DIN 2642 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 9 |  | 0
42 | 08.3.34 | Lemový kroužek nerezový, 54x2 dle DIN 2642 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 2 |  | 0
43 | 08.3.35 | Lemový kroužek nerezový, 42,4x2 dle DIN 2642 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 1 |  | 0
44 | 08.3.36 | Zátka nerezová-vnější závit 1/2", ozn. Z2 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 17 |  | 0
45 | 08.3.37 | Zátka nerezová-vnější závit 1", ozn. Z4 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 3 |  | 0
46 | 08.3.38 | Vsuvka nerezová 1/2" dle ČSN 13 8243, ozn. V2 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 2 |  | 0
47 | 08.3.39 | Šroubení nerezové vnitř. - vnější závit 1/2" dle ČSN 13 8261, ozn. ŠV-VN2 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 3 |  | 0
48 | 08.3.40 | Šroubení nerezové vnitř. - vnější závit 1" dle ČSN 13 8261, ozn. ŠV-VN4 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 2 |  | 0
49 | 08.3.41 | Šroubení nerezové vnitřní závit 2" dle ČSN 13 8260, ozn. ŠV7 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 3 |  | 0
50 | 08.3.42 | Šroubení nerezové vnitř. - vnější závit 2" dle ČSN 13 8261, ozn. ŠV-VN7 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 3 |  | 0
51 | 08.3.43 | Závitový nerezový kus - vnější závit 1/2" dle DIN 2982 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 24 |  | 0
52 | 08.3.44 | Závitový nerezový kus - vnější závit 1" dle DIN 2982 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 9 |  | 0
53 | 08.3.45 | Závitový nerezový kus - vnější závit 2" dle DIN 2982 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 6 |  | 0
54 | 08.3.46 | Nátrubek nerezový - vnitřní závit 1/2" dle DIN 2986 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 1 |  | 0
55 | 08.3.47 | Hadicový nerezový násadec - vnější závit G1/2", ozn. N2 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 1 |  | 0
|  | Plynová kompresorovna, nerezový trubní materiál celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 08.4 | Plynová kompresorovna, plastový trubní materiál
56 | 08.4.1 | Trubka PPR Ø63 /PN10 vodovodní Materiálové provedení: polypropylen |  |  | bm | 4 |  | 0
57 | 08.4.2 | Trubka PPR Ø63 /PN10 vodovodní Materiálové provedení: polypropylen |  |  | bm | 6 |  | 0
58 | 08.4.3 | Trubka PPR Ø63 /PN10 vodovodní Materiálové provedení: polypropylen |  |  | bm | 10 |  | 0
59 | 08.4.4 | Trubka PP DN 50-250 s hrdlem, odpadní HT Materiálové provedení: polypropylen |  |  | ks | 4 |  | 0
60 | 08.4.5 | Trubka PP DN 50-500 s hrdlem, odpadní HT Materiálové provedení: polypropylen |  |  | ks | 10 |  | 0
61 | 08.4.6 | Trubka PP DN 50-1000 s hrdlem, odpadní HT Materiálové provedení: polypropylen |  |  | ks | 3 |  | 0
62 | 08.4.7 | Trubka PP DN 50-1500 s hrdlem, odpadní HT Materiálové provedení: polypropylen |  |  | ks | 2 |  | 0
63 | 08.4.8 | Kanalizační trubka s hrdlem PVC KG 160-1000, SN4 Materiálové provedení: PVC-U |  |  | ks | 1 |  | 0
64 | 08.4.9 | Kanalizační trubka s hrdlem PVC KG 200-1000, SN4 Materiálové provedení: PVC-U |  |  | ks | 1 |  | 0
65 | 08.4.10 | Lemový nákružek PPR Ø63 pro ocelovou přírubu Materiálové provedení: polypropylen |  |  | ks | 3 |  | 0
66 | 08.4.11 | Točivá příruba DN50, PN10/Ø63 pro PPR Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 3 |  | 0
67 | 08.4.12 | Přechodka PPR Ø63/R2" s kovovým vnějším závitem Materiálové provedení: polypropylen |  |  | ks | 6 |  | 0
68 | 08.4.13 | Kulový kohout plastový PPR Ø20 Materiálové provedení: polypropylen |  |  | ks | 3 |  | 0
69 | 08.4.14 | Kulový kohout plastový PPR - zahradní s kolenem Ø20 Materiálové provedení: polypropylen |  |  | ks | 1 |  | 0
70 | 08.4.15 | Přechodka PPR s kovovým vnějším závitem Ø20 / G1/2" Materiálové provedení: polypropylen |  |  | ks | 1 |  | 0
71 | 08.4.16 | Koleno plastové 90° PPR 63 Materiálové provedení: polypropylen |  |  | ks | 3 |  | 0
72 | 08.4.17 | Koleno plastové 90° PPR 20 Materiálové provedení: polypropylen |  |  | ks | 4 |  | 0
73 | 08.4.18 | Koleno plastové 90° PPR 32 Materiálové provedení: polypropylen |  |  | ks | 3 |  | 0
74 | 08.4.19 | T-kus jednoznačný plastový PPR 20 Materiálové provedení: polypropylen |  |  | ks | 3 |  | 0
75 | 08.4.20 | T-kus jednoznačný plastový PPR 63 Materiálové provedení: polypropylen |  |  | ks | 3 |  | 0
76 | 08.4.21 | Koleno 90° PP DN 50 - odpadní HT Materiálové provedení: polypropylen |  |  | ks | 6 |  | 0
77 | 08.4.22 | T kus 90° PP DN 50/50 - odpadní HT Materiálové provedení: polypropylen |  |  | ks | 7 |  | 0
78 | 08.4.23 | Přechodka PP/litina DN 50 - odpadní HT Materiálové provedení: polypropylen |  |  | ks | 8 |  | 0
79 | 08.4.24 | Spojka dvouhrdlá PP DN 50 - odpadní HT Materiálové provedení: polypropylen |  |  | ks | 1 |  | 0
|  | Plynová kompresorovna, plastový trubní materiál celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 08.5 | Plynová kompresorovna, měření
80 | 08.5.1 | Přípojka tlakoměrová nátrubková, M20x1,5, l=36 mm dle AN 137524 druh A Materiálové provedení: nerez |  |  | ks | 4 |  | 0
81 | 08.5.2 | Tlakoměrný trojcestný kohout, M20x1,5 dle DIN 16 263 Materiálové provedení: nerez |  |  | ks | 4 |  | 0
82 | 08.5.3 | Těsnění ploché M20x1,5 dle AN 13 7540 Materiálové provedení: hliník |  |  | ks | 8 |  | 0
83 | 08.5.4 | Manometr M20x1,5, pr.100, PI-rozsah: 0÷6kPa Materiálové provedení: nerez |  |  | ks | 4 |  | 0
84 | 08.5.5 | Teploměr DTR, stonek 8/60 mm, průměr 100, 0-200°C Materiálové provedení: nerez /plast |  |  | ks | 1 |  | 0
85 | 08.5.6 | Teploměrová jímka 1/2" - 65 mm Materiálové provedení: nerez |  |  | ks | 1 |  | 0
|  | Plynová kompresorovna, měření celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 08.6 | Plynová kompresorovna, montážní materiál
86 | 08.6.1 | Příruba krková DN150/PN10(159) dle ČSN 13 1160 Materiálové provedení: ocel 11 373.1 |  |  | ks | 3 |  | 0
87 | 08.6.2 | Těsnící šňůra pro závitové spoje Materiálové provedení: polyamidový pramenec s inertní maznou pasto |  |  | bal. | 5 |  | 0
88 | 08.6.3 | Přírubové těsnění DN 150 / PN10 Materiálové provedení: vláknitopryžové desky |  |  | ks | 3 |  | 0
89 | 08.6.4 | Přírubové těsnění DN 100 / PN10 Materiálové provedení: vláknitopryžové desky |  |  | ks | 3 |  | 0
90 | 08.6.5 | Přírubové těsnění DN 65 / PN10 Materiálové provedení: vláknitopryžové desky |  |  | ks | 3 |  | 0
91 | 08.6.6 | Přírubové těsnění DN 32 / PN10 Materiálové provedení: vláknitopryžové desky |  |  | ks | 1 |  | 0
92 | 08.6.7 | Uzavírací klapka - plyn DN 150 / PN10, ozn. KLR12 |  |  | ks | 15 |  | 0
93 | 08.6.8 | Uzavírací klapka - plyn DN 100 / PN10, ozn. KLR10 |  |  | ks | 7 |  | 0
94 | 08.6.9 | Uzavírací klapka - plyn DN 65 / PN10, ozn. KLR8 |  |  | ks | 3 |  | 0
95 | 08.6.10 | Uzavírací klapka - plyn DN 50 / PN10, ozn. KLR7 |  |  | ks | 1 |  | 0
96 | 08.6.11 | Kulový kohout 2" vnitřní záv. - voda, ozn. KK7 |  |  | ks | 3 |  | 0
97 | 08.6.12 | Kulový kohout 1" vnitřní záv. - plyn, ozn. KK4 |  |  | ks | 8 |  | 0
98 | 08.6.13 | Gumový kompenzátor DN 100 / PN10, typ D - plyn, ozn. KOMP10 |  |  | ks | 2 |  | 0
99 | 08.6.14 | Kulový kohout 1/2" vnitřní záv. - plyn, ozn. KK2 |  |  | ks | 24 |  | 0
100 | 08.6.15 | Spojovací materiál pro přírubový spoj s klapkou DN150/10 Materiálové provedení: pozink. |  |  | ks | 16 |  | 0
101 | 08.6.16 | Spojovací materiál pro přírubový spoj s klapkou DN100/10 Materiálové provedení: pozink. |  |  | ks | 7 |  | 0
102 | 08.6.17 | Spojovací materiál pro přírubový spoj s klapkou DN65/10 Materiálové provedení: pozink. |  |  | ks | 3 |  | 0
103 | 08.6.18 | Spojovací materiál pro přírubový spoj s klapkou DN50/10 Materiálové provedení: pozink. |  |  | ks | 4 |  | 0
104 | 08.6.19 | Spojovací materiál pro přírubový spoj DN150/10 Materiálové provedení: pozink. |  |  | ks | 4 |  | 0
105 | 08.6.20 | Spojovací materiál pro přírubový spoj DN100/10 Materiálové provedení: pozink. |  |  | ks | 3 |  | 0
106 | 08.6.21 | Spojovací materiál pro přírubový spoj DN65/10 Materiálové provedení: pozink. |  |  | ks | 3 |  | 0
107 | 08.6.22 | Průvleková kotva M12x100 Materiálové provedení: nerez |  |  | ks | 23 |  | 0
108 | 08.6.23 | Závěs Ø104, systémový, ozn. KZ1 Materiálové provedení: pozink. |  |  | ks | 3 |  | 0
109 | 08.6.24 | Úchyt Ø21,3, systémový, ozn. KZ2 Materiálové provedení: pozink. |  |  | ks | 3 |  | 0
110 | 08.6.25 | Ztužující propoj 2xØ84, systémový, ozn. KZ3 Materiálové provedení: pozink. |  |  | ks | 1 |  | 0
111 | 08.6.26 | Ztužující propoj Ø84/Ø104, systémový, ozn. KZ4 Materiálové provedení: pozink. |  |  | ks | 1 |  | 0
112 | 08.6.27 | Konzola Ø104, systémová, ozn. KZ5 Materiálové provedení: pozink. |  |  | ks | 1 |  | 0
113 | 08.6.28 | Sloupek Ø70, systémový, ozn. KZ6 Materiálové provedení: pozink. |  |  | ks | 1 |  | 0
114 | 08.6.29 | Sloupek 4xØ154, systémový, ozn. KZ7 Materiálové provedení: pozink. |  |  | ks | 2 |  | 0
115 | 08.6.30 | Nový potrubní třmen na stávající konzolu DN200, ozn. KZ8 Materiálové provedení: nerez |  |  | ks | 4 |  | 0
116 | 08.6.31 | Úchyt Ø54, systémový, ozn. KZ9 Materiálové provedení: pozink. |  |  | kpl. | 3 |  | 0
117 | 08.6.32 | Konzola zásobníku vody, délka 400 mm, systémová, ozn. KZ10 Materiálové provedení: pozink. |  |  | kpl. | 6 |  | 0
118 | 08.6.33 | Úchyt potrubí PPR32, systémový, ozn. KZ11 Materiálové provedení: pozink. |  |  | kpl. | 3 |  | 0
119 | 08.6.34 | Úchyt potrubí PPR20, systémový, ozn. KZ12 Materiálové provedení: pozink. |  |  | ks | 6 |  | 0
120 | 08.6.35 | Úchyt potrubí HT50, systémový, ozn. KZ13 Materiálové provedení: pozink. |  |  | ks | 6 |  | 0
121 | 08.6.36 | Úchyt potrubí Ø33,7, systémový, ozn. KZ14 Materiálové provedení: pozink. |  |  | ks | 3 |  | 0
|  | Plynová kompresorovna, montážní materiál celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 07.1 | Plynové rozvody, zařízení a výrobky
122 | 07.1.19 | Kompletní konstrukce ocelového vrchlíku válcové vyhnívací nádrže VN II° o vnitřním průměru 10,0 m. Vrchlík tvoří ocelová nosná konstrukce, osazená na ocelovém obvodovém rámu či soustavě podpor, kotvených na vnitřním povrchu žb. pláště nádrže. Spodní úsek ocelové konstrukce vrchlíku bude válcový, zapuštěný pod zhlaví objektu o 3,0 m tak, aby umožnil projektem navržený rozsah pohybu provozní hladiny kalu v nádrži. Zakrytí plynového prostoru nádrže je řešeno kónickým úsekem konstrukce, jejíž příčný profil bude obdobný jako u sousedních vyhnívacích nádrží I° a který bude shora ukončen víkem, osazeným potřebným rozsahem přírub prostupujících potrubí, strojních zařízení a elektrických instalací. Součástí konstrukce vrchlíku je tepelná izolace s plechovým pláštěm v jeho kónické části a manipulační lávka k hornímu víku včetně plošiny a zábradlí, dále veškeré těsnící, montážní, kotevní i úložné prvky, nutné pro jeho kompletní realizaci. Součástí dodávky vrchlíku je potřebný rozsah výrobní dokumentace včetně statického výpočtu a potřebných osvědčení. Konstrukce vrchlíku musí odolávat působícím stálým, provozním i klimatickým zatížením podle platných technických norem a musí vyhovět požadovaným zkouškám spolehlivosti (plynotěsnosti). revizím i bezpečnostním předpisům. Vrchlík musí svým provedením umožnit montáž na konstrukci stávající nádrže a zachovat její obvodovou lávku. Technické a prostorové řešení vrchlíku viz projektová dokumentace, část D.2.2 Materiálové provedení: shodné jako u sousedních vyhnívacích nádrží I°, nosná konstrukce z oceli třídy 11 s ochranným nátěrem, tepelná izolace z minerální vaty, opláštění z barevně upravených pz. plechů, zábradlí a podlahové rošty ocelové pozinkované, víko s prostupovými přírubami nerezové z oceli tř. 17. Účel: plynotěsné uzavření stávající žb. uskladňovací nádrže Poznámka: nádrž bude nově využita pro II. stupeň anaerobní stabilizace směsného kalu, s možností provozu v režimu I. stupně (při odstávce jedné z nádrží I°). | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
123 | 07.1.20 | Kapalinová pojistka DN 150, nerezový dílenský výrobek ozn. V9 osazený na víku ocelového vrchlíku nádrže VN II° a připojený k přírubě DN 150; Pracovní tlak: do 5 kPa, pracovní teplota: 0÷40°C Materiálové provedení: nerez. ocel tř.17 240; DIN 1.4301. Účel: regulace tllaku bioplynu v nádrži VN II° a jeho odfuk do exteriéru |  |  | kpl. | 1 |  | 0
124 | 07.1.21 | Jímač plynu DN 250, nerezový dílenský výrobek ozn. V8, osazený na víku ocelového vrchlíku nádrže VN II° a připojený k přírubě DN 250; Pracovní tlak: do 5 kPa, pracovní teplota: 0÷40°C Materiálové provedení: nerez. ocel tř.17 240; DIN 1.4301. Účel: jímání bioplynu z nádrže VN II° a jeho odtah napojeným potrubím do kompresorovny |  |  | kpl. | 1 |  | 0
125 | 07.1.22 4Y7.1 | Mezipřírubová uzavírací klapka; DN 100; PN 10; vč. převodovky; el. servopohonu; momentových; polohových a signalizačních kontaktů a ostatního příslušenství. Pro venkovní osazení; el. krytí IP 65. Příkon el. pohonu: 200 W; 400 V; 50 Hz Materiálové provedení: těleso – šedá litina GG 25 + epoxidový nástřik; talíř – nerez. ocel 1.4301; sedlo NBR; elektromotor s převodovkou – standardní od výrobce. Účel: otevírání / zavírání přívodu stlačeného bioplynu pro míchání nádrže VN II° Poznámka: nevýbušné provedení (min. zóna 2). | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | ks | 1 |  | 0
126 | 07.1.23 | Podpůrný radiální ventilátor plynojemu; včetně elektromotoru; spojky; základového rámu; el. přívodního kabelu a ostatního příslušenství. V úpravě pro instalaci do vnějšího prostředí; EEx provedení. Parametry zařízení: 288 m3/hod, 3,0 kPa, připojení trubka Ø124 pro hadici Příkon el. pohonu: 1,3 kW; 400 V; 50 Hz Materiálové provedení: standardní od výrobce. Účel: udržování konstantního tlaku v plynojemu - skladová rezerva ke stávajícímu zařízení Poznámka: nevýbušné provedení (min. zóna 2). | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | ks | 1 |  | 0
|  | Plynové rozvody, zařízení a výrobky celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 08.7 | Plynové rozvody, nerezový trubní materiál
127 | 08.7.1 | Trubka nerezová svařovaná mořená DN 150 (154x2) dle DIN 2463 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | bm | 108 |  | 0
128 | 08.7.2 | Trubka nerezová svařovaná mořená DN 100 (104x2) dle DIN 2463 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | bm | 54 |  | 0
129 | 08.7.3 | Trubka nerezová svařovaná mořená DN 100 (108x4) dle DIN 2463 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | bm | 18 |  | 0
130 | 08.7.4 | Trubka nerezová svařovaná mořená DN 80 (84x2) dle DIN 2463 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | bm | 66 |  | 0
131 | 08.7.5 | Trubka nerezová svařovaná mořená DN 25 (33,7x2) dle DIN 2463 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | bm | 1 |  | 0
132 | 08.7.6 | Koleno 90° nerezové, svařované, poloměr ohybu R= 1,5 D; mořené DN 150 (154x2) dle DIN 2606 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 19 |  | 0
133 | 08.7.7 | Koleno 90° nerezové, svařované, poloměr ohybu R= 1,5 D; mořené DN 100 (104x2) dle DIN 2606 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 5 |  | 0
134 | 08.7.8 | Koleno 90° nerezové, svařované, poloměr ohybu R= 1,5 D; mořené DN 80 (84x2) dle DIN 2606 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 11 |  | 0
135 | 08.7.9 | Koleno 90° nerezové, svařované, poloměr ohybu R= 1,5 D; mořené DN 25 (33,7x2) dle DIN 2606 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 1 |  | 0
136 | 08.7.10 | Redukce souměrná nerezová, svařovaná mořená Ø 204/104 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 1 |  | 0
137 | 08.7.11 | Příruba točivá hliníková DN 150/10 (154) dle DIN 2642 Materiálové provedení: hliník |  |  | ks | 3 |  | 0
138 | 08.7.12 | Příruba točivá hliníková DN 100/10 (104) dle DIN 2642 Materiálové provedení: hliník |  |  | ks | 5 |  | 0
139 | 08.7.13 | Příruba točivá DN 100/10 (108) dle DIN 2642 Materiálové provedení: nerez |  |  | ks | 1 |  | 0
140 | 08.7.14 | Příruba točivá hliníková DN 80/10 (84) dle DIN 2642 Materiálové provedení: hliník |  |  | ks | 2 |  | 0
141 | 08.7.15 | Lemový kroužek nerezový, 154x2 dle DIN 2642 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 3 |  | 0
142 | 08.7.16 | Lemový kroužek nerezový, 104x2 dle DIN 2642 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 5 |  | 0
143 | 08.7.17 | Lemový kroužek nerezový, 84x2 dle DIN 2642 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 2 |  | 0
144 | 08.7.18 | Zátka nerezová-vnější závit 1/2", ozn. Z2 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 2 |  | 0
145 | 08.7.19 | Vsuvka nerezová 1/2" dle ČSN 13 8243, ozn. V2 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 3 |  | 0
146 | 08.7.20 | Šroubení nerezové vnitř. - vnější závit 1" dle ČSN 13 8261, ozn. ŠV-VN4 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 1 |  | 0
147 | 08.7.21 | Závitový nerezový kus - vnější závit 1/2" dle DIN 2982 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 5 |  | 0
148 | 08.7.22 | Závitový nerezový kus - vnější závit 1" dle DIN 2982 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 3 |  | 0
149 | 08.7.23 | Hadicový nerezový násadec - vnější závit G1/2", ozn. N2 Materiálové provedení: korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi 18-10) |  |  | ks | 3 |  | 0
|  | Plynové rozvody, nerezový trubní materiál celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 08.8 | Plynové rozvody, montážní materiál
150 | 08.8.1 | Těsnící šňůra pro závitové spoje Materiálové provedení: polyamidový pramenec s inertní maznou pasto |  |  | bal. | 1 |  | 0
151 | 08.8.2 | Přírubové těsnění DN 250 / PN10 Materiálové provedení: vláknitopryžové desky |  |  | ks | 1 |  | 0
152 | 08.8.3 | Přírubové těsnění DN 100 / PN10 Materiálové provedení: vláknitopryžové desky |  |  | ks | 1 |  | 0
153 | 08.8.4 | Uzavírací klapka - plyn DN 150 / PN10, ozn. KLR12 |  |  | ks | 1 |  | 0
154 | 08.8.5 | Uzavírací klapka - plyn DN 100 / PN10, ozn. KLR10 |  |  | ks | 1 |  | 0
155 | 08.8.6 | Uzavírací klapka - plyn DN 65 / PN10, ozn. KLR8 |  |  | ks | 2 |  | 0
156 | 08.8.7 | Kulový kohout 1" vnitřní záv. - plyn, ozn. KK4 |  |  | ks | 1 |  | 0
157 | 08.8.8 | Kulový kohout 1/2" vnitřní záv. - plyn, ozn. KK2 |  |  | ks | 8 |  | 0
158 | 08.8.9 | Spojovací materiál pro přírubový spoj s klapkou DN150/10 Materiálové provedení: pozink. |  |  | ks | 1 |  | 0
159 | 08.8.10 | Spojovací materiál pro přírubový spoj s klapkou DN100/10 Materiálové provedení: pozink. |  |  | ks | 2 |  | 0
160 | 08.8.11 | Spojovací materiál pro přírubový spoj s klapkou DN65/10 Materiálové provedení: pozink. |  |  | ks | 2 |  | 0
161 | 08.8.12 | Spojovací materiál pro přírubový spoj DN250/10 Materiálové provedení: pozink. |  |  | ks | 1 |  | 0
162 | 08.8.13 | Spojovací materiál pro přírubový spoj DN100/10 Materiálové provedení: pozink. |  |  | ks | 1 |  | 0
163 | 08.8.14 | Spojovací materiál pro přírubový spoj DN100/10 Materiálové provedení: nerez |  |  | ks | 1 |  | 0
164 | 08.8.15 | Konzola se závěsy Ø104+Ø154, systémová, ozn. KZ1 Materiálové provedení: pozink. |  |  | ks | 1 |  | 0
165 | 08.8.16 | T-konzola svařovaná Ø104+Ø154, ozn. KZ2 Materiálové provedení: ocel tř.11/nátěr |  |  | ks | 1 |  | 0
166 | 08.8.17 | Konzola svařovaná Ø104, ozn. KZ3 Materiálové provedení: ocel tř.11/nátěr |  |  | ks | 2 |  | 0
167 | 08.8.18 | Konzola svařovaná Ø154, ozn. KZ4 Materiálové provedení: ocel tř.11/nátěr |  |  | ks | 2 |  | 0
168 | 08.8.19 | Závěs Ø104, systémováý, ozn. KZ5 Materiálové provedení: pozink. |  |  | ks | 4 |  | 0
169 | 08.8.20 | Závěs Ø70, systémováý, ozn. KZ6 Materiálové provedení: pozink. |  |  | ks | 4 |  | 0
170 | 08.8.21 | Nový potrubní třmen na stávající konzoly DN150 Materiálové provedení: nerez |  |  | ks | 10 |  | 0
171 | 08.8.22 | Nový potrubní třmen na stávající konzoly DN80 Materiálové provedení: nerez |  |  | ks | 10 |  | 0
172 | 08.8.23 | Kotevní táhlo M16 - délka 4950 mm s napínačem, včetně kotevních ok, ozn. KZ7 Materiálové provedení: nerez |  |  | ks | 9 |  | 0
173 | 08.8.24 | Izolační trubice tl. 50 mm pro potrubí ø 154 + opláštění z pozink. plechu tl. 0,6 mm Materiálové provedení: pozink. |  |  | bm | 120 |  | 0
|  | Plynové rozvody, montážní materiál celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 08.9 | Nátěrové systémy, základní a konečná povrchová úprava
174 | 08.9.1 | Povrchová úprava nosných; podpůrných a doplňkových konstrukcí z ocelí tř.11. - příprava povrchu na St 3 dle DIN 55 928; očištění a odmaštění povrchu; 1x základní nátěr polyuretanový dvousložkový 80 μm); 2x vrchní nátěr polyuretanový dvousložkový 80 μm); celková nominální tloušťka nátěru 240 μm; |  |  | m2 | 20 |  | 0
|  | Nátěrové systémy, základní a konečná povrchová úprava celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 08.10 | Stavební výpomocné práce
175 | 08.10.1 | Vrtání otvorů do železobetonových a zděných konstrukcí, sekání prostupů a drážek včetně následného začištění, dočasné demontáže a zpětné montáže osazených stavebních výrobků apod. |  |  | hod | 32 |  | 0
|  | Stavební výpomocné práce celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 08.11 | Demontáže
176 | 08.11.1 | Demnotáž části stávajícího technologického vystrojení plynové kompresorovny: - potrubní rozvody přívodu bioplynu z VN a výtlaky stlačeného plynu do VN - 2 ks zásobník vody z oceli tř. 11 - 2 ks vodní uzávěr z oceli tř. 11 - technologie vodních uzávěr vč. klapek otvírání / zavírání zavodnění - potrubní systém měření průtoku bioplynu a zvyšování tlaku vč. ventilátoru - související armatury, záměčnické prvky.a ostatní příslušenství Součástí demontáže je i odstranění kotevních a podpěrných prvků, řezání spojovacího materiálu přírubových spojů a kotevních prvků, dělení zařízení a trubních rozvodů na dílčí části pro ruční dopravu stávajícími otvory, provizorní podepírání zařízení, manipulační prostředky, vodorovné a svislé přesuny, nakládání demontovaného zařízení, vypouštění provozních náplní včetně zajištění potřebných nádob: Znovu využitá zařízení, zahrnující stávající 1x plynový ventilátor a 2x uzavírací klapky zavodnění DN 50 PN 10 vč. převodovky a el. servopohonu, budou znovu osazeny a napojeny na nové potrubní trasy (jejich kabelové připojení a oživení je řešeno v rámci dodávek části elektro, ASŘ).. Denontovaná zařízení a trubní materiál budou zlikvidovány v rámci samostatné položky. |  |  | kg | 1500 |  | 0
177 | 08.11.2 | Demontáže stávajícíh venkovních potrubních rozvodů bioplynu z oceli tř. 11 - přívody bioplynu z nádrží VN I° č. 1 a 2, potrubí DN 150 z oceli tř. 11 s tepelnou izolací a plechovým opláštěním, vedené po stěnách budovy a nádrží - výtlaky stlačeného bioplynu pro míchání nádrží VN I° č. 1 a 2, potrubí DN 100 z oceli, vedené po stěnách budovy a nádrží - související armatury, záměčnické prvky.a ostatní příslušenství Součástí demontáže je i odstranění kotevních a podpěrných prvků, řezání spojovacího materiálu a kotevních prvků, dělení zařízení a trubních rozvodů na dílčí části pro jeho dopravu, provizorní podepírání, manipulační prostředky, vodorovné a svislé přesuny, nakládání demontovaného materiálu. Denontovaný trubní materiál bude zlikvidován v rámci samostatné položky. |  |  | kg | 3780 |  | 0
178 | 08.11.3 | Odvoz do 30 km a likvidace demontovaného zařízení i jejich provozních náplní vč. poplatků za likvidaci nebo uložení odpadu; peníze získané prodejem železného šrotu budou předány investorovi; |  |  | kg | 5280 |  | 0
|  | Demontáže celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 08.12 | Pomocné a přípravné práce a konstrukce
179 | 08.12.1 | Funkční a individuální zkoušky, uvedení zařízení do provozu; nastavení zařízení; dokumentace zařízení v českém jazyce. |  |  | hod | 72 |  | 0
180 | 08.12.2 | Revize a tlakové zkoušky plynových zařízení, plynových potrubí a vrchlíku vyhnívací nádrže VN II° |  |  | hod | 12 |  | 0
181 | 08.12.3 | Zajištění závazného stanoviska TIČR pro uvedení vyhrazených plynových zařízení do provozu |  |  | kpl | 1 |  | 0
182 | 08.12.4 | Zpřístupnění pracovních prostorů - dočasné lešení a lávky pro demontáže a montáže prováděné při realizaci PS 08. Položka zahrnuje pevná nebo pojízdná lešení s podpěrami; umožňující montáž do výšky 5 m; včetně výstupního žebříku; ochranného zábradlí a ostatního příslušenství, dále pracovní pplošinu pro monáž venkovního potrubí na stěnách vyhnívacích nádrží do výšky 15 m. Účel: montáž strojního zařízení |  |  | kpl | 1 |  | 0
183 | 08.12.5 | Mechanické očištění nerezového potrubí a svarů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
184 | 08.12.6 | Moření povrchu nerezového potrubí a svarů vč. omytí povrchu potrubí po moření, neutralizace a likvidace odpadní vody s obsahem mořícího přípravku |  |  | kpl. | 1 |  | 0
185 | 08.12.7 | Pasivace povrchu nerezového potrubí a svarů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
186 | 08.12.8 | Asistence provozovatele ČOV (40 hodin) |  |  | kpl. | 1 |  | 0
187 | 08.12.9 | Provizorní a dočasná opatření, související s odstávkou plynového hospodářství AČOV Tábor po dobu rekonstrukce plynové kompresorovny a plynových rozvodů, včetně přípravy pro znovuzprovoznění souboru PS 08 |  |  | hod | 16 |  | 0
|  | Pomocné a přípravné práce a konstrukce celkem : | [5 empty] | 0
|  | PS 08 PLYNOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM | [5 empty] | 0

## PS 11
P.č. | Č. položky | Název položky | Typ | Výrobce | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem (Kč)
PS 11 PLYNOVÁ KOTELNA
Díl: | 11.1 | Doplnění rozvodu topné vody ve strojovně kalového hospodářství
1 | 11.1.1 | Ocelový oblouk 90° Ø108x4mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 8 |  | 0
2 | 11.1.2 | Ocelový oblouk 45° Ø108x4mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 1 |  | 0
3 | 11.1.3 | Ocelová trubka bezešvá Ø 108x4mm dle ČSN 42 5715 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 |  |  | m | 23 |  | 0
4 | 11.1.4 | Nátrubek přivařovací DN 15 s vnějším závitem 1/2" Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 2 |  | 0
5 | 11.1.5 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 15 PN 16, vnitřní závity 1/2", s pákou, hadicová koncovka pro napojení na hadici, Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: topná voda 90°C |  |  | ks | 2 |  | 0
6 | 11.1.6 | Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí ocel Ø 108x4mm; kotevní a spojovací materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce; závitová tyč ; ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce; Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 6 |  | 0
7 | 11.1.7 | Tepelná izolace ocelového potrubí topné vody Ø 108x4mm z hydrofobizované minerální vaty na vyztužené hliníkové folii; tloušťka izolace 30mm; třída reakce na oheň A2, s1, d0; včetně kotevního materiálu; celková délka izolovaného potrubí včetně tvarovek 25m; |  |  | kpl. | 1 |  | 0
8 | 11.1.8 | Provedení odbočky Ø 108x4mm ze stávajícího ocelového potrubí Ø 108x4mm |  |  | ks | 2 |  | 0
9 | 11.1.9 | Vypouštění a napouštění topného systému pro ohřev kalu včetně manipulace |  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Doplnění rozvodu topné vody ve strojovně kalového hospodářství celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 11.2 | Rozvod topné vody ve strojovně VN II°
10 | 11.2.1 | Nátrubek přivařovací DN 15 s vnějším závitem 1/2" Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 2 |  | 0
11 | 11.2.2 | Kulový kohout nerezový plnoprůtokový, třídílný, DN 15 PN 16, vnitřní závity 1/2", s pákou, hadicová koncovka pro napojení na hadici, Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Médium: topná voda 90°C |  |  | ks | 2 |  | 0
12 | 11.2.3 | Ocelový oblouk 90° Ø108x4mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 11 |  | 0
13 | 11.2.4 | Ocelová trubka bezešvá Ø 108x4mm dle ČSN 42 5715 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 |  |  | m | 19 |  | 0
14 | 11.2.5 | Ocelová příruba plochá přivařovací s hladkou těsnící lištou DN 100 PN 10; ČSN EN 1092-1+A1 (131170) typ 01 Napojované potrubí: Ø 108x4mm Materiálové provedení: ocel ČSN 11 375 |  |  | ks | 6 |  | 0
15 | 11.2.6 | Šoupátko přírubové DN 100 PN 16 kovotěsnící; ovládání ručním kolem Stavební délka: řada 14 EN 558 (krátká); Materiálové provedení: těleso, víko, klín - šedá litina; vřeteno - nerez; vřetenová matice - mosaz; spojovací materiál - nerez; ucpávkový šroub - litina, Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost tvárné litiny v tahu min. 400 N/mm2; válcovaný závit ovládacího vřetena; bezazbestové těsnění; Příslušenství: ruční kolo Protikorozní ochrana: těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK, litinové díly opatřeny uvnitř i vně epoxidovým nástřikem; Médium: topná voda do 100°C |  |  | ks | 1 |  | 0
16 | 11.2.7 5V5.15 | Dvoucestný regulační ventil DN 100 PN 16 přírubový s odlehčenou kuželkou ovládaný regulačním krokovým elektropohonem; Parametry zařízení: rozsah provozních teplot +2°C až +150°C; netěsnost třída IV.-S1 dle ČSN-EN 1349 (5/2001); ovládací síla pohonu 2500 N; řízení 2 bodové, 3 bodové; zdvih 20-40mm; lineární průtočná charakteristika; Kvs 160 m3/hod; El. parametry zařízení: P= 10 W; U= 24 V; f= 50 Hz; krytí pohonu IP 66; maximální teplota média 150°C; provozní teplota okolí 35°C; rozsah provozních teplot okolí -10 °C až +55°C; ovládání spojitým signálem 4-20 mA; klička pro ruční přestavení polohy; automatické přizpůsobení zdvihu ventilu; elektronické vypnutí odvozené od přestavné síly prostřednictvím dorazů v přístroji nebo ventilu; kódovací přepínač pro volbu charakteritiky a přestavné doby; doba přechodu 2,4,6 s/mm; Materiálové provedení: těleso - šedá litina; kuželka, táhla - korozivzdorná ocel; těsnění - EPDM; Médium: topná voda do 100°C | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | kpl. | 1 |  | 0
17 | 11.2.8 | Ocelový oblouk 20° Ø108x4mm typ 3D dle ČSN EN 10253-1 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 2 |  | 0
18 | 11.2.9 | Nátrubek přivařovací DN 15 s vnějším závitem 1/2" Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 2 |  | 0
19 | 11.2.10 | Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 PN 10 pro rozvod topné vody do 100°C; vnitřní závit 1/2" |  |  | ks | 2 |  | 0
20 | 11.2.11 | Nátrubek přivařovací DN 15 s vnitřním závitem 1/2" Materiálové provedení: ocel ČSN 11 373 (11 375) |  |  | ks | 2 |  | 0
21 | 11.2.12 | Kotevní objímka s pryžovou vložkou pro potrubí ocel Ø 108x4mm; kotevní a spojovací materiál; chemická kotva pro použití do železobetonové konstrukce; závitová tyč ; ocelová hmoždinka pro železobetonové konstrukce; Materiálové provedení: objímka - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; pryžová vložka - EPDM; kotevní a spojovací materiál - korozivzdorná ocel 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1 |  |  | kpl. | 6 |  | 0
22 | 11.2.13 | Tepelná izolace ocelového potrubí topné vody Ø 108x4mm z hydrofobizované minerální vaty na vyztužené hliníkové folii; tloušťka izolace 30mm; třída reakce na oheň A2, s1, d0; včetně kotevního materiálu; celková délka izolovaného potrubí včetně tvarovek 23m; |  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Rozvod topné vody ve strojovně VN II° celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 11.3 | Záloha oběhového čerpadla topné vody ohřevu kalu
23 | 11.3.1 | Oběhové čerpadlo větev ohřevu kalu jednorychlostní, přírubové připojení PN 10, vhodné pro nepřetržitý chod, připojovací a zástavbové rozměry do potrubí plně kompatibilní se stávajícím čerpadlem; Parametry zařízení: Q = 20 m3/h, Y= 65 J/kg, El. parametry zařízení: Pmax= 750 W; U= 230 V; f= 50 Hz; motorová ochrana; Poznámka: skladová záloha stávajícího čerpadla Wilo IL 65/150-0,75/4 | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | ks | 1 |  | 0
|  | Záloha oběhového čerpadla topné vody ohřevu kalu celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 11.4 | Pomocné a přípravné práce a konstrukce
24 | 11.4.1 | Funkční a individuální zkoušky, uvedení zařízení do provozu; nastavení zařízení; dokumentace zařízení v českém jazyce. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
25 | 11.4.2 | Pojízdné lešení s podpěrami; umožňující montáž od výšky 2m do výšky 3 m; včetně výstupního žebříku; ochranného zábradlí a ostatního příslušenství. Materiálové provedení: ocel tř.11; žárově zinkovaná. Účel: montáž strojního zařízení Poznámka: zajišťuje zhotovitel. |  |  | kpl. | 1 |  | 0
26 | 11.4.3 | Asistence provozovatele ČOV (8 hodin) |  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Pomocné a přípravné práce a konstrukce celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 11.5 | Stavební výpomocné práce
27 | 11.5.1 | Vrtání otvorů do železobetonových a zděných konstrukcí do ø 20mm; hl. do 150mm; cca 20 ks |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Stavební výpomocné práce celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 11.6 | Těsnící a drobný montážní materiál
28 | 11.6.1 | Ploché těsnění s ocelovou vložkou pro přírubový spoj dle DIN 1514-1 Materiálové provedení: EPDM s ocelovou vložkou Přírubový spoj DN 100 PN 16 - 6 ks |  |  | kpl. | 1 |  | 0
29 | 11.6.2 | Spojovací materiál přírubových spojů Šroub se šestihrannou hlavou DIN 931/A2; třída pevnosti 70; tvářený za studena Matice šestihranná DIN 934/A2 2x podložka DIN 125A/A2 Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 Přírubový spoj DN 100 PN 16 - 6 ks |  |  | kpl. | 1 |  | 0
30 | 11.6.3 | Drobný montážní materiál |  |  | kpl. | 1 |  | 0
31 | 11.6.4 | Těsnící materiál závitových spojů |  |  | kpl. | 1 |  | 0
32 | 11.6.5 | Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, |  |  | kpl. | 1 |  | 0
33 | 11.6.6 | Označení strojů a pohonů dle technologického schématu |  |  | kpl. | 1 |  | 0
|  | Těsnící a drobný montážní materiál celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 11.7 | Nátěrové systémy, základní a konečná povrchová úprava
34 | 11.7.1 | Povrchová úprava stávajících a nových ocelových potrubí - očištění povrchu potrubí na Sa 3 dle ČSN EN ISO 8501; základní syntetický nátěr pro ocelové rozvody topné vody do 90°C |  |  | m2 | 19 |  | 0
|  | Demontáže celkem : | [5 empty] | 0
|  | PS 11 PLYNOVÁ KOTELNA CELKEM | [5 empty] | 0
0

## DPS-14 1
P.č. | Č. položky | Název položky | Typ | Výrobce | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem (Kč)
DPS 14.1 ELEKTROČÁST, TECHNOLOGICKÁ INSTALACE
Díl: | 14.1 | Připojení nových a stávajících zařízení
1 | 14.1.1 4M5.1 4M5.3 | El. připojení a ovládání čerpadla, včetně připojení tepelné ochrany a signalizace provozních a poruchových stavů. Parametry motoru: 400V 7,5kW (zařízení dodávkou technologie). Místní manuální ovládání start/stop, signalizace chodu a poruchy, přepínání Aut-Ruč. |  |  | ks | 2 |  | 0
2 | 14.1.2 4M5.2 4M5.4 | El. připojení a ovládání čerpadla, včetně připojení tepelné ochrany a signalizace provozních a poruchových stavů. Parametry motoru: 400V 9kW (zařízení dodávkou technologie). Místní manuální ovládání start/stop, signalizace chodu a poruchy, přepínání Aut-Ruč. |  |  | ks | 2 |  | 0
3 | 14.1.3 4M5.16 | El. připojení a ovládání čerpadla, včetně připojení tepelné ochrany a signalizace provozních a poruchových stavů. Parametry motoru: 400V 6,5kW (zařízení dodávkou technologie). Místní manuální ovládání start/stop, signalizace chodu a poruchy, přepínání Aut-Ruč. |  |  | ks | 1 |  | 0
4 | 14.1.4 4M5.5-15, 4M5.17 | El. připojení a ovládání pohonu šoupěte, včetně připojení signalizace koncových poloh a poruchových stavů. Parametry motoru: 400V do 1,1kW (zařízení dodávkou technologie). Místní manuální ovládání start/stop, signalizace chodu a poruchy, přepínání Aut-Ruč. |  |  | ks | 12 |  | 0
5 | 14.1.5 4M6.1 | El. připojení autonomního zdroje tlakového vzduchu. Parametry motoru: 400V 3kW (zařízení dodávkou technologie). |  |  | ks | 1 |  | 0
6 | 14.1.6 4Y7.1 | El. připojení a ovládání servopohonu klapky v nevýbušném provedení a signalizace provozních a poruchových stavů. Parametry motoru: 400V 0,015kW (zařízení dodávkou technologie). Místní manuální ovládání otevřít/zavřít, signalizace koncových poloh, přepínání Aut-Ruč. |  |  | ks | 1 |  | 0
7 | 14.1.7 4M9.1 | El. připojení ponorného čerpadla s vlastním plovákem do zásuvky, včetně signalizace provozních a poruchových stavů. Parametry motoru: 230V 0,55kW (zařízení dodávkou technologie). Včetně dodávky zásuvky povrchové 230V / 16A. |  |  | ks | 1 |  | 0
8 | 14.1.8 4M10.1 | El. připojení a ovládání čerpadla, včetně připojení tepelné ochrany a signalizace provozních a poruchových stavů. Parametry motoru: 400V 2,2kW (zařízení dodávkou technologie). Místní manuální ovládání start/stop, signalizace chodu a poruchy, přepínání Aut-Ruč. |  |  | ks | 1 |  | 0
9 | 14.1.9 4M11.1 | El. připojení a ovládání čerpadla, včetně připojení tepelné ochrany a signalizace provozních a poruchových stavů. Parametry motoru: 400V 9kW (zařízení dodávkou technologie). Místní manuální ovládání start/stop, signalizace chodu a poruchy, přepínání Aut-Ruč. |  |  | ks | 1 |  | 0
10 | 14.1.10 4M12.1 | El. připojení a ovládání čerpadla, včetně připojení tepelné ochrany a signalizace provozních a poruchových stavů. Parametry motoru: 400V 7,5kW (zařízení dodávkou technologie). Místní manuální ovládání start/stop, signalizace chodu a poruchy, přepínání Aut-Ruč. |  |  | ks | 1 |  | 0
11 | 14.1.11 4M13.1 4M13.2 | El. odpojení stávajícího ponorného míchadla ve VN II° a následné připojení v UNK, včetně ovládání, připojení tepelné ochrany, sondy průsaku a signalizace provozních a poruchových stavů. Včetně přemístění místní ovládácí skříňky. Parametry motoru: 400V 5,6kW (zařízení dodávkou technologie). Místní manuální ovládání start/stop, signalizace chodu a poruchy, přepínání Aut-Ruč. |  |  | ks | 2 |  | 0
12 | 14.1.12 4M14.1 4M14.2 | El. připojení a ovládání čerpadla, včetně připojení tepelné ochrany a signalizace provozních a poruchových stavů. Parametry motoru: 400V 3kW (zařízení dodávkou technologie). Místní manuální ovládání start/stop, signalizace chodu a poruchy, přepínání Aut-Ruč. |  |  | ks | 2 |  | 0
13 | 14.1.13 4M55.1 | El. připojení a ovládání servopohonu klapky v nevýbušném provedení a signalizace provozních a poruchových stavů. Parametry motoru: 400V 0,015kW (zařízení dodávkou technologie). Místní manuální ovládání otevřít/zavřít, signalizace koncových poloh, přepínání Aut-Ruč. |  |  | ks | 1 |  | 0
14 | 14.1.14 4M52.1 | El. připojení a ovládání plynového kompresoru v nevýbušném provedení, včetně připojení tepelné ochrany a signalizace provozních a poruchových stavů. Parametry motoru: 400V 11kW (zařízení dodávkou technologie). Místní manuální ovládání start/stop, signalizace chodu a poruchy, přepínání Aut-Ruč. |  |  | ks | 1 |  | 0
15 | 14.1.15 5V5.15 | El. připojení a ovládání servopohonu ventilu, ovládání spojitým signálem 4-20mA. Parametry motoru: 24V 0,01kW (zařízení dodávkou technologie). Místní manuální ovládání otevřít/zavřít, signalizace koncových poloh, přepínání Aut-Ruč. |  |  | ks | 1 |  | 0
16 | 14.1.16 2M10.1 2M11.1 | El. připojení a ovládání čerpadla, včetně připojení tepelné ochrany a signalizace provozních a poruchových stavů. Parametry motoru: 400V 22kW (zařízení dodávkou technologie). Místní manuální ovládání start/stop, signalizace chodu a poruchy, přepínání Aut-Ruč. |  |  | ks | 2 |  | 0
|  | Připojení nových a stávajících zařízení celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 14.2 | Místní ovládací a deblokační skříňky, dodávka + montáž
17 | 14.2.1 | Plastová ovládací skříňka pro ovládání čerpadel v ručním režimu a přepínání režimů v sestavě: - 1x plastová skříňka s pěti otvory, - 1x třípolohový přepínač s dvěmi kusy spínacích jednotek, - 1x spínací tlačítko, - 1x rozpínací tlačítko, - 2x signálka, - 1x vyhodnocovací relé tepelné ochrany, - 11x svorky řadové |  |  | ks | 13 |  | 0
18 | 14.2.2 | Plastová ovládací skříňka pro ovládání elektropohonů armatur v ručním režimu a přepínání režimů v sestavě: - 1x plastová skříňka s šesti otvory, - 1x třípolohový přepínač s dvěmi kusy spínacích jednotek, - 2x spínací tlačítko, - 3x signálka, - 11x svorky řadové |  |  | ks | 24 |  | 0
19 | 14.2.3 | Plastová ovládací skříňka pro ovládání sol. ventilů v ručním režimu a přepínání režimů v sestavě: - 1x plastová skříňka s jedním otvorem, - 1x třípolohový přepínač s třemi kusy spínacích jednotek. |  |  | ks | 2 |  | 0
|  | Místní ovládací a deblokační skříňky celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 14.3 | Doplnění rozváděče RM02, dodávka + montáž
20 | 14.3.1 RM02 pole č.7 | Řadová skříň, krytí IP 54/20, rozměry 800x2000x400 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-C-S, barva RAL 7032, včetně podstavce 100mm a veškerého příslušenství, přívody a vývody spodem. |  |  | ks | 1 |  | 0
21 | 14.3.2 | Silový vývod pro čerpadlo do 22kW / 400V v sestavě: - 1x trojfázový motorový spouštěč, - 1x softstartér včetně stavové signalizace; - 4x pomocné relé; - silové a ovládací svorky, - rozjišťovací svorka včetně pojistky, - pomocné a montážní příslušenství. |  |  | ks | 2 |  | 0
22 | 14.3.3 | Drobný instalační a ranžírovací materiál (žlaby, vodiče, atd.) |  |  | kpl | 1 |  | 0
23 | 14.3.4 | Výroba rozváděče |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Doplnění rozváděče RM02 celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 14.4 | Rozváděč RM04, dodávka + montáž
24 | 14.4.1 RM04- 1 až 4 | Rozvaděč složený ze 4 ks řadových skříní, krytí IP 54/20, rozměry 3200x2000x400 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-C-S, barva RAL 7032, včetně podstavce 100mm a veškerého příslušenství, přívody a vývody spodem, včetně otvoru s přírubou pro napojení flexi hadice přívodu vzduchu s externího ventilátoru. |  |  | kpl | 1 |  | 0
25 | 14.4.2 | Další příslušenství RM: - bezp. trafo 230/230VAC-400VA, - zdroj 24VDC-8A, - pomocná relé, - jistič 1f/3f, - svorky, - kombinovaná přepěť. ochrana 1. a 2. st. (B+C) s kulovým jiskřištěm, - nucené vnější přetlakove větrání s venti., - termostat, - měření elektrických veličin (voltmetr, ampérmetr, přepínání), - pojistky nožové - válcové včetně pojistkových odpojovačů, - relé pro kontrolu sledu a výpadku fází. |  |  | kpl | 1 |  | 0
26 | 14.4.3 | Hlavní vypínač/jistič s nastavitelnou spouští a ručním ovládáním na dveře, napěťovou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=630A, Ir=200A, Ic=64kA. |  |  | kpl | 1 |  | 0
27 | 14.4.4 | Odpojení a demontáž výzbroje z pole č.2 stávajícího rozváděče RM04, včetně montážního panelu a ovládačů / signálek na dveřích rozváděče. Instalace a připojení demontované výzbroje do nového rozváděče RM04. |  |  | kpl | 1 |  | 0
28 | 14.4.5 | Silový vývod pro pohon armatury do 0,1kW / 230V v sestavě: - 1x trojfázový motorový spouštěč, - 2x stykač včetně jednotky pomocných kontaktů; - 6x pomocné relé; - silové a ovládací svorky, - rozjišťovací svorka včetně pojistky, - vyhodnocovací relé průsaku a teploty motoru (dodá technologie), - pomocné a montážní příslušenství. |  |  | ks | 12 |  | 0
29 | 14.4.6 | Silový vývod pro pohon armatury do 1,5kW / 400V v sestavě: - 1x trojfázový motorový spouštěč, - 2x stykač včetně jednotky pomocných kontaktů; - 6x pomocné relé; - silové a ovládací svorky, - rozjišťovací svorka včetně pojistky, - pomocné a montážní příslušenství. |  |  | ks | 14 |  | 0
30 | 14.4.7 | Silový vývod pro čerpadlo do 7,5kW / 400V v sestavě: - 1x trojfázový motorový spouštěč, - stykač včetně jednotky pomocných kontaktů; - 4x pomocné relé; - silové a ovládací svorky, - rozjišťovací svorka včetně pojistky, - pomocné a montážní příslušenství. |  |  | ks | 7 |  | 0
31 | 14.4.8 | Silový vývod pro čerpadlo do 9kW / 400V v sestavě: - 1x trojfázový motorový spouštěč, - stykač včetně jednotky pomocných kontaktů; - 4x pomocné relé; - silové a ovládací svorky, - rozjišťovací svorka včetně pojistky, - pomocné a montážní příslušenství. |  |  | ks | 3 |  | 0
32 | 14.4.9 | Silový vývod pro ponorné míchadlo do 6kW / 400V v sestavě: - 1x trojfázový motorový spouštěč, - stykač včetně jednotky pomocných kontaktů; - 4x pomocné relé; - silové a ovládací svorky, - rozjišťovací svorka včetně pojistky, - vyhodnocovací relé průsaku a teploty motoru je součástí stávající místní ovládací skříňky přemisťovaného zařízení, - pomocné a montážní příslušenství. |  |  | ks | 2 |  | 0
33 | 14.4.10 | Vývod pro motor ventilátoru do 3kW; 400V - sestava: - 1x trojfázový motorový spouštěč včetně jednotky pomocných kontaktů; - 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů; - 4x relé pro signalizaci stavů; - 1x třípolohový přepínač s dvěmi kusy spínacích jednotek, - 1x spínací tlačítko, - 1x rozpínací tlačítko, - 2x signálka, - 1x vyhodnocovací relé tepelné ochrany, - svorky; montážní příslušenství. |  |  | ks | 1 |  | 0
34 | 14.4.11 | Silový vývod pro čerpadlo do 1kW / 230V v sestavě: - 1x trojfázový motorový spouštěč, - silové a ovládací svorky, - pomocné a montážní příslušenství. |  |  | ks | 1 |  | 0
35 | 14.4.12 | Silový vývod pro autonomní technologický rozvaděč; příkon 6,5kW; 400V; Složení: - 1x trojfázový jistič s pom. kontakty; - silové a signalizační svorky; - 5x pomocné relé, - pomocné a montážní příslušenství. |  |  | ks | 1 |  | 0
36 | 14.4.13 | Drobný instalační a ranžírovací materiál (žlaby, vodiče, atd.) |  |  | ks | 1 |  | 0
37 | 14.4.14 | Výroba rozváděče |  |  | ks | 1 |  | 0
38 | 14.4.15 | Instalace rozváděče, připojení na rozvodnou síť, připojení komunikace |  |  | ks | 1 |  | 0
|  | Rozváděč RM04 celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 14.5 | Úpravy v rozváděči RM10
39 | 14.5.1 | Demontáž a odpojení silového vývodu míchadel 400V / 5,6kW v rozváděči RM10, včetně místního ovládání. |  |  | kpl | 2 |  | 0
|  | Úpravy v rozváděči RM10 celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 14.6 | Rozvody a instalace, dodávka + montáž
40 | 14.6.1 | kabel sdělovací stíněný s Cu jádrem, 2Px1, kabel vhodný pro pokládku do země, UV odolný |  |  | m | 475 |  | 0
41 | 14.6.2 | kabel sdělovací stíněný s Cu jádrem, 4x1 |  |  | m | 38 |  | 0
42 | 14.6.3 | kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 3x1,5 |  |  | m | 50 |  | 0
43 | 14.6.4 | kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x1,5 |  |  | m | 200 |  | 0
44 | 14.6.5 | kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 7x1,5 |  |  | m | 125 |  | 0
45 | 14.6.6 | kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 12x1,5 |  |  | m | 3600 |  | 0
46 | 14.6.7 | kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x2,5 |  |  | m | 863 |  | 0
47 | 14.6.8 | kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 5x2,5 |  |  | m | 38 |  | 0
48 | 14.6.9 | kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x4 |  |  | m | 288 |  | 0
49 | 14.6.11 | kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x6 |  |  | m | 75 |  | 0
50 | 14.6.12 | kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 4x10 |  |  | m | 225 |  | 0
51 | 14.6.13 | Propojovací vodič zeleno/žlutý CY 6 |  |  | m | 20 |  | 0
52 | 14.6.14 | Propojovací vodič zeleno/žlutý CY 16 |  |  | m | 40 |  | 0
53 | 14.6.15 | Kabelový žlab 63/50 zárově zinkovaný, včetně veškerého montážního příslušenství |  |  | m | 55 |  | 0
54 | 14.6.16 | Kabelový žlab 125/50 zárově zinkovaný, včetně veškerého montážního příslušenství |  |  | m | 80 |  | 0
55 | 14.6.17 | Kabelový žlab 250/50 zárově zinkovaný ,včetně veškerého montážního příslušenství |  |  | m | 88 |  | 0
56 | 14.6.18 | Instalační trubka, průměr 32mm pevná pro venkovní montáž, včetně montážního příslušenství. |  |  | m | 130 |  | 0
57 | 14.6.19 | Instalační trubka, průměr 32mm ohebná pro venkovní montáž, včetně montážního příslušenství. |  |  | m | 90 |  | 0
58 | 14.6.20 | Plastová kabelová chránička dvouplášťová ohebná průměr 110/94mm vč. protahovacích drátů. |  |  | m | 38 |  | 0
59 | 14.6.21 | Plastová kabelová chránička dvouplášťová ohebná průměr 125/108mm vč. protahovacích drátů. |  |  | m | 38 |  | 0
60 | 14.6.22 | Ochranné pískové lože pro uložení 4ks chrániček, včetně výstražné signalizační fólie a dodávky a položení nerezového zemnícího pásku 4x35mm. Pozn. výkop pro uložení kabelových chrániček a páskového lože vč. zásypu je součástí dodávky stavby - bude proveden současně s uložením souběžně vedených podzemních potrubí |  |  | m | 12 |  | 0
61 | 14.6.23 | Plastová svorkovací krabice min. IP54 včetně vývodek a svorkovnice. |  |  | ks | 11 |  | 0
62 | 14.6.24 | Nosná konstrukce pro místní ovládací skříně, žárový pozink |  |  | ks | 10 |  | 0
63 | 14.6.25 | Protipožární ucpávky prostupů EI 60¨ |  |  | kpl | 6 |  | 0
|  | Rozvody a instalace celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 14.7 | Demontáže
64 | 14.7.1 | Odpojení a demontáž pole rozváděče (RM04, pole 1-9 a RS041). |  |  | ks | 10 |  | 0
65 | 14.7.2 | Odpojení a demontáž místní ovládádací skříňky stávajících elektrických technologických zařízení (čerpadla, servopohony armatur, míchadla, atd.), včetně kabelového vedení. |  |  | ks | 19 |  | 0
66 | 14.7.3 | Odpojení a demontáž nepoužívaného kabelového vedení napojené z rozváděče RM04 a RS041. |  |  | ks | 40 |  | 0
|  | Demontáže celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 14.8 | Společné položky
67 | 14.8.1 | Výchozí revize elektrických zařízení DPS 14.1 |  |  | kpl | 1 |  | 0
68 | 14.8.2 | Funkční zkoušky a uvedení zařízení DPS 14.1 do provozu |  |  | kpl | 1 |  | 0
69 | 14.8.3 | Zaškolení pracovníků provozovatele AČOV pro zařízení DPS 14.1 |  |  | kpl | 1 |  | 0
70 | 14.8.4 | Zajištění závazného stanoviska TIČR pro uvedení vyhrazených elektrických zařízení do provozu |  |  | kpl | 1 |  | 0
71 | 14.8.5 | Zpřístupnění pracovních prostorů - dočasné lešení a lávky pro demontáže a montáže prováděné při realizaci DPS 14.1 |  |  | kpl | 1 |  | 0
72 | 14.8.6 | Dočasné uskladnění, odvoz a likvidace odpadu, vzniklého při realizaci DPS 14.1 |  |  | kpl | 1 |  | 0
73 | 14.8.7 | Zpracování výrobní dokumentace |  |  | kpl | 1 | zahrnuto poměrnou částí v rámci společných položek oddílu vedlejších a ostatních nákladů
74 | 14.8.8 | Vyhotovení dokumentace skutečného stavu |  |  | kpl | 1
75 | 14.8.9 | Komplexní zkoušky |  |  | kpl | 1
76 | 14.8.10 | Zařízení staveniště |  |  | kpl | 1
|  | Společné položky celkem: | [5 empty] | 0
|  | DPS 14.1 ELEKTROČÁST, TECHNOLOGICKÁ INSTALACE CELKEM | [5 empty] | 0

## DPS-14 2
P.č. | Č. položky | Název položky | Typ | Výrobce | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem (Kč)
DPS 14.2 ELEKTROČÁST, STAVEBNÍ INSTALACE
Díl: | 14.10 | Nová zařízení, dodávka + montáž
1 | 14.10.1 | Reflektor s LED světelným zdrojem, krytí min. IP44, světelný tok min. 3000lm, včetně nutného montážního příslušenství. |  |  | ks | 7 |  | 0
2 | 14.10.2 | Svítidlo průmyslové zářivkové 2x36W kompenzované nebo elektronický předřadník, min. IP54, montáž na závěsy nebo přímo na strop včetně montážního příslušenství a s výbavou pro průchozí zapojení, včetně světelných zdrojů. |  |  | ks | 12 |  | 0
3 | 14.10.3 | Svítidlo průmyslové LED pro nevýbušné provedení, příkon 43W, světelný tok svítidla 5200lm, krytí IP65, typ prostředí Ex II 3G nA IIC T6 Gc, montáž na strop nebo na závěs, včetně montážního příslušenství a s výbavou pro průchozí zapojení. |  |  | ks | 6 |  | 0
4 | 14.10.4 | Zásuvková skříň, 1x 400V - 16A pětikolík, 2x 230V - 16A, chráněna jističi a proudovým chráničem, krytí min. IP 44. |  |  | ks | 4 |  | 0
5 | 14.10.5 | Spínač jednoduchý 230V/10A pro instalaci na stěnu se zvýšeným krytím IP44; včetně veškerého montážního příslušenství. |  |  | ks | 10 |  | 0
6 | 14.10.6 | Spínač střídavý 230V/10A pro instalaci na stěnu se zvýšeným krytím IP44; včetně veškerého montážního příslušenství. |  |  | ks | 2 |  | 0
|  | Nová zařízení celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 14.11 | Rozváděč RS041, dodávka + montáž
7 | 14.11.1 | Rozvaděč skříňový, krytí IP 54/20, rozměry 800x2000x400 (š x v x h), ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením vadné části v síti TN-C-S, barva RAL 7032, včetně podstavce 100mm a veškerého příslušenství, přívody a vývody horem / spodem. |  |  | kpl | 1 |  | 0
8 | 14.11.2 | Hlavní vypínač/jistič s nastavitelnou spouští a veškerým příslušenstvím (připojení, ovládání), In=250A, Ir=63A. |  |  | kpl | 1 |  | 0
9 | 14.11.3 | Jištěný vývod pro napájení stávajícího světeleného obvodu TN-C, 230Vac / 10A. |  |  | kpl | 8 |  | 0
10 | 14.11.4 | Jištěný vývod pro napájení stávajícího světeleného obvodu TN-C, 400Vac / 10A. |  |  | kpl | 8 |  | 0
11 | 14.11.5 | Jištění stykačový vývod pro napájení stávajícího motorového obvodu do 400Vac / 1,5kW / TN-C ovládaný místní ovládací skříňkou. |  |  | kpl | 9 |  | 0
12 | 14.11.6 | Jištění stykačový vývod pro napájení stávajícího motorového obvodu do 400Vac / 1,5kW / TN-C ovládaný časovým relé a místní ovládací skříňkou . |  |  | kpl | 1 |  | 0
13 | 14.11.7 | Jištěný vývod pro zásuvkovou skříň 400Vac / 32A. |  |  | kpl | 2 |  | 0
14 | 14.11.8 | Jištěný vývod pro napájení nového světelného obvodu TN-S 230Vac / 10A, chráněného proudovým chráničem 30mA. |  |  | kpl | 10 |  | 0
15 | 14.11.9 | Jištěný vývod pro napájení nového obvodu zásuvkové skříně TN-S 400Vac / 32A. |  |  | kpl | 4 |  | 0
16 | 14.11.10 | Drobný instalační a ranžírovací materiál (žlaby, vodiče, atd.) |  |  | kpl | 1 |  | 0
17 | 14.11.11 | Výroba rozváděče |  |  | kpl | 1 |  | 0
18 | 14.11.12 | Instalace rozváděče, připojení na rozvodnou síť, připojení komunikace |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Rozváděč RS041 celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 14.12 | Nová zařízení, dodávka + montáž
19 | 14.12.1 | kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 3x1,5 |  |  | m | 513 |  | 0
20 | 14.12.2 | kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 5x4 |  |  | m | 300 |  | 0
21 | 14.12.3 | Propojovací vodič zeleno/žlutý CY 6 |  |  | m | 35 |  | 0
22 | 14.12.4 | Propojovací vodič zeleno/žlutý CY 16 |  |  | m | 16 |  | 0
23 | 14.12.5 | Kabelový žlab 63/50 zárově zinkovaný, včetně veškerého montážního příslušenství |  |  | m | 25 |  | 0
24 | 14.12.6 | Instalační trubka, průměr 32mm pevná pro venkovní montáž, včetně montážního příslušenství. |  |  | m | 60 |  | 0
25 | 14.12.7 | Instalační trubka, průměr 32mm ohebná pro venkovní montáž, včetně montážního příslušenství. |  |  | m | 40 |  | 0
|  | Nová zařízení celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 14.13 | Hromosvod a uzemnění UNK, dodávka + montáž
26 | 14.13.1 | Jímací vedení, sestava podpůrné trubky: - trubka podp.3200/50 GFK/Al + 2500 mm jímač 22/16/10 mm |  |  | ks | 8 |  | 0
27 | 14.13.2 | Jímací vedení, sestava podpůrné trubky: - držák na trubky GFK |  |  | ks | 16 |  | 0
28 | 14.13.3 | Jímací vedení, sestava podpůrné trubky: - propojovací lano Al 9 mm 2 bal. |  |  | m | 80 |  | 0
29 | 14.13.4 | Jímací vedení, sestava podpůrné trubky: - adapter Al pro připojení na trubku 22 mm |  |  | ks | 9 |  | 0
30 | 14.13.5 | Svody: - vodič HVI -černý D 20 bal. 100m na bubnu |  |  | m | 60 |  | 0
31 | 14.13.6 | Svody: - podpěra vedení HVI na zeď |  |  | ks | 40 |  | 0
32 | 14.13.7 | Svody: - koncovka HVI vnitřní + rovná |  |  | ks | 4 |  | 0
33 | 14.13.8 | Svody: - chodníková krabice |  |  | ks | 4 |  | 0
34 | 14.13.9 | Svody: - označení svodů |  |  | ks | 4 |  | 0
35 | 14.13.10 | Svody: - ochranná trubka (např. kopoflex) 40 mm pro izolaci HVI v zemi |  |  | m | 10 |  | 0
36 | 14.13.11 | Uzemnění: - zemnící pásek 30x40 mm |  |  | m | 90 |  | 0
37 | 14.13.12 | Uzemnění: - zemnící vývod FeZn 10mm s PVC izolací |  |  | m | 20 |  | 0
38 | 14.13.13 | Uzemnění: - izolace spojů (petrolat) |  |  | ks | 3 |  | 0
39 | 14.13.14 | Uzemnění: - svorka pásek /pásek a pásek/drát |  |  | ks | 30 |  | 0
40 | 14.13.15 | Uzemnění: - distanční podpěry pod pásek |  |  | ks | 90 |  | 0
41 | 14.13.16 | Pospojení: - vodič CYA 6 mm/2 + svorky a podružný materiál |  |  | m | 391 |  | 0
42 | 14.13.17 | Pospojení: - výkopové práce pro zemnící pásek, zemní rýha 30 x 60 cm vč. zásypu |  |  | m | 90 |  | 0
43 | 14.13.18 | Pospojení: - obetonování pásku, 30 x 30 cm (= 0,1 m3/m) |  |  | m | 90 |  | 0
44 | 14.13.19 | Pospojení: - spojovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Hromosvod a uzemnění UNK celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 14.14 | Hromosvod a uzemnění budovy KH, dodávka + montáž
45 | 14.14.1 | Jímací vedení, sestava podpůrné trubky: - trubka podp.3200/50 GFK/Al + 2500 mm jímač 22/16/10 mm |  |  | ks | 2 |  | 0
46 | 14.14.2 | Jímací vedení, sestava podpůrné trubky: - trojnožka / základna pro GFK podpůrnopu trubku |  |  | ks | 2 |  | 0
47 | 14.14.3 | Jímací vedení, sestava podpůrné trubky: - betonový podstavec 17 kg |  |  | ks | 18 |  | 0
48 | 14.14.4 | Jímací vedení, sestava podpůrné trubky: - podložka PVC |  |  | ks | 6 |  | 0
49 | 14.14.5 | Jímací vedení, sestava podpůrné trubky: - izol.16/1015 mm pevné uchycení jímače pro různé zákl. |  |  | m | 2 |  | 0
50 | 14.14.6 | Jímací vedení, sestava podpůrné trubky: - třmen na trubku 40-60 mm pro izolační tyč 16 mm |  |  | ks | 2 |  | 0
51 | 14.14.7 | Jímací vedení, sestava podpůrné trubky: - adapter Al pro připojení na trubku 22 mm |  |  | ks | 2 |  | 0
52 | 14.14.8 | Jímací vedení, sestava podpůrné trubky: - SU MMV niro 8-10 mm/200 kA |  |  | ks | 5 |  | 0
53 | 14.14.9 | Jímací vedení, sestava okružné vedení: - jímací tyč GFK/Al 2000 mm |  |  | ks | 18 |  | 0
54 | 14.14.10 | Jímací vedení, sestava okružné vedení: - betonový podstavec 17 kg |  |  | ks | 148 |  | 0
55 | 14.14.11 | Jímací vedení, sestava okružné vedení: - podložka PVC |  |  | ks | 148 |  | 0
56 | 14.14.12 | Jímací vedení, sestava okružné vedení: - SU MMV niro 8-10 mm/200 kA |  |  | ks | 20 |  | 0
57 | 14.14.13 | Jímací vedení, sestava okružné vedení: - izol.16/1015 mm pevné uchycení jímače pro různé zákl. |  |  | m | 130 |  | 0
58 | 14.14.14 | Jímací vedení, sestava okružné vedení: - vodič AlMgSI 8 mm |  |  | m | 180 |  | 0
59 | 14.14.15 | Svody: - vodič HVI -černý D 20 bal. 100m na bubnu |  |  | m | 100 |  | 0
60 | 14.14.16 | Svody: - koncovka rovná HVI |  |  | ks | 16 |  | 0
61 | 14.14.17 | Svody: - podpěra vedení HVI na zeď |  |  | ks | 80 |  | 0
62 | 14.14.18 | Svody: - SU MV niro 8-10 mm/200 kA |  |  | ks | 25 |  | 0
63 | 14.14.19 | Svody: - chodníková krabice |  |  | ks | 8 |  | 0
64 | 14.14.20 | Svody: - ochranná trubka (např. kopoflex) 40 mm pro izolaci HVI v zemi |  |  | m | 20 |  | 0
65 | 14.14.21 | Svody: - držák s PA svorkou |  |  | ks | 24 |  | 0
66 | 14.14.22 | Svody: - betonový podstavec 17 kg |  |  | ks | 24 |  | 0
67 | 14.14.23 | Svody: - podložka PVC |  |  | ks | 24 |  | 0
68 | 14.14.24 | Svody: - označení svodů |  |  | ks | 8 |  | 0
69 | 14.14.25 | Oprava stávajícího uzemnění: - odhad 3 svody z celkem 8 ks (rozsah upřesnit po odkrytí vadných zemnících vývodů) |  |  | kpl | 1 |  | 0
70 | 14.14.26 | Pospojení: - vodič CYA 6 mm/2 + svorky a podružný materiál |  |  | m | 391 |  | 0
71 | 14.14.27 | Pospojení: - spojovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Hromosvod a uzemnění budovy KH celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 14.15 | Hromosvod a uzemnění objektu HP, dodávka + montáž
72 | 14.15.1 | Jímací vedení, sestava podpůrné trubky: - trubka podp.3200/50 GFK/Al + 2500 mm jímač 22/16/10 mm |  |  | ks | 1 |  | 0
73 | 14.15.2 | Jímací vedení, sestava podpůrné trubky: - trojnožka / základna pro GFK podpůrnopu trubku |  |  | ks | 1 |  | 0
74 | 14.15.3 | Jímací vedení, sestava podpůrné trubky: - betonový podstavec 17 kg |  |  | ks | 9 |  | 0
75 | 14.15.4 | Jímací vedení, sestava podpůrné trubky: - podložka PVC |  |  | ks | 3 |  | 0
76 | 14.15.5 | Jímací vedení, sestava podpůrné trubky: - izol.16/1015 mm pevné uchycení jímače pro různé zákl. |  |  | m | 1 |  | 0
77 | 14.15.6 | Jímací vedení, sestava podpůrné trubky: - třmen na trubku 40-60 mm pro izolační tyč 16 mm |  |  | ks | 1 |  | 0
78 | 14.15.7 | Jímací vedení, sestava podpůrné trubky: - adapter Al pro připojení na trubku 22 mm |  |  | ks | 1 |  | 0
79 | 14.15.8 | Jímací vedení, sestava podpůrné trubky: - SU MMV niro 8-10 mm/200 kA |  |  | ks | 2 |  | 0
80 | 14.15.9 | Jímací vedení, sestava okružné vedení: - jímací tyč GFK/Al 2000 mm |  |  | ks | 21 |  | 0
81 | 14.15.10 | Jímací vedení, sestava okružné vedení: - betonový podstavec 17 kg |  |  | ks | 226 |  | 0
82 | 14.15.11 | Jímací vedení, sestava okružné vedení: - podložka PVC |  |  | ks | 226 |  | 0
83 | 14.15.12 | Jímací vedení, sestava okružné vedení: - SU MMV niro 8-10 mm/200 kA |  |  | ks | 20 |  | 0
84 | 14.15.13 | Jímací vedení, sestava okružné vedení: - izol.16/1015 mm pevné uchycení jímače pro různé zákl. |  |  | m | 205 |  | 0
85 | 14.15.14 | Jímací vedení, sestava okružné vedení: - vodič AlMgSI 8 mm |  |  | m | 250 |  | 0
86 | 14.15.15 | Svody: - vodič HVI -černý D 20 bal. 100m na bubnu |  |  | m | 100 |  | 0
87 | 14.15.16 | Svody: - koncovka rovná HVI |  |  | ks | 16 |  | 0
88 | 14.15.17 | Svody: - podpěra vedení HVI na zeď |  |  | ks | 80 |  | 0
89 | 14.15.18 | Svody: - SU MV niro 8-10 mm/200 kA |  |  | ks | 25 |  | 0
90 | 14.15.19 | Svody: - chodníková krabice |  |  | ks | 8 |  | 0
91 | 14.15.20 | Svody: - ochranná trubka (např. kopoflex) 40 mm pro izolaci HVI v zemi |  |  | m | 20 |  | 0
92 | 14.15.21 | Svody: - držák s PA svorkou |  |  | ks | 24 |  | 0
93 | 14.15.22 | Svody: - betonový podstavec 17 kg |  |  | ks | 24 |  | 0
94 | 14.15.23 | Svody: - podložka PVC |  |  | ks | 24 |  | 0
95 | 14.15.24 | Svody: - označení svodů |  |  | ks | 8 |  | 0
96 | 14.15.25 | Oprava stávajícího uzemnění: - odhad 3 svody z celkem 8 ks (rozsah upřesnit po odkrytí vadných zemnících vývodů) |  |  | kpl | 1 |  | 0
97 | 14.15.26 | Pospojení: - vodič CYA 6 mm/2 + svorky a podružný materiál |  |  | m | 391 |  | 0
98 | 14.15.27 | Pospojení: - spojovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Hromosvod a uzemnění objektu HP celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 14.16 | Hromosvod a uzemnění VN I° a II°, dodávka + montáž
99 | 14.16.1 | Jímací vedení, sestava podpůrné trubky: - trubka podp.3200/50 GFK/Al + 2500 mm jímač 22/16/10 mm |  |  | ks | 26 |  | 0
100 | 14.16.2 | Jímací vedení, sestava podpůrné trubky: - držák na trubky GFK |  |  | ks | 52 |  | 0
101 | 14.16.3 | Jímací vedení, sestava podpůrné trubky: - propojovací lano Al 9 mm 2 bal. |  |  | m | 200 |  | 0
102 | 14.16.4 | Jímací vedení, sestava podpůrné trubky: - adapter Al pro připojení na trubku 22 mm |  |  | ks | 30 |  | 0
103 | 14.16.5 | Svody: - vodič HVI -černý D 20 bal. 100m na bubnu |  |  | m | 500 |  | 0
104 | 14.16.6 | Svody: - podpěra vedení HVI na zeď |  |  | ks | 300 |  | 0
105 | 14.16.7 | Svody: - podpěra zahnutá |  |  | ks | 120 |  | 0
106 | 14.16.8 | Svody: - připojovací sada s mont.přísl. pro HVI D 20mm černý |  |  | ks | 18 |  | 0
107 | 14.16.9 | Svody: - koncovka HVI závit |  |  | ks | 24 |  | 0
108 | 14.16.10 | Svody: - koncovka HVI vnitřní + rovná |  |  | ks | 12 |  | 0
109 | 14.16.11 | Svody: - chodníková krabice |  |  | ks | 12 |  | 0
110 | 14.16.12 | Svody: - označení svodů |  |  | ks | 12 |  | 0
111 | 14.16.13 | Svody: - ochranná trubka (např. kopoflex) 40 mm pro izolaci HVI v zemi |  |  | m | 30 |  | 0
112 | 14.16.14 | Oprava stávajícího uzemnění: - odhad 4 svody z celkem 12 ks (rozsah upřesnit po odkrytí vadných zemnících vývodů) |  |  | kpl | 1 |  | 0
113 | 14.16.15 | Pospojení: - vodič CYA 6 mm/2 + svorky a podružný materiál |  |  | m | 391 |  | 0
114 | 14.16.16 | Pospojení: - spojovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Hromosvod a uzemnění VN I° a II° celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 14.17 | Společné položky
115 | 14.17.1 | Výchozí revize elektrických zařízení DPS 14.2 |  |  | soubor | 1 |  | 0
116 | 14.17.2 | Zpřístupnění pracovních prostorů - dočasné lešení a lávky pro demontáže a montáže prováděné při realizaci DPS 14.2 |  |  | soubor | 1 |  | 0
117 | 14,16.3 | Dočasné uskladnění, odvoz a likvidace odpadu, vzniklého při realizaci DPS 14.2 |  |  | soubor | 1 |  | 0
118 | 14.17.4 | Zpracování výrobní dokumentace |  |  | soubor | 1 | zahrnuto poměrnou částí v rámci společných položek oddílu vedlejších a ostatních nákladů
119 | 14.17.5 | Vyhotovení dokumentace skutečného stavu |  |  | soubor | 1
120 | 14.17.6 | Zařízení staveniště |  |  | soubor | 1
|  | Společné položky celkem: | [5 empty] | 0
|  | DPS 14.2 ELEKTROČÁST, STAVEBNÍ INSTALACE CELKEM | [5 empty] | 0

## DPS-16
P.č. | Č. položky | Název položky | Typ | Výrobce | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem (Kč)
PS 16 ASŘTP
Díl: | 16.1 | Nová zařízení, dodávka + montáž
1 | 16.1.1 4L8.1 | Převodník diferenčního tlaku - verze s membránovým oddělovačem pro měření výšky hladiny, rozsah do 5 bar, materiál membrány a měřicí komory - nerez 316L, procesní připojení - dle oddělovače, jiskrová bezpečnost EEx ia, materiál pouzdra elektroniky - hliník, krytí IP66, LCD displej skrytý pod plným víčkem, vývodka M20x1,5; analog. výstup 4-20mA, protokol HART. Membránový oddělovač pevně namontovaný k převodníku DSIII, procesní připojení - příruba DN50, PN40 dle EN 1092-1, materiál smáčených částí - nerez 316L, náplň - silikonový olej M5. Účel: měření hladiny kalu ve VN II° | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | ks | 1 |  | 0
2 | 16.1.2 4L8.3 | Kapacitní limitní spínač hladiny, tyčové provedení, procesní připojení závit R ¾“ BSPT z nerezu AISI316L, materiál snímací části AISI 316L/PPS, délka snímací části 1250mm, bez teplotního izolátoru, el. připojení 2xM20x1,5, výstup kontakt, krytí IP65, ATEX II 1/2 G EEx d(ia) IIC T6...T4 CE, C-TICK, ATEX II 1/2 D T100 C. Účel: snímání maximální hladiny pěny ve VN II° | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | ks | 1 |  | 0
3 | 16.1.3 4L9.2 | Ponorná sonda zaplavení strojovny dvouelektrodová, délka kabelu 5m. Účel: hlídání zaplavení strojovny VN II° | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | ks | 1 |  | 0
4 | 16.1.4 5T5.11 5T5.12 5T5.13 5T5.14 | Snímač teploty s výstupem 4…20mA, rozsah 0…100°C, délka stonku 180mm, včetně návarku a nerezové jímky JS 130 - 160mm. Účel: snímání teploty topné vody a ohřevu kalu | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | ks | 4 |  | 0
5 | 16.1.5 4P8.4 | Snímač relativního tlaku bioplynu, rozsah 0…6kPa, výstup 4…20mA (dvouvodič), provedení Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga, napájení 14…28 VDC, přesnost 1% FSO IEC, el. pripojení konektor a zásuvka ISO 4400, krytí IP65, mech. připojení G1/2" DIN 3852, přípojka tlaku nerez 1.4404 (316L), membrána keramika AI203 96%, těsnění FMK, provedení standard. Účel: měření tlaku plynu v UN II° | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | ks | 1 |  | 0
6 | 16.1.6 4P52.2 4P52.3 | Snímač relativního tlaku bioplynu, rozsah -10…4kPa, výstup 4…20mA (dvouvodič), provedení Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga, napájení 14…28 VDC, přesnost 1% FSO IEC, el. pripojení konektor a zásuvka ISO 4400, krytí IP65, mech. připojení G1/2" DIN 3852, přípojka tlaku nerez 1.4404 (316L), membrána keramika AI203 96%, těsnění FMK, provedení standard. Účel: měření tlaku plynu na sání a výtlaku kompresoru č.3 | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | ks | 2 |  | 0
7 | 16.1.7 4T52.4 | Odporový snímač teploty ModuTEMP, čidlo Pt100,čtyřvodičové vnitřní vedení, materiál pláště 17346, vnitřní vedení Ni, třída přesnosti B dle ČSN EN 60751 v rozsahu -70 až +500°C, provedení s jímkou 100 mm s hlavicí H6 s namontovaným vybraným převodníkem na přírubu měřící vložky, provedení s nástavkem 145mm, procesní připojení G1/2", provedení (Ex) II 1/2G Ex d IIC T6...Tx°C Ga/Gb Kabelová vývodka mosazná, nikovaná, Ex d, IP 68, pro pevnou montáž kabelu s pr. 6 až 12mm, pojistka proti vytržení kabelu pro Ex D vývodku KME2. Účel: měření teploty plynu na výtlaku kompresoru č.3 | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | ks | 1 |  | 0
8 | 16.1.8 4F57.1 4F57.2 | Termický hmotostní průtokoměr pro měření průtoku plynů, zásuvné provedení pro kruhové potrubí s možností vytažení za provozu. Procesní tlak 1,01320 bar a; měřící rozsah 20-2030 m3/hod ; Výstupní signál 4-20mA HART NAMUR a frekvenční; zásuvná délka: 235mm / 9" ; Materiál zásuvné trubky, sensoru: nerezová ocel / nerezová ocel; procesní připojení G1 A; závit ISO228, svírací šroubení nerezová ocel; Těsnění: PEEK, Nitrile, -35...+130°C / -31...+266°F; Provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu schválení: ATEX II 2GD+ IECEx zóna 1,21 Ex dia IIC Ex tD A21; Hlavice kompakt hliník IP 67 NEMA4X; kabelová průchodka M20 (EEx d > závit M20); displej; ovládání: 85-260VAC, 2 řádkový displej,tlacítka. Včetně montážní sady pro vložení a vytažení snímače pod procesním tlakem (max. 4,5bar) ,vč. uvedení přístroje do provozu a veškerého montážního příslušenství. Účel: měření průtoku plynu z a do plynojemu | nutno doplnit ! | nutno doplnit ! | ks | 2 |  | 0
|  | Nová zařízení celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 16.2 | Připojení nových a stávajících zařízení
9 | 16.2.1 2T10.2 2T11.2 | Elektrické připojení snímače teploty Pt100 - snímač je dodávkou technologické části strojní (PS 07) Účel: ochrana čerpadla primárního kalu do vyhnívacích nádrží proti chodu na sucho |  |  | ks | 2 |  | 0
10 | 16.2.2 2P10.3 2P11.3 | Elektrické připojení snímače tlaku, napájení 19-30V DC, výstup 4-20mA, 2x kontaktní bezpotenciálový výstup - snímač je dodávkou technologické části strojní (PS 07) Účel: ochrana čerpadla primárního kalu do vyhnívacích nádrží proti přetlaku |  |  | ks | 2 |  | 0
11 | 16.2.3 4L13.3 | Přesun stávajícího ultrazvukového snímače hladiny v uskladňovací nádrži (10L1), využité nově jako vyhnívací nádrž VN II° Rozsah dodávky: - elektrické odpojení snímače, včetně demontáže kabelu; - demontáž držáku; - instalace demontovaného držáku; - elektrické připojení snímače; - pomocný instalační materiál pro instalaci držáku na nové místo. Účel: měření hladiny v uskladňovací nádrži kalu (pův. zahušťovací nádrž) |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Připojení nových a stávajících zařízení celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 16.3 | Řídící systém v rozváděčích DT04 a DT05, dodávka + montáž
12 | 16.3.1 | Odpojení a demontáž stávajícího řídícího systému, umístěného v rozváděči RM04-9, včetně zdrojové částí, UPS a operátorského panelu. Následná montáž do nového rozváděče DT04. Sestava obsahuje: - 1x 7" Operátorský panel, - 1x průmyslový opticko/metalický switch 2/4 porty, - 1x zdroj 230V / 24VDC - 10A, - 1x CPU (PROFINET + PROFIBUS DP), - 2x propojovací moduly sběrnic včetně propojovacího kabelu, - 2x instalační lišta pro I/O moduly, - 2x jednotka analogových vstupů proud/napětí - 8xAI, - 1x jednotka analogových výstupů proud/napětí - 4xAO, - 5x jednotka binárních vstupů 24VDC - 32xDI, - 4x jednotka binárních výstupů 24VDC - 32xDO. |  |  | kpl | 1 |  | 0
13 | 16.3.2 | Řídící systém v novém rozváděči DT04: Jednotka binárních vstupů 24VDC - 32xDI. |  |  | ks | 1 |  | 0
14 | 16.3.3 | Řídící systém v novém rozváděči DT04: Jednotka analogových vstupů proud/napětí - 8xAI. |  |  | ks | 2 |  | 0
15 | 16.3.4 | Řídící systém v novém rozváděči DT04: Konektor se svorkovnicí pro I/O jednotky 40-polů. |  |  | ks | 3 |  | 0
16 | 16.3.5 | Doplnění řídícího systému umístěného ve stávajícím rozváděči DT05: Jednotka analogových vstupů proud/napětí - 8xAI. |  |  | ks | 1 |  | 0
|  | Řídící systém v rozváděčích DT04 a DT05 celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 16.4 | Úprava rozváděče DT02, dodávka + montáž
17 | 16.4.1 | Obvod pro ovládání a přenos provozních a poruchových signálů do ŘS čerpadla; Složení: - 2x pomocné relé, - kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, ranžírovacího a upevň. materiálu. |  |  | ks | 2 |  | 0
18 | 16.4.2 | Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího systému; Složení: - 1x rozjišťovací svorka vč. pojistky, - převodník Pt100 čtyřvodič / 4-20mA, - kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči |  |  | ks | 2 |  | 0
19 | 16.4.3 | Obvod pro zavedení analogového vstupu do řídícího systému; Složení: - 1x rozjišťovací svorka vč. pojistky, - kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň. materiálu, vstupy ze svorek do řídícího systému vedeny stíněnými vodiči |  |  | ks | 2 |  | 0
20 | 16.4.4 | Obvod pro napájení a komunikačního napojení ventilového rozváděče Složení: - 1x jistič s pomocným kontaktem, - kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu. |  |  | ks | 2 |  | 0
|  | Doplnění rozváděče DT02 celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 16.5 | Rozváděč DT04, dodávka + montáž
21 | 16.5.1 DT04 | Skříňový rozvaděč 800x2000x400 (š x v x h) se soklem 100mm, IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7035, montážní deska, přivody a vývody spodem. |  |  | kpl | 1 |  | 0
22 | 16.5.2 | Další příslušenství rozvaděče: - silové a ovládací sběrny, - bezpečnostní trafo 230/24VAC-5A, - 2x servisní zásuvka 230V/16A, - 15x1f jistič, - přepěťová ochrana 3. st. s VF filtrem, - 3x třífázový motorový spoutěč 1A, - 15x pomocné relé, - osvětlení rozváděče. |  |  | kpl | 1 |  | 0
23 | 16.5.3 | Obvod sumární signalizace poruchy, režimu provozu a napájení rozváděče Složení: - signalizace do řídícího systému, - 2x jistič, - 5x pomocné relé, - tlačítko odblokování vč. signalizace do řídícího systému, - 3x kontrolka, - kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu. |  |  | ks | 1 |  | 0
24 | 16.5.4 | Jištěný obvod napájení a přenos signálů do ŘS pro stávající snímání teploty, tlaku, hladiny; Složení: - 1x rozjišťovací svorka vč. pojistky; - 1x stávající měřící jiskrově bezpečný převodník (přesun z rozváděč RM04-9); - kompletní připojení vč. svorek,kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň. materiálu, vedení analogových signálů mezi vstupními svorkami a vstupy řídícího systému bude provedeno stíněnými vodiči. |  |  | ks | 17 |  | 0
25 | 16.5.5 | Jištěný obvod napájení a přenosu signálů do ŘS pro snímání úniku plynu; Složení: - 1x jistič; - 2x pomocné relé; - 1x vyhodnovací relé stávající (přesun z RM04-9); - kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu. |  |  | ks | 2 |  | 0
26 | 16.5.6 | Jištěný obvod napájení a přenosu signálů do ŘS pro snímání hladiny, tlaku; Složení: - 1x rozjišťovací svorka vč. pojistky; - 1x měřící jiskrově bezpečný převodník s napájením 24VDC, jednokanálový, - vstup 4-20mA, výstup 4-20mA, Ex II 1G Ex ia IIC Ga, SIL2 pro analogový signál; - kompletní připojení vč. svorek,kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň. materiálu, vedení analogových signálů mezi vstupními svorkami a vstupy řídícího systému bude provedeno stíněnými vodiči. |  |  | ks | 3 |  | 0
27 | 16.5.7 | Jištěný obvod napájení a přenosu signálů do ŘS pro snímání teploty; Složení: - 1x rozjišťovací svorka vč. pojistky; - 1x měřící jiskrově bezpečný převodník s napájením 24VDC, jednokanálový, - vstup PT100 čtyřvodič, výstup 4-20mA, Ex II 1G Ex ia IIC Ga, SIL2 pro analogový signál; - kompletní připojení vč. svorek,kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň. materiálu, vedení analogových signálů mezi vstupními svorkami a vstupy řídícího systému bude provedeno stíněnými vodiči. |  |  | ks | 1 |  | 0
28 | 16.5.8 | Jištěný obvod napájení a přenosu signálů do ŘS pro spínání hladiny; Složení: - 1x jistič; - 1x oddělovací spínací zesilovač s napájením 24Vdc, jednokanálový, vstup NAMUR, jiskrově bezpečné obvody, použití v Ex II 1G Ex ia IIC Ga, výstup relé, SIL2, možnost umístění v zóně 2; - kompletní připojení vč. svorek,kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň. materiálu. |  |  | ks | 1 |  | 0
29 | 16.5.9 | Jištěný obvod napájení a přenosu signálů do ŘS pro snímání průtoku plynu; Složení: - 1x jistič; - 1x měřící jiskrově bezpečný převodník s napájením 24VDC, jednokanálový, vstup 4-20mA, výstup 4-20mA, Ex II 1G Ex ia IIC Ga, SIL2 pro analogový signál; 1x oddělovací spínací zesilovač s napájením 24Vdc, jednokanálový, vstup NAMUR, jiskrově bezpečné obvody, použití v Ex II 1G Ex ia IIC Ga, výstup relé, SIL2, možnost umístění v zóně 2; - 2x pomocné relé - kompletní připojení vč. svorek,kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň. materiálu, vedení analogových signálů mezi vstupními svorkami a vstupy řídícího systému bude provedeno stíněnými vodiči. |  |  | ks | 2 |  | 0
30 | 16.5.10 | Jištění vývod pro hlídání zaplavení strojovny. Složení: - 1x jistič; - 1x vyhodnocovací relé zaplavení. Napájení 230 V st +6 -10%. Zatížení kontaktů relé 250 V / 5 A; - 2x pomocné relé; - kompletní připojení vč. svorek,kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň. materiálu. |  |  | ks | 1 |  | 0
31 | 16.5.11 | Obvod pro ovládání a přenos provozních a poruchových signálů do ŘS čerpadla, míchadla, ventilátoru, kompresoru; Složení: - 2x pomocné relé, - kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, ranžírovacího a upevň. materiálu. |  |  | ks | 21 |  | 0
32 | 16.5.12 | Obvod pro ovládání a přenos provozních a poruchových signálů do ŘS servopohonů armatur; Složení: - 4x pomocné relé, - kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, ranžírovacího a upevň. materiálu. |  |  | ks | 29 |  | 0
33 | 16.5.13 | Obvod pro napájení a komunikačního napojení ventilového rozváděče Složení: - 1x jistič s pomocným kontaktem, - kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevňovacího materiálu. |  |  | ks | 4 |  | 0
34 | 16.5.14 | Drobný instalační a ranžírovací materiál (žlaby, vodiče, atd.) |  |  | kpl | 1 |  | 0
35 | 16.5.15 | Výroba rozváděče |  |  | kpl | 1 |  | 0
36 | 16.5.16 | Instalace rozváděče, připojení na rozvodnou síť, připojení komunikace |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Rozváděč DT04 celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 16.6 | Úprava rozváděče DT05, dodávka + montáž
37 | 16.6.1 | Jištěný obvod napájení a přenosu signálů do ŘS pro snímání teploty; Složení: - 1x rozjišťovací svorka vč. pojistky; - kompletní připojení vč. svorek,kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň. materiálu, vedení analogových signálů mezi vstupními svorkami a vstupy řídícího systému bude provedeno stíněnými vodiči. |  |  | ks | 4 |  | 0
38 | 16.6.2 | Jištěný obvod napájení a ovládání servopohonu regulačního ventilu; Složení: - 1x jistič, - přepěťová ochrana typu 3 pro analogový signál, - kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek, rozpojovacích svorek a upevň. materiálu, vedení analogových signálů mezi vstupními svorkami a vstupy řídícího systému bude provedeno stíněnými vodiči. |  |  | ks | 1 |  | 0
|  | Úprava rozváděče DT05 celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 16.7 | Úprava rozváděče DT10, dodávka + montáž
39 | 16.7.1 | Demontáž a odpojení vývodu pro ultrazvukové měření hladiny s výstupem 4-20 mA z rozváděče DT10, včetně jiskrově bezpečného relé Pozn. přesun do rozváděče DT04 |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Úprava rozváděče DT10 celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 16.8 | Rozvody a instalace, dodávka + montáž
40 | 16.8.1 | kabel sdělovací stíněný s Cu jádrem, 2Px1, kabel vhodný pro pokládku do země, UV odolný |  |  | m | 713 |  | 0
41 | 16.8.2 | kabel sdělovací stíněný s Cu jádrem, 4x1 s modrým pláštěm (pro jiskrově bezpečné obvody). |  |  | m | 638 |  | 0
42 | 16.8.3 | kabel sdělovací stíněný s Cu jádrem, 2Px1 s modrým pláštěm (pro jiskrově bezpečné obvody), kabel vhodný pro pokládku do země, UV odolný. |  |  | m | 150 |  | 0
43 | 16.8.4 | kabel s Cu jádrem, plášť PVC silový 3x1,5 |  |  | m | 100 |  | 0
44 | 16.8.5 | Propojovací kabel stíněný komunikační, cat. 6 |  |  | m | 13 |  | 0
45 | 16.7.8 | Kabelový žlab 63/50 zárově pozinkovaný, včetně veškerého montážního příslušenství |  |  | m | 95 |  | 0
46 | 16.7.9 | Kabelový žlab 125/50 zárově pozinkovaný, včetně veškerého montážního příslušenství |  |  | m | 68 |  | 0
47 | 16.7.10 | Instalační trubka, průměr 32mm pevná pro venkovní montáž, včetně montážního příslušenství. |  |  | m | 123 |  | 0
48 | 16.7.11 | Instalační trubka, průměr 32mm ohebná pro venkovní montáž, včetně montážního příslušenství. |  |  | m | 58 |  | 0
49 | 16.7.12 | Plastová svorkovací krabice min. IP54 včetně vývodek a svorkovnice. |  |  | ks | 10 |  | 0
|  | Rozvody a instalace celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 16.9 | Programové vybavení
50 | 16.9.1 | Úprava a doplnění softwarové vybavení řídícího systému v rozváděči DT02 |  |  | kpl | 1 |  | 0
51 | 16.9.2 | Úprava a doplnění softwarové vybavení řídícího systému v rozváděči DT04 |  |  | kpl | 1 |  | 0
52 | 16.9.3 | Úprava a doplnění softwarové vybavení řídícího systému v rozváděči DT05 |  |  | kpl | 1 |  | 0
53 | 16.9.4 | Úprava softwarové vybavení řídícího systému v rozváděči DT10 |  |  | kpl | 1 |  | 0
54 | 16.9.5 | Softwarové úpravy a doplnění souvisejících operátorských panelů v rozváděčích DT02, DT04, DT05, DT10. |  |  | kpl | 1 |  | 0
55 | 16.9.6 | Doplnění softwaru operátorského inženýrského pracoviště (grafická schémata, generování adres) |  |  | kpl | 1 |  | 0
56 | 16.9.7 | Doplnění softwaru operátorsko inženýrského pracoviště (zpracování dat do bilancí a provozního deníku) |  |  | kpl | 1 |  | 0
57 | 16.9.8 | Software pro realizaci datového přenosu |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Programové vybavení celkem: | [5 empty] | 0
Díl: | 16.10 | Společné položky
58 | 16.10.1 | Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě |  |  | kpl | 1 |  | 0
59 | 16.10.2 | Výchozí revize elektrických zařízení PS 16 |  |  | kpl | 1 |  | 0
60 | 16.10.3 | Funkční zkoušky a uvedení zařízení PS 16 do provozu |  |  | kpl | 1 |  | 0
61 | 16.10.4 | Zaškolení pracovníků provozovatele AČOV pro zařízení PS 16 |  |  | kpl | 1 |  | 0
62 | 16.10.5 | Metrologické ověření, kalibrace přístrojů ASŘTP |  |  | kpl | 1 |  | 0
63 | 16.10.6 | Dodatečné úpravy a doladění ASŘTP během zlkušebního provozu zařízeníí, koordinace s technologií |  |  | kpl | 1 |  | 0
64 | 16.10.7 | Zpřístupnění pracovních prostorů - dočasné lešení a lávky pro demontáže a montáže prováděné při realizaci PS 16 |  |  | kpl | 1 |  | 0
65 | 16.10.8 | Dočasné uskladnění, odvoz a likvidace odpadu, vzniklého při realizaci PS 16 |  |  | kpl | 1 |  | 0
66 | 16.10.9 | Zpracování výrobní dokumentace |  |  | kpl | 1 | zahrnuto poměrnou částí v rámci společných položek oddílu vedlejších a ostatních nákladů
67 | 16.10.10 | Vyhotovení dokumentace skutečného stavu |  |  | kpl | 1
68 | 16.10.11 | Komplexní zkoušky |  |  | kpl | 1
69 | 16.10.12 | Zařízení staveniště |  |  | kpl | 1
|  | Společné položky celkem: | [5 empty] | 0
|  | PS 16 ASŘTP CELKEM | [5 empty] | 0