## vodovod
3.2.1. | 2.1.1. | Číslo | Typ | Kat. | Datum a čas | Obec | Část obce | Ulice | Nahlásil | Kontakt | Popis havárie | Upřesnění | Převzal | Datum a čas zavření | Datum a čas otevření | Omezení dodávky | NZV | Ukončení | Druh | Řad – popis | Přípojka – popis | Ostatní – popis | Počet OM | Zapsal | Typ zařízení | Druh havárie | Příčina | Typ zásahu | Popis likvidace
| N | 7128/2015 | V | 3 | 2015-12-28 09:17 | Tábor | Tábor | Svatošova 3013 | Vondruška | 381257447 | Vadný ventil před VDM |  | Spirek Karel | 2015-12-28 09:30 | 2015-12-28 10:30 | 1:00 |  | 2015-12-28 13:30 | není ČEVAK |  |  |  |  | Šavlová Šárka | GIS - průtokoměr vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | ventil měněn soukromou firmou
| N | 7102/2015 | V | 3 | 2015-12-24 11:41 | Tábor | Tábor | Kvapilova | - | 727961126 | Ostatní závady | propadlé potrubí | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-12-24 12:50 | není ČEVAK |  |  | označeno, reklamace DAICH-předáno |  | Beritová Jana |  |  |  |  | označeno, reklamace DAICH-předáno (v rušené šachtě patrně nezaslepeno rušené potrubí - únik materiálu)
| A | 7098/2015 | V | 3 | 2015-12-23 15:52 | Tábor | Čekanice | Průběžná 108 | Kasal | 777032303 | Ostatní závady | pustit vodu na ulici -odebírali ze studny - zavřeno prý při opravě vozovky | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-12-23 16:15 | porucha ostatní |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Stavební činnost | Otevřeno | puštěna voda z hlavního řadu.Bylo zavřeno - používali studnu.
| N | 7092/2015 | V | 3 | 2015-12-23 11:01 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | ČSLA 36 | Suda | 777331733 | Teče kalná voda |  | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2015-12-23 12:14 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | odkalení řadu
| N | 7082/2015 | V | 3 | 2015-12-22 14:29 | Tábor | Tábor | Vodní | Veselík |  | Odkalování |  | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2015-12-22 16:42 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
| A | 7074/2015 | V | 3 | 2015-12-21 19:42 | Tábor | Tábor | Vožická 2604 | Hasiči |  | Teče na ulici | v areálu firmy Dvořák,spodní část areálu uzavřen. | Jirava František |  |  | 0:00 |  | 2015-12-22 14:41 | P |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek přípojky vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | havárie přípojky na vnitřním rozvodu
| N | 7037/2015 | V | 3 | 2015-12-18 10:20 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Husova 903 | p. Voborská | 702005150 | Teče kalná voda |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-12-18 15:00 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody
| N | 7025/2015 | V | 3 | 2015-12-17 10:57 | Tábor | Tábor | Kvapilova 2862 | p.Sládek | 608902495 | Nízký tlak |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-12-17 12:51 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Stavební činnost | Proplach - kvalita vody | odkalování po poruše ze 16.12.2015
| A | 7009/2015 | V | 3 | 2015-12-16 17:55 | Tábor | Klokoty | Ke Chlumu 133 | Veger | 776698989 | Neteče voda |  | Lojda Jan |  |  | 0:00 |  | 2015-12-16 19:17 | porucha ostatní |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Manipulace v síti | Manipulace | Otevřeno | při opravě havárie zůstalo zavřeno.
| A | 6993/2015 | V | 3 | 2015-12-16 09:00 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Jana z Ústí | p.Pysanczyn | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu |  | Pysanczyn Luděk | 2015-12-16 09:01 | 2015-12-16 09:31 | 0:30 |  | 2015-12-16 09:31 | porucha hydrantu |  |  |  | 7 | Šíma Pavel | GIS - hydrant vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna
| A | 6988/2015 | V | 3 | 2015-12-15 23:52 | Tábor | Tábor | Dukelských bojovníků 1770/2 | Hrmová | 606223170 | Teče do sklepa | při rozboru zjištěn Ch, nalezena porucha, vodovod v záruce, v řešení s dodavatelem | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-12-16 14:00 | porucha ostatní |  |  |  |  | Šavlová Šárka
| A | 6976/2015 | V | 3 | 2015-12-15 10:14 | Tábor | Klokoty | Kamenná 179 | Spirek |  | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2015-12-15 10:15 | 2015-12-15 10:34 | 0:19 |  | 2015-12-15 10:35 | Ř |  |  |  | 10 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | opravný třmen nerez
| N | 6959/2015 | V | 3 | 2015-12-14 12:50 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Průmyslová 551 | p. Spěvák | 777039672 | Teče kalná voda |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-12-14 15:00 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | závada nezjištěna, odkalení HP Průmyslová x Rudé Armády
| A | 6954/2015 | V | 3 | 2015-12-14 10:03 | Tábor | Tábor | Kvapilova 2113/28 | Sládek | 608902495 | Nízký tlak | porucha na přípojce - oprava zítra,nízký tlak potrvá do opravy poruchy,dnes zemní práce(ruční kopání technika na místo poruchy nezajede) - pokračování i 16.12. | Spirek Karel | 2015-12-16 10:40 | 2015-12-16 12:32 | 1:52 |  | 2015-12-16 10:22 | P |  |  |  | 15 | Kroupová Věra | GIS - úsek přípojky vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | opravný třmen nerez
| A | 6922/2015 | V | 3 | 2015-12-11 12:33 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Soukeník | Pysanczyn | Čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Pysanczyn Luděk | 2015-12-11 12:34 | 2015-12-11 13:30 | 0:56 |  | 2015-12-11 13:35 | Ř | polyethylen |  |  | 10 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Podélná trhlina | Špatné uložení | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou
| A | 6906/2015 | V | 3 | 2015-12-10 13:50 | Tábor | Měšice | Chýnovská 421 | Spirek | Čevak | Porucha na vodovodním řadu | vytéká voda, předáno hledači, 11.12.. provádění opravy | Spirek Karel | 2015-12-11 08:49 | 2015-12-11 11:04 | 2:15 |  | 2015-12-11 11:30 | Ř |  |  |  | 14 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | opravný třmen nerez
| A | 6899/2015 | V | 3 | 2015-12-10 08:38 | Tábor | Tábor | Buzulucká 2347 | Samková |  | Teče na ulici |  | Pysanczyn Luděk | 2015-12-10 10:17 | 2015-12-10 11:15 | 0:58 |  | 2015-12-10 11:37 | Ř |  |  |  | 12 | Šavlová Šárka | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | opravný třmen nerez
| A | 6852/2015 | V | 3 | 2015-12-07 17:54 | Tábor | Klokoty | Kpt. Jaroše 70 | p.Spirek | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu | Posyp zajištěný,označená porucha- oprava zítra ráno. | Spirek Karel | 2015-12-07 20:08 | 2015-12-08 13:16 | 17:08 |  | 2015-12-08 13:16 | porucha hydrantu |  |  |  | 5 | Šíma Pavel |  |  |  |  | viz 05648/2015
| N | 6844/2015 | N | 3 | 2015-12-07 12:21 | Tábor | Klokoty | Kpt. Nálepky 71 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Ptáček Petr | 2015-12-08 08:15 | 2015-12-10 13:52 | 53:37 |  | 2015-12-10 13:52 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek přípojky vodovodu |  |  |  | Zavření - dlužný odběratel - otevřeno
| N | 6789/2015 | V | 3 | 2015-12-04 10:05 | Tábor | Tábor | Čsl. armády 2244 | p. Halámka | 381233853 | Teče kalná voda |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-12-04 12:19 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | šetřením zjištěno, že se jedná o teplou vodu.
| N | 6786/2015 | V | 3 | 2015-12-04 09:11 | Tábor | Tábor |  | Veselík | Čevak | Odkalování |  | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2015-12-04 13:40 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | proplach potrubí DN 350 a znovuuvedení do provozu
| A | 6764/2015 | V | 3 | 2015-12-03 09:34 | Tábor | Tábor | Hromádkova 1794/8 | Veselík | čevak | Porucha na přípojce |  | Veselík Lubomír | 2015-12-03 09:35 | 2015-12-03 10:06 | 0:31 |  | 2015-12-03 10:06 | P |  |  |  | 1 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze | Výměna | oprava přípojky
| N | 6758/2015 | V | 3 | 2015-12-03 08:26 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Pysanczyn | čevak | Ostatní závady | JVS - vyřazeni redukčního ventilu u Kozkého potoka, Sezimovo Ústí II | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-12-09 12:41 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Pavlíková Iveta |  |  |  |  | zkouška poklesu tlaku při vyyřazení RV z DN 800 a plném provozu C-energy
| A | 6716/2015 | V | 2 | 2015-12-02 07:45 | Tábor | Klokoty | Ke Chlumu | Spirek | čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2015-12-02 08:38 | 2015-12-02 09:04 | 0:26 |  | 2015-12-02 10:25 | porucha ostatní |  |  |  | 55 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Stavební činnost | Manipulace v síti | odstaveno z důvodu propoje nového řadu DN 300
| A | 6680/2015 | V | 3 | 2015-12-01 10:08 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Zákostelní | Křepelka |  | Ostatní závady | rušení přípojky | Křepelka František | 2015-12-01 10:10 | 2015-12-01 12:06 | 1:56 |  | 2015-12-01 12:06 | porucha ostatní |  |  |  | 18 | Kroupová Věra | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Jiné | Stavební činnost | Oprava ostatní | přestavba sokolovny, přeložka vodovodní přípojky, zrušení původní vodovodní přípojky
| A | 6660/2015 | V | 3 | 2015-11-30 16:15 | Tábor | Tábor | Dukelských bojovníků 2140/19 | Novorka | 605160366 | Ostatní závady | po přípojce se stahuje voda do sklepa - prověřeno řešení zítra | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2016-01-12 10:00 | porucha ostatní |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Stavební činnost | Zadáno externímu dodavateli | PRŮSAK VODY ZDIVEM. Zadáno firmě ABASTAKO- izolace zdiva
| N | 6355/2015 | V | 3 | 2015-11-30 12:30 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Táborská | Pysanczyn | Čevak | Plánovaná odstávka | zrušeno | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 | A | 2015-11-30 14:41 | plánovaná odstávka |  |  |  | 16 | Kroupová Eva |  |  |  |  | z důvodu klimatických podmínek odstávka zrušena
| N | 6528/2015 | N | 3 | 2015-11-23 15:17 | Tábor | Tábor | Šlikova 2281 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Spirek Karel | 2015-11-24 08:30 | 2015-11-27 11:35 | 75:05 |  | 2015-11-27 11:35 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - uzávěr přípojky vodovodu |  |  |  | Zavření - dlužný odběratel
| N | 6527/2015 | N | 3 | 2015-11-23 15:16 | Tábor | Horky | K Šachtě 348 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Kubík Pavel | 2015-11-24 12:05 | 2015-11-24 13:46 | 1:41 |  | 2015-11-24 13:46 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Pavlíková Iveta
| N | 6491/2015 | V | 3 | 2015-11-22 09:33 | Tábor | Tábor | Janáčkova 3085 | Nepraš |  | Teče na ulici | namrzá na silnici -22:00 opět posypáno - zítra odstavení druhého vodovodu který tam souběžně vede - zásobuje velkou firmu - domluveno s jejím vedením, 25.11. pokračování opravy | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-11-25 14:17 | není ČEVAK |  |  |  |  | Novotná Edita
| N | 6451/2015 | V | 3 | 2015-11-20 11:35 | Tábor | Klokoty | Ve Struhách 150 | Soldátová | 721799372 | Teče ze šroubení |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-11-20 13:15 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada spojovací mat. | Za hranicí životnosti | Výměna | těsnění šroubení u VDM
| A | 6432/2015 | V | 3 | 2015-11-19 11:23 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Husova 286 | p.Křepelka | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu | cca do 12:30 | Křepelka František | 2015-11-19 11:26 | 2015-11-19 12:43 | 1:17 |  | 2015-11-19 12:43 | Ř |  |  |  | 16 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | výměna 1bm potrubí OC50 za PE 63
| N | 6430/2015 | V | 3 | 2015-11-19 11:02 | Planá nad Lužnicí | Strkov |  | p.Pysanczyn | ČEVAK | Odkalování | do 12 hod. | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-11-19 12:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | přepojení tlakového pásma na ŠMR Nad Hejtmanem
| A | 6415/2015 | V | 3 | 2015-11-19 08:51 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Husova 286 | p.Pysanczyn | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu | do 13 hod. | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-11-19 13:41 | Ř |  |  |  | 16 | Šíma Pavel |  |  |  |  | viz 6432/2015
| N | 6406/2015 | V | 3 | 2015-11-18 16:40 | Tábor | Tábor | Janáčkova 3085 | p.Navrátil | 775667588 | Porucha na hydrantu | mírně vyvěrá od pátku-již se od pondělí řeší (dle vzorku jiná voda-surová od Jordánu) | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-11-19 14:00 | není ČEVAK |  |  | viz čz 6491/2015 |  | Šíma Pavel
| N | 6356/2015 | V | 3 | 2015-11-16 12:46 | Tábor | Tábor | Bílkova 2975 | MM reality |  | Teče zapáchající voda | je cítit chlorem | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-11-16 14:41 | porucha nezjištěna |  |  | závada nezjištěna, bylo provedeno měření na místě, hodnoty překročeny nebyly. |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | rozbor vody byl v pořádku jak ze strany Čevaku tak i JVS
| N | 6340/2015 | V | 3 | 2015-11-15 12:34 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Wolkerova 411/11 | Policie |  | Teče do sklepa |  | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2015-11-15 14:19 | není ČEVAK |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - šachta kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | ucpaná šachta na kan.přípojce - baťovy domky, vyčistěno
| A | 6339/2015 | V | 3 | 2015-11-15 11:58 | Tábor | Tábor | Dukelských bojovníků 2140/19 | Novorka | 605160366 | Teče do sklepa |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-12-01 12:41 | porucha ostatní |  |  | kolem staré přípojky prosakuje dešťová voda, předáno firmě |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky vodovodu | Jiné | Stavební činnost | Oprava - přetěsnění | Po opravě přípojek a po terénních úpravách při deštích prosakuje vodaPředáno stavební firmě.Sanační práce
| A | 6312/2015 | V | 3 | 2015-11-13 14:09 | Tábor | Tábor | Jaselská 2327 | Spirek | Čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2015-11-13 14:10 | 2015-11-13 16:35 | 2:25 |  | 2015-11-13 17:07 | Ř |  |  |  | 9 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Podélná trhlina | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | výřez na potrubí - prasklé hrdlo
| A | 6303/2015 | V | 3 | 2015-11-13 11:33 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Táborská 64/7 | Pysanczyn | Čevak | Porucha na přípojce | 2 domy | Pysanczyn Luděk | 2015-11-13 11:34 | 2015-11-13 13:30 | 1:56 |  | 2015-11-13 13:35 | P |  |  |  | 2 | Votíková Monika | GIS - úsek přípojky vodovodu | Podélná trhlina | Cizí zavinění | Oprava - spojovací mat. | přípojka zrušena při překládce vodovodu dne 30.11.02015
| N | 6291/2015 | V | 3 | 2015-11-13 08:04 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Pysanczyn |  | Odkalování |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-11-13 14:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Večeřa Rudolf | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody
| N | 6268/2015 | V | 3 | 2015-11-11 19:11 | Tábor | Tábor | Janáčkova 3085 | - | - | Porucha na hydrantu | teče cca dva dny - proti je velký strom | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-11-12 10:26 | není ČEVAK |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Vodovod neprovozuje ČEVAK | Koroze | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Související havárie č. 6406/2015 Havárie na vodovodu který vlastní firma Cogebi. Ocel DN 200.
| N | 6251/2015 | V | 3 | 2015-11-11 08:21 | Planá nad Lužnicí | Strkov |  | Pysanczyn |  | Odkalování |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-11-11 15:05 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody
| N | 6250/2015 | V | 3 | 2015-11-11 08:18 | Tábor | Horky |  | Pysanczyn |  | Odkalování |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-11-11 15:06 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody
| A | 6231/2015 | V | 3 | 2015-11-10 11:04 | Tábor | Čelkovice | Souhradí | p.Pysanczyn | ČEVAK | Porucha na přípojce | cca do 13 hod. | Pysanczyn Luděk | 2015-11-10 11:04 | 2015-11-10 11:53 | 0:49 |  | 2015-11-10 11:53 | P |  |  |  | 18 | Šíma Pavel | GIS - úsek přípojky vodovodu | Podélná trhlina | Stavební činnost | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou
| N | 6221/2015 | V | 3 | 2015-11-10 09:10 | Planá nad Lužnicí | Strkov |  | p.Křepelka | ČEVAK | Odkalování | do 13:30 | Křepelka František |  |  | 0:00 |  | 2015-11-10 14:13 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody
| N | 6206/2015 | V | 3 | 2015-11-10 07:54 | Tábor | Větrovy |  | p.Pysanczyn | ČEVAK | Odkalování |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-11-10 14:13 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody
| A | 6201/2015 | V | 3 | 2015-11-09 20:46 | Tábor | Tábor | Komenského | Spirek | čevak | Porucha na přípojce | ráno přistavené 2x cisterna oklo7:00 hd. | Spirek Karel | 2015-11-09 20:48 | 2015-11-10 14:00 | 17:12 |  | 2015-11-20 13:45 | P |  |  |  | 1 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | oprava vnitřní části vodovodní přípojky- není Čevak
| N | 6181/2015 | V | 3 | 2015-11-09 09:52 | Tábor | Tábor | Trocnovská 2630 | p. Prokeš | 723040555 | Teče kalná voda |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-11-09 14:20 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Manipulace | Proplach - kvalita vody
| A | 6180/2015 | V | 3 | 2015-11-09 09:47 | Tábor | Tábor | Bydlinského 1153/20 | p.Náprava | ČEVAK | Ostatní závady | oprava přípojky,cca do 11 hod. | Náprava Michal | 2015-11-09 09:49 | 2015-11-09 11:25 | 1:36 |  | 2015-11-09 11:25 | P |  |  |  | 6 | Šíma Pavel | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Za hranicí životnosti | Výměna | oprava vnitřní části vodovodní přípojky
| N | 6175/2015 | V | 3 | 2015-11-09 08:23 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Vaníčkova 26/13 | p. Salát | 723429099 | Vadný ventil před VDM |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-11-09 09:52 | není ČEVAK |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada spojovací mat. | Za hranicí životnosti | Oprava - přetěsnění | teče ucpávka u kohoutu KE 83, utaženo majitelem po zjištění, že opravu by musel uhradit
| N | 6153/2015 | V | 3 | 2015-11-07 07:32 | Tábor | Tábor | Žižkovo nám. 5 | rest,Na Besedě | 381253723 | Neteče voda |  | Náprava Michal |  |  | 0:00 |  | 2015-11-07 09:00 | porucha vodoměr |  |  | sítko u VDM |  | Beritová Jana | GIS - průtokoměr vodovodu | Sedimenty | Koroze | Proplach - kvalita vody
| A | 6150/2015 | V | 3 | 2015-11-06 21:45 | Tábor | Tábor | U Čápova dvora 2871 | Pyasnczyn |  | Porucha na přípojce | vyjetí PE 32 ze spojky vdm soupravy AVK před VDM | Cízler Václav |  |  | 0:00 |  | 2015-11-07 09:00 | P |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Dynamické namáhání | Oprava - spojovací mat. | odebrání VDM soupravy, předělání bez mch.spojek
| A | 6148/2015 | V | 3 | 2015-11-06 15:44 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Táborská | Kotek | ČEVAK | Cizí zavinění | stavba (kanalizace) zv.úsek Táborská od Prokopa Holého po Kánišova, najel nákladním autem na zemní soupravu, patrně u padla přípojka u pasu | Kotek Miloš | 2015-11-06 15:45 | 2015-11-06 17:04 | 1:19 |  | 2015-11-06 17:30 | P |  |  |  | 13 | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Cizí zavinění | Výměna
| A | 6145/2015 | V | 3 | 2015-11-06 14:17 | Tábor | Tábor | Chýnovská 1021 | Spirek | Čevak | Porucha na přípojce | dodávka vody omezena pouze pro táborské papírny | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-11-09 13:00 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky vodovodu | Příčný lom | Za hranicí životnosti | Výměna | Tapa si vyměnila celou část přípojky od šachty s VDM pod komunikací do první šachty v areálu v původní trase. Porucha za VDM - areálové rozvody.
| N | 6144/2015 | V | 3 | 2015-11-06 14:13 | Tábor | Měšice | U Špýcharu 281 | p. Šišková | 608531841 | Teče ze šroubení |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-11-06 15:00 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada spojovací mat. | Vada materiálu | Výměna | výměna těsnění
| N | 5831/2015 | V | 3 | 2015-11-06 08:00 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Táborská | p.Pysanczyn | ČEVAK | Plánovaná odstávka | 8-12 hod. | Pysanczyn Luděk | 2015-11-06 08:00 | 2015-11-06 12:05 | 4:05 | A | 2015-11-06 12:05 | plánovaná odstávka |  |  |  | 16 | Šíma Pavel |  |  |  |  | zaslepení vodovodu Táborská x Prokopa Holého
| N | 6102/2015 | V | 3 | 2015-11-05 09:12 | Tábor | Tábor | Havanská 2826/8 | Kotek | Čevak | Odkalování |  | Kotek Miloš |  |  | 0:00 |  | 2015-11-05 14:28 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Cizí zavinění | Proplach - kvalita vody | odkalování potrubí z důvodu havárie na potrubí JVS
| A | 6060/2015 | V | 3 | 2015-11-03 13:51 | Tábor | Horky | Na Haldách | Pysanczyn | Čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-11-03 16:25 | Ř |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou
| N | 6050/2015 | V | 3 | 2015-11-03 09:39 | Tábor | Klokoty | Ke Chlumu 266 | p. Krejčíř | 606756066 | Teče kalná voda |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-11-03 13:00 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
| A | 6041/2015 | V | 1 | 2015-11-03 08:00 | Tábor | Tábor | Kpt. Jaroše 1851 | Veselík | Čevak | Manipulace na vodovodním řadu |  | Veselík Lubomír | 2015-11-03 08:20 | 2015-11-03 11:07 | 2:47 |  | 2015-11-03 11:07 | porucha ostatní |  |  |  | 13 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Manipulace | Manipulace v síti | Manipulace na vodovodním řadu-kontrola šoupat,přestavování,zavírání
| N | 6027/2015 | V | 3 | 2015-11-02 12:53 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Táborská 37/30 | Šeda | 721027878 | Porušená plomba u VDM |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-11-04 14:00 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - průtokoměr vodovodu | Ucpání | Cizí zavinění | Oprava ostatní | stavba VŘ Táborská - při přepojení přípojky došlo k vniknutí mech. nečistot do síta VDM a ucpání, VDM vyčistěn, zaplombováno
| N | 6025/2015 | N | 3 | 2015-11-02 11:53 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Okružní 400 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Miňha Michal | 2015-11-03 12:25 | 2015-11-04 12:06 | 23:41 |  | 2015-11-04 12:06 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Kroupová Eva
| N | 5992/2015 | V | 3 | 2015-11-01 16:16 | Tábor | Tábor | Smolínova 1852/7 | p.Maťha | 604758709 | Teče kalná voda |  | Lojda Jan |  |  | 0:00 |  | 2015-11-01 18:00 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | souvislost z podkalením dálkových řadů - JVS
| N | 5970/2015 | V | 3 | 2015-10-30 12:13 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Dukelská | p. Nemrava | 777308695 | Teče kalná voda | krádež vody z HN křiž.ul. Svépomoc x K Hájence | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-10-30 14:30 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Cizí zavinění | Proplach - kvalita vody | proplach potrubí
| N | 5963/2015 | V | 3 | 2015-10-30 09:32 | Tábor | Tábor | Pelhřimovská 2940 | p.Kolíček | 777235900 | Teče kalná voda | pod VDJ Svatá Anna | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-10-30 14:00 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování z důvodu havárie JVS
| A | 5953/2015 | V | 3 | 2015-10-29 14:16 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Vaníčkova 138/27 | p. Pachtová | 731400787 | Neteče voda |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-10-29 15:00 | porucha ostatní |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Jiné | Manipulace | Manipulace v síti | otevřeno řadové šoupě, hledání poruchy
| N | 5951/2015 | V | 3 | 2015-10-29 13:30 | Tábor | Větrovy |  | Pysanczyn | ČEVAK | Odkalování |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-10-29 14:48 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Cizí zavinění | Proplach - kvalita vody | odkalování potrubí z důvodu havárie na potrubí JVS
| N | 5933/2015 | V | 3 | 2015-10-28 11:04 | Tábor | Horky | Krásná vyhlídka 334 | Petrášková | 772142202 | Teče kalná voda |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-10-28 14:00 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Cizí zavinění | Proplach - kvalita vody | odkalování potrubí z důvodu havárie na potrubí JVS
| N | 5923/2015 | V | 3 | 2015-10-27 10:55 | Tábor | Horky | Jabloňová 95 | p. Procházka | 723482852 | Vadný ventil před VDM | Pán nemůže v práci používat mobil, je proto nedostupný od 6:00 - 15:00 po dohodě výměna provedena 3.11.2015 | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-10-29 11:20 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - průtokoměr vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | výměna uzávěru před VDM, výměnu provedl majitel, ČEVAK uzavřel přípojku a zaplomboval
| N | 5913/2015 | V | 3 | 2015-10-27 08:00 | Tábor | Tábor |  | Veselík |  | Odkalování |  | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2015-10-27 10:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování z důvodu havárie JVS
| N | 5894/2015 | V | 3 | 2015-10-26 10:05 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Pysanczyn |  | Odkalování |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-10-26 15:47 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Cizí zavinění | Proplach - kvalita vody | odkalování potrubí z důvodu havárie na potrubí JVS
| N | 5903/2015 | V | 3 | 2015-10-26 08:00 | Tábor | Měšice |  | Spirek | Čevak | Odkalování |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-10-26 15:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování z důvodu havárie JVS
| N | 5872/2015 | V | 3 | 2015-10-23 23:27 | Tábor | Tábor | U Trati 3102 | - | 774466612 | Neteče voda | sítko u VDM | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2015-10-24 10:06 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - průtokoměr vodovodu | Ucpání | Cizí zavinění | Sání, čištění | Ucpané sítko VDM z důvodu havárie JVS, odkalování
| N | 5860/2015 | V | 3 | 2015-10-23 11:41 | Tábor | Tábor | Nad Řekou | Veselík | Čevak | Odkalování | další odkalování U areálu, Nad Letištěm | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2015-10-23 22:10 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování z důvodu havárie JVS
| N | 5852/2015 | V | 3 | 2015-10-23 08:47 | Tábor | Zárybničná Lhota |  | Veselík | Čevak | Odkalování |  | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2015-10-23 11:40 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Votíková Monika | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Okalování z důvodu havárie JVS
| N | 5851/2015 | V | 3 | 2015-10-23 08:41 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Průmyslová 1113 | Pysanczyn | Čevak | Odkalování | plošné odkalování v průběhu celého dne | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-10-23 19:59 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Votíková Monika | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Cizí zavinění | Proplach - kvalita vody | odkalování potrubí z důvodu havárie na potrubí JVS
| N | 5846/2015 | V | 3 | 2015-10-23 08:30 | Tábor | Tábor |  | Kotek | Čevak | Odkalování | hlášení z ulic Minská, Havanská, Moskevská, | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 | A | 2015-10-24 15:31 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Cizí zavinění | Proplach - kvalita vody | odkalování potrubí z důvodu havárie na potrubí JVS
| N | 5837/2015 | V | 3 | 2015-10-22 20:29 | Tábor | Tábor | Varšavská 2714/1 | Hachová | 381263675 | Teče kalná voda |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-10-23 00:05 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Cizí zavinění | Proplach - kvalita vody | odkalování potrubí z důvodu havárie na potrubí JVS
| N | 5834/2015 | V | 3 | 2015-10-22 18:55 | Tábor | Tábor | Helsinská | Hrbáč | 721024600 | Teče kalná voda | p.Dvořák tel.608 442 280 | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2015-10-22 22:00 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Cizí zavinění | Proplach - kvalita vody | odkalování potrubí z důvodu havárie na potrubí JVS
| N | 5830/2015 | V | 3 | 2015-10-22 15:28 | Tábor | Tábor | Helsinská | p.Miňha | ČEVAK | Odkalování | o okolí+stížnost Nerudova 633-předáno p.Miňha | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2015-10-22 17:41 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Cizí zavinění | Proplach - kvalita vody | odkalování potrubí z důvodu havárie na potrubí JVS
| N | 5829/2015 | V | 3 | 2015-10-22 13:57 | Tábor | Tábor | Petra z Ústí 1729/9 | p. Novák | 736640067 | Teče kalná voda |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-10-22 15:00 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování z důvodu havárie JVS
| N | 5827/2015 | V | 3 | 2015-10-22 11:58 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | U Komory 815 | p.Jůza | 775897427 | Teče kalná voda |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-10-22 15:00 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Cizí zavinění | Proplach - kvalita vody | odkalování potrubí z důvodu havárie na potrubí JVS
| N | 5824/2015 | V | 3 | 2015-10-22 10:14 | Tábor | Tábor | Havanská | Pysanczyn | Čevak | Odkalování |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-10-22 13:30 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Cizí zavinění | Proplach - kvalita vody | odkalování potrubí z důvodu havárie na potrubí JVS
| N | 5819/2015 | V | 3 | 2015-10-22 08:43 | Tábor | Tábor | Helsinská 2736/8 | p.Novotný | 721024600 | Teče kalná voda | +Havanská 2827 | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-10-22 13:30 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Cizí zavinění | Proplach - kvalita vody | odkalování potrubí z důvodu havárie na potrubí JVS
| N | 5489/2015 | V | 3 | 2015-10-22 08:00 | Tábor | Tábor | Volgogradská | Pysanczyn |  | Plánovaná odstávka |  | Pysanczyn Luděk | 2015-10-22 08:23 | 2015-10-22 11:17 | 2:54 | A | 2015-10-22 11:17 | plánovaná odstávka |  |  |  | 5 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Jiné | Manipulace v síti | zřízení vodovodního řadu PE 225 - CB auto
| N | 5814/2015 | V | 3 | 2015-10-21 19:43 | Tábor | Tábor | Krakovská 2805/2 | Keltnerová | 606239662 | Teče kalná voda |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-10-22 14:00 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Cizí zavinění | Proplach - kvalita vody | odkalování potrubí z důvodu havárie na potrubí JVS
| N | 5785/2015 | V | 3 | 2015-10-20 20:10 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Průmyslová 455 | Škut | 728307264 | Teče kalná voda | ráno v 6.15 volat Pysanczyna, pošle cisternu | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-10-21 13:03 | není ČEVAK |  |  |  |  | Večeřa Rudolf | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Cizí zavinění | Jiné | odkalování potrubí z důvodu havárie na potrubí JVS - provozovatel VŘ je C energy
| N | 5781/2015 | V | 3 | 2015-10-20 17:20 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Průmyslová 75 | Mládková | 605411639 | Teče kalná voda |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-10-20 19:48 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Cizí zavinění | Proplach - kvalita vody | odkalování potrubí z důvodu havárie na potrubí JVS
| N | 5780/2015 | V | 3 | 2015-10-20 16:12 | Tábor | Tábor | Čsl. armády 2242 | Musilová | 775273336 | Neteče voda | JVS -odkalují strhli tlak | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2015-10-20 19:48 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Cizí zavinění | Proplach - kvalita vody | Odkalování z důvodu havárie JVS
| N | 5763/2015 | V | 3 | 2015-10-20 07:00 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Pysanczyn | ČEVAK | Odkalování |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-10-20 20:04 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Cizí zavinění | Proplach - kvalita vody | odkalování potrubí z důvodu havárie na potrubí JVS
| N | 5754/2015 | N | 3 | 2015-10-19 16:49 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Ve Vilách 229 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Miňha Michal | 2015-10-20 11:43 | 2015-10-30 12:11 | 240:28 |  | 2015-10-30 12:10 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Beritová Jana
| N | 5739/2015 | V | 1 | 2015-10-19 12:05 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Kotek |  | Teče kalná voda | zhoršená kvalita vody, senzorické vlastnosti odkalování skupinového vodovodu DN 300 a DN 800,14:30 odkalování - Sezimovo Ústí II - 15:30 ukončeno odkalování SÚ,pokračování v odkalování skupinového řadu. 18.00 - Odkalování Sezimovo Ústí II. | Kotek Miloš |  |  | 0:00 |  | 2015-10-20 02:02 | kvalita pitná voda |  |  |  | 790 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Cizí zavinění | Proplach - kvalita vody | odkalování SU II
| A | 5735/2015 | V | 2 | 2015-10-19 10:31 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Husovo náměstí 126 | Pysanczyn | čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Pysanczyn Luděk | 2015-10-19 10:35 | 2015-10-19 11:33 | 0:58 |  | 2015-10-19 11:33 | Ř |  |  |  | 24 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou
| A | 5733/2015 | V | 3 | 2015-10-19 10:01 | Tábor | Tábor | Rokycanova | Lojda | Čevak | Porucha na přípojce |  | Lojda Jan | 2015-10-19 10:04 | 2015-10-19 11:37 | 1:33 |  | 2015-10-19 11:37 | P |  |  |  | 4 | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze | Výměna | Porucha na přípojce - oprava
| N | 5729/2015 | V | 3 | 2015-10-19 08:16 | Tábor | Tábor |  | Spirek |  | Manipulace na vodovodním řadu | Odstavena část Svatý Anny puštěno přes Čekanice, Odstavena Záryb. Lhota přeměrována přes Svatou Annu z zdůvodu havárie na dálkovém řádu JVS. | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-10-25 10:36 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Cizí zavinění | Manipulace v síti | Odstavena část Svatý Anny puštěno přes Čekanice, Odstavena Záryb. Lhota přeměrována přes Svatou Annu z zdůvodu havárie na dálkovém řádu JVS.
| N | 5720/2015 | V | 3 | 2015-10-18 15:55 | Tábor | Tábor | Šelmberská 1881/15 | Pavlík | 7305281881 | Teče ze šroubení |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-10-18 16:52 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Za hranicí životnosti | Oprava - přetěsnění | výměna těsnění šroubení u VDM
| N | 5323/2015 | V | 3 | 2015-10-15 08:00 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Táborská | Pysanczyn |  | Plánovaná odstávka |  | Pysanczyn Luděk | 2015-10-15 08:00 | 2015-10-15 14:07 | 6:07 |  | 2015-10-15 14:07 | plánovaná odstávka |  |  |  | 11 | Pavlíková Iveta |  |  |  |  | vodovod zrušen, přípojky přepojeny na nově budovaný vodovodní řad PE 110
| A | 5648/2015 | V | 3 | 2015-10-14 15:45 | Tábor | Klokoty | Kpt. Jaroše 70 | Pysanczyn |  | Porucha na hydrantu |  | Spirek Karel | 2015-10-14 15:48 | 2015-10-14 20:09 | 4:21 |  | 2015-10-14 20:09 | porucha hydrantu |  |  |  | 5 | Šavlová Šárka | GIS - úsek řadu vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Výměna | výměna šroubů
| N | 5636/2015 | V | 3 | 2015-10-14 11:16 | Tábor | Měšice | V Údolní 428 | p. XY | 721054307 | Teče kalná voda |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-10-14 14:45 | není ČEVAK |  |  |  |  | Kroupová Eva |  |  |  |  | zanesené a ucpané rozvody v RD, po sundání VDM voda čistá
| A | 5630/2015 | V | 3 | 2015-10-14 08:47 | Tábor | Měšice | Chýnovská 211 | Náprava | Čevak | Porucha na hydrantu |  | Náprava Michal | 2015-10-14 08:48 | 2015-10-14 10:50 | 2:02 |  | 2015-10-14 10:51 | porucha hydrantu |  |  |  | 12 | Kroupová Eva | GIS - hydrant vodovodu | Podélná trhlina | Přírodní vlivy | Výměna | Porucha na hydrantu - výměna
| N | 5624/2015 | V | 3 | 2015-10-14 07:34 | Tábor | Tábor | Třebízského 870/7 | Menšík | 737115975 | Neměří VDM | druhé telefonní číslo na pána 739 760 926 | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-10-15 15:30 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Šavlová Šárka | GIS - průtokoměr vodovodu | Jiné | Vada materiálu | Výměna | výměna stojícího VDM
| A | 5606/2015 | V | 3 | 2015-10-13 09:14 | Tábor | Tábor | Kpt. Jaroše | Spirek | Čevak | Porucha na přípojce | porucha šoupěte pro ČS Vágnerova | Spirek Karel | 2015-10-13 09:17 | 2015-10-13 14:02 | 4:45 |  | 2015-10-13 14:01 | porucha šoupěte |  |  |  | 2 | Kroupová Eva | GIS - uzávěr vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Výměna | V rámci výměny vodovodního řadu DN 300 bude geodetické zaměření
| N | 5315/2015 | V | 3 | 2015-10-13 08:00 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Táborská | Pysanczyn |  | Plánovaná odstávka |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-10-13 07:49 | plánovaná odstávka |  |  |  |  | Pavlíková Iveta |  |  |  |  | odstávka zrušena
| N | 5571/2015 | V | 3 | 2015-10-12 08:50 | Tábor | Horky | K Lípě | p. Matoušek | 774988469 | Ostatní závady | pán potřebuje ze stavební šachty před domem přendat VDM do domu, všechno má připravené | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-10-13 12:12 | není ČEVAK |  |  |  |  | Kroupová Eva |  |  |  |  | přemístění VDM do RD dle vyjádření ČEVAK a.s.
| A | 5559/2015 | V | 3 | 2015-10-10 17:27 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Prokopa Holého 33/8 | Pysanczyn |  | Porucha na vodovodním řadu |  | Pysanczyn Luděk | 2015-10-10 17:29 | 2015-10-10 18:30 | 1:01 |  | 2015-10-10 19:21 | Ř |  |  |  | 8 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Stavební činnost | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | při opravě kanalizace v Táborské ul. došlo k poškození potrubí v křiž. Táborská x Prokopa Holého, potrubí zaslepeno a následně propojeno s nově budovaným vodovodním řadem PE 110
| A | 5498/2015 | V | 3 | 2015-10-08 07:27 | Tábor | Tábor | Moskevská 2726/12 | Pysanczyn | čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Pysanczyn Luděk | 2015-10-08 08:00 | 2015-10-08 10:18 | 2:18 |  | 2015-10-08 10:18 | porucha hydrantu |  |  |  | 7 | Pavlíková Iveta | GIS - hydrant vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | výměna HN a řadového šoupěte DN 150
| N | 5483/2015 | V | 3 | 2015-10-07 11:16 | Tábor | Náchod |  | Veselík |  | Odkalování |  | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2015-10-07 15:09 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
| A | 5477/2015 | V | 3 | 2015-10-07 09:05 | Tábor | Tábor | Petrohradská 2319 | Spirek | Čevak | Porucha na přípojce |  | Spirek Karel | 2015-10-07 09:06 | 2015-10-07 12:55 | 3:49 |  | 2015-10-07 12:55 | P |  |  |  | 2 | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Za hranicí životnosti | Výměna | Porucha na přípojce
| A | 5476/2015 | V | 3 | 2015-10-07 09:04 | Tábor | Tábor | Petrohradská 2318 | Spirek | Čevak | Porucha na přípojce |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-10-07 12:55 | P |  |  |  | 4 | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Za hranicí životnosti | Výměna | oprava přípojky
| A | 5468/2015 | V | 3 | 2015-10-06 17:33 | Tábor | Čelkovice | Nábřeží 93 | Pysanczyn |  | Porucha na hydrantu | nefunkční | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-10-07 12:36 | porucha hydrantu |  |  |  |  | Pysanczyn Luděk | GIS - hydrant vodovodu | Podélná trhlina | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Výměna | prasklé tělo HN
| A | 5467/2015 | V | 3 | 2015-10-06 16:49 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Chrpová 1213 | Pysanczyn |  | Porucha na vodovodním řadu | zřízení odkalení | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2015-10-07 10:50 | porucha ostatní |  |  |  |  | Pysanczyn Luděk | GIS - uzávěr vodovodu | Jiné | Jiné | Jiné | zřízení odkalení pro olast Nechyba
| A | 5446/2015 | V | 3 | 2015-10-06 08:04 | Tábor | Tábor | Světlogorská 2770 | Pysanczyn |  | Porucha na vodovodním řadu |  | Pysanczyn Luděk | 2015-10-06 08:09 | 2015-10-06 09:15 | 1:06 |  | 2015-10-06 09:20 | Ř |  |  |  | 2 | Šavlová Šárka | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou
| A | 5447/2015 | V | 3 | 2015-10-06 08:00 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Hájkova | Křepelka |  | Porucha na přípojce |  | Křepelka František | 2015-10-06 09:23 | 2015-10-06 10:34 | 1:11 |  | 2015-10-06 10:33 | porucha šoupěte |  |  |  | 17 | Šavlová Šárka | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | nefunkční šoupátko, nlze uzavřít VP, tekoucí spoj u šoupátka na PE NZ nebylo vzhledem ke krátké odstávce provedeno
| N | 5441/2015 | V | 3 | 2015-10-05 16:08 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Husova 231 | Svatoň |  | Teče ze šroubení |  | Cízler Václav |  |  | 0:00 |  | 2015-10-05 18:00 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Šavlová Šárka | GIS - průtokoměr vodovodu | Porucha spoje | Jiné | Oprava - přetěsnění | přetěsnění šroubení u VDM
| N | 5433/2015 | N | 3 | 2015-10-05 11:52 | Tábor | Měšice | Smyslovská 55 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-10-06 14:26 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Kroupová Eva |  |  |  |  | zavření, otevření neplatiče
| N | 5432/2015 | N | 3 | 2015-10-05 11:50 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Ve Vilách 337 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Pysanczyn Luděk | 2015-10-06 10:10 | 2015-10-27 14:16 | 508:06 |  | 2015-10-27 14:16 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Kroupová Eva
| N | 5431/2015 | N | 3 | 2015-10-05 11:50 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Ve Vilách 398 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Pysanczyn Luděk | 2015-10-06 10:14 | 2015-10-07 12:37 | 26:23 |  | 2015-10-07 12:37 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Kroupová Eva
| N | 5405/2015 | V | 3 | 2015-10-04 07:37 | Tábor | Tábor | Klokotská 118/10 | p.Peřinová | 722620722 | Vadný ventil před VDM | oprava ve středu | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-10-05 14:00 | není ČEVAK |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - armatura vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Za hranicí životnosti | Výměna
| N | 5354/2015 | V | 3 | 2015-10-01 11:53 | Tábor | Tábor | Tomkova 2159/6 | p. Šlégr | 607934820 | Neměří VDM | hlavní VDM měří méně než je skutečnost, porovnáno s podružnými vodoměry, pan Šlégr volal znovu 27.10. - problém trvá | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-10-08 13:12 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - průtokoměr vodovodu | Jiné | Ostatní (ne do statistik) | Jiné | po dohodě s p. Šlégrem v říjnu ještě odečet.Pokud bude problém s VDM(menší stav než je na podružných) bude vyměněn.
| N | 5349/2015 | V | 3 | 2015-10-01 10:09 | Tábor | Zárybničná Lhota |  | Veselík |  | Manipulace na vodovodním řadu | od 11:00 odkalování | Veselík Lubomír | 2015-10-01 10:13 | 2015-10-01 13:25 | 3:12 |  | 2015-10-01 13:25 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  | 10 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
| A | 5341/2015 | V | 3 | 2015-10-01 08:03 | Tábor | Tábor | Varšavská 2742/6 | Pysanczyn | Čevak | Porucha na přípojce |  | Pysanczyn Luděk | 2015-10-01 08:06 | 2015-10-01 11:25 | 3:19 | A | 2015-10-01 11:25 | P |  |  |  | 3 | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky vodovodu | Plošná perforace stěny | Za hranicí životnosti | Výměna | výměna přípojky včetně uzávěru
| N | 1929/2016 | V | 3 | 2016-03-31 18:49 | Tábor | Tábor | Maredova 3131 | Volný | 737676604 | Teče kalná voda |  | Lojda Jan |  |  | 0:00 |  | 2016-03-31 20:43 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | odkalování
| N | 1894/2016 | V | 3 | 2016-03-30 08:56 | Tábor | Měšice | Hrbkova 228 | Kuchařová | 606457555 | Teče do sklepa |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  |  | není ČEVAK |  |  |  |  | Kroupová Věra
| N | 1788/2016 | V | 3 | 2016-03-22 13:19 | Tábor | Tábor | Vožická 1276/6 | Šípová | 737402614 | Teče kalná voda |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-03-22 14:19 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
| A | 1759/2016 | V | 3 | 2016-03-21 09:36 | Tábor | Měšice | Míkova 70 | p. Matoušek | 774803121 | Neteče voda |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-03-21 10:21 | porucha ostatní |  |  | omylem zavřeno šoupě |  | Kroupová Eva | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Jiné | Jiné | Otevřeno
| A | 1757/2016 | V | 3 | 2016-03-21 09:28 | Tábor | Tábor | Helsinská 2740 | Pysanczyn | Čevak | Porucha na vodovodním řadu | při výměně HN otevřeno VŠ, nelze uzavřít | Pysanczyn Luděk | 2016-03-21 09:28 | 2016-03-21 12:13 | 2:45 |  | 2016-03-21 12:13 | porucha šoupěte |  |  |  | 18 | Kroupová Eva | GIS - uzávěr vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | výměna VŠ, osazení HN - konec řadu | 1110312P00697
| N | 1684/2016 | V | 3 | 2016-03-16 12:13 | Tábor | Tábor | Soběslavská | Pysanczyn |  | Odkalování |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-03-16 14:07 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody |  | 1110312
| A | 1669/2016 | V | 3 | 2016-03-15 13:53 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Táborská | Pysanczyn |  | Porucha na hydrantu | nefunkční, ulomený zázubec | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-03-15 16:05 | porucha hydrantu |  |  |  |  | Pysanczyn Luděk | GIS - hydrant vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna |  | 1110212P00144
| N | 1601/2016 | V | 3 | 2016-03-12 19:09 | Tábor | Tábor | Staňkova 1591/7 | Pecha | 607104493 | Teče kalná voda |  | Jirava František |  |  | 0:00 |  | 2016-03-12 20:50 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | kvalita pitná voda-odkalování
| A | 1516/2016 | V | 3 | 2016-03-08 07:35 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Okružní 1265 | Pysanczyn | ČEVAK | Porucha na přípojce |  | Pysanczyn Luděk | 2016-03-08 08:37 | 2016-03-08 10:58 | 2:21 |  | 2016-03-08 10:58 | P |  |  |  | 6 | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky vodovodu | Jiné | Za hranicí životnosti | Výměna | výměna VP při rek. RD | 1110212P00143
| N | 1509/2016 | V | 3 | 2016-03-07 12:56 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Jungmannova 540/1 | p. Musilová | 776759377 | Neměří VDM | hlavní vodoměr se netočí | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-03-08 09:39 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - průtokoměr vodovodu | Nefunkční armatura | Jiné | Výměna |  | 1110212
| A | 1436/2016 | V | 3 | 2016-03-03 11:50 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Husova 262 | Pysanczyn | čevak | Porucha na vodovodním řadu | oprava zítra | Pysanczyn Luděk | 2016-03-04 09:38 | 2016-03-04 11:10 | 1:32 |  | 2016-03-04 11:11 | Ř | 2"ocel |  |  | 18 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou |  | 1110112P00133
| N | 1426/2016 | V | 3 | 2016-03-03 09:21 | Tábor | Náchod |  | Lojda | Čevak | Odkalování |  | Lojda Jan |  |  | 0:00 |  | 2016-03-03 14:52 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
| A | 1428/2016 | V | 3 | 2016-03-03 09:00 | Tábor | Tábor |  | Ptáček | Čevak | Odkalování |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2016-03-03 13:27 | Ř |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
| N | 1372/2016 | V | 3 | 2016-03-01 13:30 | Tábor | Tábor | Budovatelů 2616 | p.Zákostelský | 776162050 | Teče kalná voda |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-03-01 15:00 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
| N | 1371/2016 | V | 3 | 2016-03-01 13:10 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | K Oboře | p.Pysanczyn | ČEVAK | Odkalování |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-03-01 15:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody |  | 1110212
| A | 1289/2016 | V | 3 | 2016-02-26 08:12 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Průběžná 186 | Pysanczyn |  | Porucha na vodovodním řadu | + Spojovací | Pysanczyn Luděk | 2016-02-26 08:30 | 2016-02-26 10:04 | 1:34 |  | 2016-02-26 10:04 | Ř |  |  |  | 18 | Beritová Jana | GIS - hydrant vodovodu | Podélná trhlina | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Výměna
| A | 1263/2016 | V | 3 | 2016-02-24 14:19 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Švehlova 577/34 | PDA Kubík |  | Porucha na hydrantu |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-02-25 11:36 | porucha hydrantu |  |  |  |  | Pysanczyn Luděk | GIS - hydrant vodovodu | Příčný lom | Cizí zavinění | Výměna |  | 1110212P00138
| A | 1261/2016 | V | 3 | 2016-02-24 14:06 | Tábor | Tábor | Vídeňská 2773/2 | PDA Kubík |  | Porucha na hydrantu | nefunkční | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-02-25 11:32 | porucha hydrantu |  |  |  |  | Pysanczyn Luděk | GIS - hydrant vodovodu | Podélná trhlina | Přírodní vlivy | Výměna |  | 1110312P00695
| N | 1234/2016 | V | 3 | 2016-02-23 09:05 | Tábor | Čekanice | V Lípách 202 | Ptáček |  | Odkalování |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2016-02-23 13:31 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
| A | 1233/2016 | V | 3 | 2016-02-23 08:58 | Tábor | Tábor | Blanická | Veselík | čevak | Odkalování |  | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2016-02-23 14:00 | Ř |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
| N | 1230/2016 | V | 3 | 2016-02-23 08:30 | Tábor | Čekanice | Průběžná 168 | Ptáček |  | Odkalování |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2016-02-23 08:56 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
| A | 1202/2016 | V | 3 | 2016-02-21 18:09 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Komenského 455/4 | Štěpánek | 773584321 | Porucha na vodovodním řadu | e-mail hlášení havárie | Pysanczyn Luděk | 2016-02-22 08:47 | 2016-02-22 13:21 | 4:34 | A | 2016-02-22 13:21 | Ř |  |  |  | 16 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Porucha spoje | Koroze | Výměna | potrubí spojeno lem.nákružky s přírubami, výřez, U spojky
| N | 1172/2016 | V | 3 | 2016-02-19 08:53 | Tábor | Tábor |  | p.Spirek | ČEVAK | Odkalování | pásmo Čekanice-Staré město,Vilová čtvrť,Lužnická ul.-na dopoledne | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-02-19 14:17 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
| N | 1171/2016 | V | 3 | 2016-02-19 08:35 | Tábor | Tábor |  | p.Kubík | ČEVAK | Odkalování | Minská, Krakovská, Havanská ul. | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2016-02-19 14:19 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody |  | 1110312
| N | 1156/2016 | V | 3 | 2016-02-18 10:24 | Tábor | Tábor | Špitálská 824 | p. Kučera | 722723984 | Teče kalná voda | + rest Beseda, nám Fr.Križíka 1483, Pražská, Na místě po pracovní době bude p. Náprava a Veselík. | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-02-18 19:04 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
| N | 1148/2016 | V | 3 | 2016-02-18 08:54 | Tábor | Náchod |  | Veselík |  | Odkalování |  | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2016-02-18 12:50 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Proplach - kvalita vody
| N | 1137/2016 | V | 3 | 2016-02-17 11:30 | Tábor | Tábor | Převrátilská 315/4 | Veřtát | 602403144 | Poškozený VDM |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-02-17 14:04 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - průtokoměr vodovodu | Prasklý vodoměr | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Výměna | Prasklý vodoměr mrazem
| A | 1130/2016 | V | 3 | 2016-02-17 08:44 | Tábor | Tábor | 2808 | Pysanczyn |  | Porucha na hydrantu | + odkalování | Pysanczyn Luděk | 2016-02-17 08:46 | 2016-02-17 09:47 | 1:01 | A | 2016-02-17 10:10 | porucha hydrantu |  |  |  | 6 | Beritová Jana | GIS - hydrant vodovodu | Příčný lom | Cizí zavinění | Výměna | ulomený hydrant, vyměněn vč.šoupěte a řadového šoupěte DN100 | 1110312P00721
| A | 1011/2016 | V | 3 | 2016-02-11 09:18 | Tábor | Tábor | Farského | Ptáček | Čevak | Porucha na šoupěti |  | Ptáček Petr | 2016-02-11 09:20 | 2016-02-11 10:00 | 0:40 |  | 2016-02-11 10:00 | porucha šoupěte |  |  |  | 14 | Kroupová Eva | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | výměna nefunkčního šoupěte | 1110312P00717
| A | 985/2016 | V | 3 | 2016-02-10 13:38 | Tábor | Tábor | Farského 1510/11 | p.Ptáček | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu | do 14:30 | Ptáček Petr | 2016-02-10 13:40 | 2016-02-10 13:59 | 0:19 |  | 2016-02-10 13:59 | Ř |  |  |  | 14 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | oprava řadu DN 80 | 1110312P00717
| A | 983/2016 | V | 3 | 2016-02-10 13:25 | Tábor | Tábor | Minská 2771 | p.Pysanczyn | ČEVAK | Porucha na hydrantu |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-02-11 11:06 | porucha hydrantu |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - hydrant vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Výměna |  | 1110312P00696
| N | 940/2016 | N | 3 | 2016-02-08 11:19 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Okružní 388/10 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-02-09 13:18 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Kroupová Eva |  |  |  |  | nelze uzavřít VP je pro dvě čp, majitel nezastižen
| N | 907/2016 | V | 3 | 2016-02-08 08:02 | Tábor | Záluží |  | Lojda |  | Odkalování |  | Lojda Jan |  |  | 0:00 |  | 2016-02-08 12:14 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
| A | 860/2016 | V | 3 | 2016-02-05 07:31 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | U Komory 814 | Pysanczyn | čevak | Porucha na hydrantu |  | Pysanczyn Luděk | 2016-02-09 09:30 | 2016-02-09 11:10 | 1:40 |  | 2016-02-09 13:27 | porucha hydrantu |  |  |  | 19 | Pavlíková Iveta | GIS - hydrant vodovodu | Podélná trhlina | Dynamické namáhání | Výměna |  | 1110212P00136
| A | 857/2016 | V | 3 | 2016-02-05 06:31 | Tábor | Klokoty | Ve Struhách 74 | Kuba | 730651337 | Teče na chodníku |  | Jirava František | 2016-02-05 08:31 | 2016-02-05 10:20 | 1:49 |  | 2016-02-05 12:00 | P |  |  |  | 18 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze |  |  | 1110312P00714
| N | 813/2016 | V | 3 | 2016-02-03 14:30 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Pysanczyn | Čevak | Manipulace na vodovodním řadu | NEODEPISOVAT ! odstranilo by se to z webových stránek | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-03-18 14:35 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Jiné | Jiné | manipulace na vodovodním řadu JVS, odkalování a odstávky | 1110212
| A | 814/2016 | V | 2 | 2016-02-03 14:14 | Tábor | Tábor | Třebízského 1001/38 | Peřinová | 604629482 | Teče na chodníku | prověřeno, teče málo budeme vyhledávat, poté oprava - označeno | Spirek Karel | 2016-02-04 08:20 | 2016-02-04 08:50 | 0:30 | A | 2016-02-04 09:08 | Ř | 07.03.2016 - dosypat překop - p.Lexová |  |  | 53 | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | prasklé vodovodní potrubí- opravný třmen | 1110312P00713
| A | 788/2016 | V | 3 | 2016-02-03 07:43 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Úzká 295 | Pysanczyn | Čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Pysanczyn Luděk | 2016-02-03 08:30 | 2016-02-03 10:58 | 2:28 |  | 2016-02-03 10:58 | porucha hydrantu |  |  |  | 15 | Kroupová Eva | GIS - hydrant vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna |  | 1110112P00130
| A | 750/2016 | V | 3 | 2016-02-01 14:35 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Chýnovská 775 | Pysanczyn |  | Porucha na hydrantu | ulomený HN | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-02-01 14:37 | porucha hydrantu |  |  |  |  | Pysanczyn Luděk | GIS - hydrant vodovodu | Příčný lom | Cizí zavinění | Výměna | HN ulomený dle místních pověstí HZS | 1110112P00128
| N | 746/2016 | N | 3 | 2016-02-01 13:26 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Bydlinského 805 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Pysanczyn Luděk | 2016-02-02 08:48 | 2016-02-02 11:52 | 3:04 |  | 2016-02-02 11:52 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Kroupová Eva
| A | 694/2016 | V | 3 | 2016-02-01 07:53 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Chýnovská 349 | p.Pysanczyn | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu |  | Pysanczyn Luděk | 2016-02-01 10:50 | 2016-02-01 13:49 | 2:59 |  | 2016-02-01 13:49 | Ř |  |  |  | 8 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou |  | 1110112P00129
| N | 624/2016 | V | 3 | 2016-01-28 09:31 | Tábor | Horky | Krásná vyhlídka 337 | p. Švaral | 608906445 | Poškozený VDM mrazem |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-01-28 10:41 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - průtokoměr vodovodu | Zamrzlý vodoměr | Přírodní vlivy | Výměna
| A | 578/2016 | V | 3 | 2016-01-26 15:24 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Svépomoc 678 | Pysanczyn |  | Porucha na vodovodním řadu | teče nepatrně, kdyby se více rozteklo volat,oprava zítra | Pysanczyn Luděk | 2016-01-27 08:46 | 2016-01-27 09:48 | 1:02 |  | 2016-01-27 09:48 | Ř |  |  |  | 3 | Šavlová Šárka | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou |  | 1110212P00141
| N | 574/2016 | V | 3 | 2016-01-26 13:30 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Harrachova 361 | p. Donát | 606617279 | Poškozený VDM mrazem |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-01-26 14:55 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - průtokoměr vodovodu | Jiné | Přírodní vlivy | Oprava ostatní | vyjeté posuvné šroubení vdm, nasunuto nazpět, vdm funkční
| N | 560/2016 | V | 3 | 2016-01-26 08:57 | Tábor | Tábor |  | Veselík | Čevak | Odkalování |  | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2016-01-26 14:10 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
| N | 551/2016 | V | 3 | 2016-01-25 19:16 | Tábor | Tábor | Svatošova 307 | Neméth | 605538998 | Ostatní závady | vzduch z potrubí - mají kavárnu,ukončeno 21:00 - zítra ještě dokalíme s majitelem domluveno | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-01-26 11:35 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | proplach sítě
| N | 509/2016 | V | 3 | 2016-01-25 09:31 | Tábor | Tábor | Jordánská 366/1 | - | 777719403 | Poškozený VDM mrazem |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-01-25 15:00 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Šavlová Šárka | GIS - průtokoměr vodovodu | Zamrzlý vodoměr | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Výměna
| N | 93/2016 | V | 2 | 2016-01-25 09:00 | Tábor | Tábor | Dukelských bojovníků | Spirek | Čevak | Plánovaná odstávka | manipulace na řadu | Spirek Karel | 2016-01-25 09:05 | 2016-01-25 12:05 | 3:00 |  | 2016-01-25 12:05 | plánovaná odstávka |  |  |  | 56 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Manipulace | Manipulace v síti | Plánovaná odstávka
| N | 506/2016 | V | 3 | 2016-01-25 07:49 | Tábor | Měšice | Sezimovská | p. Dub | 604748183 | Poškozený VDM mrazem | hrubá stavba, dnes může být na místě ve 14:00 nebo zítra v 8:00, raději volat předem | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-01-26 08:30 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - průtokoměr vodovodu | Prasklý vodoměr | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Výměna
| N | 489/2016 | V | 3 | 2016-01-24 09:13 | Tábor | Tábor | Angela Kančeva 2249 | p.Ebert | 603114382 | Teče kalná voda |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2016-01-24 12:24 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
| N | 445/2016 | V | 3 | 2016-01-22 11:55 | Tábor | Tábor | Nerudova 3078 | Hajdurová-email | 777994442 | Teče zapáchající voda | + delší dobu kalná+přeposlán email p.Kotek | Kotek Miloš |  |  | 0:00 |  | 2016-01-28 12:41 | není ČEVAK |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Provedeno šetření na místě.Proplach vodovodní sítě.Závady nebyly zjištěny na vodovodní síti, ale po konzultaci se stěžovatelkou byla závada na rozvodu teplé vody.
| A | 439/2016 | V | 3 | 2016-01-22 09:11 | Tábor | Tábor | Budějovická 2246 | p.Kotek | ČEVAK | Porucha na přípojce | cca do 15 hod. pak oprava na č.p.2246 (tam poteče později) | Kotek Miloš | 2016-01-22 09:15 | 2016-01-22 16:09 | 6:54 |  | 2016-01-22 20:00 | P |  |  |  | 8 | Šíma Pavel | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze | Výměna | oprava přípojky | 1110312P00712
| A | 422/2016 | V | 3 | 2016-01-21 13:38 | Tábor | Čekanice | Soví 304 | p. Sládek | 728298817 | Teče na chodníku |  | Spirek Karel | 2016-01-21 14:35 | 2016-01-21 16:10 | 1:35 |  | 2016-01-21 16:45 | P |  |  |  | 14 | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze | Výměna | prasklé koleno | 1110312P00711
| A | 419/2016 | V | 3 | 2016-01-21 11:00 | Tábor | Záluží |  | Spirek |  | Porucha na přípojce |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-01-21 11:55 | porucha šoupěte |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze | Výměna | oprava spojovacího materiálu | 1110312P00710
| N | 379/2016 | V | 3 | 2016-01-19 17:36 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Sokolovská 1544 | Hubáčková | 728769098 | Neteče voda |  | Cízler Václav |  |  | 0:00 |  | 2016-01-19 17:40 | není ČEVAK |  |  |  |  | Pavlíková Iveta |  |  |  |  | Milostivá vzápětí volala zpět, že voda po otevření kohoutku již teče.
| N | 356/2016 | V | 3 | 2016-01-19 09:28 | Tábor | Náchod | Ke Mlýnu 39 | Nováková | 775141063 | Poškozený VDM mrazem |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-01-19 12:30 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - průtokoměr vodovodu | Zamrzlý vodoměr | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Výměna | Poškozený VDM mrazem
| N | 342/2016 | N | 3 | 2016-01-18 18:19 | Tábor | Horky | Jabloňová 154 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Kubík Pavel | 2016-01-19 09:12 | 2016-01-20 08:30 | 23:18 |  | 2016-01-20 08:30 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Šíma Pavel
| N | 341/2016 | N | 3 | 2016-01-18 18:19 | Tábor | Tábor | Hrnčířská 291/10 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel | p.Štifter | Ptáček Petr | 2016-01-19 09:23 | 2016-03-11 10:50 | 1249:27 |  | 2016-03-11 11:00 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Šíma Pavel |  |  |  |  | zavření, otevření neplatiče
| N | 340/2016 | N | 3 | 2016-01-18 18:18 | Tábor | Tábor | Bechyňská 400/11 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Ptáček Petr | 2016-01-19 10:46 | 2016-01-19 11:09 | 0:23 |  | 2016-01-19 11:09 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Šíma Pavel |  |  |  |  | Zavření - dlužný odběratel
| A | 305/2016 | V | 3 | 2016-01-18 11:39 | Tábor | Čekanice | U Hřiště 104 | Spirek | Čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2016-01-18 13:15 | 2016-01-18 14:26 | 1:11 |  | 2016-01-18 15:00 | Ř |  |  |  | 15 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | opravný pas - nerez | 1110312P00708
| A | 298/2016 | V | 3 | 2016-01-18 07:23 | Tábor | Horky | Kaštanová 51 | Pysanczyn | Čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Pysanczyn Luděk | 2016-01-18 08:30 | 2016-01-18 10:59 | 2:29 |  | 2016-01-18 12:00 | porucha šoupěte |  |  |  | 2 | Kroupová Eva | GIS - uzávěr vodovodu | Závada spojovací mat. | Za hranicí životnosti | Výměna | urezlé šrouby na přírubě šoupěte | 1110312P00707
| A | 251/2016 | V | 3 | 2016-01-15 07:00 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | ČSLA 562 | Pysanczyn |  | Porucha na šoupěti |  | Pysanczyn Luděk | 2016-01-15 10:07 | 2016-01-15 12:00 | 1:53 |  | 2016-01-15 12:03 | porucha šoupěte |  |  |  | 14 | Šavlová Šárka | GIS - uzávěr vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna |  | 1110112P00126
| A | 228/2016 | V | 3 | 2016-01-14 08:30 | Planá nad Lužnicí | Lhota Samoty | Pionýrská 16 | p.Pysanczyn | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu | cca do 12 hod. | Pysanczyn Luděk | 2016-01-14 08:31 | 2016-01-14 11:53 | 3:22 |  | 2016-01-14 11:53 | Ř |  |  |  | 19 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Podélná trhlina | Špatné uložení | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou |  | 1110112P00127
| A | 199/2016 | V | 3 | 2016-01-13 08:09 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Erbenova 969 | p.Pysanczyn | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu |  | Pysanczyn Luděk | 2016-01-13 09:00 | 2016-01-13 10:14 | 1:14 |  | 2016-01-13 10:14 | Ř |  |  |  | 3 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou |  | 1110212P00139
| A | 170/2016 | V | 3 | 2016-01-11 12:04 | Tábor | Horky | Jabloňová 146 | p. Vaněk | 724873539 | Teče na chodníku |  | Pysanczyn Luděk | 2016-01-11 13:40 | 2016-01-11 15:40 | 2:00 | A | 2016-01-11 16:00 | porucha šoupěte |  |  |  | 15 | Kroupová Eva | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Vada materiálu | Výměna | upadlý pas GF, urezlé šrouby, výměna vč. šoupátka | 1110312P00702
| A | 165/2016 | V | 3 | 2016-01-11 09:44 | Tábor | Větrovy | 40 | p. Kupková | 602554425 | Teče na ulici |  | Pysanczyn Luděk | 2016-01-12 08:28 | 2016-01-12 11:47 | 3:19 |  | 2016-01-12 11:47 | Ř |  |  |  | 18 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou |  | 1110312P00703
| A | 158/2016 | V | 2 | 2016-01-11 08:38 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Kaplického 997 | Pysanczyn |  | Porucha na vodovodním řadu |  | Pysanczyn Luděk | 2016-01-11 09:00 | 2016-01-11 10:42 | 1:42 | A | 2016-01-11 10:42 | Ř |  |  |  | 33 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou |  | 1110212P00139
| A | 153/2016 | V | 3 | 2016-01-10 13:35 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | ČSLA 542 | Hrubý | 603210272 | Teče na chodníku |  | Pysanczyn Luděk | 2016-01-10 14:55 | 2016-01-10 18:26 | 3:31 | A | 2016-01-10 18:26 | Ř | +odkalení |  |  | 15 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou |  | 1110112P00125
| A | 133/2016 | V | 3 | 2016-01-09 03:49 | Tábor | Čekanice | Soví 297 | Hasiči |  | Teče na ulici | předáno p.Hrubant | Hrubant Jan | 2016-01-09 04:49 | 2016-01-09 10:56 | 6:07 | A | 2016-01-09 12:00 | Ř | LT + odkalování |  |  | 14 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | opravný pas nerez | 1110312P00701
| A | 119/2016 | V | 3 | 2016-01-08 10:44 | Tábor | Tábor | Jiráskova 1615 | Spirek | Čevak | Porucha na vodovodním řadu | předpoklad do 16:00 | Spirek Karel | 2016-01-08 10:45 | 2016-01-08 12:36 | 1:51 | A | 2016-01-08 13:36 | Ř | + odkalení |  |  | 13 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | opravný pas nerez | 1110312P00700
| N | 108/2016 | V | 3 | 2016-01-08 01:17 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Soukenická | Pysanczyn |  | Hledání poruchy | zvýšené noční minimum Pl za mostem, odstavení ul. Pionýrská, Soukenická, V Zahájí | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-01-08 03:19 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | [5 empty] | 1110112
| N | 107/2016 | V | 3 | 2016-01-08 01:09 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Kaplického | Pysanczyn |  | Hledání poruchy |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-01-08 03:19 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana |  |  |  |  | porucha nalezena viz. související havárie | 1110212
| N | 98/2016 | V | 3 | 2016-01-07 13:01 | Tábor | Tábor | Politických vězňů 1634/3 | p. Gotvaldová | 737633940 | Teče kalná voda |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-01-07 14:26 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Koroze | Proplach - kvalita vody
| A | 36/2016 | V | 3 | 2016-01-04 10:24 | Tábor | Klokoty | Na Zahradách 204 | Spirek | Čevak | Porucha na vodovodním řadu | 4.4.11:50 - paní Novotná -dotaz na dláždění chodníku po poruše -Předané p. Spirkovi - řešíme od pátka 1.4.2016 | Spirek Karel | 2016-01-04 10:26 | 2016-01-04 15:00 | 4:34 |  | 2016-01-04 15:00 | Ř |  |  |  | 19 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou |  | 1110312P00699
| A | 34/2016 | V | 3 | 2016-01-04 09:43 | Tábor | Tábor | Politických vězňů | p.Náprava | ČEVAK | Ostatní závady | oprava přípojky,cca do 12 hod., v ulici Kvapilova jsou uzavřeny 4 přípojky. | Náprava Michal | 2016-01-04 09:44 | 2016-01-04 13:07 | 3:23 |  | 2016-01-04 13:06 | P |  |  |  | 11 | Šíma Pavel | GIS - úsek přípojky vodovodu | Sedimenty | Za hranicí životnosti | Výměna | oprava přípojky | 1110312P00698
| A | 24/2016 | V | 3 | 2016-01-03 13:33 | Tábor | Čekanice | Pionýrů 205 | - | 602344085 | Porucha na vodovodním řadu | porucha na přípojce v zeleným - šoupě propouští,teče málo a do dešťové vpusti -oprava zítra | Náprava Michal |  |  | 0:00 |  | 2016-01-04 15:00 | P |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze | Uzavřeno | přípojka v nevyhovujícím technickém stavu, uzavřena, majitel vyzván k rekonstrukci
| A | 4001/2016 | V | 3 | 2016-06-30 07:00 | Tábor | Větrovy | 56 | p.Pysanczyn | ČEVAK | Porucha na přípojce | cca do 12 hod. | Pysanczyn Luděk | 2016-06-30 07:30 | 2016-06-30 12:44 | 5:14 |  | 2016-06-30 12:44 | porucha šoupěte |  |  |  | 15 | Šíma Pavel | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Za hranicí životnosti | Výměna | výměna 2 ks VP vč. pasů, urezlá vsuvka mezi pasem a šoupátkem | 1110312P00743 | N VP Větrovy 56
| N | 3988/2016 | V | 3 | 2016-06-29 12:55 | Tábor | Tábor | Farského 1490/13 | p.Kupka | 602617567 | Teče do sklepa | zatím nic z naší strany nalezeno, osadí se na noc sebalogy | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-07-01 12:35 | porucha nezjištěna |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Hledání poruchy | Manipulace v síti | Porucha nezjištěna
| N | 3987/2016 | V | 3 | 2016-06-29 11:42 | Tábor | Tábor |  | p.Veselík | ČEVAK | Odkalování | do 13 hod. | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2016-06-29 13:20 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
| A | 3985/2016 | V | 3 | 2016-06-28 22:19 | Tábor | Tábor | Svatošova 307 | Mareš | 602942723 | Nízký tlak |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2016-06-29 11:14 | porucha ostatní |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | zavzdušněné potrubí
| N | 3949/2016 | V | 3 | 2016-06-27 08:24 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Táborská 149/42 | p. Nerudová | 775275911 | Vadný ventil před VDM | výměna po dohodě 29.6.2016 | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-06-29 12:45 | není ČEVAK |  |  |  |  | Kroupová Eva |  |  |  |  | výměna uzávěru před vodoměrem
| N | 3855/2016 | V | 3 | 2016-06-23 07:27 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Chýnovská 744 | Štyncl | 777274002 | Podezření na poruchu | louže v silnici, prověřuje se | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-06-30 06:49 | porucha nezjištěna |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Jiné | Jiné | Jiné | prověřeno, porucha nenalezena
| N | 3817/2016 | V | 3 | 2016-06-21 07:37 | Tábor | Tábor | Čsl. armády 2114 | p.Vrbický | 724 014036, 724 014014 | Teče kalná voda |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-06-21 11:07 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
| N | 3804/2016 | N | 3 | 2016-06-20 13:37 | Tábor | Tábor | Vožická 2047 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  |  |  |  | 0:00 |  |  | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Kroupová Eva
| N | 3786/2016 | V | 3 | 2016-06-20 08:46 | Tábor | Měšice | Chýnovská 276 | p.Škulina | 950221145 | Neměří VDM |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-06-23 08:47 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - průtokoměr vodovodu | Nefunkční armatura | Stavební činnost | Výměna | vodoměr stojící
| N | 3756/2016 | V | 3 | 2016-06-17 10:00 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Ke Hvězdárně 1483 | p. Martonka | 608131943 | Vadný ventil před VDM | po dohodě bude provedena výměna uzávěru | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-06-17 12:36 | není ČEVAK |  |  |  |  | Kroupová Eva
| N | 3752/2016 | V | 3 | 2016-06-17 08:57 | Tábor | Smyslov |  | Veselík | Čevak | Odkalování |  | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2016-06-17 14:46 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
| N | 3733/2016 | V | 3 | 2016-06-16 08:53 | Tábor | Záluží |  | Veselík | ČEVAK | Odkalování |  | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2016-06-16 14:05 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
| A | 3706/2016 | V | 3 | 2016-06-14 09:00 | Tábor | Tábor | Bechyňská | Veselík | Čevak | Odkalování |  | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2016-06-14 14:58 | Ř |  |  |  |  | Votíková Monika | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | odkalování
| N | 3697/2016 | V | 3 | 2016-06-13 16:33 | Tábor | Tábor | Pod Parkány 421 | p. Chovančík | 602581150 | Teče kalná voda | + ŠA Pod Parkány vysoký průtok a nízký tlak, + p. Spirkovi volal nízký tlak obyvatel v okolí | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-06-13 21:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Votíková Monika | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | odkalování
| A | 3669/2016 | V | 3 | 2016-06-12 02:45 | Tábor | Větrovy | 68 | Bílá | 774251609 | Porucha na přípojce |  | Cízler Václav |  |  | 0:00 |  | 2016-06-13 09:33 | P |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Cizí zavinění | Výměna | otvor v potrubí na vnitřní části VP cca 20 cm před VDM, uvařený vodoměr, příčina - vadný ohřívač vody
| N | 3667/2016 | V | 3 | 2016-06-11 17:03 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Zahradní | p.Doležal | 721377654 | Teče v zeleném | na cestě směrem k hale | Cízler Václav |  |  | 0:00 |  | 2016-06-13 14:18 | není ČEVAK |  |  |  |  | Šíma Pavel |  |  |  |  | vývěr vody, pramen zdraví z posázaví
| N | 3652/2016 | V | 3 | 2016-06-10 11:31 | Tábor | Tábor | Údolní 2930 | p.Smutný | 775754774 | Napouštění bazénu | cca 35 m3,přes víkend | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-06-13 06:00 | není ČEVAK |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - průtokoměr vodovodu | Jiné | Ostatní (ne do statistik) | Jiné | Napouštění bazénu
| N | 3608/2016 | V | 3 | 2016-06-08 09:52 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Průmyslová | Pysanczyn | ČEVAK | Odkalování | 14:00 | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-06-08 14:04 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody |  | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
| A | 3604/2016 | V | 3 | 2016-06-08 08:35 | Tábor | Tábor | Husova 1964 | Ptáček | Čevak | Porucha na přípojce |  | Ptáček Petr | 2016-06-08 08:35 | 2016-06-08 11:18 | 2:43 |  | 2016-06-08 11:18 | P |  |  |  | 3 | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze | Jiné | Přípojka v místě napojení zrušena | 1110312P00742 | N VŘ Tábor,Husova 1962 - HP
| N | 3585/2016 | V | 3 | 2016-06-07 08:40 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | 1. máje 377/2 | p. Erwert | 721290782 | Teče do sklepa | po přívalových deštích neustále přitéká čistá voda do sklepa | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-06-09 06:34 | není ČEVAK |  |  |  |  | Kroupová Eva |  |  |  |  | proveden poslech na VŘ a VP, odběr vzorku - negativní
| A | 3577/2016 | V | 2 | 2016-06-07 07:37 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Jana z Ústí 162/18 | Pysanczyn | čevak | Porucha na hydrantu |  | Pysanczyn Luděk | 2016-06-07 08:15 | 2016-06-07 09:47 | 1:32 |  | 2016-06-07 09:47 | porucha hydrantu |  |  |  | 40 | Pavlíková Iveta | GIS - hydrant vodovodu | Podélná trhlina | Za hranicí životnosti | Výměna | při plánované výměně hydrantu došlo k roztržení matky šoupěte k hydrantu a následně k nutnosti uzavřít vodovodní řad | 1110212P00137 | N VŘ Sez.Ústí,Jana z Ústí 162 - HN
| N | 3546/2016 | V | 3 | 2016-06-06 08:58 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Nad Hejtmanem 281 | p. Machoňová | 603496077 | Teče ze šroubení |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-06-06 14:24 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada spojovací mat. | Jiné | Oprava ostatní | utažení šroubení pod plombou | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
| N | 3535/2016 | V | 3 | 2016-06-06 01:29 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Průmyslová 551 | Krupa | 731401525 | Teče kalná voda | opakovaně, několikrát měsíčně a zhoršuje se to | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-06-07 14:19 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek přípojky vodovodu | Kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody |  | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
| A | 3516/2016 | V | 3 | 2016-06-04 21:34 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Prokopa Holého 59/11 | Svobodová | 721480486 | Teče do sklepa | během přívalových srážek natékala voda do sklepa obvodovou zdí, ne kanalizační přípojkou | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2016-06-04 22:28 | P |  | není porucha, je to voda z deště, prověřeno na místě |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek přípojky kanalizace | Jiné | Přírodní vlivy | Kontrola, revize | kontrola na místě- kanalizace průtočná | 1110221 | Sezimovo Ústí - Odvádění odpadních vod
| N | 3491/2016 | V | 3 | 2016-06-03 07:51 | Tábor | Náchod |  | Veselík |  | Odkalování |  | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2016-06-03 13:43 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
| N | 3490/2016 | V | 3 | 2016-06-03 07:44 | Tábor | Tábor | Jesenského | Bílá | 733632011 | Teče ze šroubení | špatný uzávěr, kape voda, v hydroforové stanici | Spirek Karel | 2016-06-03 10:49 | 2016-06-07 08:30 | 93:41 |  | 2016-06-04 07:49 | není ČEVAK |  |  |  |  | Maděra Ladislav | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Za hranicí životnosti | Uzavřeno | netěsnost ventilu- vlastník Bytes
| N | 3478/2016 | V | 3 | 2016-06-02 13:06 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Kánišova 205/3 | Stuparičová | 721030414 | Porucha na šoupěti | šoupě před vodoměrem zarostlé, voda teče, není akutní | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-06-06 08:59 | není ČEVAK |  |  |  |  | Maděra Ladislav |  |  |  |  | Jedná se o uzávěr před vodoměrem, uzávěr je funkční, pouze z vně se jeví omšele. Paní uznala, že se jedná o kosmetickou vadu a vše řádně naolejovala.
| N | 3464/2016 | V | 3 | 2016-06-02 09:00 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Kubík | čevak | Odkalování | do 14:00 hodin | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2016-06-02 14:48 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Maděra Ladislav | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody
| N | 3465/2016 | V | 3 | 2016-06-02 09:00 | Tábor | Tábor |  | Ptáček | Čevak | Odkalování |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2016-06-02 11:46 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
| N | 3458/2016 | V | 3 | 2016-06-02 07:56 | Tábor | Tábor | Pražského povstání | Veselík | Čevak | Odkalování |  | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2016-06-02 12:46 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
| N | 3380/2016 | V | 3 | 2016-05-31 13:40 | Tábor | Tábor | Šlikova 1552/25 | p.Koblicová | 737438106 | Teče kalná voda |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-05-31 14:45 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
| N | 3370/2016 | V | 3 | 2016-05-31 10:13 | Tábor | Tábor | Mostecká 1912/19 | Kimlová | 734851247 | Poškozený VDM | za květen žádná spotřeba | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-06-02 07:53 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - průtokoměr vodovodu | Nefunkční armatura | Jiné | Výměna | stojící vodoměr
| A | 3372/2016 | V | 3 | 2016-05-31 09:34 | Tábor | Tábor | Michalovicova 2008/12 | Ptáček | Čevak | Porucha na přípojce |  | Ptáček Petr | 2016-05-31 09:34 | 2016-05-31 10:26 | 0:52 |  | 2016-05-31 10:26 | P |  |  |  | 13 | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky vodovodu | Ucpání | Za hranicí životnosti | Výměna | oprava přípojky | 1110312P00740 | A VP Tábor,Michalovicova 2008
| N | 3364/2016 | N | 3 | 2016-05-31 09:30 | Tábor | Tábor | Josefa Švehly 1916/7 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Spirek Karel | 2016-05-31 10:57 | 2016-06-01 09:24 | 22:27 |  | 2016-06-01 09:24 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Kroupová Eva |  |  |  |  | Zavření - dlužný odběratel
| N | 3363/2016 | N | 3 | 2016-05-31 09:29 | Tábor | Tábor | Lužnická 2969 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Spirek Karel | 2016-05-31 10:57 | 2016-06-01 13:10 | 26:13 |  | 2016-06-01 13:20 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Kroupová Eva |  |  |  |  | Zavření - dlužný odběratel
| A | 3334/2016 | V | 3 | 2016-05-30 13:47 | Tábor | Tábor | Husinecká | Spirek | Čevak | Porucha na přípojce | + odkalení | Spirek Karel | 2016-05-30 13:47 | 2016-05-30 14:41 | 0:54 |  | 2016-05-30 15:27 | P |  |  |  | 10 | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | opravný pas | 1110312P00741 | N VP Tábor,Husinecká 2180
| N | 3278/2016 | V | 3 | 2016-05-27 08:53 | Tábor | Klokoty | Kpt. Jaroše | Ptáček | Čevak | Odkalování | do 13:00 | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2016-05-27 12:55 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Manipulace | Chlorování - kvalita vody | Odkalování
| A | 3252/2016 | V | 3 | 2016-05-26 08:23 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Průmyslová 651 | Pysancyn | čevak | Porucha na vodovodním řadu | asi do 10:30 hodin | Pysanczyn Luděk | 2016-05-26 08:45 | 2016-05-26 10:33 | 1:48 |  | 2016-05-26 10:34 | porucha hydrantu |  |  |  | 12 | Kroupová Eva | GIS - hydrant vodovodu | Podélná trhlina | Přírodní vlivy | Výměna |  | 1110212P00147 | A VŘ Sez.Ústí,Průmyslová 651 - HN
| N | 3202/2016 | V | 3 | 2016-05-24 08:59 | Tábor | Všechov |  | p.Spirek | ČEVAK | Manipulace na vodovodním řadu | odstavení Všechov-Tábor(puštěno přes jinou větev) 25-26.5. práce na řadu | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-05-24 14:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Manipulace | Manipulace v síti | přestavování vodovodu- ukončení manipulace | 1110308S00670 | Oprava vodov.DN 400 - Kpt.Jaroše- Otavan
| N | 3162/2016 | V | 3 | 2016-05-23 07:35 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | p.Pysanczyn | ČEVAK | Odkalování | do 14 hod.+24.5. | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-05-24 14:30 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Jiné | Jiné | Proplach - kvalita vody | odkalení Průmyslová, Rudé Armády, Svépomoc | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
| A | 3067/2016 | V | 3 | 2016-05-17 09:35 | Tábor | Klokoty | Ojířova 80 | Ptáček | Čevak | Porucha na přípojce | puštěna voda pro č.p.81,168 | Ptáček Petr | 2016-05-17 09:35 | 2016-05-17 12:19 | 2:44 |  | 2016-05-17 12:18 | P |  |  |  | 3 | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky vodovodu | Příčný lom | Za hranicí životnosti | Výměna | oprava přípojky | 1110312P00739 | A VP Tábor,Ojířova 80
| N | 3021/2016 | V | 3 | 2016-05-14 12:03 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Na Pískách 650 | p.Svoboda | 775255809 | Teče do sklepa | chce zavřít přípojku | Pysanczyn Luděk | 2016-05-14 12:54 | 2016-05-14 13:34 | 0:40 |  | 2016-05-14 13:34 | není ČEVAK |  |  |  | 19 | Šíma Pavel | GIS - úsek přípojky vodovodu | Podélná trhlina | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | prasklé DG na PE u uzávěru před VDM, vyměnil majitel vč. uzávěrů | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
| N | 3002/2016 | V | 3 | 2016-05-13 14:47 | Tábor | Tábor | Svatošova 7 | p.Mareš | 602942723 | Nízký tlak | vzduch ve vodě | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-05-13 16:35 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
| N | 2952/2016 | V | 3 | 2016-05-11 13:03 | Tábor | Tábor | Nedbalova 2143 | p. Zikánová | 606655731 | Teče kalná voda |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-05-11 14:20 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | odkalování
| A | 2938/2016 | V | 3 | 2016-05-11 08:32 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Zhořská 655 | Pysanczyn | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu |  | Pysanczyn Luděk | 2016-05-11 08:35 | 2016-05-11 09:44 | 1:09 |  | 2016-05-11 09:44 | porucha šoupěte |  |  |  | 11 | Beritová Jana | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna |  | 1110112P00137 | A VP Planá n/L,Ve Vilách 655
| N | 2928/2016 | V | 3 | 2016-05-10 14:53 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Ve Vilách 156 | Pták | 724318297 | Teče ze šroubení |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-05-11 10:52 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - průtokoměr vodovodu | Porucha spoje | Manipulace | Oprava ostatní | při vypouštění instalace majitel uvolnil šroubení před vdm, dotaženo | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
| N | 2925/2016 | V | 3 | 2016-05-10 14:08 | Tábor | Tábor | Kvapilova | Spirek | čevak | Napouštění bazénu | Dne 10-11.5.2016 , zvýšený odběr | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-05-12 07:31 | porucha nezjištěna |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Manipulace | Manipulace v síti | napouštění plaveckého bazénu
| N | 2917/2016 | V | 3 | 2016-05-10 11:21 | Tábor | Tábor |  | Ptáček | Čevak | Odkalování |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2016-05-10 13:04 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
| A | 2915/2016 | V | 2 | 2016-05-10 10:40 | Tábor | Měšice | Chýnovská 431 | Náprava | Čevak | Porucha na vodovodním řadu | oprava potrvá asi 2 - 3 hodiny | Náprava Michal | 2016-05-10 10:40 | 2016-05-10 14:28 | 3:48 |  | 2016-05-10 14:28 | Ř |  |  |  | 36 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou
| A | 2904/2016 | V | 3 | 2016-05-10 08:25 | Tábor | Tábor | Trocnovská 2644 | Veselík | čevak | Porucha na přípojce |  | Veselík Lubomír | 2016-05-10 08:26 | 2016-05-10 11:42 | 3:16 | A | 2016-05-10 11:42 | P |  |  |  | 1 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky vodovodu | Podélná trhlina | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | oprava přípojky | 1110312P00736 | A VŘ Tábor,Trocnovská 2645
| N | 2893/2016 | V | 3 | 2016-05-09 19:14 | Tábor | Tábor | Svatošova 307 | p.Nemeth | 605538998 | Nízký tlak | jen vzduch(odvzdušnění nepomohlo,zítra ráno budou řešit-odkalení celého bloku) | Náprava Michal |  |  | 0:00 |  | 2016-05-12 16:01 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | odvzdušnění, odkalení řadu
| N | 2882/2016 | V | 3 | 2016-05-09 12:04 | Tábor | Zárybničná Lhota |  | Ptáček | Čevak | Odkalování |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2016-05-09 13:43 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
| A | 2868/2016 | V | 3 | 2016-05-09 08:07 | Tábor | Tábor | Trocnovská 2644 | Veselík | čevak | Porucha na vodovodním řadu | přistavena cisterna | Veselík Lubomír | 2016-05-09 08:08 | 2016-05-09 10:33 | 2:25 |  | 2016-05-09 10:33 | P |  |  |  | 1 | Pavlíková Iveta |  |  |  |  | řešeno v jiné havárii, duplicitní zápis
| N | 2826/2016 | V | 3 | 2016-05-06 08:29 | Tábor | Zárybničná Lhota |  | Ptáček | Čevak | Odkalování | cca 8-10 hod. | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2016-05-06 10:01 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Votíková Monika | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
| A | 2811/2016 | V | 3 | 2016-05-05 10:38 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Karenova 972 | Pysanczyn | Čevak | Porucha na hydrantu |  | Pysanczyn Luděk | 2016-05-05 10:39 | 2016-05-05 12:00 | 1:21 |  | 2016-05-06 08:23 | porucha hydrantu |  |  |  | 2 | Kroupová Eva | GIS - hydrant vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna |  | 1110212P00146 | N VŘ Sez.Ústí,Karenova 972
| A | 2804/2016 | V | 2 | 2016-05-05 08:27 | Tábor | Tábor | Třebízského | Ptáček | Čevak | Porucha na přípojce |  | Ptáček Petr | 2016-05-05 08:27 | 2016-05-05 09:38 | 1:11 |  | 2016-05-05 10:15 | P |  |  |  | 66 | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Za hranicí životnosti | Výměna | oprava přípojky | 1110312P00735 | A VP Tábor,Třebízského 913
| N | 2788/2016 | V | 3 | 2016-05-04 10:53 | Tábor | Zárybničná Lhota |  | Ptáček | Čevak | Odkalování |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2016-05-04 13:11 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
| N | 2776/2016 | V | 3 | 2016-05-04 08:30 | Tábor | Tábor |  | Ptáček | Čevak | Odkalování |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2016-05-04 13:30 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
| N | 2775/2016 | V | 3 | 2016-05-04 08:29 | Tábor | Měšice |  | p.Veselík | ČEVAK | Odkalování |  | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2016-05-04 14:16 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
| N | 2764/2016 | V | 3 | 2016-05-03 08:58 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Pysanczyn | ČEVAK | Odkalování | átriáky, SU I. | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-05-03 16:02 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody |  | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
| N | 2743/2016 | V | 3 | 2016-05-03 08:17 | Tábor | Tábor | Maredova | Ptáček | ČEVAK | Odkalování |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2016-05-03 13:01 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
| N | 2726/2016 | N | 3 | 2016-05-02 15:51 | Tábor | Tábor | Krátká 1083 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-05-03 08:00 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Beritová Jana |  |  |  |  | Úkon neproveden, z oddělení v ČB vydán příkaz nezavírat. Platba byla uskutečněna.
| N | 2697/2016 | V | 3 | 2016-05-02 08:45 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Kubík | ČEVAK | Odkalování | Sídliště n/Lužnicí,výtlak na Horky ,Větrovy, Sez.Ú.-Átrium | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2016-05-02 14:24 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody |  | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
| N | 2693/2016 | V | 3 | 2016-05-02 08:21 | Tábor | Měšice |  | Veselík | ČEVAK | Odkalování |  | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2016-05-02 14:26 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
| N | 2695/2016 | V | 3 | 2016-05-02 08:10 | Tábor | Tábor |  | Ptáček | Čevak | Odkalování |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2016-05-02 14:46 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
| N | 2685/2016 | V | 3 | 2016-05-01 12:46 | Tábor | Tábor | Mostecká 1753/19 | Růžička | 776041030 | Teče ze šroubení |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-05-01 13:18 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada spojovací mat. | Vada materiálu | Výměna | těsnění u šroubení
| N | 2663/2016 | V | 3 | 2016-04-29 17:13 | Tábor | Tábor | Vožická 1276/6 | Šípová | 737402614 | Teče kalná voda |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-04-29 18:20 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | odkalování
| N | 2661/2016 | V | 1 | 2016-04-29 11:21 | Tábor | Tábor | Na Bydžově | Náprava | Čevak | Manipulace na vodovodním řadu | asi 1 hodina | Náprava Michal | 2016-04-29 11:21 | 2016-04-29 13:00 | 1:39 |  | 2016-04-29 13:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  | 23 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Manipulace na vodovodním řadu
| N | 2650/2016 | V | 3 | 2016-04-29 09:21 | Tábor | Měšice |  | Veselík | čevak | Odkalování |  | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2016-04-29 14:01 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
| N | 2647/2016 | V | 3 | 2016-04-29 09:07 | Tábor | Tábor |  | Ptáček | Čevak | Odkalování |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2016-04-29 13:31 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
| A | 2628/2016 | V | 3 | 2016-04-28 10:23 | Tábor | Větrovy | 6 | Černý | 603512452 | Porucha na vodovodním řadu | předáno hledači 11:00 | Spirek Karel | 2016-04-29 08:31 | 2016-04-29 10:58 | 2:27 |  | 2016-04-29 10:58 | Ř |  |  |  | 7 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Podélná trhlina | Špatné uložení | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou |  | 1110312P00733 | A VŘ Větrovy 6
| N | 2625/2016 | V | 3 | 2016-04-28 09:00 | Tábor | Měšice |  | Veselík | Čevak | Odkalování |  | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2016-04-28 15:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
| N | 2623/2016 | V | 3 | 2016-04-28 08:56 | Planá nad Lužnicí |  | 45 | Plachý | 602430651 | Teče ze šroubení |  | Křepelka František |  |  | 0:00 |  | 2016-04-28 09:11 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada spojovací mat. | Jiné | Oprava - přetěsnění |  | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
| N | 2630/2016 | V | 3 | 2016-04-28 08:00 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Křepelka | Čevak | Odkalování | odkalování REI | Křepelka František |  |  | 0:00 |  | 2016-04-28 14:53 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody |  | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
| N | 2620/2016 | V | 3 | 2016-04-28 07:44 | Tábor | Tábor |  | Ptáček | Čevak | Odkalování |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2016-04-28 14:53 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
| A | 2607/2016 | V | 3 | 2016-04-27 12:21 | Tábor | Tábor | Varšavská 2728/3 | Kubík PDA |  | Porucha na hydrantu | nefunkční | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-04-28 14:40 | porucha hydrantu |  |  |  |  | Pysanczyn Luděk | GIS - hydrant vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna |  | 1110312P00732 | A VŘ Tábor,Varšavská 2728 - HP
| N | 2594/2016 | V | 3 | 2016-04-27 08:46 | Tábor | Tábor |  | Pysanczyn | Čevak | Odkalování | do 14 hod. | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-04-27 14:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Votíková Monika | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Havanská, Krakovská, Hanojská, Bukureštská | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
| N | 2609/2016 | V | 3 | 2016-04-27 08:00 | Tábor | Měšice |  | Spirek | Čevak | Odkalování |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-04-27 15:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
| N | 2610/2016 | V | 3 | 2016-04-27 08:00 | Tábor | Tábor |  | Spirek | ČEvak | Odkalování |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-04-27 15:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
| N | 2573/2016 | V | 3 | 2016-04-26 11:00 | Tábor | Tábor |  | Ptáček | Čevak | Odkalování | do 14:00 | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2016-04-26 13:43 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
| N | 2569/2016 | V | 3 | 2016-04-26 09:49 | Tábor | Tábor | Smolínova 2052/12 | p. Melichar | 608173725 | Teče ze šroubení | teče šroubení po výměně VDM 15.4., do 11:30 budou doma | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-04-26 10:20 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada spojovací mat. | Vada materiálu | Výměna | vadné těsnění vdm
| A | 2557/2016 | V | 3 | 2016-04-26 08:04 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | ČSLA 525 | p.Pysanczyn | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu | 8:30-10:30 | Pysanczyn Luděk | 2016-04-26 08:30 | 2016-04-26 09:28 | 0:58 |  | 2016-04-26 09:28 | porucha hydrantu |  |  |  | 16 | Šíma Pavel | GIS - hydrant vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna |  | 1110112P00136 | A VŘ Planá n/L,ČSLA - řadovky
| A | 2556/2016 | V | 3 | 2016-04-26 08:02 | Tábor |  |  | p.Pysanczyn | ČEVAK | Odkalování | do 14 hod. | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-04-26 14:00 | Ř |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Berlínská, Havanská, Minská, Varšavská | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
| N | 2554/2016 | V | 3 | 2016-04-26 07:44 | Tábor | Měšice |  | Veselík | Čevak | Odkalování | nevíme zavolá | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2016-04-26 13:44 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
| A | 2548/2016 | V | 3 | 2016-04-25 17:43 | Tábor | Tábor | Údolní 1643/4 | p.Spirek | ČEVAK | Porucha na přípojce |  | Spirek Karel | 2016-04-25 17:45 | 2016-04-25 19:23 | 1:38 |  | 2016-04-25 19:23 | P |  |  |  | 6 | Šíma Pavel | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Za hranicí životnosti | Výměna | oprava přípojky | 1110312P00731 | A VP Tábor,Údolní 1643
| N | 2519/2016 | V | 3 | 2016-04-25 08:27 | Tábor | Měšice |  | p.Veselík | ČEVAK | Odkalování | lokalita Svatá Anna,Měšice,do 13 hod. | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2016-04-25 14:40 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
| N | 2517/2016 | V | 3 | 2016-04-25 07:35 | Tábor | Tábor | Soběslavská | p.Pysanczyn | ČEVAK | Odkalování | do 14 hod. | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-04-25 14:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody |  | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
| N | 2505/2016 | V | 3 | 2016-04-23 11:02 | Tábor | Klokoty |  | Štětina | 724006704 | Teče ze šroubení |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-04-23 11:17 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada spojovací mat. | Vada materiálu | Oprava - přetěsnění | kapající šroubení
| A | 2500/2016 | V | 3 | 2016-04-22 16:00 | Tábor | Měšice | Nad Letištěm 607 | Zigler | 777596230 | Neteče voda |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-04-22 17:02 | porucha ostatní |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Manipulace v síti | Manipulace | Otevřeno | zavřené šoupě, manipulace na síti
| N | 2488/2016 | V | 3 | 2016-04-22 11:30 | Tábor | Tábor | Pelhřimovská 2940 | Veselík | Čevak | Odkalování |  | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2016-04-22 12:42 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
| N | 2483/2016 | V | 3 | 2016-04-22 10:07 | Tábor | Zárybničná Lhota | Jihlavská | Veselík | ČEVAK | Odkalování |  | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2016-04-22 11:27 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
| A | 2467/2016 | V | 2 | 2016-04-21 14:18 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Hromádkova 929 | Pysanczyn | čevak | Porucha na vodovodním řadu | mírně teče,oprava zítra | Pysanczyn Luděk | 2016-04-22 07:50 | 2016-04-22 10:53 | 3:03 |  | 2016-04-22 12:00 | porucha hydrantu |  |  |  | 29 | Pavlíková Iveta | GIS - hydrant vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna |  | 1110212P00145 | A VŘ Sez.Ústí,Hromádkova 929
| A | 2457/2016 | V | 3 | 2016-04-21 06:52 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Hromádkova 929 | Kubík PDA |  | Porucha na hydrantu |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-04-22 12:00 | porucha hydrantu |  |  |  |  | Pysanczyn Luděk | GIS - hydrant vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | viz. související havárie | 1110212P00145 | A VŘ Sez.Ústí,Hromádkova 929
| N | 2044/2016 | V | 2 | 2016-04-20 08:00 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Strkovská | Pysanczyn | Čevak | Plánovaná odstávka |  | Pysanczyn Luděk | 2016-04-20 08:14 | 2016-04-20 12:00 | 3:46 | A | 2016-04-20 12:00 | plánovaná odstávka |  |  |  | 37 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Jiné | Jiné | Manipulace v síti | propojení vodovodu Strkov - Planá n/L. PE 225 - KAVAS W | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
| A | 2404/2016 | V | 3 | 2016-04-19 09:45 | Tábor | Tábor | Petrohradská 2338 | Dokoupil | 606607141 | Porucha na přípojce |  | Spirek Karel | 2016-04-19 10:14 | 2016-04-19 11:00 | 0:46 |  | 2016-04-19 11:00 | P |  |  |  | 4 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Koroze | Oprava - spojovací mat. | oprava vnitřní části přípojky
| N | 2378/2016 | V | 3 | 2016-04-19 08:00 | Tábor | Náchod |  | Spirek | Čevak | Odkalování | do 15 hod., ve vyšších místech pravděpodobně nepoteče, roznesena oznámení | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-04-19 15:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Votíková Monika | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
| N | 2386/2016 | V | 3 | 2016-04-18 20:37 | Tábor | Horky | K Návsi 6 | Kafka | 737334773 | Teče kalná voda |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-04-18 22:00 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody |  | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
| N | 2373/2016 | N | 3 | 2016-04-18 11:01 | Tábor | Tábor | Kostnická 159/3 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Spirek Karel | 2016-04-18 11:30 | 2016-04-19 11:20 | 23:50 |  | 2016-04-20 11:25 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Kroupová Eva |  |  |  |  | Zavření - dlužný odběratel
| N | 2349/2016 | V | 3 | 2016-04-18 08:04 | Tábor | Klokoty |  | Spirek | Čevak | Odkalování |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-04-18 14:16 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Votíková Monika | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
| A | 2345/2016 | V | 3 | 2016-04-17 16:18 | Tábor | Tábor | Martínka Húsky 55/3 | p.Kosobud | 702193020 | Teče do sklepa |  | Náprava Michal |  |  | 0:00 |  | 2016-04-17 17:24 | P |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Za hranicí životnosti | Oprava - spojovací mat. | oprava vnitřní instalace
| N | 2304/2016 | V | 3 | 2016-04-15 08:44 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | p.Miňha | ČEVAK | Odkalování |  | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2016-04-15 13:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | proplach ČSLA směr ČB | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
| A | 2291/2016 | V | 3 | 2016-04-14 15:17 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Karasová 439 | Miňha | ČEVAK | Teče ze šroubení | nedotažená matice na šroubení | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2016-04-14 16:12 | porucha ostatní |  |  | vypadlá spojka před VDM - vytopený objekt,zásah hasičů (cca před 2,5 roky VDM přemístěn cizí firmou ze šachty do prostoru garáže bez oznámení změny na ČEVAK a.s.) |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky vodovodu | Porucha spoje | Cizí zavinění | Oprava ostatní | nasazení potrubí do spojky a utažení | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
| A | 2257/2016 | V | 3 | 2016-04-13 09:48 | Tábor | Větrovy | 88 | Němec | 605450845 | Teče ze šroubení | před vodoměrem | Kotek Miloš |  |  | 0:00 |  | 2016-04-13 10:44 | porucha ostatní |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada spojovací mat. | Vada materiálu | Výměna | netěsnost šroubení, těsnění výměna | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
| N | 2254/2016 | V | 3 | 2016-04-13 09:11 | Tábor | Klokoty |  | Ptáček | ČEVAK | Odkalování |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2016-04-13 14:20 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
| A | 2240/2016 | V | 3 | 2016-04-13 03:45 | Tábor | Tábor | Berlínská | p.Miňha | ČEVAK | Teče na ulici |  | Miňha Michal | 2016-04-13 04:44 | 2016-04-13 10:55 | 6:11 | A | 2016-04-13 10:55 | Ř |  |  |  | 4 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou |  | 1110312P00729 | A VŘ Tábor,Berlínská 2913 DN 200
| A | 2238/2016 | V | 3 | 2016-04-12 18:19 | Tábor | Tábor | Buzulucká 2354 | p.Matoušková | 721059062 | Neteče voda | od 14 hod. (bude teď JVS posilovat tlak z Čekanic) | Náprava Michal |  |  | 0:00 |  | 2016-04-12 19:29 | porucha ostatní |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | snížení tlaku z důvodu odkalování
| N | 2233/2016 | V | 3 | 2016-04-12 13:00 | Tábor | Všechov |  | Spirek |  | Ostatní závady | čištění VDJ Všechov - opačný směr odkalování : z Čekanice,Tábor,Všechov | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-04-20 08:12 | není ČEVAK |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | přepásmování z důvodu čištění VDJ Všechov
| A | 2208/2016 | V | 3 | 2016-04-11 17:31 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Voborská 217 | Pilařová | 724908817 | Teče v zeleném | zítra oprava, teče HP, nelze uzavřít | Miňha Michal | 2016-04-12 08:38 | 2016-04-12 10:50 | 2:12 |  | 2016-04-12 10:55 | porucha hydrantu |  |  |  | 19 | Pavlíková Iveta | GIS - hydrant vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna |  | 1110112P00135 | A VŘ Planá n/L,Voborská 217 - HP
| N | 2203/2016 | V | 3 | 2016-04-11 15:38 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Zákostelní 51 | Drtinová | 381213010 | Neteče voda |  | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2016-04-11 17:00 | porucha vodoměr |  |  | v sítku u VDM nečistoty |  | Pavlíková Iveta | GIS - průtokoměr vodovodu | Ucpání | Manipulace | Oprava ostatní |  | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
| N | 2199/2016 | N | 3 | 2016-04-11 14:37 | Tábor | Zárybničná Lhota | E 39 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Spirek Karel | 2016-04-12 08:30 |  | -42472.3542 |  |  | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Pavlíková Iveta
| N | 2198/2016 | N | 3 | 2016-04-11 14:35 | Tábor | Tábor | Kostnická 207/4 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Spirek Karel | 2016-04-12 08:20 | 2016-04-14 10:26 | 50:06 |  | 2016-04-15 07:41 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Pavlíková Iveta |  |  |  |  | Zavření - dlužný odběratel
| N | 2197/2016 | N | 3 | 2016-04-11 14:35 | Tábor | Tábor | Kotnovská 132/34 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Spirek Karel | 2016-04-12 08:45 | 2016-04-12 09:51 | 1:06 |  | 2016-04-15 07:43 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Pavlíková Iveta |  |  |  |  | Zavření - dlužný odběratel
| N | 2196/2016 | N | 3 | 2016-04-11 14:34 | Tábor | Tábor | Kostnická 159/3 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Spirek Karel | 2016-04-12 08:10 | 2016-04-12 10:38 | 2:28 |  | 2016-04-15 07:56 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Pavlíková Iveta |  |  |  |  | Zavření - dlužný odběratel
| A | 2176/2016 | V | 3 | 2016-04-11 08:32 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Miňha | čevak | Odkalování |  | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2016-04-11 13:30 | Ř |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody |  | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
| A | 2175/2016 | V | 3 | 2016-04-11 08:31 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Miňha | čevak | Odkalování | odkalování DN 300 směr REI | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2016-04-11 13:30 | Ř |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody |  | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
| N | 2169/2016 | V | 3 | 2016-04-11 08:02 | Tábor | Všechov |  | Spirek | čevak | Odkalování | Tlakové pásmo budou odkalovat celý týden do 15.4.2016 | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-04-12 12:56 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
| A | 2158/2016 | V | 3 | 2016-04-09 12:54 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | ČSLA 620 | Blažková | 777598740 | Porucha na hydrantu |  | Křepelka František |  |  | 0:00 |  | 2016-04-09 13:33 | porucha ostatní |  |  | nedovřené šoupě |  | Večeřa Rudolf | GIS - hydrant vodovodu | Jiné | Jiné | Uzavřeno | po odkalování zůstalo nedovřené šoupě, uzavřeno | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
| A | 2122/2016 | V | 3 | 2016-04-08 09:15 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Křepelka | Čevak | Odkalování | do 13:30 | Křepelka František |  |  | 0:00 |  | 2016-04-08 13:30 | Ř |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody |  | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
| A | 2120/2016 | V | 3 | 2016-04-08 09:13 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Táborská | Pysanczyn | Čevak | Plánovaná odstávka | odstávka vody, propojení nového vodovodu na stávající, fa COLAS- souhlas všech dotčených s odstávkou vč. podpisu do stav. deníku | Pysanczyn Luděk | 2016-04-08 09:00 | 2016-04-08 12:53 | 3:53 |  | 2016-04-08 12:53 | Ř |  |  |  | 16 | Votíková Monika | GIS - úsek řadu vodovodu | Jiné | Jiné | Jiné |  | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
| N | 2088/2016 | V | 3 | 2016-04-07 09:32 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | p.Pysanczyn | ČEVAK | Odkalování | 11 - 14 hod. | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-04-07 14:02 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | odkalování celá Planá | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
| A | 1461/2016 | V | 3 | 2016-04-07 08:00 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Strkovská | Pysanczyn | čevak | Plánovaná odstávka |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-04-07 13:51 | Ř |  |  |  |  | Pavlíková Iveta |  |  |  |  | odstávka neproběhla na žádost zhotovitele
| N | 2015/2016 | N | 3 | 2016-04-04 16:06 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Sokolovská 1546 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-04-06 13:53 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Beritová Jana |  |  |  |  | uhrazeno
| N | 2014/2016 | N | 3 | 2016-04-04 16:05 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Lužnická 1048 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Kubík Pavel | 2016-04-06 11:08 | 2016-04-14 14:15 | 195:07 |  | 2016-04-14 14:30 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky vodovodu | Jiné | Žádanka ZÚ | Uzavřeno
| N | 1994/2016 | V | 3 | 2016-04-04 10:20 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | ČSLA 41 | p. Staňková | 603246049 | Teče kalná voda |  | Křepelka František |  |  | 0:00 |  | 2016-04-04 10:58 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | větší odběr ve vodovodní síti | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
| A | 1941/2016 | V | 3 | 2016-04-01 09:51 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Chýnovská 775 | Pysanczyn | čevak | Porucha na přípojce | teče voda poklopem | Pysanczyn Luděk | 2016-04-01 09:52 | 2016-04-01 11:04 | 1:12 |  | 2016-04-01 12:04 | porucha šoupěte |  |  |  | 1 | Pavlíková Iveta | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Příčný lom | Koroze | Výměna | vyrezlý závit mezi mosaz. šoupátkem a litěnou přírubou | 1110112P00134 | A VP Planá n/L,Chýnovská 775
| A | 1940/2016 | V | 3 | 2016-04-01 09:20 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Táborská | Pysanczyn | čevak | Porucha na přípojce |  | Pysanczyn Luděk | 2016-04-01 09:22 | 2016-04-01 11:12 | 1:50 |  | 2016-04-01 12:12 | porucha šoupěte |  |  |  | 2 | Pavlíková Iveta | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Příčný lom | Stavební činnost | Uzavřeno | při hutnění výkopu, fa COLAS-rekce.vodovoddu, upadlo šoupátko(181), koroze vsuvky, uzavřeno na pasu, přípojka napojena z nově budovaného řadu, původní zrušena | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
| N | 5882/2016 | V | 3 | 2016-09-30 10:02 | Tábor | Tábor | Hrnčířská 294/4 | p.Bendová | 721403066 | Nízký tlak | již cca měsíc,od uvedení do provozu rest.Beseda | Spirek Karel |  |  | 0:00 | [7 empty] | Šíma Pavel
| N | 5876/2016 | V | 3 | 2016-09-30 07:42 | Tábor | Čelkovice |  | p.Pysanczyn | ČEVAK | Odkalování | do 14 hod. | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-09-30 14:09 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody |  | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
| N | 5871/2016 | V | 3 | 2016-09-29 13:00 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Jilemnického 953 | Šedivá | 604415145 | Neteče voda |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-09-29 13:26 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Manipulace | Manipulace v síti | hledání poruchy, uzavření Vš, malý tlak v potrubí, neprůchodnost řadu ve Vaníčkově a Žižkově ul. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
| N | 5870/2016 | V | 3 | 2016-09-29 11:13 | Tábor | Čelkovice |  | Pysanczyn | ČEVAK | Odkalování |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-10-29 14:21 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody |  | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
| A | 5806/2016 | V | 3 | 2016-09-25 11:53 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Nad Nechybou | Pěkný | 724330650 | Porucha na hydrantu |  | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2016-09-25 17:00 | porucha hydrantu |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - hydrant vodovodu | Jiné | Manipulace | Uzavřeno | uzavření hydrantu, patrně nečistota pod uzávěrem, nedovřeno po odkalování | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
| A | 5718/2016 | V | 3 | 2016-09-20 10:24 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Štičí | Sudová | 602543214 | Porucha na šoupěti | šoupě na soukromém pozemku | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-09-20 12:26 | porucha šoupěte |  |  |  | 1 | Pysanczyn Luděk | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Jiné | Cizí zavinění | Oprava ostatní | přemístění šoupátka na veřejný pozemek, přípojka zaškrcena, nebylo třeba provést odstávku vodovodu | 1110112P00141 | N VP Planá n/L,Štičí p.č.2051/17
| A | 5717/2016 | V | 3 | 2016-09-20 10:08 | Tábor | Čekanice | U Kovárny | TS Tábor, Příběnský |  | Porucha na přípojce | teče ocelové potrubí - přípojka | Pysanczyn Luděk | 2016-09-20 10:12 | 2016-09-20 12:12 | 2:00 |  | 2016-09-20 14:11 | P |  |  |  | 1 | Pysanczyn Luděk | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Za hranicí životnosti | Výměna |  | 1110312P00756 | A VP Čekanice - hřbitov
| N | 5708/2016 | N | 3 | 2016-09-20 08:42 | Tábor | Měšice | Smyslovská 55 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Veselík Lubomír | 2016-09-20 09:22 | 2016-09-20 13:30 | 4:08 |  | 2016-09-20 14:02 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Kroupová Eva |  |  |  |  | zavření, otevření neplatiče
| N | 5707/2016 | N | 3 | 2016-09-20 08:41 | Tábor | Měšice | U Špýcharu 241 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Veselík Lubomír | 2016-09-20 09:22 | 2016-09-20 11:22 | 2:00 |  | 2016-09-20 12:33 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Kroupová Eva |  |  |  |  | zavření, otevření neplatiče
| A | 5693/2016 | V | 3 | 2016-09-19 13:48 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Šrámkova 1015 | pysanczyn |  | Plánovaná odstávka | plánovaná odstávka ze dne 16.08.2016 | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-09-19 13:50 | porucha šoupěte |  |  |  |  | Pysanczyn Luděk | GIS - armatura vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna |  | 1110212P00153 | N VŘ Šrámkova 10/5
| A | 5692/2016 | V | 3 | 2016-09-19 13:28 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Hromádkova 999 | Kubík - PDA |  | Porucha na hydrantu |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-09-20 13:30 | porucha hydrantu |  |  |  |  | Pysanczyn Luděk | GIS - hydrant vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna |  | 1110212P00150 | N VŘ Sez.Ústí,Hromádkova 999 HN
| N | 5606/2016 | V | 3 | 2016-09-15 08:30 | Tábor | Tábor | Žižkovo nám. | Veselík | Čevak | Odkalování | celé dopoledne určitě | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2016-09-15 17:23 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
| N | 5333/2016 | V | 3 | 2016-09-15 08:00 | Tábor | Tábor | U Čápova dvora | p.Pysanczyn | ČEVAK | Plánovaná odstávka | 8:00-12:00 | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 | A | 2016-09-15 17:23 | Ř |  |  |  | 1 | Šíma Pavel |  |  |  |  | neprovedeno, firma provádějící práce nemá materiál, přesunuto na 26.9.2016
| N | 5540/2016 | N | 3 | 2016-09-12 12:17 | Tábor | Tábor | Harantova 1727/29 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Spirek Karel | 2016-09-13 09:20 |  | -42626.3889 |  |  | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Šíma Pavel
| N | 5457/2016 | V | 3 | 2016-09-09 09:54 | Tábor | Horky | Krásná vyhlídka | Kubík | ČEVAK | Odkalování |  | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2016-09-09 13:23 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody |  | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
| N | 5448/2016 | V | 3 | 2016-09-08 16:02 | Tábor | Měšice | U Špýcharu 203 | p. Sedláčková | Čevak | Nízký tlak | ucpaný a přivřený VDM | Náprava Michal |  |  | 0:00 |  | 2016-09-08 16:58 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Votíková Monika | GIS - průtokoměr vodovodu | Sedimenty | Koroze | Proplach - kvalita vody | zanesený vdm, u vdm přivřeno,proto pani voda netekla.
| N | 5409/2016 | V | 3 | 2016-09-06 13:42 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Hálkova 947 | p. Cuřínová | 721514762 | Porušená plomba u VDM | úpravy na přípojce hotové, požadují znovu zaplombovat | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-09-07 10:39 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Votíková Monika | GIS - průtokoměr vodovodu | Jiné | Jiné | Oprava ostatní | výměna uzávěrů u vdm, oprava instalace, zaplombováno
| A | 5397/2016 | V | 3 | 2016-09-06 08:52 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Miňha | Čevak | Odkalování | do 12:00 | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2016-09-06 12:00 | Ř |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody |  | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
| A | 5373/2016 | V | 3 | 2016-09-05 11:27 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Pysanczyn | Čevak | Odkalování | do 14 hod. | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-09-05 14:05 | Ř |  |  |  |  | Votíková Monika | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody |  | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
| A | 5358/2016 | V | 3 | 2016-09-05 05:24 | Tábor | Měšice | Chýnovská 97 | Sedláčková | 728345738 | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2016-09-05 05:58 | 2016-09-05 09:40 | 3:42 | A | 2016-09-05 09:40 | Ř |  |  |  | 13 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Porucha na vodovodním řadu- oprava opr. pasem | 1110312P00761 | A VŘ Tábor,Chýnovská 97
| A | 5351/2016 | V | 3 | 2016-09-04 10:08 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Ústrašická | MP |  | Porucha na hydrantu | předáno Entlichter | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-09-04 10:38 | porucha hydrantu |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - hydrant vodovodu | Jiné | Cizí zavinění | Uzavřeno | po krádeži vody z HN ( patrně HZS Planá) neuzavřeno šoupě | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
| N | 5350/2016 | V | 3 | 2016-09-04 09:55 | Tábor | Tábor |  | p.Spirek | ČEVAK | Odkalování |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-09-04 11:05 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | vzduch v hlavním řdu.
| N | 5347/2016 | V | 3 | 2016-09-03 23:51 | Tábor | Tábor | Svatošova 307 | Nemethec | 605538998 | Nízký tlak |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-09-04 01:30 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | vzduch v přípojce |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
| N | 5327/2016 | V | 3 | 2016-09-02 10:45 | Tábor | Čekanice | Sportovní 262 | Spirek |  | Ostatní závady | výměna vodoměru (změna dimenze) cca 1 hod. | Spirek Karel | 2016-09-02 10:47 | 2016-09-02 11:35 | 0:48 |  | 2016-09-02 11:35 | porucha ostatní |  |  |  | 1 | Kroupová Věra |  |  |  |  | změna dimenze vodoměru
| N | 5197/2016 | V | 3 | 2016-08-26 09:00 | Tábor | Tábor |  | Lojda | Čevak | Odkalování | do 12:00 | Lojda Jan |  |  | 0:00 |  | 2016-08-26 12:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Maděra Ladislav | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | odkalování Staré město
| A | 5152/2016 | V | 3 | 2016-08-23 22:30 | Tábor | Tábor | Svatošova 307 | p. Mareš | 602942723 | Ostatní závady | zavzdušněné potrubí, voda prská | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2016-08-24 01:00 | porucha ostatní |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | zavzdušněno
| A | 5139/2016 | V | 3 | 2016-08-23 09:12 | Tábor | Tábor | Jordánská 612/612 | Náprava | čevak | Porucha na přípojce | asi 1,5 hod | Náprava Michal | 2016-08-23 09:14 | 2016-08-23 09:41 | 0:27 |  | 2016-08-23 09:41 | P |  |  |  | 17 | Maděra Ladislav | GIS - úsek přípojky vodovodu | Podélná trhlina | Dynamické namáhání | Výměna | Porucha na přípojce- oprava | 1110312P00760 | A VP Tábor,Jordánská 612
| N | 5131/2016 | V | 3 | 2016-08-22 17:34 | Tábor | Tábor | Kvapilova 2112/26 | Kalvas | 777969639 | Teče ze šroubení | provizorně opraveno, oprava ráno | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2016-08-24 10:28 | není ČEVAK |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Oprava - spojovací mat. | závada na vnitřní části vodovodní přípojky
| N | 5098/2016 | V | 3 | 2016-08-21 18:09 | Tábor | Tábor | Svatošova 307 | - |  | Neteče voda | převzal p. Valeška | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-08-21 20:20 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | zavzdušněno
| N | 5095/2016 | V | 3 | 2016-08-21 12:55 | Tábor | Tábor | Svatošova 307 | restaurace |  | Neteče voda | převzal p,Valeška | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-08-21 14:37 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | zavzdušněno
| N | 5092/2016 | V | 3 | 2016-08-20 22:40 | Tábor | Tábor | Svatošova 307 | p.Mareš | 602942723 | Nízký tlak | jen prská vzduch (předáno p.Valeška) | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2016-08-21 00:23 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | zavzdušněno
| A | 5067/2016 | V | 3 | 2016-08-19 07:57 | Tábor | Tábor | Soběslavská | Kotek | čevak | Porucha na přípojce |  | Kotek Miloš | 2016-08-19 07:59 | 2016-08-19 12:08 | 4:09 | A | 2016-08-19 12:08 | P |  |  |  | 1 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | oprava LT 150, přeložení PE 160 | 1110312P00759 | A VŘ Tábor,Soběslavská 5660/15
| A | 4713/2016 | V | 2 | 2016-08-18 08:00 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Alšova | Pysanczyn | čevak | Plánovaná odstávka | od 8:00 do 15:00 hodin | Pysanczyn Luděk | 2016-08-18 08:01 | 2016-08-18 13:00 | 4:59 | A | 2016-08-18 13:00 | Ř |  |  |  | 62 | Pavlíková Iveta | GIS - uzávěr vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna |  | 1110212P00152 | N VŘ Alšova 951
| A | 5016/2016 | V | 3 | 2016-08-15 13:16 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Chýnovská | p.Pysanczyn | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu | překop vody cizí firmou u Svitu | Pysanczyn Luděk | 2016-08-15 13:19 | 2016-08-15 16:45 | 3:26 |  | 2016-08-15 16:45 | Ř |  |  |  | 10 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | při rekc. vodovodu se rozpadlo potrubí, karta poruchy nevytvořena, potrubí 19.8.2016 zrušeno. | 1110112P00139 | N VŘ Planá n/L,oprava vodov.farma Svit
| N | 5012/2016 | N | 3 | 2016-08-15 12:24 | Tábor | Čelkovice | Mlýnská 96 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-08-18 07:12 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Šíma Pavel |  |  |  |  | neuzavřeno, dlužná částka uhrazena
| N | 5011/2016 | N | 3 | 2016-08-15 12:24 | Tábor | Měšice | U Měšické tvrze 461 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel | p.Štrouf | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-08-18 08:20 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Šíma Pavel
| N | 4961/2016 | V | 3 | 2016-08-12 15:35 | Tábor | Čelkovice | Nábřeží 72 | Šímová | 773559157 | Neměří VDM | výměna 8.8.2016 - ukazuje samé 9 = v pondělí ráno předat | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-09-16 09:00 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - průtokoměr vodovodu | Nefunkční armatura | Jiné | Výměna |  | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
| A | 4945/2016 | V | 3 | 2016-08-12 10:40 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Chýnovská 535 | Čížek | 736754207 | Teče kalná voda | areál f. Unislužby Pyszancyn: voda teče ze skup. vodovodu, Jihočes. vodár. svaz, mluvil s nimi a budou to řešit | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-08-12 10:43 | P |  |  |  |  | Maděra Ladislav |  |  |  |  | kalná voda v rozvodech areálu
| N | 4920/2016 | V | 3 | 2016-08-11 14:39 | Tábor | Horky | K Šachtě | Pysanczyn |  | Odkalování | Horky, K Šachtě 353 kalná voda po napuštění bazénu | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-08-11 16:00 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | odkalení vodovodu, vzorek po odkalení z č.p.353 - bez závad | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
| N | 4910/2016 | V | 3 | 2016-08-10 19:51 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Svépomoc 676 | p.Huňalová | 607933207 | Nízký tlak |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-08-10 21:46 | není ČEVAK |  |  | za vdm |  | Šíma Pavel |  |  |  |  | porucha na vnitřní instalaci, zřejmě nezrušený požární rozvod - nefunkční
| N | 4887/2016 | V | 3 | 2016-08-10 08:38 | Tábor | Tábor |  | Lojda | čevak | Odkalování | do 12:,00 | Lojda Jan |  |  | 0:00 |  | 2016-08-10 12:13 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
| A | 4881/2016 | V | 3 | 2016-08-09 22:19 | Tábor | Tábor | Žižkovo nám. 8/8 | HAVRÁNEK | 602270559 | Porucha na přípojce | zv -staré město | Lojda Jan | 2016-08-10 00:57 | 2016-08-10 01:33 | 0:36 |  | 2016-08-10 01:33 | P |  |  |  | 18 | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Koroze | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | porucha na vnitřní části vodovodní přípojky
| N | 4808/2016 | V | 3 | 2016-08-06 08:26 | Tábor | Tábor |  | p.Spirek | ČEVAK | Napouštění bazénu | přes víkend,odběr Všechov-Tábor | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-08-09 09:39 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Jiné | Ostatní (ne do statistik) | Jiné | Napouštění bazénu
| N | 4807/2016 | V | 3 | 2016-08-06 03:03 | Tábor | Tábor | Svatošova 307 | Mareš | 602942723 | Teče kalná voda | dostala se vzduchová bublina do přípojky | Hrubant Jan |  |  | 0:00 |  | 2016-08-06 05:00 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | zavzdušněno
| A | 4785/2016 | V | 3 | 2016-08-05 10:22 | Tábor | Tábor | Soběslavská | Spirek |  | Porucha na přípojce | cisterna pro pohřební službu (oprava v pondělí) | Spirek Karel | 2016-08-05 15:32 | 2016-08-08 08:16 | 64:44 | A | 2016-08-08 10:16 | P |  |  |  | 1 | Kroupová Věra | GIS - úsek přípojky vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Oprava poruchy na přípojce | 1110312P00754 | A VŘ Tábor,Soběslavská p.č.5635/9
| A | 4763/2016 | V | 3 | 2016-08-04 20:00 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Nad Mýtem | Spirek | Čevak | Neteče voda |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-08-04 21:00 | porucha ostatní |  |  | cirkus svým odběrem vody z hydrantu strhl tlak vody, p. Miňha je poučil |  | Kroupová Eva | GIS - hydrant vodovodu | Manipulace v síti | Cizí zavinění | Uzavřeno | cirkus svým odběrem vody z hydrantu strhl tlak vody, p. Miňha je poučil, přivřel šoupě před HP | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
| N | 4648/2016 | V | 3 | 2016-07-30 22:24 | Tábor | Tábor | Svatošova 307 | Mareš | 602942723 | Neteče voda | vzduch,prská ,téměř neteče ; 23:22 p.Prágr - stížnost na tekoucí vodu po silnici | Náprava Michal |  |  | 0:00 |  | 2016-07-30 23:20 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | zavzdušněno
| A | 4629/2016 | V | 3 | 2016-07-29 08:34 | Tábor | Tábor | Nedbalova 2144/2144 | Spirek | Čevak | Porucha na přípojce | následné odkalování | Spirek Karel | 2016-07-29 08:37 | 2016-07-29 09:21 | 0:44 |  | 2016-07-29 09:21 | P |  |  |  | 7 | Maděra Ladislav | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Za hranicí životnosti | Výměna |  | 1110312P00750 | A VP Tábor,Nedbalova 2144
| N | 4221/2016 | V | 2 | 2016-07-28 08:00 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Hromádkova | Pysanczyn | čevak | Plánovaná odstávka |  | Pysanczyn Luděk | 2016-07-28 08:00 | 2016-07-28 14:30 | 6:30 | A | 2016-07-28 14:30 | Plánovaná odstávka |  |  |  | 64 | Pavlíková Iveta |  |  |  |  | zrušení stávajícího vodovodu Li DN 100, přepojení na PE 110, fa. Kavas | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
| A | 4601/2016 | V | 3 | 2016-07-28 01:53 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Ve Vilách 186 | občan |  | Teče na ulici | cca do 11 hod. | Pysanczyn Luděk | 2016-07-28 08:03 | 2016-07-28 12:01 | 3:58 |  | 2016-07-28 12:09 | Ř |  |  |  | 7 | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Podélná trhlina | Špatné uložení | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | kamen pod potrubím, špatné uložení | 1110112P00140 | A VŘ Planá n/L,Ve Vilách 239
| N | 4588/2016 | J | 3 | 2016-07-27 13:39 | Tábor | Tábor |  | Dispečink | ČEVAK | Porucha VST | porucha komunikace | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-07-28 09:45 | porucha přenosu |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - čerpací stanice vodovodu | Elektroinstalace | Jiné | Jiné | výpadek stanice, oprava J. Novák | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
| N | 4587/2016 | V | 3 | 2016-07-27 13:33 | Tábor | Horky | Krásná vyhlídka | p.Pysanczyn | ČEVAK | Odkalování |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-07-27 14:13 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody |  | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
| N | 4555/2016 | V | 3 | 2016-07-26 14:36 | Tábor | Tábor | Kpt. Jaroše 2411 | p. Zadražil | 776037111 | Teče zapáchající voda | voda je silně cítit chlorem ,p.Grůlich -736 743 501 čp 2414 - odkaleno,odebrané vzorky v pořádku. | Náprava Michal |  |  | 0:00 |  | 2016-07-26 17:05 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
| A | 4545/2016 | V | 3 | 2016-07-26 07:57 | Tábor | Záluží |  | Spirek | ČEVAK | Manipulace na vodovodním řadu | přeložka vodovodu,osazení šoupat, - zásobování přes mobilní ATS - pokračování zítra | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-07-28 14:15 | Ř | 28.7. odkalování do 14:30 hod. a pak již normální stav |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Stavební činnost | Manipulace v síti | přeložení vodovodu Smyslov
| N | 4517/2016 | V | 3 | 2016-07-25 11:13 | Tábor | Záluží |  | Veselík | ČEVAK | Odkalování | do 14:00 | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2016-07-25 13:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
| A | 4509/2016 | V | 2 | 2016-07-25 09:04 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Šafaříkova 844 | Pysanczyn | ČEVAK | Porucha na přípojce |  | Pysanczyn Luděk | 2016-07-25 09:05 | 2016-07-25 12:00 | 2:55 |  | 2016-07-25 14:00 | P |  | + odkalování |  | 29 | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Za hranicí životnosti | Výměna | výměna celé přípojky vč. pasu a šoupátka | 1110212P00151 | A VŘ Sez.Ústí,Šafaříkova 844
| A | 4418/2016 | V | 2 | 2016-07-21 10:16 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Hromádkova 928 | Pysancyn | Čevak | Porucha na přípojce | při výkopových pracech pro přepojení přípojky z č.p. 928 na nově budovaný vodovodní řad byla zjištěna porucha, výkop proveden pod tlakem | Pysanczyn Luděk | 2016-07-21 10:18 | 2016-07-21 10:36 | 0:18 |  | 2016-07-21 10:36 | porucha šoupěte |  |  |  | 30 | Maděra Ladislav | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Příčný lom | Za hranicí životnosti | Uzavřeno | stavba vodovodu,původní přípojka uzavřena na pasu, přepojeno na nový vodovod nově geo.zaměřeno | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
| A | 4405/2016 | V | 3 | 2016-07-20 19:32 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Boženy Němcové 106/3 | Dostál | 602203338 | Teče v zeleném | doma bude manželka,zvonek u branky moc nefunguje jít ke vchodovým dveřím = Promočený trávník,pán zjistil při sekání, výron vody není vidět.V domácnosti pokles tlaku či jiný problém nepocitují. | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-07-21 11:58 | P |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Špatné uložení | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | otvor v PE přípojce na pozemku č.p.106,
| N | 4363/2016 | V | 3 | 2016-07-19 12:07 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Šafaříkova 248/20 | p.Koubíková | 777263119 | Teče kalná voda |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-07-20 13:08 | kvalita pitná voda |  |  | odkalování |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | hledání poruchy, přestavení šoupat, odkaleno | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
| N | 4359/2016 | V | 3 | 2016-07-19 11:12 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Jana z Ústí 554/30 | p.Dmejchal | 603337294 | Vadný ventil před VDM | teče ve spoji mezi spojkou a kolenem před VDM | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-07-21 12:07 | není ČEVAK |  |  |  |  | Šíma Pavel
| A | 4356/2016 | V | 3 | 2016-07-19 09:24 | Tábor | Tábor | Šafaříkova 1983/4 | Ptáček | Čevak | Porucha na přípojce |  | Ptáček Petr | 2016-07-19 09:26 | 2016-07-19 09:59 | 0:33 |  | 2016-07-19 10:00 | P |  |  |  | 4 | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Za hranicí životnosti | Výměna | výměna přípojky | 1110312P00746 | A VP Tábor,Šafaříkova 2027
| A | 4346/2016 | V | 3 | 2016-07-19 06:28 | Tábor | Tábor | Vožická | p.Fialová | 724021599 | Teče na pozemku |  | Lojda Jan | 2016-07-19 11:47 | 2016-07-19 13:51 | 2:04 |  | 2016-07-19 15:00 | Ř | + do 15 hod. odkalování |  |  | 9 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Podélná trhlina | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | havárie v areálu Kovošrotu
| A | 4339/2016 | V | 3 | 2016-07-18 12:56 | Tábor | Tábor | Husinecká 2064/37 | Ptáček | Čevak | Porucha na přípojce |  | Ptáček Petr | 2016-07-18 12:56 | 2016-07-18 13:47 | 0:51 |  | 2016-07-18 13:47 | P |  |  |  | 10 | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Za hranicí životnosti | Výměna | výměna přípojky | 1110312P00747 | A VP Tábor,Husinecká 2064
| N | 4291/2016 | V | 3 | 2016-07-16 11:30 | Tábor | Horky | Krásná vyhlídka 338 | - | - | Teče kalná voda |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-07-16 13:59 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody |  | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
| A | 4259/2016 | V | 3 | 2016-07-15 08:51 | Tábor | Tábor | Smolínova | Krupička | 606317614 | Ostatní závady | prosí snížit profil šoupátka ,nebezpečí poškození při úpravě trávníku | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-07-15 13:33 | porucha ostatní |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - armatura vodovodu | Jiné | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava ostatní | výšková úprava poklopu
| N | 4238/2016 | V | 3 | 2016-07-14 11:20 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | 1. máje 377/2 | p. Ervert | 721290782 | Teče do sklepa | po hadici přípojky | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-07-15 14:18 | není ČEVAK |  |  |  |  | Kroupová Eva |  |  |  |  | ucpaná kan. přípojka z č.p.376, voda prosakuje do sklepa v č.p. 377, vyčoistěno revizní šachtou na pozemku č,p. 377
| A | 4230/2016 | V | 3 | 2016-07-14 08:05 | Tábor | Klokoty | Kpt. Jaroše | Spirek | Čevak | Porucha na šoupěti | Výměna šoupat v areálu AAA Klokoty | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-07-14 09:23 | porucha šoupěte |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Bude geodetické zaměření | 1110308S00670 | Oprava vodov.DN 400 - Kpt.Jaroše- Otavan
| A | 4144/2016 | V | 2 | 2016-07-11 07:18 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Wolkerova 392/13 | Pysanczyn | Čevak | Porucha na vodovodním řadu | vytéká voda na pozemku | Pysanczyn Luděk | 2016-07-11 08:00 | 2016-07-11 11:46 | 3:46 |  | 2016-07-11 11:46 | Ř |  |  |  | 43 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Špatné uložení |  | špatné uložení, v potrubí díra, výměna 2 ks VP v místě provedených výkopových prací | 1110212P00149 | A VP Sez.Ústí,Wolkerova 392
| N | 4132/2016 | V | 3 | 2016-07-09 16:21 | Tábor | Měšice | U Měšické tvrze 312 | Trnková | 733526347 | Teče v šachtě |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-07-09 17:36 | není ČEVAK |  |  |  |  | Novotná Edita |  |  |  |  | není čevak- dešťová voda
| N | 4089/2016 | V | 3 | 2016-07-07 08:14 | Tábor | Horky | Krásná vyhlídka | Pysanczyn |  | Nízký tlak | odstávka ČSV - napojení vodovodu nová obytná zóna | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-07-07 11:55 | porucha ostatní |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Jiné | Manipulace v síti | uvedení ČSV do chodu, odstávku z důvodu napojení nové obytné zóny, tlaky v síti dle ČSN 1,5 BAR, napojeno na tl pásmo VDJ Větrovy gravitace - bez omezení | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
| A | 4082/2016 | V | 3 | 2016-07-06 05:35 | Tábor | Tábor | Smolínova 1137/43 | p.Kotěrová | 724286936 | Teče na ulici | u č.p. 1119 | Spirek Karel | 2016-07-06 08:10 | 2016-07-06 10:13 | 2:03 | A | 2016-07-06 12:13 | porucha šoupěte |  |  |  | 18 | Šíma Pavel | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | vadné šoupě | 1110312P00744 | A VP Tábor,Smolínova 1119
| N | 4070/2016 | V | 3 | 2016-07-04 13:05 | Tábor | Tábor | U Trati 3103 | Mahdal | 724518670 | Ostatní závady |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-07-04 13:47 | není ČEVAK |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Hledání poruchy | Kontrola, revize | podezření na prasklý VDM. Vše v pořádku
| A | 4030/2016 | V | 3 | 2016-07-01 08:33 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Zahradní 454 | p. Voneš | 720189230 | Porucha na vodovodním řadu | + odkalení od 13:00 | Pysanczyn Luděk | 2016-07-01 09:30 | 2016-07-01 12:54 | 3:24 |  | 2016-07-01 13:39 | Ř |  |  |  | 19 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Podélná trhlina | Špatné uložení | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou |  | 1110112P00138 | A VŘ Planá n/L, Zahradní 454
| A | 4027/2016 | V | 3 | 2016-07-01 08:31 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Hromádkova 576/14 | Šmíd | 777027735 | Porucha na přípojce |  | Pysanczyn Luděk | 2016-07-04 08:14 | 2016-07-04 10:16 | 2:02 |  | 2016-07-04 10:16 | P |  |  |  | 18 | Kroupová Věra | GIS - úsek přípojky vodovodu | Podélná trhlina | Špatné uložení | Výměna |  | 1110212P00148 | A VP Sez.Ústí,Hromádkova 576
| N | 4029/2016 | V | 3 | 2016-07-01 08:23 | Tábor | Tábor | Kvapilova | Veselík | Čevak | Odkalování | asi do 12:00 | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2016-07-01 12:07 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody

## kanalizace
3.2.1. | 2.1.1. | Číslo | Typ | Kat. | Datum a čas | Obec | Část obce | Ulice | Nahlásil | Kontakt | Popis havárie | Upřesnění | Převzal | Datum a čas zavření | Datum a čas otevření | Omezení dodávky | NZV | Ukončení | Druh | Řad – popis | Přípojka – popis | Ostatní – popis | Počet OM | Zapsal | Typ zařízení | Druh havárie | Příčina | Typ zásahu | Popis likvidace
A |  | 7158/2015 | K | 3 | 2015-12-29 18:01 | Tábor | Klokoty | Staroklokotská 20 | Kousal | 602470046 | Teče do sklepa |  | Šich Jiří |  |  | 0:00 |  | 2015-12-29 20:00 | P |  |  |  |  | Šavlová Šárka | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 7114/2015 | K | 3 | 2015-12-26 13:55 | Tábor | Čelkovice | U Lípy 9+10 | p.Malá | 603527201 | Vrací se zpět po | ucpáno v ulici,po domluvě předat v pondělí ráno(stejné i souseda) | Šich Jiří |  |  | 0:00 |  | 2015-12-28 14:00 | Ř |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 6797/2015 | K | 3 | 2015-12-04 13:49 | Tábor | Tábor | Kpt. Jaroše 2397 | Ondřiček | 731479469 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2015-12-04 15:57 | P |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 6481/2015 | O | 3 | 2015-11-21 09:03 | Tábor | Měšice | U Svaté Anny | dispečer |  | Porucha čerpadla | čerpadlo M A a čerpadlo M B v 15:47 | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2015-11-22 16:22 | porucha ČS |  |  |  |  | Novotná Edita | TE - čerpadla ostatní | Porucha čerpadla | Výpadek el. pr. | Oprava ostatní
A |  | 6331/2015 | O | 3 | 2015-11-14 15:30 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Dispečink |  | Porucha ostatní | Přepnutí čerpadla na 1M1 | Bělohoubek Radek |  |  | 0:00 |  | 2015-11-14 15:54 | porucha ČS |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Jiné | Jiné | Kontrola, revize | Čerpadlo 2M1 bylo zavzdušněno,po odvzdušnění zprovozněno, Po dobu odstávky M2 bzlo čerpadlo M1 v provozu a plně funkční.
A |  | 6057/2015 | K | 3 | 2015-11-03 11:29 | Tábor | Tábor | Příběnická 883/9 | p. Bártová | 732142691 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2015-11-03 14:58 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 6010/2015 | K | 3 | 2015-11-02 11:22 | Tábor | Tábor | Smolínova 2052/12 | Melichar | 608173725 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2015-11-02 14:27 | P |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 5841/2015 | O | 3 | 2015-10-23 05:30 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Ústrašická | VST |  | Porucha čerpadla | 2M1 | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2015-10-23 13:14 | porucha ČS |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Elektroinstalace | Výpadek el. pr. | Jiné | Po příjezdu zjištěna závada na přívodu el. proudu pro ČSK - pouze 2 fáze.Nahlášeno EON - zjistily přerušený kabel v jejich síti. V 9 hod.čerpání zprovozněno,Po dobu odstávky zajištěn odvoz splašků fekálním vozem.
A |  | 5838/2015 | K | 3 | 2015-10-22 20:41 | Tábor | Čekanice | Sportovní 253,262 | Šteker | 728991897 | Plná kanalizační šachta | pro dvě bytovky 262,253 | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2015-10-23 14:00 | Ř |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 5836/2015 | K | 3 | 2015-10-22 20:19 | Tábor | Větrovy | 51 | Černý | 776755969 | Ucpaná přípojka |  | Šich Jiří |  |  | 0:00 |  | 2015-10-23 14:00 | P |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 5638/2015 | K | 3 | 2015-10-14 11:32 | Tábor | Tábor | Boženy Němcové 2156 | p. Lešek | 775013882 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2015-10-14 14:19 | P |  | přípojka byla pročištěna, kanalizace je ucpaná ještě na vnitřních rozvodech |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 5597/2015 | K | 3 | 2015-10-12 19:59 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | ČSLA 128 | Kupcová | 728913507 | Ucpaná přípojka | Paní bude doma do 12:00hod. | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2015-10-13 12:00 | P |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 1854/2016 | O | 3 | 2016-03-25 20:12 | Tábor | Čelkovice |  | dispečink |  | Maximální hladina (m) | Havarijní hladina ČSK, domluveno s pohot., prší, čerpadlo nestíhá | Novák Vladimír |  |  | 0:00 |  | 2016-03-25 22:00 | porucha ČS |  |  |  |  | Votíková Monika | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Čerpadlo 1M1 ucpáno, 2M1 v chodu, velký déšt. Čerpadlo vyčištěno a zprovozněno.
A |  | 1725/2016 | K | 3 | 2016-03-18 13:16 | Tábor | Tábor | Měšická 2968 | p.Hes | 602390475 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-03-18 15:42 | Ř |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 1687/2016 | K | 3 | 2016-03-16 14:45 | Tábor | Tábor | nám. Mikuláše z Husi 40/2 | Nedorost | 777284100 | Ucpaná přípojka | MŠ - ředitelka p.Pártlová 604 375 619 | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-03-16 17:06 | P |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 1651/2016 | K | 3 | 2016-03-14 15:23 | Tábor | Horky | Pod Cihelnou | Pysanczyn | čevak | Porucha na poklopu | označeno | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-03-15 13:50 | porucha šachta |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - šachta kanalizace | Poškození šachetních prefabrikátů | Za hranicí životnosti | Výměna | zborcený konus
A |  | 1602/2016 | K | 3 | 2016-03-12 20:51 | Tábor | Klokoty | Staroklokotská 16 | Jirava |  | Ucpaná přípojka | teče do sklepa -čištění přípojky -domluveno na ráno - 21:55 převzal p. Vandrovec | Jirava František |  |  | 0:00 |  | 2016-03-13 09:44 | P |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 1567/2016 | K | 3 | 2016-03-10 14:55 | Tábor | Tábor | Tržní nám. | p. Hubka | 774262241 | Vytékají splašky na ulici | v zatáčce pod náměstím směr sádky (porucha je o 20 m jinde,zde to jen vytéká),zítra oprava | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-03-10 16:30 | Ř |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 1552/2016 | O | 3 | 2016-03-10 08:25 | Tábor | Měšice |  | p.Novák | ČEVAK | Porucha čerpadla | 2M1 demont a do opravy | Novák Vlastimil |  |  | 0:00 |  |  | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel
A |  | 1502/2016 | K | 3 | 2016-03-07 07:56 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Příčná 486 | Pysanczyn |  | Porucha,výměna přípojka |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-03-07 12:58 | P |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky kanalizace | Zborcené potrubí | Za hranicí životnosti | Výměna | výměna zborcené kanalizační přípojky
A |  | 1435/2016 | K | 3 | 2016-03-03 11:49 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | K Hájence 734 | Pysanczyn | čevak | Propadlá vozovka |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-03-03 13:22 | P |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Zborcené potrubí | Špatné uložení | Výměna
A |  | 1356/2016 | K | 3 | 2016-02-29 17:26 | Tábor | Tábor | Smolínova 1422,1423 | p.Spirek | ČEVAK | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-02-29 20:10 | Ř |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 1194/2016 | O | 3 | 2016-02-20 22:50 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Dispečink |  | Porucha čerpadla 1M1 |  | Břenda Stanislav |  |  | 0:00 |  | 2016-02-21 09:32 | porucha ČS |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Čerpadlo 1M1 bylo ucpáno, po vyčištění čerpadlo plně fumkční.Po dobu poruchy bylo v provozu druhé čerpadlo a ČSK byla plně funkční.
N |  | 1062/2016 | K | 3 | 2016-02-13 20:20 | Tábor | Zahrádka | 16 | Mareš -e.mail | 604831403 | Požadavek na vývoz septiku | přeposlané p. Vandrovcovi,příští týden | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-02-15 13:36 | není ČEVAK |  |  |  |  | Beritová Jana
A |  | 975/2016 | K | 3 | 2016-02-10 09:48 | Tábor | Tábor | Barvířská 265/2 | p.Houska | 721366636 | Ucpaná hlavní kanalizace | podmáčí barák,opětovně. | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-02-10 15:20 | Ř |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 955/2016 | O | 3 | 2016-02-09 09:00 | Tábor | Čelkovice |  | Kubart | Čevak | Porucha ostatní | výměna zpětné klapky, asi na 2 - 3 hodiny | Kubart Martin |  |  | 0:00 |  | 2016-02-09 10:20 | porucha ČS |  |  |  |  | Kroupová Eva | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Nefunkční armatura | Jiné | Výměna | Byly vyměněny zpětné klapky na výtaku obou čerpadel.V průběhu odstávky byl nátok na ČS odsáván feka vozem.
A |  | 941/2016 | K | 3 | 2016-02-08 11:04 | Tábor | Tábor | nám. T. G. Masaryka 788/1 | p. Šišková | 774128073 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-02-08 14:49 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 778/2016 | O | 3 | 2016-02-02 12:56 | Tábor | Měšice |  | p.Bělohoubek | ČEVAK | Porucha čerpadla | 1M1-demontováno a v oprave | Bělohoubek Radek |  |  | 0:00 |  |  | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Jiné | Čerpadlo při kontrole vykazovalo nestandartní chod. Bylo demontováno a odvezeno do servisní opravny. Druhé čerpadlo v provozu a funkční.
A |  | 689/2016 | O | 3 | 2016-02-01 07:09 | Tábor | Čelkovice |  | Dispečink | ČEVAK | Maximální hladina (m) | +častá porucha 1M1 (2M2-odstavené,teď při deštích nebude stíhat) | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2016-02-29 07:52 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Čerpadlo Č.1 bylo přicpané, po vzčištění plně funkční,
A |  | 601/2016 | K | 3 | 2016-01-27 11:35 | Tábor | Tábor | Švamberkova | Soukup | 606248925 | Ucpaná kanalizace,neodtéká | uprostřed ulice v zeleném | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-01-28 12:54 | Ř |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek kanalizační stoky | Zborcené potrubí | Za hranicí životnosti | Výměna | výměna potrubí beton 300
A |  | 589/2016 | K | 3 | 2016-01-27 08:47 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Kánišova 230/1 | Pysanczyn | Čevak | Porucha,výměna přípojka |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-01-28 15:00 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Zborcené potrubí | Za hranicí životnosti | Výměna
A |  | 524/2016 | O | 3 | 2016-01-25 11:55 | Tábor | Čelkovice |  | Kubart | Čevak | Porucha čerpadla | porucha čerpadla 2M - doodvolání | Kubart Martin |  |  | 0:00 |  | 2016-01-26 09:56 | porucha ČS |  |  |  |  | Kroupová Eva | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Po příjezdu zjištěna ucpaná klapka na výtlaku čerpadla 1M1.Klapka byla vyčištěna a čerpadlo z provozněno. Po dobu výpadku bylo vprovozu čerpadlo 2M1.
N |  | 231/2016 | K | 3 | 2016-01-14 09:28 | Tábor | Tábor | Kpt. Nálepky 2397 | p.Ondráček | 731479469 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-01-14 14:38 | není ČEVAK |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 220/2016 | K | 3 | 2016-01-13 16:13 | Tábor | Tábor | Palackého 351/6 | p.Cihlářová | 608981422 | Teče do sklepa | již delší dobu,prý snad kanalizace,jde z ulice | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-01-14 14:00 | P |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek kanalizační stoky | Sedimenty | Přírodní vlivy | Sání, čištění
A |  | 176/2016 | O | 3 | 2016-01-11 22:29 | Tábor | Čelkovice |  | VST |  | Porucha čerpadla | 2M1 | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2016-01-12 13:17 | porucha ČS |  |  |  |  | Šavlová Šárka | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Po příjezdu bylo zjištěno ucpané čerpadlo 2M1.Po vyčištění čerpadlo funkční. Po dobu výpadku čerpadla bylo vprovozu čerpadlo 1M1.
A |  | 144/2016 | K | 3 | 2016-01-09 14:15 | Tábor | Čekanice | Sportovní 250 | p.Bušil | 381281349.6055 | Ucpaná kanalizace,neodtéká | plná šachta | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-01-09 16:00 | P |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 16/2016 | K | 3 | 2016-01-02 18:45 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Žižkova 69/4 | Pakosta | 731203278 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-01-04 14:43 | P |  |  |  |  | Šavlová Šárka | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 3982/2016 | K | 3 | 2016-06-28 20:00 | Tábor | Tábor | Mládeže 2568 | Kvasnička | 602474492 | Teče do sklepa |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-06-29 06:55 | P |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 3828/2016 | K | 3 | 2016-06-21 15:56 | Tábor | Tábor | Lucínova 259/3 | p.Zadražil | 777160248 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-06-22 09:14 | P |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 3670/2016 | K | 3 | 2016-06-12 10:23 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Švermova 344/12 | p.Satrapa | 723275015 | Vrací se zpět | šachta v ulici též skoro plná-na pondělí | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-06-13 14:00 | Ř |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 3598/2016 | O | 3 | 2016-06-08 08:12 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | obsluha |  | Práce na objektu | odstavené čerpadlo 2M1 - -potrubí za čerpadlem v havarijním stavu - do odvolání | Novák Vlastimil |  |  | 0:00 |  | 2016-06-23 07:33 | porucha ČS |  |  |  |  | Beritová Jana | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Jiné | Jiné | Oprava - přetěsnění | U čerpadla bylo provedeno zavaření praskliny výtlačného potrubí.
N |  | 3582/2016 | K | 3 | 2016-06-07 09:21 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Okružní 406/27 | Zachař | 731459524 | Ucpaná kanalizace,neodtéká | neodtéká domovní vpusť ve sklepě | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-06-07 14:39 | není ČEVAK |  |  |  |  | Pavlíková Iveta
A |  | 3576/2016 | K | 3 | 2016-06-07 07:33 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Lužnická 881 | Křepelková | 604928779 | Ucpaná hlavní kanalizace | v sobotu 4.6.2016 vytékala voda z rev. šachet po celé ulici, cca 0,5m nad poklop | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-06-07 14:29 | Ř |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek kanalizační stoky | Jiné | Přírodní vlivy | Kontrola, revize | provedena kontrola stavu - kanál průtočný, poklopy uzavřeny
A |  | 3518/2016 | K | 3 | 2016-06-05 09:00 | Tábor | Tábor | Krakovská 2804/1 | Machoňová | 606375505 | Vrací se zpět po dešti |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2016-06-05 09:41 | porucha ostatní |  |  | vyplavené nečistoty z kanálu po dešti |  | Večeřa Rudolf | GIS - úsek kanalizační stoky | Zatopení | Přírodní vlivy | Sání, čištění | po přívalovém dešti 4.6.2016 došlo k tlak. proudění v kanalizaci a následně k vytékaní splašků na vozovku. Uklizeno, spláchnuto
N |  | 3515/2016 | K | 3 | 2016-06-04 20:31 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Nerudova 624/4 | Hasiči |  | Teče do sklepa | před dome ucpaná kanalizace, zatopený sklep, p.Prosilová 607 704 856 | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2016-06-04 21:36 | není ČEVAK |  |  | prověřeno na místě, jde o dešťovu kanalizaci, práce na zakázku, dnes už to nechtějí |  | Novotná Edita
N |  | 3455/2016 | O | 3 | 2016-06-02 07:23 | Tábor | Zárybničná Lhota |  | Dispečink | ČEVAK | Výpadek napájení | EON porucha VN | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2016-06-02 08:33 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Jiné | Výpadek el. pr. | Kontrola, revize | Dispečinkem bl nahlášen výpadek napájení ČS. Po dotazu na dispečink EON, zjištěn výpadek napájení ze strany dodavatele.
N |  | 3398/2016 | K | 3 | 2016-06-01 07:32 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Dukelská 686 | p. Lešková | 605750273 | Vrací se zpět po dešti |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-06-01 13:36 | není ČEVAK |  |  |  |  | Kroupová Eva
A |  | 3373/2016 | K | 3 | 2016-05-31 09:36 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Ke Hvězdárně 479/4 | p. Klášterka | 607682742 | Ucpaná přípojka | + požadavek na vývoz septiku | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-05-31 15:00 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 3330/2016 | K | 3 | 2016-05-30 13:54 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Pod Vrbou 281/1 | Pysanczyn |  | Porucha,výměna přípojka | zborcená kanalizační přípojka - kamera | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-05-31 14:01 | P |  |  |  |  | Pysanczyn Luděk | GIS - úsek přípojky kanalizace | Zborcené potrubí | Za hranicí životnosti | Výměna
A |  | 3303/2016 | K | 3 | 2016-05-28 16:25 | Tábor | Tábor | Havanská 2812/6 | Městká policie | 381253008 | Propadlá vozovka | označení propadlé kanalizace | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-05-30 14:12 | porucha šachta |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - šachta kanalizace | Miskovitá prasklina, otvor | Vada materiálu | Oprava - přetěsnění
| N | 3255/2016 | O | 3 | 2016-05-26 09:18 | Tábor | Čekanice |  | VST |  | Výpadek napájení |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-05-26 13:25 | není Čevak |  |  |  |  | Kroupová Eva |  |  |  |  | výpadek elektrického proudu, nešel přenos na dispečink
N |  | 3214/2016 | K | 3 | 2016-05-24 12:41 | Tábor | Tábor | Smolínova 1557/15 | Průšová | 777142112 | Vrací se zpět po dešti | voda ve sklepě | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-05-24 15:10 | není ČEVAK |  |  |  |  | Šíma Pavel
N |  | 3196/2016 | K | 3 | 2016-05-24 07:28 | Tábor | Tábor | Maredova 3003 | p.Malina | 732736550 | Vpusť ucpaná | již delší dobu louže okolo | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-05-24 10:23 | není ČEVAK |  |  |  |  | Šíma Pavel |  |  |  |  | čištění uliční vpusti
A |  | 3190/2016 | O | 3 | 2016-05-23 18:13 | Tábor | Čelkovice |  | Dispečink |  | Porucha čerpadla | 1M1 | Bělohoubek Radek |  |  | 0:00 |  | 2016-05-23 18:57 | porucha ČS |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Po příjezdu na ČS zjištěno přicpané čerpadlo, následkem toho docházelo k výpadkům tepelného relé. Čerpadlo bylo vyčištěno a zprovozněno. Poté již plně funkční.
A |  | 3159/2016 | K | 3 | 2016-05-23 06:16 | Tábor | Čelkovice | U Lázní 102 | emailem p.Korous | 603301467 | Ostatní závady | Kousek za hotelem Lázně v Čelkovicích po cestě lesem směrem k Pintovce je nějaký přepad (zřejmě z Horek), kde např. dnes kolem 18h tekly výkaly přímo do potoka a následně do řeky. Někdy se to stává i večer a rozhodně to není poprvé. Začínám mít podezření, že to je snad záměr. Rozhodně totiž v tomto období nepršelo a tím pádem ani nemohla být přetížená kanalizační síť. | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-05-23 10:00 | Ř |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | malá dimenze potrubí, oblouk, přicpáno kamením, vyčištěno tlakovým vozem
A |  | 3064/2016 | K | 3 | 2016-05-17 09:37 | Tábor | Tábor | Šelmberská 25 | Machoň | 735171588 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-05-18 11:45 | P |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 3031/2016 | K | 3 | 2016-05-15 19:16 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Pod Vrbou 300/28 | Rybák | 603144905 | Ucpaná přípojka |  | Šich Jiří |  |  | 0:00 |  | 2016-05-16 10:00 | P |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 3025/2016 | K | 3 | 2016-05-14 19:49 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | ČSLA 33 | Čížek | 774000067 | Ucpaná přípojka |  | Šich Jiří |  |  | 0:00 |  | 2016-05-14 22:13 | P |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 2965/2016 | K | 3 | 2016-05-12 08:17 | Tábor | Tábor | Dlouhá 337/15 | p. Reslerová | 604704785 | Ucpaná kanalizace,neodtéká | ucpaný kanál ve dvoře | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-05-13 13:10 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 2818/2016 | K | 3 | 2016-05-05 18:01 | Tábor | Tábor | Harantova 2015/41 | Cílková | 732630294 | Ucpaná přípojka |  | Šich Jiří |  |  | 0:00 |  | 2016-05-06 10:25 | P |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 2633/2016 | K | 3 | 2016-04-28 12:07 | Tábor | Tábor | Šelmberská 2513 | Machoň | 721353263 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-04-28 15:09 | P |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 2544/2016 | K | 3 | 2016-04-25 14:57 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Strkovská 1 | p. Jírovská | 736455186 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-04-26 09:25 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
| N | 2468/2016 | O | 3 | 2016-04-21 09:18 | Tábor | Horky |  | Dispečink |  | Maximální hladina (m) | zítra budou manipulace na ČSV 1 Horky ATS- v noci když klesne na 0,25 m volat Pysanczyna | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-04-22 15:03 | provozní záležitost (čištění VDJ) |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - vodojem vodovodu | Elektroinstalace | Vada materiálu | Výměna
A |  | 2456/2016 | K | 3 | 2016-04-21 06:19 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Erbenova 900 | Pysanczyn |  | Propadlá vozovka | propadlina u kanalizační šachty | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-04-21 12:21 | porucha šachta |  |  |  |  | Pysanczyn Luděk | GIS - šachta kanalizace | Plošná perforace stěny | Nekvalitní provedení | Výměna
A |  | 2455/2016 | K | 3 | 2016-04-21 06:09 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Erbenova 969 | MěÚ Prokop |  | Porucha na kanalizačním řadu | propadlá vozovka | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-04-21 14:25 | Ř |  |  |  |  | Pysanczyn Luděk | GIS - úsek kanalizační stoky | Miskovitá prasklina, otvor | Jiné | Oprava ostatní | obetonování hrdla
A |  | 2052/2016 | K | 3 | 2016-04-06 01:40 | Tábor | Tábor | Soběslavská 2224 | Doubek | 736259260 | Ucpaná přípojka | 1. patro | Hrubant Jan |  |  | 0:00 |  | 2016-04-06 02:41 | P |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek přípojky kanalizace | Závada ČEVAK nezjištěna | Hledání poruchy | Kontrola, revize | ucpaná stoupačka odpadu v domě
N |  | 2049/2016 | O | 3 | 2016-04-05 20:03 | Tábor | Záluží |  | dispečer |  | Porucha ostatní | ezs narušení | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2016-04-18 20:23 | porucha ČOV |  |  |  |  | Novotná Edita | TE - ostatní strojní zařízení | Jiné | Jiné | Kontrola, revize | EZS hlásil narušení objektu. Kontrolou nebyla zjištěna žádná závada ani narušení.
A |  | 2035/2016 | K | 3 | 2016-04-05 09:50 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | náměstí Tomáše Bati 424/2 | Weis | 606603056 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-04-05 16:46 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 2007/2016 | K | 3 | 2016-04-04 15:44 | Tábor | Tábor | Pražského povstání 2308 | Dudicha | 777478600 | Ucpaná přípojka | bytový dům - zápach v domě ,plní se šachta, p. Dudicha volal opět 6.4. - chce vědět jak a kdy se bude situace řešit, p. Vandrovec předá k řešení p. Spirkovi. | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-04-07 13:57 | P |  | musí se vykopat ,nešlo pročistit |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky kanalizace | Porucha spoje | Jiné | Sání, čištění | kořeny ve spoji, odstraněno
A |  | 1983/2016 | K | 3 | 2016-04-04 07:26 | Tábor | Větrovy | 70 | Ravandy | 603208120 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-04-04 14:01 | P |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 5869/2016 | K | 3 | 2016-09-29 10:54 | Tábor | Tábor | Bechyňská 1233/12 | Vlasová | 737675325 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-09-29 14:29 | P |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
N |  | 5753/2016 | K | 3 | 2016-09-21 21:10 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Strkovská 1 | Jírovská | 736455186 | Požadavek na vývoz septiku | asi to bude lapol je to restaurace.Prosí co nejdřív | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-09-22 13:13 | není ČEVAK |  |  |  |  | Pavlíková Iveta
A |  | 5695/2016 | K | 3 | 2016-09-19 14:35 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Ve Vilách 239 | Pysanczyn |  | Porucha na kanalizačním řadu | díra ve vozovce nad kanalizací | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-09-19 14:38 | Ř |  |  |  |  | Pysanczyn Luděk | GIS - úsek kanalizační stoky | Porucha spoje | Za hranicí životnosti | Oprava - přetěsnění
N |  | 5545/2016 | K | 3 | 2016-09-12 12:34 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Průběžná 601 | p.Maxová | 604226875 | Ostatní závady | zápach z kanalizace | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-09-12 14:30 | porucha ostatní |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek kanalizační stoky | Jiné | Přírodní vlivy | Kontrola, revize | kontrola šachet v Průběžné a Okrouhlické ul., šachty bez sedimentu, potrubí průchozí, z provozního hlediska vše bez zjevných závad, kanalizace smrdí mřížemi
A |  | 5454/2016 | O | 3 | 2016-09-09 09:01 | Tábor | Čelkovice |  | obsluha | ČEVAK | Práce na objektu |  | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2016-09-09 14:03 | porucha ČS |  |  |  |  | Beritová Jana | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Jiné | Jiné | Sání, čištění | V době od 8 00 hod. do 9 40 hod. probíhalo čištění čerpací stanice od usazenin.
A |  | 5383/2016 | O | 3 | 2016-09-06 07:42 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Luční | Disp. VST |  | Výpadek napájení |  | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2016-09-06 11:10 | porucha ČS |  |  |  |  | Votíková Monika | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Elektroinstalace | Výpadek el. pr. | Výměna | Byla provedena výměna vadného stykače spínání čerpadla.Po výměně bylo vše uvedeno do provozuschopného stavu.
A |  | 5357/2016 | O | 3 | 2016-09-04 23:31 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | VST |  | Porucha čerpadla | 1M1 | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2016-09-05 12:08 | porucha ČS |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Po vytažení čerpadla bylo zjištěno že čerpadlo je ucpané, po vzčištění bylo čerpadlo nainstalováno zpět na pozici. Po dobu výpadku bylo čerpadlo M2 v provozu a funkční.
A |  | 5281/2016 | K | 3 | 2016-08-31 13:36 | Tábor | Tábor | Čsl. armády 133/1 | Vojtěchová | 737278291 | Ucpaná kanalizace,neodtéká | čištění domluveno na zítra | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-09-01 13:58 | P |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 5177/2016 | K | 3 | 2016-08-24 15:38 | Tábor | Měšice | Na Vojtěchu 341 | Zvonařová | 775994473 | Ucpaná přípojka |  | Šich Jiří |  |  | 0:00 |  | 2016-08-24 19:13 | P |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 5153/2016 | O | 3 | 2016-08-23 22:06 | Tábor | Zárybničná Lhota |  | VST |  | Porucha čerpadla | M1 - druhé jede - oprava ráno | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2016-08-24 08:33 | porucha ČS |  |  |  |  | Kroupová Eva | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Po vytažení čerpadla M1 bylo zjištěno ucpané sání. Čerpadlo bylo vyčištěno a odzkoušeno. Po dobu poruchy M1 bylo v provozu a plně funkční čerpadlo M2.
N |  | 5135/2016 | O | 3 | 2016-08-23 08:11 | Tábor | Čekanice |  | disp.VST |  | Výpadek napájení | bezproudí EON do 14 hod. | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-08-23 08:28 | není Čevak |  |  |  |  | Votíková Monika
A |  | 5042/2016 | K | 3 | 2016-08-17 10:09 | Tábor | Tábor | Filipovská 72/2 | Škrla | 608547100 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-08-17 14:11 | P |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
N |  | 4969/2016 | O | 3 | 2016-08-13 16:08 | Tábor | Čekanice |  | dispečink |  | Porucha ostatní | měření průtoku EV4 - měří nesmysly - čidlo - pojede p.Smažík odpojit -chodi co 2 mim SMS + zvukový alarm V pondělí předat J.Novákovi, i hladina kmitá | Lojda Jan |  |  | 0:00 |  | 2016-08-14 14:00 | není Čevak |  |  |  |  | Beritová Jana | TE - průtokoměr | Elektroinstalace | Jiné | Výměna | porucha čidla na VDM (majetek JVS)
A |  | 4899/2016 | O | 3 | 2016-08-10 13:38 | Tábor | Zárybničná Lhota |  | Dispečink |  | Porucha čerpadla | M1,M2 | Kubart Martin |  |  | 0:00 |  | 2016-08-10 13:58 | porucha ČS |  |  | po bouřce |  | Pavlíková Iveta | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Jiné | Výpadek el. pr. | Kontrola, revize | Vlivem bouřky došlo ke krátkodobému výpadku sítě ze strany E-ON. Po chvilce nahozeno a funkční. Kontrola provedena na obrazovce dispečinku VST.
A |  | 4650/2016 | K | 3 | 2016-07-31 09:24 | Tábor | Tábor | Angela Kančeva 2249 | p. Veleba | 605267059 | Požadavek na vyčištění | při deštích vytékaly splašky na ulici | Šich Jiří |  |  | 0:00 |  | 2016-07-31 13:20 | Ř |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání |  | Sání, čištění
A |  | 4613/2016 | K | 3 | 2016-07-28 09:52 | Tábor | Tábor | K Vodopádu 1550 | p. Fuka | 777198349 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-07-28 13:24 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 4597/2016 | K | 3 | 2016-07-27 18:10 | Tábor | Tábor | 9. května 622/45 | Poláková | 605255107 | Ucpaná kanalizace,neodtéká | provozovna v suterénu bojí se opětovného zaplavení-předáno p.Klečáková...Zítra bude čištění.... | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-07-29 14:00 | P |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
N |  | 4531/2016 | K | 3 | 2016-07-25 13:30 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Zahradní 721 | p. Škrleta | 775222016 | Propadlá vozovka | pán již hlásil (4079), po opravě se znovu propadá | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-07-27 11:23 | není ČEVAK |  |  |  |  | Kroupová Eva |  |  |  |  | propadlina na dešt. kanalizaci
N |  | 4441/2016 | K | 3 | 2016-07-21 21:15 | Tábor | Tábor | Ústecká 642/19 | Choropová | 723559384 | Ucpaná hlavní kanalizace | při přívalovém dešti vylitly splašky z WC a umyvadla v bytě- sklep vytopen nebyl - vše odteklo - kontrola HK | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-07-22 12:46 | porucha ostatní |  |  | závada nezjištěna |  | Beritová Jana | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 4306/2016 | K | 3 | 2016-07-17 15:57 | Tábor | Tábor | Betlémská 279/3 | Baran | 723751592 | Ucpaná přípojka |  | Šich Jiří |  |  | 0:00 |  | 2016-07-17 18:45 | P |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
N |  | 4223/2016 | K | 3 | 2016-07-13 16:31 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Vaníčkova 22 | Jeníčková | 777729244 | Ostatní závady | prověření- nikdo tam nebyl.Je to firma Mane. | Cízler Václav |  |  | 0:00 |  | 2016-07-14 08:00 | není ČEVAK |  |  |  |  | Pavlíková Iveta |  |  |  |  | voda ve sklepě, patrně prasklá vnitřní kanalizace
A |  | 4208/2016 | O | 3 | 2016-07-13 09:17 | Tábor | Horky |  | Dispečink |  | Porucha čerpadla | M1,M2 | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-07-13 14:00 | porucha ČS |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - čerpací stanice vodovodu | Elektroinstalace | Cizí zavinění | Oprava ostatní | výpadek proudu E-ON, propojení na vodovod Horky, po opravě uvedení čerpadel do chodu
A |  | 4143/2016 | O | 3 | 2016-07-11 05:00 | Tábor | Záluží |  | Dispečink |  | Porucha technologie | porucha míchadla 2M1 | Břenda Stanislav |  |  | 0:00 |  | 2016-07-14 07:41 | porucha ČOV |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | TE - míchadlo | Elektroinstalace | Jiné | Výměna | Po kontrole elektro zjištěna porucha vinutí motoru míchadla, míchadlo demontováno a nahrazeno skaldovou rezervou.
A |  | 4141/2016 | K | 3 | 2016-07-10 19:11 | Tábor | Tábor | nám. Přátelství 2801/2 | Matoušek | 604735388 | Ucpaná kanalizace,neodtéká | zítra prověření kamerou | Šich Jiří |  |  | 0:00 |  | 2016-07-11 12:36 | Ř |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
N |  | 4126/2016 | K | 3 | 2016-07-08 22:32 | Tábor | Tábor | Žižkovo nám. 11/11 | Kupka | 777802660 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-07-09 10:00 | není ČEVAK |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
A |  | 4125/2016 | K | 3 | 2016-07-08 14:41 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Zimmel | Čevak | Porucha na kanalizačním řadu | porucha na kanal.výtlaku | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-07-08 15:30 | Ř |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek kanalizační stoky | Podélná trhlina | Cizí zavinění | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | poškozené potrubí při výkopových pracech - fa. Bartoň
A |  | 4079/2016 | K | 3 | 2016-07-05 18:00 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Zahradní 721 | p.Škrleta | 775222016 | Propadlá vozovka | označí | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2016-07-07 12:09 | porucha šachta |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - šachta kanalizace | Miskovitá prasklina, otvor | Vada materiálu | Oprava ostatní | obetonování skruže
A |  | 4042/2016 | K | 3 | 2016-07-02 10:30 | Tábor | Tábor | Varšavská 2714/1 | p. Novotný | 731768025 | Ucpaná přípojka |  | Šich Jiří |  |  | 0:00 |  | 2016-07-02 14:45 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění