## vyhodnocení plánu údržby
VYHODNOCENÍ PLÁNU ÚDRŽBY 2015 - 2016
Hodnocení Ročního Plánu Údržby
- Vyhodnocení preventivní údržby je uvedeno na listech kanalizace a vodovod. Zde je uveden plán preventivní údržby ve vztahu k realizované skutečnosti. U některých předpisů údržby je uváděn počet jobů (úkonů) provedených na zařízení (některé předpisy údržby obsahují více jobů). To je z důvodu, že každý úkon je samostatně hodnocen z hlediska zjištěných závad (bez závad/závada nebránící provozu/závada bránící provozu - funkce spuštěna). Provádění preventivní údržby je evidováno v TIS - PLÁNOVÁNÍ (technický informační systém) a je navázáno na jednotlivé karty objektu údržby. V TIS - TECHNICKÁ EVIDENCE se na kartě objektu údržby zobrazí na záložce POLOŽKY PLÁNU. U jednotlivých hodnocení stavu je zároveň uvedeno, zda závada byla již odstraněna.
- Neplánovaná údržba je evidována také v TIS a je opět navázána na jednotlivé karty objektu údržby. Zobrazuje se na záložce SERVISNÍ ZÁZNAMY.
- Havárie a poruchy jsou evidovány v TIS - HAVARIJNÍ MANAGEMENT a jsou navázány na jednotlivé karty objektů údržby. V TIS - TECHNICKÁ EVIDENCE se na kartě objektu údržby zobrazí na záložce HAVÁRIE. Vyhodnocení jejich četnosti a druhů je součástí čtvrtletních a roční zprávy o provozování.
Vyhodnocení – nesplněné části
Pouze u zařízení, která byla odstavena mimo provoz, popř. byla vyřazena nedošlo k provedení naplánovaného počtu úkonů. V ostatních případech by plán splněn min ve 100%.
Vyhodnocení – softwarový nástroj
Na konci března 2014 byla zprovozněna fce HODNOCENÍ STAVU, pomocí níž jsou evidovány závady na zařízení. Průběžne dle potřeby jsou pořizovány jednotlivé šablony, pomocí níž se zobrazují požadované atributy a hodnoty.
Vyhodnocení – závažné Poruchy a Havárie
O závažných a významných haváriích jsou zpracovávány samostatné zprávy. Vyhodnocení jejich četnosti a druhů je součástí čtvrtletních a roční zprávy o provozování.

## kanalizace
Plán údržby VST 2015 - 2016
PLÁN - POLOŽKA | TYP KARTY | PŘEDPIS ÚDRŽBY | NAVÁZÁNY KARTY NA PŘEDPIS | NAVÁZÁNO NA TYP KARTY | ČETNOST |  | MJ | MN | podmínka lokalizace - ČÁROVÝ KÓD | podmínka lokalizace - GPS | SKUTEČNOST
[5 empty] | servisní interval | MJ |  |  |  |  | CELKEM (MN) | bez závad | závada nebránící provozu | závada bránící provozu | poznámka
KANALIZACE
Plán čištění kanalizace | GIS - úsek kanalizační stoky | TA-Čištění kanalizace-1x za 10 let |  | x | 1 | 10 let | km | 20.9 |  |  | 21.66
Plán kontroly měření odpadních vod u výzmaných odběratelů (6 odběratelů - viz samostatný list) | viz samostatný list |  |  |  | 1 | rok | ks | 6
Plán revize měřících přístrojů na průtok odpadní vody | viz samostatný list |  |  |  | 3 | rok | ks | 16
Plán kalibrace měřících přístrojů k řízení ČOV | viz samostatný list | [5 empty] | ks | 64
PLÁN REVIZE OBJEKTŮ NA KANALIZACI - odlehčovací komory | GIS - odlehčovací komora na kanalizaci | TA - Kontrola objektu - 12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 53 |  | x | 636 | 531 | 105
PLÁN REVIZE OBJEKTŮ NA KANALIZACI - shybky | GIS - úsek kanalizační stoky | TA - Kontrola objektu - 2 x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 3 |  | x | 6 | 6
PLÁN REVIZE OBJEKTŮ NA KANALIZACI - lapač písku | GIS - lapač na kanalizaci | TA - Kontrola objektu - 4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 10 |  | x | 40 | 14 | 26
PLÁN REVIZE OBJEKTŮ NA KANALIZACI - spojné a rozdělovací komory | GIS - rozdělovací komora na kanalizaci | TA - Kontrola objektu - 2 x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 3 |  | x | 7 | 7
PLÁN REVIZE OBJEKTŮ NA KANALIZACI - spojné a rozdělovací komory | GIS - spojná komora na kanalizaci | TA - Kontrola objektu - 2 x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 5 |  | x | 10 | 10
PLÁN REVIZE OBJEKTŮ NA KANALIZACI - spadištní šachty velké | GIS - šachta kanalizace | TA - Kontrola objektu - 2 x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 6 |  | x | 12 | 12
PLÁN REVIZE OBJEKTŮ NA KANALIZACI - uzávěr na kanalizaci | GIS - uzávěr kanalizace | TA-Kontrola armatur na K-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 25 |  | x | 31 | 30 | 1
PLÁN REVIZE OBJEKTŮ NA KANALIZACI - zpětná klapka na kanalizaci | GIS - zpětná klapka | TA-Kontrola armatur na K-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 3 |  | x | 6 | 6
PLÁN REVIZE OBJEKTŮ NA KANALIZACI - retenční nádrže | GIS - retenční nádrž | TA - Kontrola objektu - 2 x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 1 |  | x | 2 | 2
PLÁN REVIZE OBJEKTŮ NA KANALIZACI - štoly | GIS - úsek kanalizační stoky | TA - Kontrola objektu - 2 x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 5 |  | x | 10 | 10
Plán revize poklopů šachet stokové sítě | GIS - šachta kanalizace | TA-Kontrola poklopů na K-1x za 10 let |  | x | 1 | 10 let | ks | 779 |  | x | 779 | 688 | 91
Plán revize stokové sítě | GIS - úsek kanalizační stoky | TA-Monitoring kanalizace-1x za 10 let |  | x | 1 | 10 let | km | 20.9 |  |  | 21.66
počty provedených jobů (úkonů)/rok
STROJNÍ ZAŘÍZENÍ KANALIZACE |  | TA - ARKO smlouva o dílo 1x ročně | x |  | 1 | rok | ks | 3 | x |  | 3 | 3 | 0 | 0
|  | TA - ARKO smlouva o dílo 2x ročně | x |  | 2 | rok | ks | 3 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA - Envipur smlouva o dílo 1 x ročně | x |  | 1 | rok | ks | 11 | x |  | 11 | 11 | 0 | 0
|  | TA - Envipur smlouva o dílo 2 x ročně | x |  | 2 | rok | ks | 1 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA - Fontana R smlouva o dílo 2x ročně | x |  | 2 | rok | ks | 6 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA - Jednovřetenové čerpadlo-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 4 | x |  | 21 | 21 | 0 | 0 | navázána 3 nová zařízení kalová pole (nyní 7ks)
|  | TA - Robert Schulz smlouva o dílo 1x rok | x |  | 1 | rok | ks | 1 | x |  | 1 | 1 | 0 | 0
|  | TA - Stírání plovoucích nečistot- 2x zaR | x |  | 2 | rok | ks | 2 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA- dosazovací nádrž 12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 2 | x |  | 72 | 72 | 0 | 0
|  | TA-Aut.stanice pro flokulant-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 1 | x |  | 36 | 36 | 0 | 0
|  | TA-Axiální ventilátor-12x za rok 1. | x |  | 12 | rok | ks | 5 | x |  | 60 | 60 | 0 | 0
|  | TA-Axiální ventilátor-12x za rok 2. | x |  | 12 | rok | ks | 3 | x |  | 72 | 72 | 0 | 0
|  | TA-Biologické čištění-elektro-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 2 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Čerpadlo cirkulace-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Čerpadlo dávkovací-3x za rok | x |  | 3 | rok | ks | 1 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Čerpadlo ohřevu kalu-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 2 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Čerpadlo průsaků-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 2 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Čerpadlo technologické vody-12x za R | x |  | 12 | rok | ks | 1 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Čerpadlo vratného kalu-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 3 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Čerpadlo vratného kalu-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-čerpadlo Wilo-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 2 | x |  | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-čerpadlo Wilo-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 2 | x |  | 24 | 24 | 0 | 0 | předpis je 12x za rok (špatně napsaný název)
|  | TA-ČOV Klokoty-čistírna-elektro-2x zaRok | x |  | 2 | rok | ks | 41 | x |  | 82 | 82 | 0 | 0
|  | TA-ČOV Klokoty-KH-elektro-2x za rok (nyní 22ks) | x |  | 2 | rok | ks | 23 | x |  | 33 | 33 | 0 | 0 | 7 strojů zrušeno, 6 připojeno v rámci rekonstrukce (nyní 22ks)
|  | TA-ČOV Klokoty-KH-elektro-3x za rok | x |  | 3 | rok | ks | 3 | x |  | 9 | 9 | 0 | 0
|  | TA-ČOV Záluží-elektro 2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 3 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Dávkovací čerpadlo-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 1 | x |  | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Dávkovací čerpadlo-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 2 | x |  | 16 | 16 | 0 | 0 | v plánu 1 ks skutečnost 2ks
|  | TA-Dmychadlo II-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 3 | x |  | 144 | 144 | 0 | 0
|  | TA-Dmychadlo Kaeser-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 3 | x |  | 9 | 9 | 0 | 0
|  | TA-Dmychadlo LP-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 2 | x |  | 72 | 72 | 0 | 0
|  | TA-Dmychadlo LP-6x za rok | x |  | 6 | rok | ks | 2 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Dmychadlo-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 5 | x |  | 120 | 120 | 0 | 0
|  | TA-Dmychadlo-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 8 | x |  | 8 | 8 | 0 | 0
|  | TA-Dmychadlo-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 3 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Dmychadlo-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Dmychadlové soustrojí-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 1 | x |  | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Dmychadlové soustrojí-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 1 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Dmychadlové soustrojí-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 8 | 8 | 0 | 0
|  | TA-Dmychárna-elektro-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 2 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Homogenizační nádrž-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 1 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Hořák zbytkového plynu-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 2 | x |  | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Hořák zbytkového plynu-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 2 | x |  | 16 | 16 | 0 | 0
|  | TA-Čerpadlo vratného kalu-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Hradítko-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 2 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Hradítko-6x za rok | x |  | 6 | rok | ks | 3 | x |  | 18 | 18 | 0 | 0
|  | TA-Hrubé předčištění-elektro 2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 21 | x |  | 42 | 42 | 0 | 0
|  | TA-Jednovřetenové čerpadlo-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 6 | x |  | 82 | 82 | 0 | 0 | navázána 3 nová zařízení (nyní 9ks)
|  | TA-Jednovřetenové čerpadlo-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 2 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Kalové čerpadlo-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 70 | x |  | 850 | 850 | 0 | 0 | navázána 3 nová zařízení (nyní 73ks)
|  | TA-Kalové čerpadlo-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 31 | x |  | 31 | 31 | 0 | 0
|  | TA-Kalové čerpadlo-2x za rok-oběž.kolo | x |  | 2 | rok | ks | 34 | x |  | 68 | 68 | 0 | 0
|  | TA-Kalové čerpadlo-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 3 | x |  | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Kogenerační jednotka-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 2 | x |  | 72 | 72 | 0 | 0
|  | TA-Kombinovaný ohřívák-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 1 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Kombinovaný ohřívák-6x za rok | x |  | 6 | rok | ks | 1 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Kompresor ATLAS COPCO-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 3 | x |  | 36 | 36 | 0 | 0
|  | TA-Kompresor-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 5 | x |  | 220 | 220 | 0 | 0 | 1 stroj zrušen a 1 navázán v rámci rekonstrukce
|  | TA-Kompresor-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 2 | x |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 stroj zrušen a 1 navázán v rámci rekonstrukce
|  | TA-Kompresor-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 3 | x |  | 26 | 26 | 0 | 0 | 1 stroj navázán (nyní 4ks)
|  | TA-Kompresor-elektro 2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 3 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Kotelna+kogenerace-elektro-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 1 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Kozlíkové čerpadlo-3x za rok | x |  | 3 | rok | ks | 4 | x |  | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Kyslíková sonda-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 9 | x |  | 108 | 108 | 0 | 0
|  | TA-Kyslíková sonda-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 1 | x |  | 1 | 1 | 0 | 0
|  | TA-Lis na shrabky-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 2 | x |  | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Lis na shrabky-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 1 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Míchadlo-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 5 | x |  | 60 | 60 | 0 | 0
|  | TA-Míchadlo-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 1 | x |  | 1 | 1 | 0 | 0
|  | TA-Míchadlo-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 1 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Míchadlo-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Mikrosítový filtr-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 2 | x |  | 72 | 72 | 0 | 0
|  | TA-Mikrosítový filtr-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 2 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Mikrosítový filtr-6x za rok | x |  | 6 | rok | ks | 2 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Most dosazovací nádrže-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 2 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Most dosazovací nádrže-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 2 | x |  | 8 | 8 | 0 | 0
|  | TA-Most dosazovací nádrže-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 2 | x |  | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Most lapáku písku-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 1 | x |  | 1 | 1 | 0 | 0
|  | TA-Most lapáku písku-3x za rok | x |  | 3 | rok | ks | 1 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Most lapáku písku-6x za rok | x |  | 6 | rok | ks | 1 | x |  | 18 | 18 | 0 | 0
|  | TA-Mostový jeřáb-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 3 | x |  | 3 | 3 | 0 | 0
|  | TA-Mostový jeřáb-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 3 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Nádrž flokulantu-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 2 | x |  | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 zařízení zrušeno (nyní 1ks)
|  | TA-Nádrž flokulantu-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Nožové šoupě-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 2 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Nožové šoupě-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 2 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Nožové šoupě-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 4 | x |  | 16 | 16 | 0 | 0
|  | TA-Oběhové čerpadlo-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 9 | x |  | 178 | 178 | 0 | 0 | 2 zařízení zrušeno v rámci rekonstrukce nyní 7ks
|  | TA-Oběhové čerpadlo-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 2 | x |  | 8 | 8 | 0 | 0
|  | TA-Oběhové čerpadlo-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 2 | x |  | 8 | 8 | 0 | 0
|  | TA-Oběhové čerpadlo-6x za rok | x |  | 6 | rok | ks | 2 | x |  | 36 | 36 | 0 | 0
|  | TA-Odvodnění kalu-elektro-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 15 | x |  | 30 | 30 | 0 | 0
|  | TA-Odvodnění kalu-elektro-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 2 | x |  | 8 | 8 | 0 | 0
|  | TA-Ohřívák kalu-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 2 | x |  | 72 | 72 | 0 | 0
|  | TA-Ohřívák kalu-3x za rok | x |  | 3 | rok | ks | 2 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Pásový dopravník-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 4 | x |  | 74 | 74 | 0 | 0 | 1 stroj zrušeno v rámci rekonstrukce (nyní 3ks)
|  | TA-Pásový dopravník-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 4 | x |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 stroj zrušeno v rámci rekonstrukce (nyní 3ks)
|  | TA-Pásový dopravník-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 4 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 stroj zrušeno v rámci rekonstrukce (nyní 3ks)
|  | TA-Pásový dopravník-6x za rok | x |  | 6 | rok | ks | 4 | x |  | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 stroj zrušeno v rámci rekonstrukce (nyní 3ks)
|  | TA-Pásový lis-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 3 | x |  | 156 | 156 | 0 | 0 | 1 stroj zrušeno v rámci rekonstrukce (nyní 2ks)
|  | TA-Pásový lis-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 2 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Pásový lis-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 2 | x |  | 8 | 8 | 0 | 0
|  | TA-Pásový lis-6x za rok | x |  | 6 | rok | ks | 3 | x |  | 26 | 26 | 0 | 0 | 1 stroj zrušeno v rámci rekonstrukce (nyní 2ks)
|  | TA-Pásový zahušťovač-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 1 | x |  | 48 | 48 | 0 | 0
|  | TA-Plynojem suchý-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 1 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Plynojem suchý-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Plynové zařízení-elektro 2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 6 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Plynový kompresor-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 2 | x |  | 72 | 72 | 0 | 0
|  | TA-Plynový kompresor-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 2 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Pojezdový most UN-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 2 | x |  | 48 | 48 | 0 | 0
|  | TA-Pojezdový most UN-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 2 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Pojezdový most UN-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 2 | x |  | 16 | 16 | 0 | 0
|  | TA-Pojezdový most UN-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 2 | x |  | 8 | 8 | 0 | 0
|  | TA-Pojezdový most UN-6x za rok | x |  | 6 | rok | ks | 2 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Ponorné čerpadlo-1x za rok-Preskan | x |  | 1 | rok | ks | 2 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Ponorné čerpadlo-2x za rok-olej | x |  | 2 | rok | ks | 28 | x |  | 56 | 56 | 0 | 0
|  | TA-Ponorné čerpadlo-2x za rok-Preskan | x |  | 2 | rok | ks | 2 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Ponorné čerpadlo-3x za rok | x |  | 3 | rok | ks | 2 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Ponorné čerpadlo-elektro 2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 29 | x |  | 58 | 58 | 0 | 0
|  | TA-Ponorné kal. čerpadlo-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 3 | x |  | 18 | 18 | 0 | 0
|  | TA-Ponorné kalové čerpadlo-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 2 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Ponorné míchadlo-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 4 | x |  | 32 | 32 | 0 | 0
|  | TA-Provzdušňovací systém-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 8 | x |  | 98 | 98 | 0 | 0 | 2 záznamy navíc (překlep v pda)
|  | TA-Rotační čerpadlo-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 1 | x |  | 36 | 36 | 0 | 0
|  | TA-Rotační čerpadlo-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 1 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Rotační čerpadlo-6x za rok | x |  | 6 | rok | ks | 1 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Rotační plynový kompresor-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 1 | x |  | 36 | 36 | 0 | 0
|  | TA-Rotační plynový kompresor-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Rotační zahušťovač-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 2 | x |  | 96 | 96 | 0 | 0
|  | TA-Rotační zahušťovač-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 2 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Rotační zahušťovač-6x za rok | x |  | 6 | rok | ks | 2 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Rozmíchávácí nádrž II -4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 1 | 1 | 0 | 0 | nádrž kal.pole zrušena v rámci rekonstrukce (nyní 0ks)
|  | TA-Rozmíchávací nádrž-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 2 | x |  | 48 | 48 | 0 | 0
|  | TA-Rozmíchávácí nádrž-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 1 | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | nádrž kal.pole zrušena v rámci rekonstrukce (nyní 0ks)
|  | TA-Rozmíchávací nádrž-3x za rok | x |  | 3 | rok | ks | 2 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Řetězový shrabovák-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 1 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Řetězový shrabovák-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 16 | 16 | 0 | 0
|  | TA-Samočistící česle-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 4 | x |  | 96 | 96 | 0 | 0
|  | TA-Samočistící česle-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 8 | 8 | 0 | 0
|  | TA-Samonasávací čerpadlo-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 2 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Samonasávací čerpadlo-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Separátor písku s praním-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 1 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Separátor písku-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 1 | x |  | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Separátor písku-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 1 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Separátor písku-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Servopohon - 1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 8 | x |  | 16 | 16 | 0 | 0
|  | TA-Servopohon-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 3 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupata AUMA-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 17 | x |  | 51 | 51 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupata cirkulace VN-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 4 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupata čerp. tuků-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 10 | x |  | 240 | 240 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupata čerp.tuků a UN-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 4 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupata čerp.tuků a UN-6x za rok | x |  | 6 | rok | ks | 7 | x |  | 42 | 42 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupata kalu-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 3 | x |  | 36 | 36 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupata UN,VN a HUP-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 3 | x |  | 108 | 108 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupata-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 4 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupata-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 2 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupata-6x za rok | x |  | 6 | rok | ks | 2 | x |  | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupata-ucpávky-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 3 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupě vyhnilého kalu-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 1 | x |  | 1 | 1 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupě vyhnilého kalu-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 1 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupě výtlaku-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 1 | x |  | 1 | 1 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupě-3x za rok | x |  | 3 | rok | ks | 1 | x |  | 3 | 3 | 0 | 0
|  | TA-Shrabovací most- 1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 1 | x |  | 3 | 3 | 0 | 0
|  | TA-Shrabovací most-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 4 | x |  | 48 | 48 | 0 | 0
|  | TA-Shrabovací most-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 1 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Shrabovací most-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 8 | 8 | 0 | 0
|  | TA-Shrabovací most-6x za rok | x |  | 6 | rok | ks | 2 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Sítopásový lis-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 1 | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 | lis kal.pole zrušeno v rámci rekonstrukce (nyní 0ks)
|  | TA-Směšovací nádrž-3x za rok | x |  | 3 | rok | ks | 1 | x |  | 3 | 3 | 0 | 0
|  | TA-Směšovací nádrž-6x za rok | x |  | 6 | rok | ks | 1 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Stanice pro přejímku odp.vod-12x za R | x |  | 12 | rok | ks | 1 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Stavítko 4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 6 | x |  | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Šnekové čerpadlo-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 4 | x |  | 144 | 140 | 0 | 4
|  | TA-Šnekové čerpadlo-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 4 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Šnekové čerpadlo-3x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Šnekové čerpadlo-6x za rok | x |  | 6 | rok | ks | 3 | x |  | 54 | 54 | 0 | 0
|  | TA-Šnekový dopravník shrabků-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 1 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Šnekový dopravník shrabků-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 1 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Turbodmychadlo HV-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 1 | x |  | 36 | 36 | 0 | 0
|  | TA-Turbodmychadlo HV-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 1 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Turbodmychadlo HV-6x za rok | x |  | 6 | rok | ks | 1 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-UZ sonda+PŽ-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 2 | x |  | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Uzávěr plynu-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 4 | x |  | 96 | 96 | 0 | 0
|  | TA-Uzávěr plynu-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Ventilátor-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 2 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Ventilátor-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 2 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Ventilátor-6x za rok | x |  | 6 | rok | ks | 3 | x |  | 18 | 18 | 0 | 0
|  | TA-Vodní uzávěry II-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 2 | x |  | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Vodní uzávěry II-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 5 | x |  | 10 | 10 | 0 | 0
|  | TA-Vodní uzávěry-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 3 | x |  | 72 | 72 | 0 | 0
|  | TA-Vodní uzávěry-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Vrtulové míchadlo+čerpadlo ABS-12xRok | x |  | 12 | rok | ks | 6 | x |  | 144 | 144 | 0 | 0 | navázány 2 stroje (nyní 8ks)
|  | TA-Vrtulové míchadlo+čerpadlo ABS-1xRok | x |  | 1 | rok | ks | 6 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0 | navázány 2 stroje (nyní 8ks)
|  | TA-Vrtulové míchadlo+čerpadlo ABS-2xRok | x |  | 2 | rok | ks | 6 | x |  | 24 | 24 | 0 | 0 | navázány 2 stroje (nyní 8ks)
|  | TA-Vrtulové míchadlo+čerpadlo ABS-4xRok | x |  | 4 | rok | ks | 6 | x |  | 48 | 48 | 0 | 0 | navázány 2 stroje (nyní 8ks)
|  | TA-Vřetenové čerpadlo II-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 2 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 stroj v rámci rekonstrukce zrušen (nyní 1ks)
|  | TA-Vřetenové čerpadlo II-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 2 | x |  | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 stroj v rámci rekonstrukce zrušen (nyní 1ks)
|  | TA-Vřetenové čerpadlo-1x za rok 1. | x |  | 1 | rok | ks | 1 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Vřetenové čerpadlo-1x za rok 2. | x |  | 1 | rok | ks | 2 | x |  | 8 | 8 | 0 | 0
|  | TA-Vřetenové čerpadlo-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 16 | 16 | 0 | 0
|  | TA-Vybírač štěrku-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 1 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Vybírač štěrku-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Vybírač štěrku-6x za rok | x |  | 6 | rok | ks | 1 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Vyhnívání kalu-elektro 2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 19 | x |  | 22 | 22 | 0 | 0 | 8 strojů zrušeno (nyní 11ks)
|  | TA-Vyplachovací vana-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 2 | x |  | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Vyplachovací vana-3x za rok | x |  | 3 | rok | ks | 2 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Vyrovnávací nádrž-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 1 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Vysokotlaký ventilátor-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 1 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Vysokotlaký ventilátor-6x za rok | x |  | 6 | rok | ks | 1 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Vzduchový kompresor-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 3 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Zahuštění kalu-elektro 2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 14 | x |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 3 zařízení zrušeno 1 mimo provoz (nyní 10ks)

## vodovod
Plán údržby VST 2015 - 2016
PLÁN - POLOŽKA | TYP KARTY | PŘEDPIS ÚDRŽBY | NAVÁZÁNY KARTY NA PŘEDPIS | NAVÁZÁNO NA TYP KARTY | ČETNOST |  | MJ | MN | podmínka lokalizace - ČÁROVÝ KÓD | podmínka lokalizace - GPS | SKUTEČNOST
[5 empty] | servisní interval | MJ |  |  |  |  | CELKEM (MN) | bez závad | závada nebránící provozu | závada bránící provozu | poznámnka
VODOVOD
Plán čištění vodojemů | GIS - vodojem vodovodu | TA-VDJ 1 x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 4 |  | x | 4 | 4
Plán revize armatur na vodovou | GIS - uzávěr vodovodu GIS - hydrant vodovodu | TA-Kontrola armatur na V-1x za 3 roky |  | x | 1 | 3roky | ks | 1670 |  | x | 1670 | 1526 | 139 | 5
Plán preventivní kontroly úniků vodovodní sítě | GIS - úsek řadu vodovodu | TA-Kontrola úniků na V-1x za 5 let |  | x | 1 | 5let | km | 42.3 |  |  | 47 | 47 | 0 | 0
Plán měsíčních odečtů provozních vodoměrů | viz samostatný list |  |  |  | 1 | Měsíc | ks | 22
Plán výměny vodoměrů 2016 | Tábor |  |  |  |  | 6let | ks | 675
| Sezimovo Ústí |  |  |  |  | 6let | ks | 231
| Planá nad Lužnicí |  |  |  |  | 6let | ks | 148
Plán revize požárních hydrantů | GIS - hydrant vodovodu | TA-požární hydrant-1 x za rok |  | x | 1 | rok | ks | 43 |  | x | 43 | 42 | 1
STROJNÍ ZAŘÍZENÍ VODA |  | TA-Servošoupě ČSV-24x za rok | x |  | 2 | Měsíc | ks | 3 | x |  | 154 | 154 | 0 | 0
|  | TA-Čerpadlo ČSV - 24 x za rok | x |  | 2 | Měsíc | ks | 9 | x |  | 450 | 450 | 0 | 0
|  | TA-Dávkovací čerpadlo ČSV-24x za rok | x |  | 2 | Měsíc | ks | 2 | x |  | 150 | 150 | 0 | 0
|  | TA-Ventilátor VZD-24x za rok | x |  | 2 | Měsíc | ks | 1 | x |  | 25 | 25 | 0 | 0

## plán kontroly měření OV u význ.
Plán kontroly měření odpadních vod u výzmaných odběratelů 2015_2016
ROK 2015 - 2016 |  |  | kontrola | fakturační stav měřidla | odečtený stav měřidla při kontrole | podpis
odběratel | adresa odběrného místa | typ měřidla | četnost za rok | leden 2016 | 19.2.2016 | odběratel | za Čevak | poznámka
PT SERVIS KONZERVÁRNA spol. s r.o. | Tábor, Purkyňova 1000 | šachta Š1 u vrátnice měrný žlab MŽK-2/400 | 1x + on-line kontrola přes PC | 12852339 | 12853544 |  |  | na kan. přípojce PK1 - vrátnice p. Průcha tel. 606 669 513
|  | šachta Š2 zadní dvůr měrný žlab MŽK-2/400 | 1x + on-line kontrola přes PC | 184348 | 185611.4 |  |  | na kan. přípojce PK2 - zadní dvůr p. Průcha tel. 606 669 513
ASTON služby v ekologii, s.r.o. | nám.Tomáše Bati 419 Sezimovo Ústí II areál Kovosvit | Indukční průtokoměr Mod Mag M 1500 DN 50, výr.č. 1212-902C | 1 | 33765 | 33854 |  |  | stav indukčního průtokoměru OV hlásí p. Vesecký, vedoucí divize zneškodnění odpadů - do kanalizace Kovosvit MAS, a.s. a stočné platí Čevaku a.s. p. Vesecký 603 180 476
UNISLUŽBY s.r.o. | Planá nad Lužnicí, Chýnovská 378 | Ultrazvukový průtokoměr DANFOSS pro otevřený kanál | 1 | 168604 | 170387.6 |  |  | odpadní vody vypouští do kanalizace Kosteleckých uzenin a.s. a stočné platí Čevaku a.s. p. Čížek 736 754 207
Kostelecké uzeniny a.s. | Planá nad Lužnicí, Průmyslová 499 | Parshall P3 | 1 | 2376848 | 2389934.8 |  |  | měsíční fakturace mínus UNISLUŽBY s.r.o. p. Kulvajt 602 238 544
Friall, s.r.o. | Soběslavská 2098 390 02 Tábor | vodoměr hydrometer WS 80 | 1 | 535535 | 539484 |  |  | stočné se falturuje Friallu podle vodoměru pitné vody, stav vodoměru hlasí sami každý měsíc p. Čítek tel. 381 955 161
C - Energy Bohemia s.r.o. --------------------- odebírá pitnou vodu od JVS (871 940 m3/2015) a dodává uvedeným firmám. Uvedené firmy platí stočné Čevaku a.s. Planá nad Lužnicí, Průmyslová 748 ------------------ p. Loudín tel. 724 067 324 | C - Energy Bohemia s.r.o. | Parshall P3 | 1 | 1783190 | 1805706 |  |  | C - Energy Bohemia s.r.o. - měsíční fakturace OV z jiných zdrojů (od JVS)
| KOVOSVIT MAS, a.s. | vodoměr hydrometer WS 50 | 1 | 5503 | 5503 |  |  | Kovosvit - pitná od C - Energy
|  | indukční průtokoměr Codea Flowmex | 1 | 88272 | 90600 |  |  | Kovosvit - pitná od C - Energy = měsíční fakturace OV z jiných zdrojů
|  | paušál | 1 | 10 896 m3/rok |  |  |  | Kovosvit nevrácený kondenzát
908 m3/měsíc
| HP TRONIC Zlín spol.s r.o. | indukční průtokoměr | 1 | 2213 | 2264 |  |  | HP Tronic - pitná od C - Energy = měsíční fakturace OV z jiných zdrojů
| MADETA, a.s. | Hydrometer WS 150 č.v. 47967009 cejch 2013 v akumulátorovně | 1 | 740470 | 755870 |  |  | Madeta - je to vodoměr pitné vody od C - Energy Bohemia s.r.o. a je umístěn v Madetě = fakturace stočného z jiných zdrojů p.Voleman 602 167 443

## měření OV - revize
Plán revize měřících přístrojů na průtok odpadní vody 2015 - 2016
Poř. | Název dispečink | Jméno profilu | Typ měřicího zařízení | Město | Ulice | datum revize | datum revize | datum revize
1 | Q1aH - Nátok na ČOV Klokoty/Lužnické údolí | Q1aH | Průtokoměr | Tábor | Lužnické údolí | 2015-10-15 | 2016-05-19 | 2016-09-05
2 | Q1b - Uzávěrný profil sběrače B/Tismenické údolí | Q1b | Průtokoměr | Tábor | Pintova | 2015-10-15 | 2016-05-19 | 2016-09-05
3 | Q1c1 - Nátok na AČOV - protispádový sběrač/U řeky | Q1c1 | Průtokoměr | Tábor | Na Bydžově | 2015-10-15 | 2016-05-19 | 2016-09-05
4 | Q1c2 - Nátok na AČOV - průmyslový přivaděč/U řeky Lužnice | Q1c2 | Průtokoměr | Tábor | Na Bydžově x Vápenná strouha | 2015-11-05 | 2016-05-11 | 2016-09-05
5 | Q1c3 - Nátok na AČOV - sběrač/U řeky Lužnice | Q1c3 | Průtokoměr | Tábor | U Řeky Lužnice | 2015-11-05 | 2016-05-11 | 2016-09-05
6 | Q1c4 - Nátok na AČOV - sběrač Vápenná strouha | Q1c4 | Průtokoměr | Tábor | Vápenná strouha | 2015-11-11 | 2016-05-11 | 2016-09-05
7 | Q1dH - Nátok na ČSK 3 Tábor - Čelkovice | Q1dH | Průtokoměr | Tábor | Nábřeží | 2015-10-12 | 2016-05-19 | 2016-09-05
8 | Q4bH - Nátok na ČSK 4 Planá nad Lužnicí - U VHL | Q4bH | Průtokoměr | Planá nad Lužnicí | Ve Stržném | 2015-10-15 | 2016-05-31 | 2016-09-06
9 | Q3a1 - Nátok ze SÚ II. do sběrače A/ Cesta mládeže | Q3a1 | Průtokoměr | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí - Ul. u nadchodu přes E55 | 2015-11-05 | 2016-05-31 | 2016-09-06
10 | H1c - OK 28 Vápenná strouha/U Řeky Lužnice | H1c | hladinoměr | Tábor | Na Bydžově x Vápenná strouha | 2015-10-15 | 2016-05-11 | 2016-09-06
11 | H2b – plnění Štola 1 Jordán-Údolní/proluka Údolní ul.-Třebízského | H2b | hladinoměr | Tábor | propoj Údolní x Třebízského | 2015-10-15 | 2016-05-11 | 2016-09-06
12 | H2f – Plnění Štola Údolní-Lužnice/Na Bydžově | H2f | hladinoměr | Tábor | Na Bydžově | 2015-10-15 | 2016-05-11 | 2016-09-06
13 | H2h - Plnění Štola Bezručova/Tismenické údolí | H2h | hladinoměr | Tábor | Cesta pro pěší napojená na ul. K Vodopádu | 2015-10-15 | 2016-05-19 | 2016-09-06
14 | H2j - Plnění Štola Blanické předměstí/Jord. nábřeží | H2j | hladinoměr | Tábor | Východní hráze ryb. Jordán | 2015-11-11 | 2016-05-19 | 2016-09-06
15 | H3b2 - Rozděl. šachta B na „PP“-"A" před shybkou | H3b2 | hladinoměr | Sezimovo Ústí | Dr. E. Beneše | 2015-11-11 | 2016-05-31 | 2016-09-07
16 | H2d, H2e - Plnění Štola 2 Údolní, Rozděl. objekt „H“ | H2d, H2e | hladinoměr | Tábor | Údolní | 2015-11-11 | 2016-05-31 | 2016-09-07