## List1
1. OBECNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ UKAZATELE - vEn
1.1 Pitná voda
1.1.1 Jakost dodávané pitné vody (oblast Kvalita Základních Služeb (zásobování, odvádění), základní ukazatel)
Definice smluvního ukazatele | Rozdíl mezi počtem stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody překračujícím hygienické limity vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění předpisů pozdějších (vyjádřeno jako rozdíl mezi celkovým počtem stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody vyžadovaným na základě požadavků vyhlášky a počtem stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody splňujícím hygienické limity vyhlášky) a referenční hodnotou
Stanovení | Jednotka | limitní hodnota dle vyhl.č.252/2004 Sb. . NMH MH |  | pv1 počet stanovení splňující limitní hodnoty | pv2 počet stanovení celkem . | iPVz1 . ( pv1/pv2) x 100 v % | SZÚ četnost překročení dle SZÚ- Zpráva o kvalitě pitné vody za 2015 v % | RH referenční hodnota RH=pv2-(SZÚ/100) | PVz1 . (pv2-pv1) - RH | sml.pokut. bod dílčí V1a = 1 V1b = 0,2
Barva | mg/l Pt |  | max. 20 | 33 | 31 | 106.4516 | 0.18 | 0.0558 | 0 | 0
Zákal (t) | ZF(t) |  | max. 5 | 33 | 31 | 106.4516 | 0.1 | 0.031 | 0 | 0
Pach | stupeň |  | max. 2 | 33 | 31 | 106.4516 | 0.11 | 0.0341 | 0 | 0
Elektrická konduktivita | mS/m |  | max. 125 | 33 | 31 | 106.4516 | 0.09 | 0.0279 | 0 | 0
pH |  |  | 6,0 - 9,5 | 33 | 31 | 106.4516 | 0.42 | 0.1302 | 0 | 0
KNK-4,5 1) | mmol/l |  |  | 4 | 4 | 100 | X X X
CHSK-Mn | mg/l |  | max. 3 | 33 | 31 | 106.4516 | 0.02 | 0.0062 | 0 | 0
Amoniak a NH4+ | mg/l |  | max. 0,5 | 33 | 31 | 106.4516 | 0.02 | 0.0062 | 0 | 0
Dusitany | mg/l | max. 0,5 |  | 33 | 31 | 106.4516 | 0.01 | 0.0031 | 0 | 0
Dusičnany | mg/l | max. 50 |  | 33 | 31 | 106.4516 | 0.25 | 0.0775 | 0 | 0
Chloridy | mg/l |  | max. 100 | 4 | 4 | 100 | 0.04 | 0.0016 | 0 | 0
Sírany | mg/l |  | max. 250 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluoridy | mg/l | max. 1,5 |  | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Bor | mg/l | max. 1 |  | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Chuť | stupeň |  | max. 2 | 33 | 31 | 106.4516 | 0.04 | 0.0124 | 0 | 0
Chlor volný | mg/l |  | max. 0,3 | 33 | 31 | 106.4516 | 0.55 | 0.1705 | 0 | 0
Kyanidy celkové | mg/l | max. 0,05 |  | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Bromičnany s) | µg/l | max. 10 |  | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Sodík | mg/l |  | max. 200 | 4 | 4 | 100 | 0.1 | 0.004 | 0 | 0
Hořčík 1) | mg/l |  | 20 - 30 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Hliník 1) | mg/l |  | max. 0,2 | 4 | 4 | 100 | 0.25 | 0.01 | 0 | 0
Vápník 1) | mg/l |  | 40 - 80 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Chrom | µg/l | max. 0,05 |  | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Mangan | mg/l |  | max. 0,05 | 33 | 31 | 106.4516 | 0.5 | 0.155 | 0 | 0
Rtuť | mg/l | max. 0,001 |  | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Železo | mg/l |  | max. 0,2 | 31 | 31 | 100 | 2.9 | 0.899 | 0 | 0
Nikl | µg/l | max. 0,02 |  | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Měď | µg/l | max. 1 |  | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Arsen | µg/l | max. 0,01 |  | 4 | 4 | 100 | 0.02 | 0.0008 | 0 | 0
Stanovení | Jednotka | limitní hodnota dle vyhl.č.252/2004 Sb. . NMH MH |  | pv1 počet stanovení splňující limitní hodnoty | pv2 počet stanovení celkem . | iPVz1 . ( pv1/pv2) x 100 v % | SZÚ četnost překročení dle SZÚ- Zpráva o kvalitě pitné vody za 2015 v % | RH referenční hodnota RH=pv2-(SZÚ/100) | PVz1 . (pv2-pv1) - RH | sml.pokut. bod dílčí V1a = 1 V1b = 0,2
Selen | µg/l | max. 0,01 |  | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Kadmium | µg/l | max. 0,005 |  | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Antimon | µg/l | max. 0,005 |  | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Olovo | µg/l | max. 0,01 |  | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Ca+Mg | mmol/l |  | 2,0 - 3,5 | 4 | 4 | 100 | 50.6 | 2.024 | 0 | 0
Koliformní bakterie | KTJ/100ml | max. 0 |  | 31 | 31 | 100 | 1.19 | 0.3689 | -0.3689 | -0.3689
Escherichia coli | KTJ/100ml | max. 0 |  | 31 | 31 | 100 | 0.05 | 0.0155 | -0.0155 | -0.0155
Enterokoky | KTJ/100ml |  | max. 0 | 4 | 4 | 100 | 0.02 | 0.0008 | -0.0008 | -0.00016
Clostridium perfringens | KTJ/100ml |  | max. 0 | 31 | 31 | 100 | 0.01 | 0.0031 | -0.0031 | -0.00062
Počty kolonií při 36°C | KTJ/1ml |  | max. 20 | 31 | 31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Počty kolonií při 22°C | KTJ/1ml |  | max. 200 | 31 | 31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikroskopický obraz - abioseston | % |  | max. 10 | 4 | 4 | 100 | 0.02 | 0.0008 | -0.0008 | -0.00016
Mikroskopický obraz - živé organismy | jedinci/ml |  | max. 0 | 4 | 4 | 100 | 0.09 | 0.0036 | -0.0036 | -0.00072
Mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml | max. 50 |  | 4 | 4 | 100 | 0.44 | 0.0176 | -0.0176 | -0.0176
Benzo[a]pyren | µg/l | max. 0,01 |  | 4 | 4 | 100 | 0.01 | 0.0004 | -0.0004 | -0.0004
Suma PAU | µg/l | max. 0,1 |  | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Chloroform | µg/l |  | max. 30 | 4 | 4 | 100 | 1.26 | 0.0504 | -0.0504 | -0.01008
Trihalomethany | µg/l | max. 100 |  | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Trichlorethen | µg/l | max. 10 |  | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Tetrachlorethen | µg/l | max. 10 |  | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Benzen | µg/l | max. 1 |  | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
1,2-dichlorethan | µg/l | max. 3 |  | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
∑ 0
Vyhodnocení :
V souladu s Programem kontroly , stanovujícím rozsah a četnost kontrol, zpracovaným dle Vyhl.Min.zdr.252/2004 Sb. a schváleným SZÚ, bylo odebráno za kalendářní rok 2015 ze sítě 33 vzorků pitné vody (27 krácených,4 úplné, 2 opakované po odkalení při překročení limitu Fe) ,všechny výsledky rozborů v příloze č.10 této Roční Zprávy . Z výše uvedené tab. vyplývá, že u žádného stanovení nebyla překročena Referenční hodnota,pro jejíž stanovení byla naposledy použita hodnota ze Zprávy SZÚ o kvalitě pitné vody za 2015, neboť vzhledem k pátému roku provozování dle Smlouvy ,nejsou ještě k dispozici data pro stanovení hodnot z vlastních výsledků.