## List1
1. OBECNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ UKAZATELE - vEn
1.2. Odpadní voda
1.2.1 Počet nevyhovujících vzorků vypouštěných odpadních vod (oblast Kvalita Základních Služeb (zásobování, odvádění), základní ukazatel)
Definice smluvního ukazatele | Rozdíl mezi celkovým počtem vzorků vypouštěných odpadních vod vyžadovaných platným vodoprávním rozhodnutím a počtem vzorků vypouštěných odpadních vod, které splňují požadavky vodoprávního rozhodnutí.
1. AČOV Tábor | VH rozhodnutí - KUJCK 10316/2011 OZZL/14/Ryb., od 1.12.2014 pro dobu zkušebního .provozu.
parametr | Jednotka | limitní hodnota dle vh.rozhodnutí . . " p " " m " |  | ov1 počet vzorků splňující " m " limitní hodnoty | ov2 počet vzorků požadovaných celkem . | iOVz1 . ( ov1/ov2) x 100 v % | RH referenční hodnota RH= O | OVz1 . (ov2-ov1) | sml.pokut. bod dílčí V6 = 1
BSK5 | mg/l | 30/20 | 60/30 | 26 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0
CHSK Cr | mg/l | 150/80 | 250/140 | 26 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0
NL | mg/l | 40/23 | 75/35 | 26 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0
N celk. | mg/l | 35/17 | 60/30 | 26 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0
P celk. | mg/l | 3/1,5 | 5/3 | 26 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0
∑ 0
2. ČOV Tábor - Klokoty | VH rozhodnutí - KUJCK 36605/2010 OZZL/3Ryb.,
parametr | Jednotka | limitní hodnota dle vh.rozhodnutí . . " p " " m " |  | ov1 počet vzorků splňující " m " limitní hodnoty | ov2 počet vzorků požadovaných celkem . | iOVz1 . ( ov1/ov2) x 100 v % | RH referenční hodnota RH= O | OVz1 . (ov2-ov1) | sml.pokut. bod dílčí V6 = 1
BSK5 | mg/l | 15 | 30 | 26 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0
CHSK Cr | mg/l | 60 | 100 | 26 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0
NL | mg/l | 20 | 30 | 26 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0
N celk. | mg/l | 15 | 30 | 26 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0
P celk. | mg/l | 1,5 | 3 | 26 | 26 | 100 | 0 | 0 | 0
∑ 0
3. ČOV Tábor - Zaluží | VH rozhodnutí - METAB 9973/2013/OŽP/Ja
parametr | Jednotka | limitní hodnota dle vh.rozhodnutí . . " p " " m " |  | ov1 počet vzorků splňující " m " limitní hodnoty | ov2 počet vzorků požadovaných celkem . | iOVz1 . ( ov1/ov2) x 100 v % | RH referenční hodnota RH= O | OVz1 . (ov2-ov1) | sml.pokut. bod dílčí V6 = 1
BSK5 | mg/l | 30 | 70 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0
CHSK Cr | mg/l | 120 | 170 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0
NL | mg/l | 30 | 70 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0
∑ 0
Vyhodnocení :
V souladu s Programem kontroly , stanovujícím rozsah a četnost kontrol, zpracovaným dle příslušných VH rozhodnutí , bylo odebráno na odtoku z jednotlivých ČOV celkem 56 vzorků odp. vody (26 AČOV, 26 Klokoty, 4 Zaluží / , všechny vzorky pod limitem " m " , všechny výsledky rozborů v příloze Z výše uvedené tab. vyplývá, že u žádného stanovení nebyla překročena Referenční hodnota .