## List1
Příloha výkon.ukazatele - 1.2.2. Kvalita kalu - ROZBORY 2015
Typ rozboru | Datum odběru | Číslo vzorku | pH | NC | PC | VS | Cd | Cu | Zn | Ni | Pb
| měrná jednotka |  |  | mg/kg suš. | mg/kg suš. | % | mg/kg suš. | mg/kg suš. | mg/kg suš. | mg/kg suš. | mg/kg suš.
| limitní hodnota dle požadavku odběratele |  | x | x | x | x | 5 | 500 | 2500 | 100 | 200
mirobiologický rozbor | 2015-01-29 | 2639 | VS: 21.1
těžké kovy + další parametry | 2015-01-29 | 2640 | 7.3 | 42000 | 24000 | 18.8 | 1 | 135 | 618 | 36.3 | 27.6
mirobiologický rozbor | 2015-08-11 | 26712 | VS: 16.1
těžké kovy + další parametry | 2015-08-11 | 26713 |  | 47000 | 30000 | 16.8 | 1.1 | 122 | 751 | 73.9 | 26
těžké kovy + další parametry | 2015-11-09 | 31889 |  |  | 29000 | 21.7 | 1.2 | 144 | 654 | 49.2 | 28.6
mirobiologický rozbor | 2015-11-09 | 31890 | VS: 21
Typ rozboru | Datum odběru | Číslo vzorku | Cr | Mo | Hg | As | termo-coli | enterokoky | Salmonella | AOX | PCB
| měrná jednotka |  | mg/kg suš. | mg/kg suš. | mg/kg suš. | mg/kg suš. | KTJ/1g suš. | KTJ/1g suš. | pozit/negativ. | mg/kg suš. | mg/kg suš.
| limitní hodnota dle požadavku odběratele |  | 200 | x | 4 | 30 | x | x | x | 500 | 0.6
mirobiologický rozbor | 2015-01-29 | 2639 | Cd: 10; Cu: 122; Zn: neg.
těžké kovy + další parametry | 2015-01-29 | 2640 | 54.2 | 4.9 | 1 | 5.9 |  |  |  | 0 | 0
mirobiologický rozbor | 2015-08-11 | 26712 | Cd: 3820; Cu: 2430; Zn: neg.
těžké kovy + další parametry | 2015-08-11 | 26713 | 42.4 | 4.7 | 0.63 | 6.7 |  |  |  | 0 | 0
těžké kovy + další parametry | 2015-11-09 | 31889 | 86.6 | 7.8 | 0.71 | 8.2 |  |  |  | 0 | 0
mirobiologický rozbor | 2015-11-09 | 31890 | Cd: 10; Cu: 10; Zn: negat.