## List1
1. OBECNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ UKAZATELE - vEn
1.1 Pitná voda
1.1.1 Jakost dodávané pitné vody (oblast Kvalita Základních Služeb (zásobování, odvádění), základní ukazatel)
Definice smluvního ukazatele | Rozdíl mezi počtem stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody překračujícím hygienické limity vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění předpisů pozdějších (vyjádřeno jako rozdíl mezi celkovým počtem stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody vyžadovaným na základě požadavků vyhlášky a počtem stanovení ukazatele jakosti dodávané pitné vody splňujícím hygienické limity vyhlášky) a referenční hodnotou
Stanovení | Jednotka | limitní hodnota dle vyhl.č.252/2004 Sb. . NMH MH |  | pv1 počet stanovení splňující limitní hodnoty | pv2 počet stanovení celkem . | iPVz1 . ( pv1/pv2) x 100 v % | četnost překročení dle vlastních výsledků za posledních 5 let v % | RH referenční hodnota RH=pv2x(SZÚ/100) | PVz1 . (pv2-pv1) - RH | sml.pokut. bod dílčí V1a = 1 V1b = 0,2
Barva | mg/l Pt |  | max. 20 | 34 | 34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Zákal (t) | ZF(t) |  | max. 5 | 34 | 34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Pach | stupeň |  | max. 2 | 34 | 34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Elektrická konduktivita | mS/m |  | max. 125 | 34 | 34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
pH |  |  | 6,0 - 9,5 | 34 | 34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
KNK-4,5 1) | mmol/l |  |  | 4 | 4 | 100 | X X X
CHSK-Mn | mg/l |  | max. 3 | 34 | 34 | 100 | 0.02 | 0.0068 | 0 | 0
Amoniak a NH4+ | mg/l |  | max. 0,5 | 34 | 34 | 100 | 0.02 | 0.0068 | 0 | 0
Dusitany | mg/l | max. 0,5 |  | 34 | 34 | 100 | 0.01 | 0.0034 | 0 | 0
Dusičnany | mg/l | max. 50 |  | 34 | 34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Chloridy | mg/l |  | max. 100 | 4 | 4 | 100 | 0.04 | 0.0016 | 0 | 0
Sírany | mg/l |  | max. 250 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Fluoridy | mg/l | max. 1,5 |  | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Bor | mg/l | max. 1 |  | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Chuť | stupeň |  | max. 2 | 34 | 34 | 100 | 0.04 | 0.0136 | 0 | 0
Chlor volný | mg/l |  | max. 0,3 | 34 | 34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Kyanidy celkové | mg/l | max. 0,05 |  | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Bromičnany s) | µg/l | max. 10 |  | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Sodík | mg/l |  | max. 200 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Hořčík 1) | mg/l |  | 20 - 30 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Hliník 1) | mg/l |  | max. 0,2 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Vápník 1) | mg/l |  | 40 - 80 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Chrom | µg/l | max. 0,05 |  | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Mangan | mg/l |  | max. 0,05 | 34 | 34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Rtuť | mg/l | max. 0,001 |  | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Železo | mg/l |  | max. 0,2 | 33 | 34 | 97.0588 | 3.1 | 1.054 | 0 | 0
Nikl | µg/l | max. 0,02 |  | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Měď | µg/l | max. 1 |  | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Arsen | µg/l | max. 0,01 |  | 4 | 4 | 100 | 0.02 | 0.0008 | 0 | 0
Stanovení | Jednotka | limitní hodnota dle vyhl.č.252/2004 Sb. . NMH MH |  | pv1 počet stanovení splňující limitní hodnoty | pv2 počet stanovení celkem . | iPVz1 . ( pv1/pv2) x 100 v % | SZÚ četnost překročení dle SZÚ- Zpráva o kvalitě pitné vody za 2015 v % | RH referenční hodnota RH=pv2-(SZÚ/100) | PVz1 . (pv2-pv1) - RH | sml.pokut. bod dílčí V1a = 1 V1b = 0,2
Selen | µg/l | max. 0,01 |  | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Kadmium | µg/l | max. 0,005 |  | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Antimon | µg/l | max. 0,005 |  | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Olovo | µg/l | max. 0,01 |  | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Ca+Mg | mmol/l |  | 2,0 - 3,5 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Koliformní bakterie | KTJ/100ml | max. 0 |  | 34 | 34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Escherichia coli | KTJ/100ml | max. 0 |  | 34 | 34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Enterokoky | KTJ/100ml |  | max. 0 | 4 | 4 | 100 | 0.02 | 0.0008 | -0.0008 | -0.00016
Clostridium perfringens | KTJ/100ml |  | max. 0 | 34 | 34 | 100 | 0.01 | 0.0034 | -0.0034 | -0.00068
Počty kolonií při 36°C | KTJ/1ml |  | max. 20 | 34 | 34 | 100 | 2.5 | 0.85 | 0 | 0
Počty kolonií při 22°C | KTJ/1ml |  | max. 200 | 34 | 34 | 100 | 1.25 | 1 | 0 | 0
Mikroskopický obraz - abioseston | % |  | max. 10 | 4 | 4 | 100 | 0.02 | 0.0008 | -0.0008 | -0.00016
Mikroskopický obraz - živé organismy | jedinci/ml |  | max. 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml | max. 50 |  | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Benzo[a]pyren | µg/l | max. 0,01 |  | 4 | 4 | 100 | 0.01 | 0.0004 | -0.0004 | -0.0004
Suma PAU | µg/l | max. 0,1 |  | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Chloroform | µg/l |  | max. 30 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Trihalomethany | µg/l | max. 100 |  | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Trichlorethen | µg/l | max. 10 |  | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Tetrachlorethen | µg/l | max. 10 |  | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
cis-1,2-Dichlorethen s) | µg/l |  |  | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
1,1-dichlorethen | µg/l |  |  | 2 | 2 | 100 | 0
Benzen | µg/l | max. 1 |  | 4 | 4 | 100 | 0
1,2-dichlorethan | µg/l | max. 3 |  | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
∑ 0
Vyhodnocení :
V souladu s Programem kontroly , stanovujícím rozsah a četnost kontrol, zpracovaným dle Vyhl.Min.zdr.252/2004 Sb. a schváleným SZÚ, bylo odebráno za kalendářní rok 2016 ze sítě 34 vzorků pitné vody (29 krácených,4 úplné, 1 opakovaný po odkalení při překročení limitu Fe) ,všechny výsledky rozborů v příloze č.10 této Roční Zprávy . Z výše uvedené tab. vyplývá, že u žádného stanovení nebyla překročena Referenční hodnota,pro jejíž stanovení byla použita již hodnota z dosažených výsledků provozovatele za posledních 5 let.
Note on I33: Fučík Václav: 160 vzorků - 5 překročení = 3,1%
Note on I47: Fučík Václav: 160 vzorků - 4 překročení = 2,5%
Note on I48: Fučík Václav: 160 vzorků - 2 překročení = 1,25%