## List1
4. PROVOZNÍ VÝKONOVÉ UKAZATELE - vPr
4.1 Pitná voda
4.1.9 Aktivní kontrola úniků na vodovodní síti v rámci Vodovodu – Opravy (specifický ukazatel)
Definice smluvního ukazatele | Rozdíl mezi referenční hodnotou a počtem úniků nalezených a opravených na základě analýzy ztrát.
| pvD10 počet úniků nalezených a opravených počet | pvC8 délka sítě celkem km | ipvPr5 ( pvD10/pvC8) * 100 v počet na 100 km | RH referenční hodnota úniků za rok | pvPr5 . RH-pvD10 počet | sml.pokut. bod dílčí (pvPr5*V206 V206 =0,5
ČEVAK - provoz VST | 140 | 215,86 | 64.8569 | 100 | 0 | 0
∑ 0
Vyhodnocení :
Pravidelnou denní analýzou ztrát / vyhodnocování nočních minim, prevent.kontrolou přístroji, fyzickou kontrolou sítě , kontrolou vnějších podnětů apod./, bylo nalazeno celkem 140 ůniků vody, které byly obratem všechny opraveny , v limitech dle 4.1.1 . Veškeré záznamy jsou uvedeny ve výpisech z dispečiku provozovatele,které jsou přílohou č.11 této Roční Zprávy o Základních Službách. Z výše uvedené tab.vyplývá,že bylo nalezeno a opraveno více úniků než požaduje Referenční hodnota .