## Vykon Ukaz
Příloha výkon.ukazatele - 1.2.1. - rozbory odpadní vody z ČOV
AČOV Tábor
|  |  | Q24 | 28200 |  | 95000 |  | recipient: | Lužnice ř.km. 41,7 |  |  |  | ČHP: | 1-07-04-066
| VH rozhod. |  |  | 5500000 |  | 80/140 | 20/30 | 23/35 |  |  | r.p. 17/30 | r.p. 1,5/3
| od 5.12.2014 ZP |  |  | 600000 |  | 357,5 t/r | 82,5 t/r | 88 t/r |  |  | 93,5 t/r | 8,3 t/r
| VH rozhod. |  |  | 5500000 |  | 70/115 | 14/25 | 18/25 |  |  | r.p. 15/25 | r.p. 1,0/3 |  |  |  |  | 12
| od 14.1.2016 TP |  |  | 600000 |  | 275 t/r | 55 t/r | 66 t/r |  |  | 82,5 t/r | 5,5 t/r |  |  |  |  | aktivace
|  |  | odtok AČOV 2016 | Q | pH | CHSKCr | BSK5 | NL | N-NH4+ | Nanorg | NC | PC | RAS | AOX | Cd | Hg | teplota
| 26c | č.vz. | datum odb. | m3/měs |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | °C
| 1 | 1125 | 2016-01-12 | 323785 | 7.7 | 42 | 13 | 5.6 | 18 | 20.7 | 27 | 0.78 | 530 | 0.03 |  |  | 13.5
| 2 | 2461 | 2016-01-25 | 0 | 7.5 | 43 | 12 | 15 | 14 | 16.8 | 20 | 0.44 |  |  |  |  | 10.5
| 3 | 3920 | 2016-02-09 | 397687 | 8 | 29 | 10 | 8 | 17 | 19.6 | 23 | 0.19 | 540 | 0.091 |  |  | 11.6
| 4 | 5467 | 2016-02-23 | 0 | 7.6 | 22 | 5 | 7.5 | 12 | 17.8 | 22 | 0.15 |  |  |  |  | 12.4
| 5 | 7063 | 2016-03-09 | 364405 | 8.3 | 37 | 9 | 6.4 | 6.1 | 18.6 | 19 | 0.18 | 630 | 0.052 |  |  | 13
| 6 | 8409 | 2016-03-22 | 0 | 7.8 | 49 | 13 | 10 | 4.3 | 7.8 | 13 | 1.36 |  |  |  |  | 13.8
| 7 | 10530 | 2016-04-13 | 269092 | 7 | 49 | 14 | 15 | 1.9 | 5.94 | 10 | 1.17 | 540 | 0.11 |  |  | 16.6
| 8 | 12097 | 2016-04-26 | 0 | 7.4 | 61 | 24 | 19 | 2.1 | 6.7 | 9.7 | 0.59 |  |  |  |  | 15.4
| 9 | 14073 | 2016-05-11 | 351237 | 8.2 | 47 | 12 | 6.4 | 0.39 | 4.45 | 8.5 | 1.01 | 690 | 0.051 |  |  | 17.6
| 10 | 15553 | 2016-05-24 | 0 | 7.3 | 50 | 12 | 13 | 0.57 | 3.94 | 6.3 | 1.04 |  |  |  |  | 17.3
| 11 | 16870 | 2016-06-07 | 401637 | 7.5 | 45 | 13 | 11 | 0.21 | 4.23 | 7.2 | 0.68 | 440 | 0.093 | 0.001 | 0.0001 | 18.5
| 12 | 18527 | 2016-06-22 | 0 | 7.6 | 31 | 6 | 8.8 | 0.15 | 3.98 | 8.6 | 0.35 |  |  |  |  | 20.2
| 13 | 20117 | 2016-07-12 | 345889 | 7.6 | 19 | 2 | 3.7 | 0.1 | 2 | 5.8 | 0.18 | 320 |  |  |  | 22
| 14 | 20988 | 2016-07-19 | 0 | 7.7 | 30 | 5 | 8.8 | 0.1 | 4.56 | 6.3 | 1.33 | 500 | 0.05 |  |  | 21.7
| 15 | 21798 | 2016-07-26 |  | 7.7 | 40 | 5 | 4.8 | 0.07 | 3.92 | 5.8 | 0.93 |  |  |  |  | 22.4
| 16 | 23065 | 2016-08-08 | 264675 | 7.9 | 34 | 6 | 4.4 | 0.08 | 3.51 | 7 | 1.17 | 520 | 0.087 |  |  | 22.5
| 17 | 24762 | 2016-08-22 | 0 | 7.5 | 28 | 9 | 11 | 0.11 | 1.94 | 7.3 | 0.52 |  |  |  |  | 22
| 18 | 27417 | 2016-09-14 | 237697 | 7.5 | 38 | 11 | 6.8 | 0.12 | 3.79 | 7.3 | 0.41 | 710 | 0.059 |  |  | 24
| 19 | 28098 | 2016-09-20 | 0 | 7.9 | 26 | 12 | 10 | 0.34 | 4.79 | 7.8 | 0.24 |  |  |  |  | 21.6
| 20 | 29384 | 2016-10-04 | 276651 | 7.1 | 21 | 10 | 8 | 0.59 | 2.55 | 5.1 | 0.32 |  |  |  |  | 18.3
| 21 | 32145 | 2016-10-25 | 0 | 7.8 | 32 | 13 | 10 | 0.32 | 3.7 | 6.6 | 0.88 | 570 | 0.081 |  |  | 18.8
| 22 | 33323 | 2016-11-06 | 295331 | 7.8 | 59 | 17 | 7.2 | 1.1 | 4.87 | 6.2 | 0.32 | 460 | 0.03 | 0.001 | 0.0001 | 16.2
| 23 | 34607 | 2016-11-15 | 0 | 7.7 | 42 | 13 | 15 | 0.1 | 4.2 | 8.6 | 0.51 | 670 |  |  |  | 15
| 24 | 35188 | 2016-11-22 | 0 | 7.7 | 33 | 11 | 12 | 0.06 | 2.84 | 7.1 | 0.31 |  |  |  |  | 16.1
| 25 | 36942 | 2016-12-07 | 284402 | 7.8 | 50 | 13 | 14 | 2.4 | 6.78 | 9.5 | 0.96 | 780 | 0.089 |  |  | 14.6
| 26 | 37709 | 2016-12-13 | 0 | 7.6 | 33 | 11 | 8.4 | 3.5 | 5.9 | 9.4 | 0.96 |  |  |  |  | 13.5
|  |  | celk. m3/rok; počet vz. | 3812488 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 14 | 12 | 2 | 2
|  |  | průměr (mg/l) |  | 7.6615 | 38.0769 | 10.8077 | 9.6077 | 3.2965 | 7.1496 | 10.5423 | 0.65308 | 564.2857 | 0.068583 | 0.001 | 0.0001 | 17.2731
|  |  | bilance od.(t)np |  |  | 145.1678 | 41.2042 | 36.6292 | 12.568 | 27.2578 | 40.1924 | 2.4898 | 2151.3325 | 0.26147 | 0.0038125 | 0.00038125
ČOV Tábor-Klokoty
|  |  | Q24 | 8386 |  | 30000 |  | recipient: | Lužnice, ř.km:37,2 |  |  |  | ČHP: | 1-07-04-076
| VH rozhod. |  | limity: m3/rok, mg/l | 2500000 |  | 60/100 | 15/30 | 20/30 |  |  | r.p. 15/30 | r.p. 1,5/3 |  |  |  |  | 12
| 2016-01-05 |  | m3/měs., t/rok | 251000 |  | 155 t/r | 37,5 t/r | 50 t/r |  |  | 37,5 t/r | 3,8 t/r |  |  |  |  | aktivace
|  |  | odtok ČOV Klokoty 2016 | Q | pH | CHSKCr | BSK5 | NL | N-NH4+ | Nanorg | NC | PC | RAS | AOX | Cd | Hg | teplota
| 26c | č.vz. | datum odb. | m3/r |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | °C
| 1 | 1131 | 2016-01-12 | 104110 | 6.6 | 38 | 11 | 16 | 3.5 | 8.78 | 13 | 0.79 | 440 | 0.041 |  |  | 11
| 2 | 2459 | 2016-01-25 | 0 | 6.7 | 25 | 10 | 12 | 3.2 | 11.44 | 15 | 0.44 |  |  |  |  | 9.1
| 3 | 3941 | 2016-02-09 | 115677 | 7.1 | 14 | 8 | 15 | 1.9 | 9.5 | 12 | 0.86 | 480 | 0.046 |  |  | 9.8
| 4 | 5736 | 2016-02-25 | 0 | 7 | 35 | 4 | 11 | 9.2 | 15.7 | 17 | 0.39 |  |  |  |  | 9.5
| 5 | 7069 | 2016-03-09 | 124206 | 7.7 | 19 | 12 | 19 | 12 | 16.05 | 19 | 0.6 | 550 | 0.072 |  |  | 9.7
| 6 | 8415 | 2016-03-22 | 0 | 7.4 | 50 | 15 | 20 | 10 | 14.95 | 18 | 0.75 |  |  |  |  | 10.7
| 7 | 10540 | 2016-04-13 | 88880 | 6.8 | 63 | 17 | 26 | 2.1 | 8.2 | 12 | 1.13 | 480 | 0.09 |  |  | 12.9
| 8 | 12073 | 2016-04-26 | 0 | 6.6 | 51 | 13 | 13 | 2.4 | 9.05 | 13 | 0.5 |  |  |  |  | 12.5
| 9 | 14786 | 2016-05-17 | 87406 | 7.4 | 51 | 15 | 10 | 7 | 20.7 | 23 | 0.45 | 510 | 0.078 |  |  | 14.4
| 10 | 15559 | 2016-05-24 | 0 | 6.7 | 35 | 11 | 13 | 1.1 | 12.84 | 16 | 0.61 |  |  |  |  | 15.4
| 11 | 16877 | 2016-06-07 | 95624 | 6.8 | 35 | 10 | 12 | 2.8 | 16.02 | 22 | 1.33 | 480 | 0.069 | 0.001 | 0.0001 | 17.2
| 12 | 18531 | 2016-06-22 | 0 | 6.7 | 66 | 10 | 28 | 0.11 | 7.29 | 10 | 1.26 |  |  |  |  | 17.3
| 13 | 20118 | 2016-07-12 | 108904 | 7.7 | 28 | 5 | 6 | 0.1 | 4.73 | 8.2 | 0.3 | 430 |  |  |  | 19.5
| 14 | 20997 | 2016-07-19 | 0 | 6.9 | 53 | 9 | 14 | 0.05 | 10.1 | 13 | 0.5 | 190 | 0.083 |  |  | 18.9
| 15 | 21801 | 2016-07-26 | 0 | 7.3 | 38 | 5 | 4 | 0.1 | 12.62 | 15 | 0.37 |  |  |  |  | 20.2
| 16 | 23074 | 2016-08-08 | 79871 | 7.2 | 43 | 10 | 11 | 0.14 | 11.17 | 17 | 0.52 | 420 | 0.049 |  |  | 19.6
| 17 | 24765 | 2016-08-22 | 0 | 6.9 | 30 | 13 | 10 | 0.07 | 15.07 | 19 | 0.53 |  |  |  |  | 19.6
| 18 | 27423 | 2016-09-14 | 69439 | 7.1 | 26 | 8 | 6.4 | 0.14 | 10.14 | 14 | 0.55 | 510 | 0.093 |  |  | 20.3
| 19 | 28710 | 2016-09-26 | 0 | 6.6 | 24 | 11 | 11 | 0.05 | 8.57 | 13 | 0.41 |  |  |  |  | 18.6
| 20 | 29402 | 2016-10-04 | 96844 | 6.5 | 20 | 11 | 12 | 0.08 | 8.1 | 12 | 0.67 | 290 | 0.048 |  |  | 16.4
| 21 | 32176 | 2016-10-25 | 0 | 7 | 27 | 11 | 9 | 0.14 | 10.19 | 14 | 0.72 |  |  |  |  | 16
| 22 | 33918 | 2016-11-09 | 86717 | 7 | 26 | 9 | 13 | 4.4 | 9.98 | 13 | 0.6 | 440 | 0.055 | 0.001 | 0.0001 | 13.4
| 23 | 34608 | 2016-11-15 | 0 | 6.6 | 22 | 13 | 14 | 1.1 | 11.16 | 16 | 0.46 | 530 |  |  |  | 12.4
| 24 | 35196 | 2016-11-22 | 0 | 6.6 | 42 | 13 | 11 | 0.14 | 4.38 | 9.7 | 0.43 |  |  |  |  | 13.3
| 25 | 36959 | 2016-12-07 | 98716 | 6.6 | 33 | 12 | 11 | 0.39 | 9.48 | 14 | 0.54 | 470 | 0.1 |  |  | 11.4
| 26 | 37712 | 2016-12-13 | 0 | 6.5 | 35 | 15 | 15 | 0.66 | 12.2 | 17 | 0.63 |  |  |  |  | 10.9
|  |  | celk. m3/rok; počet vz. | 1156394 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 14 | 12 | 2 | 2
|  |  | průměr (mg/l) |  | 6.9231 | 35.7308 | 10.8077 | 13.1692 | 2.4181 | 11.0927 | 14.8038 | 0.62846 | 444.2857 | 0.068667 |  |  | 14.6154
|  |  | bilance od.(t)np |  |  | 41.3188 | 12.498 | 15.2288 | 2.7962 | 12.8275 | 17.1191 | 0.72675 | 513.7693 | 0.079406 | 0.0011564 | 0.00011564
ČOV Zaluží
|  |  | Q24 | 50 |  | 300 |  | recipient: | Stříbrný potok ř.km:12,9 |  |  |  | ČHP: | 1-07-04-056
| VH rozhod. |  | limity: m3/rok, mg/l | 18000 |  | 120/170 | 30/70 | 30/70 | sledovat |  |  | sledovat |  |  |  |  | 12
| 2013-02-22 |  | m3/měs.,t/rok | 2500 |  | 2,06 t/r | 0,42 t/r | 0,42 t/r | [8 empty] | aktivace
|  |  | odtok ČOV 2016 | Q | pH | CHSKCr | BSK5 | NL | N-NH4+ | Nanorg | NC | PC | RAS | AOX | Cd | Hg | teplota
|  | č.vz. | datum odb. | m3/měsíc//r |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | °C
| 1 |  |  | 1167
| 2 | 5191 | 2016-02-22 | 1548 | 7.9 | 49 | 14 | 14 | 5
| 3 |  |  | 1409
| 4 |  |  | 1037
| 5 | 15484 | 2016-05-24 | 1183 | 7.7 | 54 | 19 | 12 | 12 | 15.5 | 22 | 2.91 | 280
| 6 |  |  | 1118
| 7 | 21635 | 2016-07-25 | 1142 | 6.8 | 44 | 16 | 4.8 | 8.3 |  |  | 5.38
| 8 |  |  | 973
| 9 |  |  | 837
| 10 |  |  | 868
| 11 | 34903 | 2016-11-21 | 963 | 6.7 | 22 | 11 | 2.8 | 2.4 | 16.97 | 32 | 4.45 | 580
| 12 |  |  | 992
|  |  | celk. m3/rok; počet vz. | 13237 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2
|  |  | průměr (mg/l) |  | 7.275 | 42.25 | 15 | 8.4 | 6.925 | 16.235 | 27 | 4.185 | 430 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | bilance od.(t)d |  |  | 0.55926 | 0.19856 | 0.11119 | 0.091666 | 0.2149 | 0.3574 | 0.055397 | 5.6919 | 0 | 0 | 0