## vodovod
Číslo | 3.2.1. | 2.1.1. | Typ | Kat. | Datum a čas | Obec | Část obce | Ulice | Nahlásil | Kontakt | Popis havárie | Upřesnění | Převzal | Datum a čas zavření | Datum a čas otevření | Omezení dodávky | NZV | Ukončení | Druh | Řad – popis | Přípojka – popis | Ostatní – popis | Počet OM | Zapsal | Typ zařízení | Druh havárie | Příčina | Typ zásahu | Popis likvidace | Zakázka-Reference | Zakázka-Název
7634/2016 |  | N | V | 3 | 2016-12-30 08:18 | Tábor | Tábor |  | Veselík |  | Odkalování |  | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2016-12-30 10:28 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
7623/2016 |  | A | V | 2 | 2016-12-29 08:06 | Tábor | Tábor | Třebízského 955/21 | Spirek | čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2016-12-29 10:41 | 2016-12-29 11:15 | 0:35 | A | 2016-12-29 11:33 | P |  |  |  | 26 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky vodovodu | Příčný lom | Za hranicí životnosti | Výměna | oprava přípojky | 1110312P00797 | A VŘTábor,Třebízského 955
7614/2016 |  | N | V | 3 | 2016-12-28 08:51 | Tábor | Tábor |  | Veselík | čevak | Odkalování |  | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2016-12-28 09:38 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Manipulace | Proplach - kvalita vody
7560/2016 |  | A | V | 3 | 2016-12-22 21:25 | Tábor | Tábor | Čsl. armády 2691 | Šefránková | 723077373 | Teče na chodníku |  | Ptáček Petr | 2016-12-22 23:00 | 2016-12-23 10:46 | 11:46 | A | 2016-12-23 10:48 | Ř |  |  |  | 5 | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Prasklé potrubí
7554/2016 |  | A | V | 3 | 2016-12-22 08:00 | Tábor | Tábor | Vančurova 1239/1 | Spirek | Čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-12-22 09:57 | Ř |  |  |  |  | Votíková Monika | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Prasklé potrubí | 1110312P00794 | A VŘ Tábor,Vančurova 1239
7536/2016 |  | N | V | 3 | 2016-12-21 09:55 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Průběžná | Kubík |  | Odkalování | Odkalení + odběr vzorku | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2016-12-21 12:14 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Odkalování |  | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Provedeno odkalení + odebrán vzorek vody - v pořádku. | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
7535/2016 |  | N | V | 3 | 2016-12-21 09:49 | Tábor | Čelkovice | Poříční 36 | Drsová | 608 543 799 | Ostatní závady | po manipulaci za VDM se zkřivilo potrubí před VDM | Kotek Miloš |  |  | 0:00 |  | 2016-12-21 14:26 | není ČEVAK |  |  |  |  | Kroupová Věra
7534/2016 |  | N | V | 3 | 2016-12-21 09:45 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Švermova 1338 | Klíma | 776 763 280 | Ostatní závady | rezavá přípojka | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2016-12-21 10:09 | není ČEVAK |  |  |  |  | Kroupová Věra |  |  |  |  | Konzultace výměny VP a vnitřních rozvodů.
7525/2016 |  | A | V | 3 | 2016-12-21 05:34 | Tábor | Tábor | Rokycanova 1286/15 | p.Ptáček | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu |  | Ptáček Petr | 2016-12-21 05:35 | 2016-12-21 09:42 | 4:08 |  | 2016-12-21 09:43 | Ř |  |  |  | 10 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Prasklé potrubí | 1110312P00795 | A VŘ Tábor,Rokycanova 1286
7510/2016 |  | A | V | 2 | 2016-12-19 18:21 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Zahradní 710 | p.Sudová | 721 642003 | Teče na ulici | nahlášeno kopání - 8:39 20.12.16 odkalování do 14:00 | Pysanczyn Luděk | 2016-12-19 19:28 | 2016-12-20 12:10 | 16:42 |  | 2016-12-20 14:01 | Ř | Porucha vodovodního řadu |  |  | 34 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Vada materiálu | Oprava - spojovací mat. | Oprava potrubí opravným třmenem. V rámci výkopu pro havárii výměna 2 Ks nefunkčních šoupat VP. Provedeno odkalení VŘ a VP, u kterých došlo k výměně šoupat (č.p. 710 a 711). | 1110212P00164 | A VŘ Sez.Ústí,Zahradní 710
7503/2016 |  | N | V | 3 | 2016-12-19 12:49 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Průběžná 601 | Maxa | 737 776 941 | Teče kalná voda | Odkaleno + odebrán vzorek | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2016-12-19 15:12 | kvalita pitná voda |  |  | Kalná voda |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Provedeno odkalení, odebrán vzorek vody a předán k rozboru - vyšší obsah Fe (odkaleno). | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
7489/2016 |  | A | V | 3 | 2016-12-19 07:55 | Tábor | Čekanice | Pionýrů 226 | Městská policie |  | Teče na chodníku | bude se kopat, volal p. Ptáček, před domem 241 | Kotek Miloš | 2016-12-19 09:05 | 2016-12-19 13:26 | 4:22 |  | 2016-12-19 13:27 | Ř |  |  |  | 3 | Maděra Ladislav | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou |  | 1110312P00793 | A VŘ Čekanice,Pionýrů 205
7487/2016 |  | A | V | 3 | 2016-12-19 04:08 | Tábor | Tábor | Bělehradská 2757/2 | policie | 381 253 008 | Porucha na vodovodním řadu | př.p. Pistulkovi také Varšavská ul. | Pysanczyn Luděk | 2016-12-19 05:52 | 2016-12-19 10:55 | 5:03 | A | 2016-12-19 13:00 | Ř | Porucha vodovodního řadu |  |  | 6 | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Vada materiálu | Oprava - spojovací mat. | Oprava potrubí spojovacím třmenem. Odkalení vodovodního řadu, odebrání vzorku vody. | 1110312P00791 | A VŘ Tábor,Bělehradská 2757/2
7484/2016 |  | A | V | 3 | 2016-12-18 04:21 | Tábor | Tábor | Zavadilská 2472 | policie |  | Porucha na vodovodním řadu | zavřena voda pro soukr. gymnázium a kanceláře Lesy ČR | Náprava Michal | 2016-12-18 04:45 | 2016-12-20 11:50 | 55:04 | A | 2016-12-20 11:50 | Ř | 20.12. ráno pokračování + odkalení |  |  | 2 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Podélná trhlina | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | výřez na potrubí | 1110312P00792 | A VŘ Tábor,Zavadilská 2472
7452/2016 |  | A | V | 3 | 2016-12-15 08:18 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Jilemnického | Kubík | Čevak | Porucha na vodovodním řadu | Havárie vodovodního řadu | Kubík Pavel | 2016-12-15 08:18 | 2016-12-15 12:17 | 3:59 |  | 2016-12-15 12:17 | Ř | Havárie na vodovodním řadu |  |  | 16 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Vada materiálu | Oprava - spojovací mat. | Oprava potrubí opravným třmenem. V rámci výkopu pro havárii výměna 2 Ks nefunčních šoupat VP. Odkalení VŘ, odebrání vzorku vody. | 1110212P00163 | A VŘ Sez.Ústí,Jilemnického 953
7424/2016 |  | N | V | 3 | 2016-12-14 07:50 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Na Pískách 632 | p. Klimpl | 776 811 392 | Vadný ventil před VDM | Vadný uzávěr před VDM | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2016-12-16 11:54 | není ČEVAK |  |  | Vadný uzávěr před VDM |  | Votíková Monika |  |  |  |  | Není ČEVAK. Oprava uzávěru před VDM (výměna)
7422/2016 |  | N | V | 3 | 2016-12-13 19:00 | Tábor | Tábor | Tankistů 2436/16 | Svoboda | 777332612 | Teče ze šroubení | po výměně | Hrubant Jan |  |  | 0:00 |  | 2016-12-14 08:50 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada spojovací mat. | Manipulace | Oprava - přetěsnění
7391/2016 |  | N | N | 3 | 2016-12-12 16:02 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Borecká 260 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2016-12-20 08:32 | zavření, otevření neplatiče |  |  | zaplatil dříve |  | Beritová Jana | [5 empty] | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
7377/2016 |  | N | V | 3 | 2016-12-12 13:15 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | ČSLA 513 | Miňha | ČEVAK | Vadný ventil před VDM | Výměna vadného ventilu před VDM | Miňha Michal | 2016-12-12 13:16 | 2016-12-12 14:19 | 1:03 |  | 2016-12-12 14:19 | není ČEVAK |  |  | výměna ventilu | 14 | Beritová Jana |  |  |  |  | Není ČEVAK. Oprava ventilu před VDM (výměna). | 1110108S00278 | Výměna uzávěru před VDM,Planá n/L 513
7372/2016 |  | A | V | 3 | 2016-12-12 09:10 | Planá nad Lužnicí | Strkov | U Dubu 224 | Miňha | ČEVAK | Porucha na přípojce | Výmněna nefunkčních armatur v rámci stavby | Miňha Michal | 2016-12-12 09:12 | 2016-12-12 11:08 | 1:56 |  | 2016-12-12 11:08 | porucha šoupěte |  |  | Šoupata VP | 6 | Beritová Jana | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna nefunkčních armatur v rámci stavby. 3 x šoupě VP a 1 x HP včetně šoupěte. Odkalení VŘ. | 1110112P00146 | N VP U Dubu
7338/2016 |  | N | V | 3 | 2016-12-09 08:55 | Tábor | Tábor | Svatošova 307 | Zimmel | čevak | Odkalování |  | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2016-12-09 11:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Maděra Ladislav | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
7333/2016 |  | N | V | 3 | 2016-12-08 23:13 | Tábor | Tábor | Svatošova 307 | - | - | Ostatní závady | opět vzduch v potrubí | Náprava Michal |  |  | 0:00 |  | 2016-12-09 02:01 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | (odkalování,odvzdušnění
7277/2016 |  | N | V | 3 | 2016-12-06 11:51 | Tábor | Čelkovice | U Lípy 181 | p. Vachtl | 605 102 014 | Požadavek na uzavření | Uzavřeno na vlastní žádost | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2016-12-06 14:00 | není ČEVAK |  |  |  |  | Kroupová Eva | [5 empty] | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
7256/2016 |  | A | V | 3 | 2016-12-05 09:18 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Nová 676 | p. Mašátová | 732 189 824 | Podezření na poruchu | dělá se louže kolem hydrantu | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2016-12-05 10:00 | porucha hydrantu |  |  | špatně uzavřený hydrant |  | Kroupová Eva | GIS - hydrant vodovodu | Jiné | Ostatní (ne do statistik) | Uzavřeno | Dotažení uzávěru hydrantu. | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
7249/2016 |  | A | V | 3 | 2016-12-05 07:16 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Průmyslová 1068 | p.Zimmel O. | ČEVAK | Porucha na šoupěti | 3 ks nefunkčních šoupat. | Zimmel Oldřich | 2016-12-05 08:01 | 2016-12-05 09:52 | 1:51 |  | 2016-12-05 09:52 | porucha šoupěte |  |  | Porucha šoupěte | 3 | Šíma Pavel | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna 3 ks nefunkčních šoupat. | 1110212P00162 | A VP Sez.Ústí,Průmyslová 1068
7231/2016 |  | N | V | 3 | 2016-12-02 10:03 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Zahradní | Zimmel | ČEVAK | Odkalování |  | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2016-12-02 12:04 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Odkalování |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody |  | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
7205/2016 |  | A | V | 3 | 2016-12-01 09:36 | Tábor | Tábor | Nerudova | Ptáček | Čevak | Porucha na přípojce |  | Ptáček Petr | 2016-12-01 09:36 | 2016-12-01 10:00 | 0:24 |  | 2016-12-01 10:01 | P |  |  |  | 6 | Kroupová Eva | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Uzavřeno | stávající přípojka zrušena, nové napojení z jiného místa
7187/2016 |  | A | V | 3 | 2016-11-30 10:17 | Tábor | Čekanice | K Jordánu | p. Blažek | 722 790 952 | Ostatní závady | na stavbě slíkli VDM z přípojky | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-11-30 14:43 | porucha ostatní |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Stavební činnost | Oprava - přetěsnění | Při zemních pracích došlo ke ztažení vodoměrné sestavy.
7166/2016 |  | N | V | 3 | 2016-11-29 09:29 | Tábor | Tábor | Tankistů 2436/16 | p. Svoboda | 777 332 612 | Vadný ventil před VDM |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-11-29 11:20 | není ČEVAK |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - průtokoměr vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna ventilu před VDM.
7091/2016 |  | A | V | 2 | 2016-11-25 08:17 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Nová 672 | p.Miňha | ČEVAK | Porucha na šoupěti | + Odkalení | Miňha Michal | 2016-11-25 08:23 | 2016-11-25 10:44 | 2:21 | A | 2016-11-25 12:58 | porucha šoupěte |  |  | Porucha šoupěte vodovodního řadu | 28 | Šíma Pavel | GIS - uzávěr vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna 2 Ks šoupat na vodovodním řadu. Po napuštění byl řad odkalen. | 1110112P00145 | A VP Planá n/L,Nová 672
7044/2016 |  | A | V | 2 | 2016-11-23 10:08 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Nová 690 | Miňha | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu | odkalování cca do 18:00 h | Miňha Michal | 2016-11-23 10:11 | 2016-11-23 15:56 | 5:46 | A | 2016-11-23 16:43 | Ř | Vodovodní řad |  |  | 28 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Nekvalitní provedení | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Řad opraven pomocí opravného třmenu. V rámci výkopu vyměněny i 2 nefunkční šoupata vodovodních přípojek, včetně pasů a zemních souprav. Po napuštění byl řad odkalen. | 1110112P00144 | A VP Planá n/L,Nová 690
6962/2016 |  | N | V | 3 | 2016-11-18 09:47 | Tábor | Tábor | Tankistů | Ptáček |  | Manipulace na vodovodním řadu |  | Ptáček Petr | 2016-11-18 09:48 | 2016-11-18 10:33 | 0:45 |  | 2016-11-18 10:33 | není ČEVAK |  |  |  | 12 | Kroupová Věra | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Stavební činnost | Výměna | vadný ventil před vdm
6937/2016 |  | N | V | 3 | 2016-11-16 09:26 | Tábor | Tábor | Jordánská 728/17 | p. Martínková | 723 198 675 | Nízký tlak | trvala nízký tlak asi 3 měsíce | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2016-11-16 12:36 | porucha nezjištěna |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Koroze | Kontrola, revize | majitelka prověří rozvody v domě.Poté se ozve. Dodávka vody z řadu bez závad.
6926/2016 |  | N | V | 3 | 2016-11-16 09:11 | Tábor | Tábor | Vožická 2504 | p. Stibor | 775 773 322 | Vadný ventil před VDM |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-11-16 13:25 | není ČEVAK |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - armatura vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Za hranicí životnosti | Kontrola, revize | Vadný ventil vymění sami.
6927/2016 |  | N | V | 3 | 2016-11-16 09:06 | Tábor | Tábor | Jordánská 1811/7 | Ptáček | Čevak | Vadný ventil před VDM |  | Ptáček Petr | 2016-11-16 09:06 | 2016-11-16 09:46 | 0:40 |  | 2016-11-16 09:45 | není ČEVAK |  |  |  | 8 | Kroupová Eva | GIS - průtokoměr vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna ventilu před VDM.
6911/2016 |  | A | V | 3 | 2016-11-15 14:30 | Tábor | Tábor | Štítného | MP | 156 | Chybí poklop šoupě,hydrant | propadlý | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-11-16 13:56 | porucha ostatní |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - šachta vodovodu | Poškozený - chybějící poklop | Dynamické namáhání | Výměna | vyměněn prasklý poklop | 1110312P00790 | N VŘ Tábor,Štítného 3108
6825/2016 |  | N | V | 3 | 2016-11-12 03:12 | Tábor | Tábor | Svatošova 307 | obsluha | 725 654305 | Neteče voda | akutní,plná kavárna | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2016-11-12 05:01 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
6801/2016 |  | N | V | 3 | 2016-11-11 09:07 | Tábor | Horky |  | Kubík | Čevak | Odkalování | do 14:00 | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2016-11-11 14:30 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Odkalování řadu |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Odkalování řadu. | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
6798/2016 |  | N | V | 3 | 2016-11-11 08:37 | Planá nad Lužnicí | Strkov |  | Miňha | Čevak | Odkalování | do 14:00 | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2016-11-11 14:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Odkalování řadu |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody |  | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
6795/2016 |  | N | V | 3 | 2016-11-11 08:16 | Tábor | Čekanice |  | Ptáček | Čevak | Odkalování | do : zavolá | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2016-11-11 11:23 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
6792/2016 |  | N | V | 3 | 2016-11-11 07:44 | Tábor | Náchod |  | Veselík | Čevak | Odkalování | nová zástavba, do : zavolá | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2016-11-11 09:19 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
6777/2016 |  | N | V | 3 | 2016-11-10 08:47 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Miňha | Čevak | Odkalování | do 14:00 | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2016-11-10 14:19 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Maděra Ladislav | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody |  | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
6765/2016 |  | A | V | 3 | 2016-11-09 11:34 | Tábor | Tábor | Jordánská 367/22 | Spirek | Čevak | Porucha na šoupěti |  | Spirek Karel | 2016-11-09 11:35 | 2016-11-09 13:55 | 2:20 |  | 2016-11-09 13:55 | porucha šoupěte |  |  |  | 9 | Kroupová Eva | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Koroze | Výměna | výměna šoupěte | 1110312P00784 | A VP Tábor,Jordánská 367
6764/2016 |  | A | V | 3 | 2016-11-09 11:34 | Tábor | Tábor | Jordánská 366/1 | Spirek | Čevak | Porucha na šoupěti |  | Spirek Karel | 2016-11-09 11:35 | 2016-11-09 13:53 | 2:18 |  | 2016-11-09 13:53 | porucha šoupěte |  |  |  | 9 | Kroupová Eva | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Koroze | Výměna | Výměna šoupěte | 1110312P00783 | A VP Tábor,Jordánská 366
6726/2016 |  | A | V | 3 | 2016-11-08 09:18 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Okrouhlická | Miňha | Čevak | Porucha na vodovodní přípojce | asi 1 hodinu + odkalování | Miňha Michal | 2016-11-08 09:18 | 2016-11-08 10:24 | 1:06 |  | 2016-11-08 11:29 | porucha šoupěte |  |  | Šoupě vodovodní přípojky | 10 | Kroupová Eva | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna šoupěte, včetně zemní soupravy. Odkalování řadu. | 1110112P00143 | A VP Planá n/L,Strkovská 98
6717/2016 |  | N | V | 3 | 2016-11-08 07:25 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Strkovská 98 | p.Zimmel | ČEVAK | Porucha na přípojce |  | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2016-11-08 15:00 | není ČEVAK |  |  | Porucha šoupěte vodovodní přípojky. |  | Šíma Pavel |  |  |  |  | Dvakrát nahlášená havárie - stejná jako 06726/2016 | 1110112P00143 | A VP Planá n/L,Strkovská 98
6716/2016 |  | A | V | 3 | 2016-11-08 07:23 | Tábor | Horky | Kaštanová 359 | p.Zimmel | ČEVAK | Porucha na šoupěti |  | Zimmel Oldřich | 2016-11-08 08:20 | 2016-11-08 09:50 | 1:30 |  | 2016-11-08 15:00 | porucha šoupěte |  |  | Porucha šoupěte na vodovodním řadu |  | Šíma Pavel | GIS - uzávěr vodovodu | Nefunkční armatura | Vada materiálu | Výměna | Výměna šoupěte včetně zemní soupravy. Odkalování řadu. | 1110312P00782 | A VŘ Horky,Kaštanová 359
6705/2016 |  | N | N | 3 | 2016-11-07 13:33 | Tábor | Horky | K Zastávce 187 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Zimmel Oldřich | 2016-11-08 06:54 | 2016-11-08 09:46 | 2:52 |  | 2016-11-08 09:45 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Kroupová Eva |  |  |  |  | Uzavření neuskutečněno na základě žádosti obchodní kanceláře Tábor - p. Kortan. Došlo k úhradě pohledávky.
6682/2016 |  | A | V | 3 | 2016-11-07 11:40 | Tábor | Tábor | Děkanská | p.Ptáček | ČEVAK | Ostatní závady |  | Ptáček Petr | 2016-11-07 11:41 | 2016-11-07 11:57 | 0:16 |  | 2016-11-07 11:57 | porucha ostatní |  |  |  | 6 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Výměna | Oprava vzdušníku | 1110312P00781 | A VŘ Tábor,Děkanská před čp.303 vzdušník
6715/2016 |  | N | V | 3 | 2016-11-07 07:20 | Tábor | Horky |  | p.Zimmel | ČEVAK | Odkalování |  | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2016-11-07 14:20 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
6652/2016 |  | A | V | 3 | 2016-11-04 12:38 | Tábor | Tábor | Husovo nám. 531/12 | hasiči |  | Teče na ulici |  | Pysanczyn Luděk | 2016-11-04 12:39 | 2016-11-04 17:03 | 4:23 |  | 2016-11-04 17:02 | Ř |  |  |  | 2 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou |  | 1110312P00780 | A VŘ Tábor,Šafaříkova 531
6561/2016 |  | N | V | 3 | 2016-11-01 07:28 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Vaníčkova 26/13 | Zimmel | Čevak | Vadný ventil před VDM | akutní | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2016-11-01 09:36 | není ČEVAK |  |  | Porucha na vnitřní instalaci |  | Kroupová Eva |  |  |  |  | Výměna ventilu před VDM
6546/2016 |  | A | V | 3 | 2016-10-31 08:50 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Lužnická | Kubík | Čevak | Porucha na hydrantu | odstávka 9 - 11 hod. | Kubík Pavel | 2016-10-31 09:01 | 2016-10-31 11:00 | 2:00 |  | 2016-10-31 11:00 | porucha hydrantu |  |  | Nový hydrant | 5 | Votíková Monika | GIS - hydrant vodovodu | Jiné | Jiné | Jiné | Vysazení nového podzemního hydrantu pro možnost odkalení slepé větve. | 1110212P00161 | N VŘ Sez.Ústí,Lužnická 892 - HP
6474/2016 |  | A | V | 3 | 2016-10-25 08:29 | Tábor | Čekanice | Stromová | Valeška | čevak | Porucha na hydrantu |  | Valeška Miroslav |  |  | 0:00 |  | 2016-10-25 09:27 | porucha hydrantu |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - hydrant vodovodu | Nefunkční armatura | Vada materiálu | Výměna | výměna hydrantu | 1110312P00777 | N VŘ Čekanice,Stromová 200 - hydrant
6463/2016 |  | A | V | 3 | 2016-10-24 17:35 | Tábor | Náchod | Spojovací 80 | Spirek | čevak | Porucha na šoupěti | oprava zítra - přistavena cisterna Vytýčení sítí | Spirek Karel | 2016-10-24 17:35 | 2016-10-25 09:57 | 16:22 | A | 2016-10-25 09:57 | porucha šoupěte |  |  |  | 2 | Pavlíková Iveta | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna přípojkového šoupěte. | 1110312P00778 | A VP Náchod,Spojovací 80
6452/2016 |  | A | V | 3 | 2016-10-24 09:15 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Lužnická 885 | Zimmel O. | Čevak | Porucha na šoupěti | do 12:00 | Zimmel Oldřich | 2016-10-26 08:32 | 2016-10-26 12:13 | 3:41 |  | 2016-10-24 12:01 | porucha šoupěte |  |  | Porucha na 4 šoupatech vodovodního řadu. | 18 | Kroupová Eva | GIS - uzávěr vodovodu | Nefunkční armatura | Nekvalitní provedení | Výměna | Výměna 4 kusů šoupat na vodovodním řadu. Po napuštění provedeno odkalení sítě. | 1110212P00160 | A VŘ Sez.Ústí,Lužnická 885
6386/2016 |  | A | V | 3 | 2016-10-20 08:12 | Tábor | Horky | K Šachtě 21 | p.Zimmel | ČEVAK | Porucha na šoupěti | porucha šoupěte VP | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2016-10-20 14:30 | porucha šoupěte |  |  | Porucha zemní soupravy u šoupěte VP |  | Šíma Pavel | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Poškozená zemní souprava | Nekvalitní provedení | Výměna | Výměna zemní soupravy. Šoupě ponecháno. | 1110312P00776 | A VP Horky,K Šachtě 21
6340/2016 |  | A | V | 2 | 2016-10-18 11:06 | Tábor | Tábor | Třebízského | Spirek | Čevak | Porucha na vodovodním řadu | výměna šoupat | Spirek Karel | 2016-10-18 11:05 | 2016-10-18 12:31 | 1:25 | A | 2016-10-18 13:34 | porucha šoupěte |  |  |  | 66 | Kroupová Eva | GIS - uzávěr vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna šoupatového uzlu + vysazení hydrantu | 1110312P00775 | A VŘ Tábor,Třebízského 916
6337/2016 |  | N | V | 3 | 2016-10-18 09:36 | Tábor | Větrovy |  | Cízler | Čevak | Odkalování | do 12:30 | Cízler Václav |  |  | 0:00 |  | 2016-10-18 13:56 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Odkalování vodovní sítě. | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
6333/2016 |  | A | V | 3 | 2016-10-18 09:00 | Tábor | Čekanice | Stromová | Ptáček | Čevak | Porucha na přípojce | zrušení přípojky, asi na 30 minut | Ptáček Petr | 2016-10-18 09:00 | 2016-10-18 09:31 | 0:31 |  | 2016-10-18 09:31 | P |  |  |  | 2 | Kroupová Eva |  |  |  |  | Zrušení vodovodní přípojky po dohodě s majitelem - Pionýrů 205 (několik poruch, teče šoupě). Objekt je na prodej, prodávající seznámí s tímto stavem kupujícího.
6323/2016 |  | N | V | 3 | 2016-10-17 17:29 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Táborská 812 | Cízler | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu | není ČEVAK | Cízler Václav |  |  | 0:00 |  | 2016-10-18 14:05 | není ČEVAK |  |  |  |  | Beritová Jana |  |  |  |  | Nebyla zjištěna porucha na námi provozovaném zařízení.
6242/2016 |  | N | V | 3 | 2016-10-14 08:30 | Tábor | Tábor |  | Lojda | Čevak | Odkalování | do 13:00 | Lojda Jan |  |  | 0:00 |  | 2016-10-14 13:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
6221/2016 |  | A | V | 3 | 2016-10-13 10:13 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Okružní 379/30 | Zimmel O. | Čevak | Porucha na šoupěti | asi tak 11-12 hodina + odkalování | Zimmel Oldřich | 2016-10-13 10:53 | 2016-10-13 12:18 | 1:25 |  | 2016-10-13 12:18 | porucha šoupěte |  |  | Poroucha šoupěte na vodovodním řadu. | 15 | Kroupová Eva | GIS - uzávěr vodovodu | Nefunkční armatura | Vada materiálu | Výměna | Stávající šoupě vyměněno za nové. Postupné odkalování. | 1110212P00159 | A VŘ oprava
6204/2016 |  | N | V | 3 | 2016-10-13 01:19 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Lužnická | Pysanczyn | ČEVAK | Manipulace na vodovodním řadu |  | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-10-13 02:01 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Hledání poruchy |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Jiné | Hledání poruchy | Manipulace v síti | Hledání poruchy | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
6169/2016 |  | A | V | 3 | 2016-10-11 10:44 | Tábor | Tábor | Petrohradská 2338 | Spirek | Čevak | Porucha na přípojce |  | Spirek Karel | 2016-10-11 10:43 | 2016-10-11 14:40 | 3:57 | A | 2016-10-11 14:40 | P |  |  |  | 5 | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Za hranicí životnosti | Výměna | výměna vodovodní přípojky | 1110312P00773 | A VP Petrohradská 2338
6168/2016 |  | N | V | 3 | 2016-10-11 10:15 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Kubík | Čevak | Odkalování | zavolá | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2016-10-11 14:02 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Odkalování sítě. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
6153/2016 |  | N | V | 3 | 2016-10-10 18:45 | Tábor | Čelkovice | Mlýnská | Pysanczyn | čevak | Porucha na přípojce | řešit se bude zítra s majitelem. | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-10-11 14:00 | není ČEVAK |  |  | Vnitřní instalace |  | Pavlíková Iveta |  |  |  |  | Porucha na vnitřní instalaci.
6119/2016 |  | N | V | 3 | 2016-10-10 10:22 | Tábor | Tábor |  | p.Veselík | ČEVAK | Odkalování |  | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2016-10-10 12:46 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
6116/2016 |  | A | V | 3 | 2016-10-10 09:37 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Jana z Ústí 136/36 | p.Zimmel | ČEVAK | Porucha na šoupěti | porucha šoupěte na vodovodní přípojce | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2016-10-10 11:49 | porucha šoupěte |  |  | Nefunkční šoupět. |  | Šíma Pavel | GIS - uzávěr vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna pasu, šoupěte a potrubí přípojky do VDM šachty. | 1110212P00158 | A VP Jana z Ústí 136/6
6117/2016 |  | A | V | 2 | 2016-10-10 09:26 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Jana z Ústí 164 | Zimmel O | Čevak | Porucha na šoupěti | asi na 2 hodiny, cisterna nebude. Odkalování | Zimmel Oldřich | 2016-10-10 09:25 | 2016-10-10 11:14 | 1:48 |  | 2016-10-10 11:14 | porucha šoupěte |  |  | Odpadlý navrtávací pas, nefunkční šoupě. | 38 | Kroupová Eva | GIS - uzávěr vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Jiné | Přípojka zrušena na žádost majitele. Zaslepeno na řadu opravným třmenem. Odkalení. | 1110212P00157 | A VP Jana z Ústí 164
6102/2016 |  | A | V | 3 | 2016-10-10 05:30 | Tábor | Tábor | Novákova 2517 | Fiala | 777584619 | Nízký tlak | trvale nízký tlak, teď už ale nejde ani sprcha, je to bytový dům, nefunguje ani myčka, prosí aby ho někdo kontaktoval | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-10-14 11:40 | porucha ostatní |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - armatura vodovodu | Manipulace v síti | Manipulace | Kontrola, revize | Provedeno měření tlaku datalogerem. Na RV U Boučků provedena kontrola tlaku, následně pak přenastavení red. ventilu.Naměřené hodnoty jsou viz. příloha.
6084/2016 |  | A | V | 3 | 2016-10-07 12:55 | Tábor | Tábor | Budějovická 1020 | Spirek | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu | oprava poruchy zítra ráno, zokruhováno, nikdo by neměl být bez vody, cisterny v Budějovické u Jednoty a na křižovatce s Husovou ul., řeší se převoz blíž ke Křižíkovu nám., kde teče kalná voda a případně odkalování oblasti, aktuální info - Veselík | Spirek Karel | 2016-10-08 08:16 | 2016-10-08 13:44 | 5:28 | A | 2016-10-08 14:22 | Ř |  |  |  | 10 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | V rámci opravy DN 200 bylo vyměněno šoupě k čp. 1020 | 1110312P00771 | A VŘ Budějovická 1020
6024/2016 |  | A | V | 2 | 2016-10-06 07:55 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Lužnická 894 | Zimmel | čevak | Porucha na vodovodním řadu | + odkalení | Zimmel Oldřich | 2016-10-06 09:04 | 2016-10-06 11:06 | 2:02 |  | 2016-10-06 14:00 | Ř | Trhlina na vodovodním potrubí. |  |  | 29 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Podélná trhlina | Nekvalitní provedení | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Provedena oprava vyříznutím části poškozeného potrubí a vložením nového pomocí spojovacích třmenů. Po opravě provedeno odkalení. | 1110212P00156 | A VŘ Sez.Ústí,Lužnická 894
5998/2016 |  | N | V | 3 | 2016-10-05 02:01 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Lužnická | Pistulka |  | Manipulace na vodovodním řadu |  | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2016-10-05 03:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana |  |  |  |  | Hledání poruchy
5996/2016 |  | N | V | 3 | 2016-10-04 20:13 | Tábor | Tábor | Svatošova 307 | Mareš | 602 942 723 | Ostatní závady | vzduch v potrubí | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2016-10-04 22:21 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
5957/2016 |  | N | N | 3 | 2016-10-03 14:51 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Hájkova 350 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Miňha Michal | 2016-10-04 10:05 | 2016-10-11 10:05 | 168:00 |  | 2016-10-11 10:49 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Kroupová Eva
5935/2016 |  | A | V | 3 | 2016-10-03 13:26 | Tábor | Tábor | Kostnická 159/3 | Ptáček | Čevak | Porucha na přípojce |  | Ptáček Petr | 2016-10-03 13:26 | 2016-10-03 14:11 | 0:45 |  | 2016-10-03 14:11 | P |  |  |  | 7 | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze | Výměna | výměna přípojky | 1110312P00769 | A VP Tábor,Kostnická 159
5922/2016 |  | A | V | 2 | 2016-10-03 10:21 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Lužnická 893 | Pysanczyn | Čevak | Porucha na přípojce | + odkalení | Zimmel Oldřich | 2016-10-04 09:27 | 2016-10-04 10:00 | 0:33 |  | 2016-10-04 10:30 | porucha šoupěte |  |  | Porucha šoupěte na přípojce | 29 | Votíková Monika | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Výměna | Výměna navrtávacího pasu a šoupěte | 1110212P00155 | A VP Sez.Ústí,Lužnická 893
5930/2016 |  | N | V | 3 | 2016-10-03 10:00 | Tábor | Čelkovice |  | Kubík | Čevak | Odkalování | do 13 hod. | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2016-10-03 13:10 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Votíková Monika | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Odkalování vodovodního řadu. | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
5917/2016 |  | N | V | 3 | 2016-10-03 08:08 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Švehlova 157 | p. Havlová | 723 558 910 | Požadavek na uzavření | paní chce uzavřít přípojku na vlastní žádost, jedná se o pozastavenou stavbu, bojí se zamrznutí | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-10-05 10:28 | není ČEVAK |  |  |  |  | Kroupová Eva |  |  |  |  | požadavek na uzavření neproveden, telefoní číslo neplatné, nebylo možno ověřit u majitele
2178/2017 |  | N | V | 3 | 2017-03-31 08:23 | Tábor | Tábor | Smolínova 1422/59 | p. Švadlena | 606448119 | Teče do sklepa | zapáchajícíc voda | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-03-31 10:35 | porucha nezjištěna |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Předáno na čištění přípojky p. Vandrovec. Při potížích se majitel ozve.
2144/2017 |  | N | V | 3 | 2017-03-29 10:52 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Tuček | 602175165 | Poškozený VDM mrazem | domluvit se předem je z Prahy | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-03-31 08:37 | porucha vodoměr |  |  | Poškozený VDM mrazem |  | Pavlíková Iveta | GIS - průtokoměr vodovodu | Zamrzlý vodoměr | Přírodní vlivy | Výměna | Výměna VDM
2011/2017 | A |  | O | 3 | 2017-03-23 05:01 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | dispečink |  | Porucha čerpadla | M2 | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2017-03-23 08:34 | porucha ČS |  |  |  |  | Beritová Jana | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Čerpadlo M2 bylo po vytažení ucpané hadry. Po vyčištění bylo nainstalováno zpět a odzkoušeno.Během poruchy M2 bylo v provozu a funkční čerpadlo M1.
1984/2017 |  | A | V | 3 | 2017-03-22 08:42 | Tábor | Tábor | Bechyňská | Valeška | Čevak | Porucha na hydrantu |  | Valeška Miroslav |  |  | 0:00 |  | 2017-03-22 10:30 | porucha hydrantu |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Nefunkční armatura | Koroze | Výměna | výměna hydrantu, současně výměna předšoupěte. | 1110312P00831 | A VŘ Tábor,Laudova 1273
1969/2017 |  | N | V | 3 | 2017-03-21 11:25 | Tábor | Tábor | Smolínova 1165/31 | p. Zátvrská | 731126125 | Teče do sklepa |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-03-21 12:25 | není ČEVAK |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Koroze | Uzavřeno | prasklá přípojka za VDM.
1958/2017 |  | A | O | 3 | 2017-03-20 22:14 | Tábor | Horky |  | dispečink |  | Porucha čerpadla | 3M1 - asi zavzdušněné | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2017-03-21 09:30 | porucha ČS |  |  | Porucha čerpadla |  | Beritová Jana | TE - čerpadla na čistou vodu v suché jím | Porucha čerpadla | Výpadek el. pr. | Jiné | Vypadlý jistič při ručním ovládání. | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
1944/2017 |  | N | V | 3 | 2017-03-20 11:36 | Tábor | Tábor | Soběslavská 834/13 | p. Barták | 606761886 | Teče na ulici |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-03-20 13:25 | není ČEVAK |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Přírodní vlivy | Kontrola, revize | spodní voda několikrát za rok vytéká na ulici. Řešeno s SÚS.
1914/2017 | N |  | O | 3 | 2017-03-18 16:58 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Dispečink | ČEVAK | Porucha čerpadla | obou+po chvili i výpadek napájení EON porucha VN (asi 20 trafostanic) | Břenda Stanislav |  |  | 0:00 |  | 2017-03-18 17:40 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Elektroinstalace | Cizí zavinění | Kontrola, revize | Porucha ČS nastava v důsledku výpadku proudu ve veřejné síti.Po cca 10 min. byla dodávka proudu obnovena a od té doby byla ČS funkční.
1899/2017 |  | N | V | 3 | 2017-03-17 12:30 | Tábor | Tábor | Zbyňkova 785/14 | Paták | 723355874 | Poškozený VDM mrazem | volat dopředu VDM ve sklepě | Kotek Miloš |  |  | 0:00 |  | 2017-03-27 07:38 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Maděra Ladislav | GIS - průtokoměr vodovodu | Zamrzlý vodoměr | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Výměna | Poškozený VDM mrazem
1817/2017 |  | N | V | 3 | 2017-03-14 13:09 | Tábor | Čekanice | K Jordánu 151 | Šáda | 773515470 | Teče ze šroubení | před VDM | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-03-14 14:30 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Maděra Ladislav | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada spojovací mat. | Vada materiálu | Výměna | vadné těsnění ve šroubení
1768/2017 |  | N | V | 3 | 2017-03-13 12:03 | Tábor | Tábor | Harantova 1642/25 | p. Práger | 381282637 | Teče kalná voda | Další stížnost : Thurnova 1208, Šlikova 1552 | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-03-13 15:56 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | odkalování po poruše v Blanické ulici.
1758/2017 |  | N | V | 3 | 2017-03-13 08:30 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Dukelská | Zimmel | Čevak | Odkalování | cca do 12 hod. | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-03-13 12:10 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Odkalování |  | Votíková Monika | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody |  | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
1745/2017 |  | A | V | 3 | 2017-03-11 13:19 | Tábor | Tábor | Blanická 2522 | Spirek | čevak | Porucha na přípojce | oprava v pondělí | Spirek Karel | 2017-03-13 10:00 | 2017-03-13 11:05 | 1:05 | A | 2017-03-13 11:05 | porucha šoupěte |  |  |  | 1 | Pavlíková Iveta | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Koroze | Výměna | Výměna šoupěte, napojeno na původní rozvod na žádost majitele. | 1110312P00829 | A VP Tábor,Blanická 2522
1744/2017 | A |  | O | 3 | 2017-03-11 11:46 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | VST |  | Porucha čerpadla | 2M1- oprava v pondělí - přepnuto na 1M1 | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2017-03-11 15:48 | porucha ČS |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Kontrola, revize | Bylo provedeno vztažení a kontrola čerpadla. vše v pořádku, přesto se nepodařilo čerpadlo dobře usadit a proto bylo čerpadlo odstaveno a zprovozněno v pondělí 13.3. po dobu odstávky bylo v provozu a funkční čerpadlo 1M1.
1722/2017 |  | N | V | 3 | 2017-03-10 12:49 | Tábor | Tábor | Vožická 2604 | Průchová | 731425800 | Teče zapáchající voda | chlórem už týden | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-03-10 14:00 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Chlorování - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
1716/2017 |  | N | V | 3 | 2017-03-10 09:43 | Tábor | Čelkovice | Vilová 179 | Jablecká | 775518663 | Teče ze šroubení |  | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-03-10 11:30 | není ČEVAK |  |  | netěsnost na vnitřním vodovodu |  | Kroupová Věra |  |  |  |  | Netěsnost na vnitřním vodovodu - dotaženo.
1708/2017 |  | A | V | 3 | 2017-03-09 13:00 | Tábor | Tábor |  | Spirek | čevak | Porucha,výměna přípojka |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-03-09 15:00 | Ř |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Podélná trhlina | Dynamické namáhání | Oprava - spojovací mat. | VÝŘEZ POTRUBÍ | 1110312P00826 | A VP Tábor, ČOV - kalová pole
1687/2017 |  | N | V | 3 | 2017-03-09 08:56 | Tábor | Větrovy | 104 | Bartoš | 608680809 | Poškozený VDM mrazem |  | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-03-10 11:00 | porucha vodoměr |  |  | Porucha vodoměr |  | Kroupová Věra | GIS - průtokoměr vodovodu | Zamrzlý vodoměr | Přírodní vlivy | Výměna
1677/2017 | A |  | O | 3 | 2017-03-09 07:06 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Dispečink | ČEVAK | Porucha čerpadla | 1M1 | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2017-03-09 10:00 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Jiné | Příčina poruchy čerpadla byl vyhozený motorový spouštěč čerpadla. Po nahození čerpadlo plně funkční. Po dobu výpadku M1 bylo v provozu M2.
1676/2017 |  | N | V | 3 | 2017-03-09 06:28 | Tábor | Tábor | Václava Soumara | p.Spirek | ČEVAK | Ostatní závady | napouštění cisteren pro hasiče (hašení požáru kasáren) | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-03-09 11:53 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Jiné | Manipulace v síti | napouštění cisteren pro hasiče (hašení požáru kasáren)
1652/2017 |  | N | V | 3 | 2017-03-07 17:58 | Tábor | Tábor | Chýnovská | Dvořák | 724229440 | Neteče voda |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-03-07 19:45 | není ČEVAK |  |  | zamrznuto na vnitřní instalaci |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Otevřeno | zamrznuto na vnitřní instalaci
1619/2017 |  | A | V | 3 | 2017-03-06 13:31 | Tábor | Tábor | Kpt. Jaroše 2403 | Spirek | ČEVAK | Porucha na přípojce | ruční kopání - provizorně napojeno -oprava ve středu | Spirek Karel | 2017-03-08 09:13 | 2017-03-08 09:55 | 0:42 |  | 2017-03-08 09:55 | P |  |  |  | 2 | Beritová Jana | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Koroze | Výměna | Výměna šoupěte. V rámci výměny si majitel nechal vyměnit přípojku k VDM. | 1110312P00827 | A VP Tábor,kpt.Jaroše 2403
1497/2017 | A |  | O | 3 | 2017-02-28 21:49 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | VST |  | Porucha čerpadla | 2M1 - druhé jede, necháme na ráno | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2017-03-01 10:26 | porucha ČS |  |  |  |  | Kroupová Eva | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Jiné | Zjištěn výpadek motorového spouštěče čerpadla M2, po nahození čerpadlo funkční. Po dobu poruch bylo čerpadlo M1 v provozu a plně funkční.
1491/2017 |  | A | V | 3 | 2017-02-28 16:29 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Průběžná 266 | p.Zimmel | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu | mírně vyvěrá,oprava ráno v 8:30 | Zimmel Oldřich | 2017-03-01 08:24 | 2017-03-01 11:33 | 3:09 |  | 2017-03-01 11:34 | Ř | + odkalení, porucha vodovodního řadu LT 100 |  |  | 6 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Porucha spoje | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Netěsný spoj. Oprava výřezem. | 1110112P00155 | A VŘ Planá n/L,Průběžná 266
1468/2017 |  | A | V | 3 | 2017-02-28 09:53 | Tábor | Tábor | Kpt. Sochora | p.Kufová | 732332180 | Teče na ulici | dohledání poruchy | Spirek Karel | 2017-02-28 13:41 | 2017-02-28 15:37 | 1:56 |  | 2017-02-28 18:00 | porucha šoupěte |  |  |  | 6 | Beritová Jana | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Podélná trhlina | Koroze | Výměna | výměna šoupěte, DN 32 | 1110312P00825 | A VP Tábor,kpt.Sochora 134
1460/2017 |  | N | V | 3 | 2017-02-28 08:18 | Tábor | Tábor | Blanická 2522 | Lafflerová | 739470735 | Propadlý chodník |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-03-03 13:54 | není ČEVAK |  |  |  |  | Beritová Jana |  |  |  |  | Kamerovou prohlídkou závada na dešťovém svodu majitele.
1457/2017 |  | N | V | 3 | 2017-02-27 18:50 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Chýnovská 365 | p. Lišková e-mail | 702844994 | Teče v šachtě | s paní jsem domluvená na ráno | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-02-28 12:10 | není ČEVAK |  |  | spodní voda |  | Kroupová Eva |  |  |  |  | Průsak spodní vody do VDM šachty.
1416/2017 |  | A | V | 3 | 2017-02-26 07:00 | Tábor | Tábor | Vožická 2485 | Spirek | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2017-02-26 07:00 | 2017-02-26 10:00 | 3:00 | A | 2017-02-26 12:12 | Ř | + odkalení |  |  | 2 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | opravný pas | 1110312P00822 | A VŘ Tábor,Vožická u čp.2485
1402/2017 |  | A | V | 3 | 2017-02-25 09:24 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Nad Nechybou 1207 | Hlaváč | 725566226 | Porucha na přípojce |  | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-02-25 10:53 | P |  | Vypadlá spojka ve VDM šachtě před VDM. |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Vada materiálu | Oprava - spojovací mat. | Výměna spojky ve VDM šachtě. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
1395/2017 |  | A | V | 3 | 2017-02-24 14:19 | Tábor | Tábor | Sokolovská 2372 | - | 720997384 | Teče na ulici |  | Spirek Karel | 2017-02-25 08:21 | 2017-02-25 11:21 | 3:00 |  | 2017-02-25 11:21 | Ř |  |  |  | 5 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | opravný pas | 1110312P00823 | A VŘ Tábor,Sokolovská 2371
1367/2017 |  | N | V | 3 | 2017-02-23 16:41 | Tábor | Tábor | Svatošova 307 | Mareš | 602942723 | Teče kalná voda |  | Valeška Miroslav |  |  | 0:00 |  | 2017-02-23 18:23 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | provozní záležitost (odkalování…)
1343/2017 |  | N | V | 3 | 2017-02-22 18:43 | Tábor | Tábor | Zavadilská 2472 | p.Čeřenský | 603957474 | Teče ze šroubení |  | Valeška Miroslav |  |  | 0:00 |  | 2017-02-22 19:26 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada spojovací mat. | Jiné | Výměna | výměna těsnění
1327/2017 |  | N | V | 3 | 2017-02-22 14:50 | Tábor | Tábor | Lužnická 367 | Valeška | Čevak | Porucha na přípojce | uzavřeno, s majitelkou domluveno, porucha za VDM, vyřizuje Spirek | Valeška Miroslav |  |  | 0:00 |  | 2017-02-22 15:20 | není ČEVAK |  |  |  |  | Votíková Monika | GIS - úsek přípojky vodovodu | Zamrznutí | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Uzavřeno | uzavřeno, s majitelkou domluveno, porucha za VDM
1297/2017 |  | N | V | 3 | 2017-02-21 16:39 | Tábor | Tábor | Svatošova 307 | Mareš | 602942723 | Teče kalná voda |  | Valeška Miroslav |  |  | 0:00 |  | 2017-02-21 18:41 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Hledání poruchy | Proplach - kvalita vody | provozní záležitost (odkalování…)
1273/2017 |  | A | V | 3 | 2017-02-21 08:35 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Nová 672 | Zimmel | Čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Zimmel Oldřich | 2017-02-21 08:34 | 2017-02-21 11:54 | 3:20 |  | 2017-02-21 13:37 | Ř | Porucha potrubí LT 100 |  |  | 18 | Maděra Ladislav | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Oprava potrubí opravným třmenem. | 1110112P00154 | A VŘ Planá n/L,Nová 672
1235/2017 |  | N | V | 3 | 2017-02-19 18:07 | Tábor | Tábor | Na Bydžově 3165 | p. Rozum | 724059500 | Vadný ventil před VDM | akutní, teče hodně volal 20.2 v 8,30, dal jsem mu číslo na Spirka, protože s ním se řešilo včera. Nešlo uzavřít šoupě na přípojce | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2017-02-21 06:56 | není ČEVAK |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Koroze | Výměna | vadný ventil před VDM
1231/2017 |  | N | V | 3 | 2017-02-19 12:36 | Tábor | Tábor | Lužnická 768/40 | p.Tichý |  | Teče v šachtě | málo(probíhá tam rekonstrukce)-zavolat a domluvit se | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-02-21 06:52 | není ČEVAK |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Koroze | Výměna | vadný ventil před VDM
1119/2017 |  | N | O | 3 | 2017-02-14 20:08 | Tábor | Čekanice |  | Dispečink | ČEVAK | Maximální průtok (l/s) | VDj Čekanice-Tábor přes 40 l/s (opakovaně) | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2017-02-15 05:40 | porucha nezjištěna |  |  | spotřeba asi mrazírny |  | Šíma Pavel |  |  |  |  | odběr zvýšen spotřebou mrazíren.
1097/2017 |  | A | V | 3 | 2017-02-14 06:34 | Tábor | Tábor | Kvapilova 2121/10 | Spirek | Čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2017-02-14 09:05 | 2017-02-14 11:29 | 2:24 |  | 2017-02-14 12:30 | Ř | + odkalování |  |  | 10 | Votíková Monika | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Příčný lom potrubí. | 1110312P00821 | A VŘ Tábor,Kvapilova 2121
1095/2017 |  | A | V | 3 | 2017-02-14 01:06 | Tábor | Tábor | Angela Kančeva 2528 | p.Kasal | 603523180 | Porucha na vodovodním řadu |  | Veselík Lubomír | 2017-02-14 02:04 | 2017-02-14 10:28 | 8:24 | A | 2017-02-14 11:00 | Ř |  |  |  | 12 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | otvor v potrubí | 1110312P00820 | A VŘ Tábor,A.Kančeva 2530
1046/2017 |  | A | V | 3 | 2017-02-11 17:28 | Tábor | Tábor | Angela Kančeva 2519 | p. Čejka | 776484933 | Teče na ulici | v zeleném - zavřeno na šoupěti - může být nízký tlak - oprava zítra | Ptáček Petr | 2017-02-12 12:12 | 2017-02-12 14:46 | 2:34 |  | 2017-02-12 15:47 | Ř | +odkalení |  |  | 8 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Podélná trhlina | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | podélně prasklé potrubí | 1110312P00820 | A VŘ Tábor,A.Kančeva 2530
1017/2017 |  | N | V | 3 | 2017-02-10 15:34 | Tábor | Tábor | Soběslavská 638 | Novotná | 608963046 | Teče kalná voda |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2017-02-10 18:00 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | odkalování
1010/2017 |  | A | V | 3 | 2017-02-10 10:11 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Bydžovská 256 | Miňha | čevak | Porucha na přípojce |  | Miňha Michal | 2017-02-10 10:13 | 2017-02-10 11:58 | 1:45 |  | 2017-02-10 13:29 | porucha šoupěte |  |  | Upadlý navrtávací pas | 14 | Pavlíková Iveta | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Výměna | Upadlý navrtávací pas. Výměna navrtávacího pasu + šoupátka VP. | 1110112P00153 | A VP Planá n/L,Bydžovská 256
1005/2017 |  | A | V | 3 | 2017-02-10 07:59 | Tábor | Tábor | Kvapilova 2121/10 | Spirek | Čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2017-02-10 08:51 | 2017-02-10 10:25 | 1:34 |  | 2017-02-10 11:58 | Ř | + odkalování |  |  | 15 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | potrubí příčně prasklé | 1110312P00819 | A VŘ Tábor,Kvapilova 2121
986/2017 |  | A | V | 3 | 2017-02-09 10:00 | Tábor | Měšice | Chýnovská 97 | Spirek |  | Porucha vodovodního řadu |  | Spirek Karel | 2017-02-09 11:05 | 2017-02-09 11:25 | 0:20 |  | 2017-02-09 11:30 | Ř |  |  |  | 8 | Kotek Miloš | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | příčný lom potrubí | 1110312P00818 | A VŘ Měšice,Chýnovská 97
931/2017 |  | A | V | 3 | 2017-02-08 09:17 | Tábor | Tábor | Soběslavská 1072/4 | p.Špáňová | 737814143 | Teče do sklepa |  | Spirek Karel | 2017-02-08 13:04 | 2017-02-09 09:25 | 20:21 |  | 2017-02-09 10:30 | porucha šoupěte |  |  |  | 9 | Šíma Pavel | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Koroze | Výměna | výměna šoupěte | 1110312P00817 | A VP Tábor,Soběslavská 1072
927/2017 |  | A | V | 2 | 2017-02-08 08:52 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Boženy Němcové 558/13 | p.Zimmel | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu | Porucha potrubí LT 80 | Zimmel Oldřich | 2017-02-08 08:55 | 2017-02-08 12:32 | 3:37 |  | 2017-02-08 13:32 | Ř | Porucha potrubí LT 80 |  |  | 45 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Oprava potrubí opravným třmenem. Odkalení | 1110212P00168 | A VŘ Sez.Ústí,B.Němcové 558
905/2017 |  | N | V | 3 | 2017-02-07 12:43 | Tábor | Tábor | Kvapilova | Spirek | Čevak | Manipulace na vodovodním řadu | přestavování tlakových pásem | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-02-10 14:38 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Hledání poruchy | Manipulace v síti | hledání poruchy
904/2017 |  | N | V | 3 | 2017-02-07 10:38 | Tábor | Tábor | Kvapilova | Spirek | Čevak | Manipulace na vodovodním řadu | přestavování tlakových pásem | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-02-07 12:42 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Hledání poruchy | Manipulace v síti | hledání poruchy
903/2017 |  | N | V | 3 | 2017-02-07 10:24 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Soukenická | Mikeš | 606710692 | Poškozený VDM mrazem | cihlový dům | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-02-07 10:30 | porucha vodoměr |  |  | VDM poškozen mrazem |  | Beritová Jana | GIS - průtokoměr vodovodu | Zamrzlý vodoměr | Přírodní vlivy | Výměna | Výměna VDM | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
901/2017 |  | A | V | 3 | 2017-02-07 10:00 | Tábor | Měšice | U Špýcharu | Veselík | Čevak | Porucha na přípojce |  | Veselík Lubomír | 2017-02-07 10:00 | 2017-02-07 11:35 | 1:35 |  | 2017-02-07 11:35 | P |  |  |  | 18 | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze | Výměna | prasklá vodovodní přípojka, výměna potrubí, současně výměna šoupěte. | 1110312P00815 | A VP Měšice,U Špýcharu 62
891/2017 |  | A | V | 2 | 2017-02-07 02:52 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | ČSLA 97 | Policie ČR |  | Teče na ulici | Porucha VŘ LT 100 | Kubík Pavel | 2017-02-07 10:24 | 2017-02-07 13:01 | 2:37 |  | 2017-02-07 15:09 | Ř | Porucha vodovodního řadu LT 100. |  |  | 96 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Oprava potrubí opravným třmenem. Odkalení pásma. | 1110112P00152 | A VŘ Planá n/L,ČSLA 927
860/2017 |  | N | V | 3 | 2017-02-06 16:25 | Tábor | Tábor | 9. května | - | 774706513 | Teče kalná voda |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2017-02-06 19:21 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | odkalování
858/2017 |  | N | V | 3 | 2017-02-06 14:10 | Tábor | Tábor | Pražská 206/10 | Brož | 774046476 | Poškozený VDM mrazem |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-02-06 16:03 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - průtokoměr vodovodu | Zamrzlý vodoměr | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Výměna | výměna VDM
853/2017 |  | N | V | 3 | 2017-02-06 11:31 | Tábor | Tábor | Jordánská 765/5 | Spirek | Čevak | Teče kalná voda |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-02-06 16:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | odkalování
847/2017 |  | N | V | 3 | 2017-02-06 09:50 | Tábor | Měšice |  | Spirek | ČEVAK | Manipulace na vodovodním řadu | hledání poruchy | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-02-10 14:45 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Hledání poruchy | Manipulace v síti | hledání poruchy
826/2017 |  | N | V | 3 | 2017-02-05 16:13 | Tábor | Tábor | Kpt. Jaroše 2400 | Spirek | čevak | Porucha na přípojce | majitel o tom ví | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-04-03 08:14 | není ČEVAK |  |  | havárie vnitřní rozvod |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Za hranicí životnosti | Manipulace v síti
804/2017 |  | N | V | 3 | 2017-02-04 09:50 | Tábor | Tábor | Budějovická 3072 | Spirek | Čevak | Porucha na hydrantu | zamrzlé, uzavřeno, s majitelem domluveno | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-02-04 11:40 | není ČEVAK |  |  |  |  | Votíková Monika |  |  |  |  | hydrantový rozvod v domě
796/2017 |  | N | V | 3 | 2017-02-03 18:08 | Tábor | Tábor | Budějovická 847/71 | p.Stehlíková | 606386128 | Teče do sklepa | prověřeno korelátorem,porucha nenalezena. | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-02-10 14:18 | není ČEVAK |  |  |  |  | Šíma Pavel |  |  |  |  | Prověřen vodovod kolerací. Jednalo se o dešťovou vodu.
795/2017 | N |  | O | 3 | 2017-02-03 17:58 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Dispečink | ČEVAK | Porucha čerpadla | obou čerp.+výpadek, Eon kratké bezproudí,již ok | Novák Vlastimil |  |  | 0:00 |  | 2017-02-03 18:40 | porucha ČS |  |  | spadlý jistič |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Jiné | Výpadek el. pr. | Kontrola, revize | Výpadek proudu na straně E-ON.Po obnovení dodávky proudu -funkční.
775/2017 |  | N | V | 3 | 2017-02-02 17:29 | Tábor | Tábor |  | Spirek | čevak | Manipulace na vodovodním řadu | manipulace měrných míst | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-02-02 19:59 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Hledání poruchy | Manipulace v síti | hledání poruchy
755/2017 |  | A | V | 3 | 2017-02-02 08:46 | Tábor | Tábor | Budějovická 3157 | Spirek | Čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2017-02-02 10:14 | 2017-02-02 11:05 | 0:51 |  | 2017-02-02 11:05 | Ř |  |  |  | 16 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | opravný pas | 1110312P00813 | A VŘ Tábor,Budějovická 3157
735/2017 |  | A | V | 2 | 2017-02-01 09:48 | Tábor | Tábor | Budějovická 2216 | Spirek | čevak | Porucha na přípojce | porucha na šoupěti - opraveno v pondělí ještě definitivní dokončení prací | Spirek Karel | 2017-02-04 13:26 | 2017-02-04 13:44 | 0:18 | A | 2017-02-06 11:40 | P |  |  |  | 26 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Výměna | oprava přípojky | 1110312P00814 | A VP Tábor,Budějovická 2216
698/2017 |  | N | V | 3 | 2017-01-30 12:07 | Tábor | Tábor | Budějovická 2026/10 | Macoun | 776853077 | Nízký tlak | prověří hledači (porucha zatím nenalezena) | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-01-30 14:25 | porucha nezjištěna |  |  |  |  | Maděra Ladislav |  |  |  |  | hledání poruchy
691/2017 |  | A | V | 3 | 2017-01-30 09:22 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Okrouhlická 404 | Jílek | Čevak | Porucha na šoupěti | Porucha šoupěte VP | Zimmel Oldřich | 2017-01-30 09:24 | 2017-01-30 10:28 | 1:04 |  | 2017-01-30 10:29 | porucha šoupěte |  |  | Pas + šoupě | 14 | Maděra Ladislav | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna šoupěte včetně pasu. Odkalení. | 1110112P00151 | A VŘ Planá n/L,Okrouhlická 404
673/2017 | A |  | O | 3 | 2017-01-29 14:03 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Dispečink |  | Porucha čerpadla | M2 | Břenda Stanislav |  |  | 0:00 |  | 2017-01-29 15:43 | porucha ČS |  |  |  |  | Kroupová Věra | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Čerpadlo M2 bzlo ucpané. po vyčištění vše plně funkční. po dobu poruchy M2 bylo v provozu M1.
668/2017 |  | A | V | 3 | 2017-01-29 10:41 | Tábor | Tábor | Angela Kančeva 2540 | - | 774883099 | Teče na ulici | předáno hledačům -oprava 31.1. z důvodu VN...... | Hrubant Jan | 2017-01-31 09:06 | 2017-01-31 13:33 | 4:27 |  | 2017-01-31 14:32 | Ř |  |  |  | 9 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Příčný lom, opravný pas | 1110312P00812 | A VŘ Tábor,Angela Kančeva 2541
646/2017 |  | N | V | 3 | 2017-01-27 19:44 | Tábor | Čekanice | Družstevní | Syrovátko | 604804493 | Požadavek na uzavření | majitel se domluví p.Spirkem na výměnu VDM.VDM prasklý mrazem. | Hrubant Jan |  |  | 0:00 |  | 2017-01-28 14:00 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - průtokoměr vodovodu | Prasklý vodoměr | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Výměna | prasklý VDM mrazem
641/2017 |  | A | V | 3 | 2017-01-27 15:23 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Okrouhlická 404 | - | 728105071 | Porucha na vodovodním řadu | označení výkop a dokončení v pondělí. | Zimmel Oldřich | 2017-01-27 19:00 | 2017-01-27 21:05 | 2:05 |  | 2017-01-30 09:13 | Ř | Porucha na vodovodním řadu LT 100 |  |  | 18 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Oprava potrubí opravným třmenem. Postupné napouštění potrubení a odkalování. V rámci výkopu výměna šoupěte a pasu vodovodní přípojky pro č.p. 404 - viz havárie č. 691/2017. | 1110112P00151 | A VŘ Planá n/L,Okrouhlická 404
629/2017 |  | A | V | 3 | 2017-01-27 08:53 | Tábor | Tábor | Hromádkova 1794/8 | Spirek | Čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2017-01-27 08:54 | 2017-01-27 10:58 | 2:04 |  | 2017-01-27 10:58 | Ř |  |  |  | 11 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Výměna | přírubové spoje | 1110312P00809 | A VŘ Tábor,Hromádkova 1794
620/2017 |  | N | V | 3 | 2017-01-27 02:00 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | p.Jílek | ČEVAK | Hledání poruchy | hledání porcuhy | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-01-27 04:41 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Hledání poruchy | Manipulace v síti | hledání poruchy | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
604/2017 |  | N | V | 3 | 2017-01-26 12:40 | Tábor | Smyslov | 11 | Spirek | čevak | Porucha na přípojce | prasklé ve sklepě,voda vytékala ven.Přípojka uzavřena, majitel obeznámen. | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-04-03 07:51 | není ČEVAK |  |  | prasklý VDM |  | Pavlíková Iveta | GIS - průtokoměr vodovodu | Zamrzlý vodoměr | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Výměna | Výměna VDM
603/2017 |  | N | V | 3 | 2017-01-26 12:33 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Ve Vilách 337 | Sedláček | 602442195 | Neteče voda |  | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-01-26 12:59 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | přivřené šoupě |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Hledání poruchy | Manipulace v síti | otevření šoupěte. | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
601/2017 |  | A | V | 3 | 2017-01-26 10:08 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Jilemnického 959 | Zimmel | čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Zimmel Oldřich | 2017-01-26 10:09 | 2017-01-26 11:57 | 1:48 |  | 2017-01-26 15:32 | Ř | Porucha na vodovodním řadu |  |  | 16 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Oprava vodovodu opravným třmenem. V rámci výkopu výměna 1 ks domovního šoupátka. | 1110212P00167 | A VŘ Sez.Ústí,Jilemnického 959
634/2017 |  | A | V | 3 | 2017-01-25 08:00 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | ČSLA | Zimmel | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu | Netěsné hrdlo | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-01-25 14:00 | Ř | ve spoji |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Porucha spoje | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - přetěsnění | Přetěsnění hrdla temováním. | 1110112P00150 | A VŘ Planá n/L,ČSLA x Ústrašická
540/2017 |  | N | V | 3 | 2017-01-24 10:00 | Tábor | Záluží |  | Veselík | čevak | Odkalování |  | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2017-01-24 11:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | odkalování po opravě poruchy
535/2017 |  | A | V | 3 | 2017-01-24 08:30 | Tábor | Smyslov |  | Spirek | čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2017-01-24 08:30 | 2017-01-24 09:13 | 0:43 |  | 2017-01-24 09:13 | Ř | LT |  |  | 2 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Příčně prasklé, opravný pas | 1110312P00807 | A VŘ Smyslov 1508/21 DN 150
521/2017 |  | N | V | 3 | 2017-01-24 05:45 | Tábor | Tábor | Klokotská 120/14 | Poperová | 604701230 | Neteče voda |  | Hrubant Jan |  |  | 0:00 |  | 2017-01-24 06:29 | není ČEVAK |  |  | porucha ve stoupačce, |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Otevřeno | prasklá stoupačka, někdo zavřel u VDM a nenahlásil majiteli
478/2017 |  | A | V | 2 | 2017-01-23 09:41 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | ČSLA 77 | Miňha | čevak | Porucha na vodovodním řadu | Porucha na vodovodním řadu | Miňha Michal | 2017-01-23 09:42 | 2017-01-23 10:30 | 0:48 |  | 2017-01-23 12:35 | Ř | Porucha na vodovodním řadu LT 100 |  |  | 96 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Oprava potrubí opravným třmenem. Odkalení. | 1110112P00149 | A VŘ Planá n/L,ČSLA 77
443/2017 | A |  | O | 3 | 2017-01-22 16:27 | Tábor | Měšice |  | Dispečink | ČEVAK | Porucha ostatní | porucha kompresoru | Bělohoubek Radek |  |  | 0:00 |  | 2017-01-22 17:36 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - kompresor | Porucha spoje | Jiné | Výměna | Po příjezdu zjištěna prasklá hadice od výtlaku.kompresor proto vypadl do poruchy.Nemělo to vliv na chod ČS.
400/2017 |  | A | V | 3 | 2017-01-20 16:43 | Tábor | Všechov | 19 | p.Spirek | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2017-01-20 16:44 | 2017-01-20 19:30 | 2:46 |  | 2017-01-20 19:30 | Ř |  |  |  | 5 | Šíma Pavel |  |  |  |  | Nahlášená porucha byla uzavřena.Po oětovném napuštění se porucha neobjevila.
348/2017 |  | N | V | 3 | 2017-01-19 08:36 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Vaníčkova 29/25 | p. Makovec | 603892651 | Nízký tlak | Zanesený kulový uzávěr na vnitřní instalaci | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-01-19 09:45 | není ČEVAK |  |  | Přivřený kulový uzávěr na vnitřní instalaci |  | Kroupová Eva
330/2017 |  | N | V | 3 | 2017-01-18 08:34 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | ČSLA 23 | p. Klváček | 737267720 | Teče kalná voda |  | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-01-18 13:48 | kvalita pitná voda |  |  | odkalení |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | odkalení tlakového pásma 20. | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
633/2017 |  | A | V | 3 | 2017-01-18 08:00 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Kánišova | Zimmel | ČEVAK | Porucha na šoupěti | Porucha zemní teleskopické soupravy | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-01-18 14:00 | porucha šoupěte |  |  | Porucha zemní soupravy |  | Beritová Jana | GIS - uzávěr vodovodu | Nefunkční armatura | Vada materiálu | Výměna | Výměna zemní teleskopické soupravy. Šoupě ponecháno. | 1110212P00166 | A VŘ Sez.Ústí,Hromádkova x Kánišova
323/2017 |  | N | V | 3 | 2017-01-18 05:31 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | ČSLA 16 | p.Spilka | 607551633 | Porucha na přípojce | předáno p.Pistulka (ve sklepě 30 cm,teče z ulice) | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2017-01-18 07:26 | není ČEVAK |  |  | porucha neveřejné části vodovodní přípojky |  | Šíma Pavel |  |  |  |  | Porucha vodovodní přípojky na neveřejné části.
321/2017 |  | N | V | 3 | 2017-01-18 02:00 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | p.Miňha | ČEVAK | Hledání poruchy |  | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2017-01-18 03:43 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | hledání poruchy |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Hledání poruchy | Manipulace v síti |  | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
247/2017 |  | A | V | 3 | 2017-01-14 12:18 | Tábor | Tábor | Pražského povstání 2307 | Semrád | 602438465 | Porucha na vodovodním řadu |  | Valeška Miroslav | 2017-01-14 13:41 | 2017-01-14 14:18 | 0:37 |  | 2017-01-14 15:19 | Ř |  |  |  | 9 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Příčně prasklé, opravný pas | 1110312P00804 | A VŘ Tábor,Pražského povstání 2307
246/2017 | A |  | O | 3 | 2017-01-14 11:56 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | VST |  | Porucha čerpadla | 2M1 | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2017-01-14 15:20 | porucha ČS |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Příčinou poruchy čerpadla M2 bylo ucpané sání čerpadla. Po dobu výpadku bylo plně funkční čerpadlo M1. Po vyčištění čerpadla vše plně funkční.
241/2017 |  | A | V | 3 | 2017-01-14 09:01 | Tábor | Horky | K Šachtě 46 | Markvart | 732975786 | Teče na ulici | Porucha vodovodní přípojky | Miňha Michal | 2017-01-14 15:34 | 2017-01-14 15:41 | 0:07 |  | 2017-01-14 16:51 | porucha šoupěte |  |  | Šoupě vodovodní přípojky | 5 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Vada materiálu | Výměna | Výměna pasu a šoupěte. | 1110312P00805 | A VŘ Horky, K šachtě 46
240/2017 |  | A | V | 3 | 2017-01-14 08:40 | Tábor | Tábor | Náchodská 2673 | Vinč | 606437890 | Teče na chodníku |  | Valeška Miroslav | 2017-01-14 10:25 | 2017-01-14 13:11 | 2:46 |  | 2017-01-14 14:18 | Ř |  |  |  | 7 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Příčně prasklé, opravný pas | 1110312P00806 | A VŘ Tábor,Náchodská 2673
221/2017 |  | N | V | 3 | 2017-01-13 08:51 | Tábor | Větrovy | 2 | p. Bobková | 774374449 | Teče kalná voda | Kalná voda - odkalení | Kotek Miloš |  |  | 0:00 |  | 2017-01-13 12:00 | kvalita pitná voda |  |  | Kalná voda - odkalení. |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Kalná voda - provedeno odkalení. | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
211/2017 |  | N | V | 3 | 2017-01-12 15:14 | Tábor | Náchod | Benešovská 7 | p.Kačena | 720979855 | Poškozený VDM | + zamrzlá přípojka,požadavek na uzavření | Valeška Miroslav |  |  | 0:00 |  | 2017-01-12 15:15 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - průtokoměr vodovodu | Zamrzlý vodoměr | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Výměna | VDM prasklý mrazem.
205/2017 |  | N | V | 3 | 2017-01-12 10:00 | Tábor | Větrovy |  | Zimmel O. | Čevak | Odkalování | Odkalování | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-01-12 12:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Odkalení | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
177/2017 |  | A | V | 3 | 2017-01-11 09:12 | Tábor | Tábor | Lužnická 1069 | p.Spirek | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2017-01-11 09:14 | 2017-01-11 09:46 | 0:32 |  | 2017-01-11 09:46 | Ř |  |  |  | 4 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Příčný lom potrubí | 1110312P00803 | A VŘ Tábor,Lužnická 1069
170/2017 |  | A | V | 3 | 2017-01-10 16:14 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Husova 261 | Hořejší | 606739304 | Teče na chodníku | porucha u čp 286 - oprava zítra,trochu teče. | Miňha Michal | 2017-01-11 10:25 | 2017-01-11 14:26 | 4:01 |  | 2017-01-11 14:26 | Ř | Porucha vodovodního řadu |  |  | 4 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Vada materiálu | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Oprava opravným třmenem. | 1110112P00148 | A VŘ Planá n/L,Husova 286
166/2017 |  | A | V | 3 | 2017-01-10 11:48 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Hromádkova 1001 | Zimmel O. | Čevak | Porucha na vodovodním řadu | Porucha na vodovodním řadu | Zimmel Oldřich | 2017-01-10 11:57 | 2017-01-10 13:54 | 1:57 |  | 2017-01-10 13:54 | Ř | Porucha na vodovodním řadu |  |  | 7 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Špatné uložení | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Oprava opravným třmenem. Odkalení. | 1110212P00165 | A VŘ Sez.Ústí,Hromádkova 1001
138/2017 |  | A | V | 3 | 2017-01-09 12:08 | Tábor | Tábor | Kpt. Jaroše 2085 | Spirek | Čevak | Porucha na vodovodním řadu | oprava zítra - nikdo není napojen | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-01-10 13:45 | Ř | + odkalení |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Příčný lom potrubí. Oprava firma Kavas | 1110312P00800 | A VŘ Tábor,Kpt.Jaroše 2085
129/2017 |  | A | V | 3 | 2017-01-09 08:55 | Tábor | Měšice | Čekanická 144 | Alexa | 777659251 | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2017-01-09 10:15 | 2017-01-09 15:22 | 5:07 |  | 2017-01-09 16:00 | Ř |  |  |  | 4 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Příčný lom potrubí | 1110312P00802 | A VŘ Měšice,Čekanická 448
126/2017 |  | A | V | 3 | 2017-01-08 15:58 | Tábor | Tábor | Budějovická 845/67 | Spirek | Čevak | Porucha na přípojce |  | Spirek Karel | 2017-01-08 17:02 | 2017-01-09 14:51 | 21:49 |  | 2017-01-09 14:51 | P |  |  |  | 14 | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze | Výměna | oprava přípojky | 1110312P00799 | A VP Tábor,Budějovická 845
124/2017 |  | A | V | 2 | 2017-01-08 10:08 | Tábor | Tábor | nám. F. Křižíka 499/15 | řidič MHD | 775222016 | Porucha na vodovodním řadu |  | Veselík Lubomír | 2017-01-08 11:34 | 2017-01-08 17:50 | 6:16 |  | 2017-01-08 18:30 | Ř |  |  |  | 28 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Příčný lom potrubí | 1110312P00798 | A VŘ Tábor,Nám.Fr.Křižíka
111/2017 |  | A | V | 3 | 2017-01-07 12:24 | Tábor | Tábor | Štítného 1920/14 | p. Janoušek | 777592177 | Porucha na šoupěti | nejde zavřít, přípojka zamrzla a praskla | Veselík Lubomír | 2017-01-07 20:35 | 2017-01-09 10:35 | 38:00 |  | 2017-01-09 10:35 | porucha šoupěte |  |  |  | 1 | Kroupová Eva | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna šoupěte, objekt neobydlen- rekonstrukce | 1110312P00801 | A VP Tábor,Štítného 1920
45/2017 |  | N | V | 3 | 2017-01-04 07:54 | Tábor | Větrovy | 104 | Zimmel | čevak | Požadavek na uzavření |  | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-01-04 07:57 | porucha ostatní |  |  |  |  | Pavlíková Iveta
4108/2017 |  | A | V | 3 | 2017-06-28 21:00 | Tábor | Tábor | Soběslavská 2646 | Lojda | Čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Lojda Jan | 2017-06-28 21:38 | 2017-06-29 12:41 | 15:03 |  | 2017-06-29 12:41 | Ř | + odkalení |  |  | 3 | Kroupová Eva
3690/2017 |  | A | V | 2 | 2017-06-28 08:00 | Tábor | Tábor |  | Spirek | ČEVAK | Plánovaná odstávka | -práce na vodovodní síti | Spirek Karel | 2017-06-28 09:15 | 2017-06-28 12:12 | 2:57 | A | 2017-06-28 17:59 | Ř | + odkalování cca do 16 hod. |  |  | 32 | Beritová Jana
4006/2017 |  | N | V | 3 | 2017-06-24 08:52 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Soukeník | p. Prášek | 737164461 | Teče v šachtě | zatopená vodoměrná šachta, teče zřejmě před VDM | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2017-06-26 | není ČEVAK |  |  | Nedovřený vypouštěcí ventil VDM |  | Kroupová Eva | GIS - průtokoměr vodovodu | Jiné | Cizí zavinění | Uzavřeno | Nedovřený vypouštěcí ventil u VDM - uzavřen. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
3897/2017 |  | A | V | 3 | 2017-06-19 12:06 | Tábor | Tábor | Doliny | p.Morávek | 602454849 | Porucha na vodovodním řadu | překop vody firma INSET-při zemních pracech na hrázi Sovího rybníka | Spirek Karel | 2017-06-19 12:42 | 2017-06-20 16:00 | 27:18 | A | 2017-06-20 17:00 | Ř |  |  |  | 10 | Šíma Pavel
3851/2017 |  | N | V | 3 | 2017-06-16 16:13 | Tábor | Tábor | Bechyňská 1231/8 | Konečný | 776125177 | Ostatní závady | šroubení před VDM | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2017-06-16 18:22 | není ČEVAK |  |  |  |  | Beritová Jana |  |  |  |  | výměna redukce za VDM
3843/2017 |  | N | V | 3 | 2017-06-16 09:00 | Tábor | Zárybničná Lhota |  | Valeška | ČEVAK | Odkalování |  | Valeška Miroslav |  |  | 0:00 |  | 2017-06-16 12:38 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování- konce vodovodních řadů.
3836/2017 |  | A | V | 3 | 2017-06-15 18:54 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Na Černé | p.Zimmel | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu |  | Zimmel Oldřich | 2017-06-15 18:54 | 2017-06-16 14:00 | 19:06 |  | 2017-06-16 14:00 | Ř | Napojení suchovodu |  |  | 15 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Jiné | Jiné | Jiné | Napojování a realizace suchovodu. | 1110112P00167 | A VŘ Planá n/L,Nad Hejtmanem pod E55
3826/2017 |  | N | V | 3 | 2017-06-15 09:20 | Tábor | Klokoty | Tulipánová | Lojda | Čevak | Odkalování | do 10:00 | Lojda Jan |  |  | 0:00 |  | 2017-06-15 10:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování - konec vodovodního řadu
3832/2017 |  | A | V | 2 | 2017-06-15 07:50 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Nad Hejtmanem | Miňha | Čevak | Porucha na vodovodním řadu | 16:20 - zůstává uzavřeno 15 odběr. míst Na Černé, zbytek je zásobován mobilní AT. | Zimmel Oldřich | 2017-06-15 12:26 | 2017-06-15 18:54 | 6:28 |  | 2017-06-15 18:53 | Ř | Porucha vodovodního řadu LT 80 v chráničce |  |  | 15 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Za hranicí životnosti | Výměna | Porucha vodovodního potrubí LT 80 v chráničce pod mostem. Výměna úseku potrubí v délce cca 25m za PE 90, včetně armatur - viz geodetické zaměření a kladečské schéma. Po dobu opravy realizován suchovod. Po provedení opravy (výměny) potrubí a odpojení suchovodu provedeno odkalení, odebrán vzorek vody. | 1110112P00167 | A VŘ Planá n/L,Nad Hejtmanem pod E55
3814/2017 |  | N | V | 3 | 2017-06-14 12:00 | Tábor | Měšice |  | Lojda | Čevak | Odkalování |  | Lojda Jan |  |  | 0:00 |  | 2017-06-14 12:30 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování - konec vodovodního řadu.
3808/2017 |  | N | V | 3 | 2017-06-14 11:13 | Tábor | Tábor | Angela Kančeva | Lojda | Čevak | Odkalování |  | Lojda Jan |  |  | 0:00 |  | 2017-06-14 11:45 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování konec - vodovodního řadu
3805/2017 |  | A | V | 2 | 2017-06-14 11:10 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Zimmel | Čevak | Porucha na šoupěti | + odkalení 12:15 - 12:45 | Zimmel Oldřich | 2017-06-14 11:10 | 2017-06-14 12:16 | 1:06 |  | 2017-06-14 12:45 | porucha šoupěte |  |  | Porucha 2x šoupěte DN 80 | 31 | Votíková Monika | GIS - uzávěr vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna 2 kusů šoupat DN 80 | 1110112P00161 | A VŘ Spojovací x Krátká
3804/2017 |  | A | V | 3 | 2017-06-14 09:00 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Švermova 338/24 | Miňha | Čevak | Porucha na šoupěti |  | Miňha Michal | 2017-06-14 09:00 | 2017-06-14 10:00 | 1:00 |  | 2017-06-14 10:00 | porucha šoupěte |  |  | Upadlý navrtávací pas. | 10 | Votíková Monika | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Za hranicí životnosti | Výměna | Upadlý navrtávací pas VP. Výměna v rámci obnovy vodovodní přípojky. Geodeticky zaměřeno. | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
3783/2017 |  | N | V | 3 | 2017-06-13 08:00 | Tábor | Čelkovice | U Lípy 45 | p. Dvořáková | 702201380 | Teče ze šroubení |  | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-06-13 12:56 | není ČEVAK |  |  | teče šroubení za VDM. |  | Kroupová Eva | GIS - průtokoměr vodovodu | Jiné | Jiné | Oprava - přetěsnění | Dotažení šroubení za VDM.
3684/2017 |  | A | V | 3 | 2017-06-08 10:33 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Švehlova 825 | Kubík | ČEVAK | Porucha na šoupěti |  | Kubík Pavel | 2017-06-08 10:34 | 2017-06-08 14:27 | 3:53 |  | 2017-06-08 14:27 | porucha šoupěte |  |  | Šoupě vodovodní přípojky PE 32 | 19 | Beritová Jana | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna šoupěte vodovodní přípojky. Odkalení sítě. | 1110212P00171 | A VŘ Švehlova 825
3663/2017 |  | N | V | 3 | 2017-06-07 12:11 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Ve Vilách 156 | p. Pták | 724318297 | Vadný ventil před VDM |  | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-06-08 13:30 | není ČEVAK |  |  |  |  | Kroupová Eva |  |  |  |  | Výměna kulového ventilu před VDM na náklady vlastníka VP.
3597/2017 |  | N | V | 3 | 2017-06-05 08:48 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Chýnovská | Miňha | ČEVAK | Odkalování |  | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2017-06-05 14:11 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Odkalování |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní proplach vodovodu po předchozí (včerejší) poruše. | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
3579/2017 |  | A | V | 3 | 2017-06-04 06:50 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Chýnovská 851 | Kolář | 725435671 | Porucha na vodovodním řadu |  | Miňha Michal | 2017-06-04 08:20 | 2017-06-04 13:42 | 5:22 |  | 2017-06-04 16:13 | Ř | porucha vodovodního řadu LT 300 + odkalování |  |  | 7 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Proveden výřez a vložen 2 x synoflex a 1 x FF kus; DN 300. Odkalení. | 1110112P00164 | A VŘ Planá n/L,Chýnovská 851
3577/2017 |  | A | V | 3 | 2017-06-03 23:46 | Tábor | Měšice | Smyslovská 361 | oznamovatel | 608040880 | Teče na chodníku | porucha na pozemku,musí si sami vykopat - cistrna je přistavena jen pro jeden dům. -oprava ve středu | Náprava Michal | 2017-06-07 11:50 | 2017-06-07 13:19 | 1:29 |  | 2017-06-07 14:00 | P |  |  |  | 16 | Novotná Edita | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze | Výměna | oprava vodovodní přípojky | 1110312P00845 | A VP Měšice, Smyslovská 361
3571/2017 |  | A | V | 3 | 2017-06-03 08:01 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Nová 666 | Miňha | čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Miňha Michal | 2017-06-03 08:03 | 2017-06-03 14:14 | 6:11 |  | 2017-06-03 15:56 | porucha ostatní |  |  |  | 17 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Stavební činnost | Jiné | Stavební činnost při napojování nového vodovodu. | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
3559/2017 |  | N | V | 3 | 2017-06-02 12:44 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Příčná 772 | Entlicher |  | Teče kalná voda |  | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-06-02 14:50 | kvalita pitná voda |  |  | Koncová větev - odkaleno. |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Stížnost majitele objektu na kalnou vodu. Odkaleno. | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
3506/2017 |  | N | V | 3 | 2017-06-01 08:38 | Tábor | Čelkovice | K Větrovům 296 | p.Jedličková | 602243778 | Teče kalná voda | včera rezavá,dnes bíká (vzduch) | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-06-01 10:00 | kvalita pitná voda |  |  | odkaleno |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Cizí zavinění | Proplach - kvalita vody | Odkaleno. Způsobeno neoprávněným odběrem vody z hydrantu HZS při výměně vody v cisterně. Velitel HZS na tuto skutečnost upozorněn. | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
3465/2017 |  | A | V | 3 | 2017-05-30 09:25 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Spojovací 365 | Miňha | ČEVAK | Porucha na hydrantu | nefunkční 2 x HN | Miňha Michal | 2017-05-30 09:35 | 2017-05-30 10:58 | 1:23 |  | 2017-05-30 13:58 | porucha hydrantu |  |  | Výměna dvou hydrantů | 17 | Beritová Jana | GIS - hydrant vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Nefunkční 2 x HN vyměněny za 1 x HN a 1 x HP | 1110112P00163 | A VŘ Planá n/L,Spojovací ,2x hydrant
3428/2017 |  | N | V | 3 | 2017-05-29 09:10 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Příčná 326 | p. Klinderová | 773611833 | Poškozený VDM mrazem |  | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-05-31 09:00 | porucha vodoměr |  |  | Prasklý VDM po zimě. |  | Kroupová Eva | GIS - průtokoměr vodovodu | Prasklý vodoměr | Přírodní vlivy | Výměna | Výměna VDM. | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
3345/2017 |  | A | V | 3 | 2017-05-26 09:01 | Tábor | Měšice | Chýnovská | Ptáček | Čevak | Odkalování | do 15:00 | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2017-05-26 13:15 | Ř |  |  |  |  | Maděra Ladislav | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
3346/2017 |  | N | V | 3 | 2017-05-26 08:18 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Jilemnického 960 | p. Mařík | 606576469 | Ostatní závady | pán si stěžuje že po opravě poruchy zaznamenal před domem poškození zámkové dlažby, porušené obrubníky, rozmačknuté víčko od šoupěte - to už chybí úplně | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-05-26 12:05 | není ČEVAK |  |  | Celkový špatný stav chodníku rozhodně není způsoben činností ČEVAK. Informace o stavu chodníku bude předána na město Sezimovo Ústí, Ing. Prokop. Chybějící výko na poklopu šoupěte bude doplněno. |  | Kroupová Eva |  |  |  |  | Celkový špatný stav chodníku rozhodně není způsoben činností ČEVAK. Informace o stavu chodníku bude předána na město Sezimovo Ústí, Ing. Prokop. Chybějící výko na poklopu šoupěte bude doplněno.
3344/2017 |  | N | V | 3 | 2017-05-26 07:51 | Tábor | Tábor |  | Valeška | Čevak | Odkalování |  | Valeška Miroslav |  |  | 0:00 |  | 2017-05-26 14:21 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
3317/2017 |  | N | V | 3 | 2017-05-25 08:20 | Tábor | Tábor | Lužnická | Valeška | čevak | Odkalování | do 14:00 | Valeška Miroslav |  |  | 0:00 |  | 2017-05-25 13:59 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
3313/2017 |  | N | V | 3 | 2017-05-25 06:41 | Tábor | Tábor | Kvapilova | Spirek | čevak | Napouštění bazénu | cca do konce týdne | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-05-26 14:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Pavlíková Iveta |  |  |  |  | Napouštění bazénu
3297/2017 |  | N | V | 3 | 2017-05-24 08:10 | Tábor | Měšice |  | Valeška | Čevak | Odkalování |  | Valeška Miroslav |  |  | 0:00 |  | 2017-05-24 14:12 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
3296/2017 |  | N | V | 3 | 2017-05-24 08:00 | Tábor | Tábor |  | Ptáček | Čevak | Odkalování |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2017-05-24 13:42 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
3260/2017 |  | N | V | 3 | 2017-05-23 09:01 | Tábor | Čekanice | Družstevní | p.Valeška | ČEVAK | Odkalování |  | Valeška Miroslav |  |  | 0:00 |  | 2017-05-23 14:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
3259/2017 |  | N | V | 3 | 2017-05-23 08:28 | Tábor | Tábor | Nad Řekou | Ptáček | Čevak | Odkalování |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2017-05-23 12:06 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
3237/2017 |  | N | V | 3 | 2017-05-22 09:46 | Tábor | Čekanice |  | p.Valeška | ČEVAK | Odkalování |  | Valeška Miroslav |  |  | 0:00 |  | 2017-05-22 14:07 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
3233/2017 |  | N | V | 3 | 2017-05-22 08:53 | Tábor | Tábor | Údolní 2930 | p.Smutný | 775754774 | Napouštění bazénu | 33 m3 | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-05-26 06:38 | není ČEVAK |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Napouštění bazénu
3232/2017 |  | N | V | 3 | 2017-05-22 08:22 | Tábor | Tábor | Nad Řekou | Ptáček | Čevak | Odkalování |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2017-05-22 13:58 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
3184/2017 |  | A | V | 3 | 2017-05-19 05:45 | Tábor | Měšice | Chýnovská | p.Piitauerová | 608652589 | Teče na ulici |  | Spirek Karel | 2017-05-19 08:10 | 2017-05-19 11:27 | 3:17 |  | 2017-05-19 11:27 | Ř |  |  |  | 8 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Podélná trhlina | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | výřez podélně prasklého potrubí. | 1110312P00842 | A VŘ Tábor,Chýnovská 24
3176/2017 |  | N | V | 3 | 2017-05-18 12:42 | Tábor | Tábor | Helsinská 27734 | Všetečková | 727926892 | Teče kalná voda |  | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-05-18 14:30 | kvalita pitná voda |  |  | Odkalování po poruše |  | Maděra Ladislav | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Zakaleno při odkalení po poruše. Odkaleno více. | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
3171/2017 |  | A | V | 3 | 2017-05-18 09:54 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Vítkovecká 141/5 | Kubík | Čevak | Porucha na šoupěti | Nefunkční šoupě VŘ | Kubík Pavel | 2017-05-18 09:54 | 2017-05-18 12:30 | 2:36 |  | 2017-05-18 12:30 | porucha šoupěte |  |  | Porucha šoupěte VŘ LT 100 | 18 | Kroupová Eva | GIS - uzávěr vodovodu | Nefunkční armatura | Vada materiálu | Výměna | Výměna šoupěte. | 1110212P00170 | A VŘ Sez.Ústí,Vítkovecká 141/5
3169/2017 |  | N | V | 3 | 2017-05-18 09:39 | Tábor | Všechov |  | Valeška | Čevak | Odkalování | zavolá | Valeška Miroslav |  |  | 0:00 |  | 2017-05-18 12:30 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
3146/2017 |  | N | V | 3 | 2017-05-17 10:10 | Tábor | Všechov |  | Valeška | Čevak | Odkalování |  | Valeška Miroslav |  |  | 0:00 |  | 2017-05-17 11:39 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Votíková Monika | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
3124/2017 |  | N | V | 3 | 2017-05-16 10:09 | Tábor | Záluží |  | Ptáček | Čevak | Odkalování |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2017-05-16 12:38 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
3116/2017 |  | N | V | 3 | 2017-05-16 09:11 | Tábor | Tábor | Kosova | Valeška | čevak | Odkalování |  | Valeška Miroslav |  |  | 0:00 |  | 2017-05-16 10:42 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
3098/2017 |  | N | V | 3 | 2017-05-15 11:14 | Tábor | Čekanice |  | Valeška | Čevak | Odkalování | + napouštění bazénu | Valeška Miroslav |  |  | 0:00 |  | 2017-05-15 15:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
3076/2017 |  | A | V | 3 | 2017-05-14 18:18 | Tábor | Tábor | Bělehradská 2759/6 | Hasiči, Janda |  | Porucha na hydrantu | teče už od pátku, málo | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2017-05-15 10:25 | porucha hydrantu |  |  | Nedovřený uzávěr hydrantu |  | Novotná Edita | GIS - hydrant vodovodu | Jiné | Ostatní (ne do statistik) | Uzavřeno | Málo dotažený úzávěr hydrantu. Uzavřeno. | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
3040/2017 |  | N | V | 3 | 2017-05-12 12:15 | Tábor | Tábor | U Stadionu Míru | Ptáček | Čevak | Odkalování |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2017-05-12 12:30 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
3032/2017 |  | N | V | 3 | 2017-05-12 10:15 | Tábor | Čekanice | Družstevní | p.Lojda | ČEVAK | Odkalování | do 12:30 | Lojda Jan |  |  | 0:00 |  | 2017-05-12 12:44 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
2882/2017 |  | A | V | 3 | 2017-05-04 09:11 | Tábor | Tábor | Hromádkova 1264/2 | p.Ptáček | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu | do 11 hod. | Ptáček Petr | 2017-05-04 09:13 | 2017-05-04 10:06 | 0:53 |  | 2017-05-04 10:06 | Ř |  |  |  | 4 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | opravný pas | 1110312P00840 | A VŘ Tábor,Hromádkova 1264
2856/2017 |  | N | V | 3 | 2017-05-03 09:08 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | p.Kubík | ČEVAK | Odkalování | 3.5. + 4.5. do 14:00 | Kubík Josef |  |  | 0:00 |  | 2017-05-04 14:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Odklaování |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Odkalování | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
2855/2017 |  | N | V | 3 | 2017-05-03 09:07 | Tábor | Větrovy |  | p.Kubík | ČEVAK | Odkalování | cca do 10 hod. | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2017-05-03 10:17 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Odkalování |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Odkalování. | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
2537/2017 |  | N | V | 3 | 2017-05-03 09:00 | Tábor | Náchod | Větrná | Spirek | Čevak | Plánovaná odstávka | do 11:00 | Spirek Karel | 2017-05-03 09:06 | 2017-05-03 10:55 | 1:49 | A | 2017-05-03 11:02 | plánovaná odstávka |  |  | + odkalení | 13 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Stavební činnost | Manipulace v síti | Plánovaná odstávka
2853/2017 |  | A | V | 3 | 2017-05-03 08:49 | Tábor | Tábor | Štítného | Spirek |  | Ostatní závady | přepojení vodovodního řadu z důvodu poruchy na kanalizaci | Spirek Karel | 2017-05-03 08:50 | 2017-05-03 11:01 | 2:11 |  | 2017-05-03 11:02 | Ř |  |  |  | 7 | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Jiné | Stavební činnost | Výměna | Přeložení vodovodu z důvodu havárie kanalizace. | 1110312P00839 | N VŘ Tábor,Štítného 1858
2816/2017 |  | N | V | 3 | 2017-05-02 09:32 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Kubík | ČEVAK | Odkalování |  | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2017-05-02 13:32 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Odkalování |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Odkalování. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
2731/2017 |  | N | V | 3 | 2017-04-27 09:33 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Pistulka |  | Odkalování | do 14:00 | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-04-27 14:33 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Odkalování |  | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Odkalování | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
2712/2017 |  | N | V | 3 | 2017-04-26 10:20 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Kubík | Čevak | Odkalování | do 14 hod. | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2017-04-26 14:45 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Votíková Monika | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Odkalování. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
2681/2017 |  | N | V | 3 | 2017-04-25 09:30 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | p.Pistulka | ČEVAK | Odkalování | do 12 hod. | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-04-25 12:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Odkalování |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Odkalování | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
2680/2017 |  | N | V | 3 | 2017-04-25 09:19 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | p.Pistulka | ČEVAK | Odkalování | 12-14 hod | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-04-25 14:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Odkalování |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Odkalování | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
2705/2017 |  | A | V | 3 | 2017-04-24 19:00 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Candátová 380 | Zimmel | Čevak | Porucha na přípojce | šoupě | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-04-26 14:49 | porucha šoupěte |  |  | Zemní souprava šoupěte VP |  | Votíková Monika | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Poškozená zemní souprava | Cizí zavinění | Výměna | Výměna zemní soupravy. | 1110112P00158 | A VP Planá n/L,Candátová 380
2644/2017 |  | A | V | 3 | 2017-04-24 11:15 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Hraběcí | p.Bárta | 604449949 | Porucha na šoupěti | Bude vyměněno 27.4. - 28.4. | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-04-27 13:12 | porucha šoupěte |  |  | Šoupě VP |  | Šíma Pavel | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Poškozená zemní souprava | Nekvalitní provedení | Výměna | Výměna zemní soupravy. | 1110112P00159 | A VP Planá n/L,Hraběcí p.č.2057/63
2642/2017 |  | A | V | 3 | 2017-04-24 09:20 | Planá nad Lužnicí | Strkov | U Dubu 255 | p.Miňha | ČEVAK | Porucha na hydrantu | Výměna nefunkčních armatur v rámci stavby | Miňha Michal | 2017-04-24 09:21 | 2017-04-24 11:20 | 1:59 |  | 2017-04-24 13:00 | porucha hydrantu |  |  | Výměna armatur | 7 | Šíma Pavel | GIS - hydrant vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna armatur v rámci stavby. 1 x HP + šoupě, 1 x šoupě VP. | 1110112P00146 | N VP U Dubu
2639/2017 |  | N | V | 3 | 2017-04-24 08:49 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | p.Pistulka | ČEVAK | Odkalování | p.Pistulka | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-04-24 14:05 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Odkalování |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Odkalování | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
2600/2017 |  | N | V | 3 | 2017-04-21 10:11 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Miňha | ČEVAK | Odkalování |  | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2017-04-21 13:42 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Odkalování |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Odkalování | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
2573/2017 |  | N | V | 3 | 2017-04-20 08:48 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Miňha | Čevak | Odkalování |  | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2017-04-20 14:10 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Odkalování |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Odkalování | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
2549/2017 |  | N | V | 3 | 2017-04-19 09:26 | Tábor | Čelkovice |  | Kubík | Čevak | Odkalování | 19.4. do 14:00, pokračování 20.4. do 14:00 | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2017-04-20 14:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Odkalování |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Odkalování | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
2530/2017 |  | N | V | 3 | 2017-04-18 08:55 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Miňha | Čevak | Odkalování | do 14:00 | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2017-04-18 14:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Odkalení |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Odkalení | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
2459/2017 |  | A | V | 3 | 2017-04-12 10:02 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Údolní 310 | Miňha | ČEVAK | Porucha na hydrantu | + odkalení | Miňha Michal | 2017-04-12 10:05 | 2017-04-12 14:10 | 4:05 |  | 2017-04-12 14:14 | porucha hydrantu |  |  | Výměna HN + šoupěte. | 18 | Beritová Jana | GIS - hydrant vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna HN + šoupěte. Odkalení. | 1110112P00157 | A VŘ Planá n/L,Údolní 310 - HN
2414/2017 |  | A | V | 3 | 2017-04-10 10:04 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Okrouhlická 414 | Miňha | Čevak | Porucha na šoupěti | + odkalování | Miňha Michal | 2017-04-10 10:04 | 2017-04-10 13:24 | 3:20 |  | 2017-04-10 14:24 | porucha šoupěte |  |  | Porucha šoupěte VŘ, LT 100 | 17 | Kroupová Eva | GIS - uzávěr vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna 2 Ks šoupat na VŘ LT 100. Odkalení. | 1110112P00156 | A VŘ Planá n/L,Údolní 414
2368/2017 |  | N | V | 3 | 2017-04-07 08:48 | Planá nad Lužnicí | Strkov |  | Miňha | Čevak | Odkalování | do 14:00 | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2017-04-07 14:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Odkalování |  | Maděra Ladislav | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Odkalování. | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
2345/2017 |  | N | V | 3 | 2017-04-06 10:16 | Tábor | Horky |  | p.Zimmel | ČEVAK | Odkalování | do 14:00 | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-04-06 14:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Odkalování |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Odkalování. | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
2341/2017 |  | N | V | 3 | 2017-04-06 09:26 | Planá nad Lužnicí | Strkov |  | Miňha | Čevak | Odkalování | do 13:30 | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2017-04-06 13:31 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Odkalování |  | Maděra Ladislav | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Odkalování | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
2318/2017 |  | N | V | 3 | 2017-04-05 12:49 | Planá nad Lužnicí | Strkov |  | p.Miňha | ČEVAK | Odkalování | do 13:45 | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2017-04-05 13:45 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Odkalování |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Odkalování. | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
2310/2017 |  | N | V | 3 | 2017-04-05 09:18 | Tábor | Horky |  | p.Kubík | ČEVAK | Odkalování | do 14 hod. | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2017-04-05 14:13 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Odkalování |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody |  | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
2279/2017 |  | N | V | 3 | 2017-04-04 08:58 | Tábor | Větrovy |  | Kubík | ČEVAK | Odkalování |  | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2017-04-04 14:16 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Odkalování |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Odkalování | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
2230/2017 |  | N | V | 3 | 2017-04-03 09:19 | Tábor | Větrovy |  | Kubík | Čevak | Odkalování | zavolá | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2017-04-03 13:30 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Odkalování |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Odkalování | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
2193/2017 |  | N | V | 3 | 2017-04-01 17:20 | Tábor | Čelkovice | U Lázní 155 | p. Malinová | 725680777 | Poškozený VDM mrazem | na pondělí předat | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-04-07 14:00 | porucha vodoměr |  |  | VDM poškozený mrazem |  | Kroupová Eva | GIS - průtokoměr vodovodu | Prasklý vodoměr | Přírodní vlivy | Výměna | Výměna vodoměru
5904/2017 |  | N | V | 3 | 2017-09-26 11:20 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Švermova 324/11 | Doležálek | 606859760 | Teče ze šroubení | kape po výměně | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-09-26 12:58 | porucha vodoměr |  |  | šroubení u VDM |  | Kroupová Věra | GIS - průtokoměr vodovodu | Jiné | Vada materiálu | Oprava ostatní | Vadné šroubení u VDM - výměna. | 1110212P00186 | N VP Sez.Ústí,Švermova 324/11
5905/2017 |  | A | V | 3 | 2017-09-26 10:35 | Tábor | Klokoty | Na Rokli | Ptáček | Čevak | Porucha na šoupěti |  | Ptáček Petr | 2017-09-26 10:35 | 2017-09-26 12:19 | 1:44 |  | 2017-09-26 12:20 | porucha šoupěte |  |  |  | 11 | Kroupová Eva | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Výměna |  | 1110312P00871 | A VŘ Tábor, Na Rokli 350
5899/2017 |  | A | V | 3 | 2017-09-26 10:30 | Tábor | Tábor | Berlínská 2751/5 | Zimmel O. | Čevak | Teče na ulici | Havárie vodovodního řadu. | Zimmel Oldřich | 2017-09-26 12:04 | 2017-09-26 14:44 | 2:40 | A | 2017-09-26 14:44 | Ř | havárie vodovodního řadu LT 200 |  |  | 5 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Špatné uložení | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Havárie vodovodního řadu LT 200 - příčný lom potrubí. Oprava potrubí opravným třmenem. Odkaleno. | 1110312P00873 | A VŘ Tábor,Berlínská 2752/6
5879/2017 |  | N | V | 3 | 2017-09-25 14:50 | Tábor | Čekanice | Za Hřištěm | p. Hádek | 608282799 | Porucha na přípojce | stříká voda ze šachty | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-10-04 14:17 | není ČEVAK |  |  |  |  | Votíková Monika | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Jiné | Uzavřeno | uvolněný spojovací materiál, došlo ke sjetí uzávěru.
5803/2017 |  | A | V | 3 | 2017-09-20 08:39 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Rudé armády 424 | Miňha | Čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Miňha Michal | 2017-09-20 08:39 | 2017-09-20 12:05 | 3:26 |  | 2017-09-20 13:30 | Ř | Porucha vodovodního řadu OC 150 |  |  | 1 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Otvor ve vodovodním řadu OC 150. Oprava opravným třmenem. Odkalení. | 1110212P00183 | A VŘ Sez.Ústí,Nám.T.Bati 424/2
5795/2017 |  | N | V | 3 | 2017-09-19 17:20 | Tábor | Tábor | Vodňanského 1401/6 | Kubalová | 723903591 | Teče kalná voda | teče skoro každý den,po odpuštění se zlepší | Kohoutek Luboš |  |  | 0:00 |  | 2017-09-20 10:30 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Proplach - kvalita vody
5769/2017 |  | N | N | 3 | 2017-09-18 17:03 | Tábor | Tábor | Thurnova 1106/9 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Kotek Miloš | 2017-09-19 14:00 | 2017-09-20 09:30 | 19:30 |  | 2017-09-20 09:30 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Beritová Jana |  |  |  |  | Zavření - dlužný odběratel
5749/2017 |  | N | V | 3 | 2017-09-18 10:00 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Rudé armády | Zimmel | ČEVAK | Odkalování |  | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-09-18 13:11 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Odkalování sítě |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování vodovodního řadu po předchozích manipulácích v tlakových pásmech. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
5737/2017 |  | N | V | 3 | 2017-09-18 08:00 | Tábor | Klokoty | Jozefa Gabčíka 141 | Bohuslavová | 776785121 | Vadný ventil před VDM |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-09-18 14:34 | není ČEVAK |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Koroze | Výměna | Vadný ventil před VDM - výměna
5702/2017 |  | N | V | 3 | 2017-09-15 10:50 | Tábor | Tábor | Žižkovo nám. | Lojda |  | Odkalování |  | Lojda Jan |  |  | 0:00 |  | 2017-09-15 12:31 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Večeřa Rudolf | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Proplach - kvalita vody
5701/2017 |  | N | V | 3 | 2017-09-15 10:45 | Tábor | Tábor | Budějovická | Lojda |  | Hledání poruchy |  | Lojda Jan |  |  | 0:00 |  | 2017-09-15 10:49 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Večeřa Rudolf | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Hledání poruchy | Manipulace v síti | Hledání poruchy
5685/2017 |  | N | V | 3 | 2017-09-14 13:23 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Okružní 252/3 | p. Pinc | 737367142 | Teče ze šroubení | po výměně VDM, bude doma dnes a pak až zítra po 12:00 | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-09-15 13:30 | porucha vodoměr |  |  | Povolené šroubení u VDM |  | Kroupová Eva | GIS - průtokoměr vodovodu | Jiné | Jiné | Oprava ostatní | Povolené šroubení u VDM. Utaženo. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
5679/2017 |  | N | V | 3 | 2017-09-14 11:40 | Tábor | Tábor |  | Ptáček | Čevak | Odkalování |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2017-09-14 13:56 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Maděra Ladislav | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Proplach - kvalita vody
5673/2017 |  | N | V | 3 | 2017-09-14 08:57 | Tábor | Tábor | Náchodská | Ptáček | Čevak | Odkalování | + zkoušky hydrantů | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2017-09-14 11:40 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Maděra Ladislav | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Manipulace | Kontrola, revize
5660/2017 |  | N | V | 3 | 2017-09-13 08:29 | Tábor | Tábor |  | Ptáček | Čevak | Odkalování |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2017-09-13 13:29 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Proplach - kvalita vody
5656/2017 |  | A | V | 3 | 2017-09-13 08:15 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Okrouhlická | Miňha | Čevak | Vadný ventil před VDM | cca na hodinu | Miňha Michal | 2017-09-13 08:15 | 2017-09-13 10:05 | 1:50 |  | 2017-09-13 10:05 | porucha ostatní |  |  | Vadný ventil u VDM | 7 | Votíková Monika | GIS - průtokoměr vodovodu | Jiné | Za hranicí životnosti | Výměna | Netěsný ventil před VDM - výměna. Z důvodu nefunkčního uzávěru na VP uzavřena část ulice. | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
5652/2017 |  | N | V | 3 | 2017-09-12 20:25 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Rudé armády 425/1 | Vendlová | 606440003 | Nízký tlak | i na teplé vodě | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2017-09-12 22:15 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Pokles tlaku při přestavení tlakových pásem - hledání poruchy |  | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Hledání poruchy | Otevřeno | Pokles tlaku při přestavení tlakových pásem - hledání poruchy | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
5649/2017 |  | N | V | 3 | 2017-09-12 13:55 | Tábor | Tábor | Pintova 789/3 | p. Formánek | 777575643 | Neteče voda |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-09-12 14:24 | porucha nezjištěna |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Jiné | Kontrola, revize | Po příjezdu na místo už voda tekla, příčina nezjištěna
5644/2017 |  | N | V | 3 | 2017-09-12 11:39 | Tábor | Tábor |  | Ptáček | Čevak | Odkalování |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2017-09-12 14:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Proplach - kvalita vody
5602/2017 |  | A | V | 3 | 2017-09-11 08:46 | Tábor | Tábor | Soběslavská 2622 | Spirek | Čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2017-09-11 08:46 | 2017-09-11 12:13 | 3:27 | A | 2017-09-11 13:42 | Ř |  |  |  | 4 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Podélná trhlina | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | výřez potrubí | 1110312P00868 | A VŘ Tábor, Soběslavská 2622
5588/2017 |  | N | O | 3 | 2017-09-11 06:21 | Tábor | Tábor |  | Dispečink | ČEVAK | Výpadek napájení | EON porucha VN,7 trafostanic | Šíma Pavel |  |  | 0:00 |  | 2017-09-11 06:36 | není Čevak |  |  |  |  | Šíma Pavel
5574/2017 |  | A | V | 3 | 2017-09-10 09:39 | Tábor | Tábor | Soběslavská 1746/34 | - | 607929159 | Porucha na vodovodním řadu | teče málo ,vytyčení sítí,dohledání poruchy - 10:00 -12:00 -Jelínek -oprava ráno | Hrubant Jan |  |  | 0:00 |  | 2017-09-11 14:00 | Ř |  |  |  |  | Beritová Jana
5537/2017 |  | A | V | 3 | 2017-09-08 10:30 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Lužnická 894 | Kubík | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu |  | Kubík Pavel | 2017-09-08 10:33 | 2017-09-08 12:19 | 1:46 |  | 2017-09-08 13:19 | Ř | Porucha vodovodního řadu PE 110 + odkalování |  |  | 6 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Špatné uložení | Oprava - spojovací mat. | Oprava vodovodního potrubí PE 110 výřezem a vsazení nového kusu potrubí PE 110 pomocí spojovacích kusů. Havárie vlivem nekvalitního obsypu potrubí - kameny. Odkalení. | 1110212P00181 | A VŘ Sez.Ústí,Lužnická 894
5500/2017 |  | N | V | 3 | 2017-09-06 10:30 | Tábor | Tábor | Žižkovo nám. | Ptáček | Čevak | Odkalování |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2017-09-06 12:15 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | proplach vodovodního řadu
5429/2017 |  | N | V | 3 | 2017-09-04 09:16 | Tábor | Tábor |  | Spirek | Čevak | Odkalování | shybka přes Jordán, JVS bude mít odstávku, pouštíme vodu druhou stranou (úpravna vody Rytíř) | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-09-04 13:04 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Maděra Ladislav | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
5414/2017 |  | N | V | 3 | 2017-09-02 08:17 | Tábor | Tábor | Kpt. Jaroše | p.Spirek | ČEVAK | Odkalování | do 10 hod. | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-09-02 09:36 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
5409/2017 |  | N | V | 3 | 2017-09-01 16:59 | Tábor | Tábor | Kpt. Jaroše 2999 | Mudr.Dvořák | 602403461 | Neteče voda |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-09-01 17:35 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
5404/2017 |  | A | V | 3 | 2017-09-01 12:38 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Strkovská | Kotek |  | Porucha na vodovodním řadu |  | Kotek Miloš | 2017-09-01 12:40 | 2017-09-01 13:19 | 0:39 |  | 2017-09-01 13:19 | Ř |  |  |  | 3 | Kroupová Věra | GIS - úsek přípojky vodovodu | Podélná trhlina | Vada materiálu | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Oprava výřezem poškozeného potrubí + vsazení nového potrubí a spojení spojovacími kusy. | 1110112P00178 | A VP Planá n/L,Strkovská - Zámecký park
5367/2017 |  | A | V | 3 | 2017-08-31 08:26 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Husova 231 | Kubík |  | Porucha na vodovodním řadu |  | Kubík Pavel | 2017-08-31 08:31 | 2017-08-31 11:15 | 2:44 |  | 2017-09-01 07:17 | Ř | Porucha vodovodního řadu PE 50 |  |  | 4 | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Cizí zavinění | Oprava ostatní | Poškození VŘ PE 50 při realizaci vodovodní přípojky. Vodovodní řad opraven, prodloužen a vysazena odběrná souprava pro odkalení. Realizována nová vodovodní přípojka pro parc. č. 1440/1. Do GIS nezakreslovat dle karty - vše zaměřeno geodeticky. Odkaleno. | 1110112P00177 | N VŘ Planá n/L,Husova
5315/2017 |  | A | V | 3 | 2017-08-29 09:52 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Táboritů 601/1 | Spirek | Čevak | Porucha na přípojce | do 14:00 poškození při stavebních pracech | Spirek Karel | 2017-08-29 10:00 | 2017-08-29 10:15 | 0:15 |  | 2017-08-29 10:30 | P |  | Porucha vodovodní přípojky PE 50 |  | 1 | Maděra Ladislav | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Stavební činnost | Oprava - spojovací mat. | Porucha potrubí vodovodní přípojky PE 50 vlivem výkopových prací. Oprava spojovacím materiálem. | 1110212P00180 | A VP Sez.Ústí,Táboritů 601/1
4962/2017 |  | N | V | 1 | 2017-08-29 08:00 | Tábor | Tábor | Kpt. Jaroše | Spirek | ČEVAK | Plánovaná odstávka |  | Spirek Karel | 2017-08-29 08:10 | 2017-08-29 14:50 | 6:40 | A | 2017-08-29 15:00 | plánovaná odstávka |  |  |  | 82 | Beritová Jana | GIS - uzávěr vodovodu | Nefunkční armatura | Koroze | Výměna | Plánovaná odstávka - výměna šoupat, přerušení vodovodu. | 1110312P00865 | A VŘ Tábor,Kpt.Jaroše - Ojířova
5297/2017 |  | N | N | 3 | 2017-08-28 18:05 | Tábor | Tábor | Šlikova 2281 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Náprava Michal | 2017-08-29 09:00 | 2017-08-29 12:50 | 3:50 |  | 2017-08-29 12:50 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Šíma Pavel |  |  |  |  | zavření, otevření neplatiče
5296/2017 |  | N | N | 3 | 2017-08-28 18:04 | Tábor | Tábor | Žižkova 252/4 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Náprava Michal | 2017-08-29 09:15 | 2017-08-31 12:10 | 50:55 |  | 2017-08-31 12:30 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Šíma Pavel |  |  |  |  | Zavření - dlužný odběratel
5257/2017 |  | A | V | 3 | 2017-08-27 21:54 | Tábor | Tábor | Budějovická 1490 | řidič MHD |  | Porucha na vodovodním řadu | stále louže -kolem sucho -porucha tam byla nedávno porucha na DN350, bude hledat v noci Jelínek cca 22:00 - 24:00, zatím nezavřeno,předběžně oprava středa,čtvrtek. | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-08-31 12:53 | Ř | nikdo není napojen |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | urezlé šrouby | 1110312P00866 | A VŘ Tábor,Budějovická 1700
5229/2017 |  | N | V | 3 | 2017-08-25 09:31 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Zahradní | Pistulka | čevak | Odkalování | do 13:00 | Pistulka Jiří |  |  | 0:00 |  | 2017-08-25 13:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Odkalování |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování koncových větví vodovodu. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
5209/2017 |  | N | V | 3 | 2017-08-24 09:41 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Miňha |  | Odkalování |  | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2017-08-24 13:04 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Odkalování |  | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování koncových větvý vodovodu. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
5206/2017 |  | N | V | 3 | 2017-08-24 09:28 | Planá nad Lužnicí | Strkov |  | Miňha |  | Odkalování |  | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2017-08-24 13:04 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Odkalování |  | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování koncových úseků vodovodu. | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
5123/2017 |  | A | V | 3 | 2017-08-21 10:25 | Tábor | Větrovy | 32 | Miňha | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu | 21.8. -10.27 - 13:06 - pokračování zítra | Miňha Michal | 2017-08-22 09:29 | 2017-08-22 12:43 | 3:14 |  | 2017-08-22 12:43 | Ř | Zrušení zdvojeného vodovodního řadu LT 100. |  |  | 10 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Jiné | Za hranicí životnosti | Jiné | V rámci zrušení zdvojeného vodovodu: přepojení 3ks vodovodních přípojek PE 32, včetně nových šoupátek a navrtávaích pasů výměna 2ks šoupat vodovodního řadu LT 100 Nový hydrant DN 80. | 1110312P00848 | N VŘ Větrovy-opr.zdvojeného vodovodu
5054/2017 |  | A | V | 3 | 2017-08-16 09:32 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Ústrašická | Zimmel | čevak | Porucha na šoupěti | Porucha šoupěte v armaturní šachtě. | Zimmel Oldřich | 2017-08-16 09:34 | 2017-08-16 13:50 | 4:16 |  | 2017-08-16 15:46 | porucha šoupěte |  |  | + odkaleno | 6 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna nefunkčních armatur v armaturní šachtě dle karty poruch. | 1110112P00170 | N VŘ Planá n/L oprava arm.šachty u ČSK
5051/2017 |  | N | V | 3 | 2017-08-16 08:32 | Tábor | Tábor | Nedbalova 1897/13 | Beránková | 777639060 | Neteče voda |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-08-16 12:41 | není ČEVAK |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Cizí zavinění | Otevřeno | Byl nalezen zavřený ventil za VDM.
5087/2017 |  | A | V | 3 | 2017-08-16 08:00 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Boženy Němcové 564/5 | Zimmel | Čevak | Porucha na přípojce |  | Zimmel Oldřich | 2017-08-16 08:00 | 2017-08-16 12:00 | 4:00 |  | 2017-08-16 15:00 | P |  | Havárie vodovodní přípojky OC 25 |  | 1 | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna společné vodovodní přípojky OC 25 za dvě nové PE 32. | 1110212P00178 | A VP S. Ú., B. Němcové 564/5
5041/2017 |  | A | V | 3 | 2017-08-15 09:08 | Tábor | Větrovy | 59 | Zimmel | Čevak | Porucha na šoupěti |  | Zimmel Oldřich | 2017-08-15 09:08 | 2017-08-15 11:24 | 2:16 |  | 2017-08-15 12:30 | porucha šoupěte |  |  | Porucha 2 šoupat vodovodního řadu LT 100 a 1 šoupěte vodovodní přípojky PE 32. | 15 | Kroupová Eva | GIS - uzávěr vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna 2 ks šoupat vodovodního řadu DN 100 a 1 ks šoupátka vodovodní přípojky DN 25. Odkaleno. | 1110312P00859 | A VŘ Tábor Větrovy 59
5029/2017 |  | N | N | 3 | 2017-08-14 16:08 | Tábor | Čelkovice | Mlýnská 96 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel | Nezavřeno - pokyn z oddělení vymáhání pohledávek. Domluveny splátky. | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-08-21 09:04 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Kroupová Eva |  |  |  |  | Nezavřeno - pokyn z oddělení vymáhání pohledávek. Domluveny splátky. | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
5028/2017 |  | N | N | 3 | 2017-08-14 16:08 | Tábor | Měšice | U Měšické tvrze 461 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Spirek Karel | 2017-08-15 08:00 | 2017-08-16 09:05 | 25:05 |  | 2017-08-16 09:50 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Kroupová Eva |  |  |  |  | Zavření - dlužný odběratel
5027/2017 |  | N | N | 3 | 2017-08-14 16:07 | Tábor | Měšice | Kozská 437 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-09-05 15:12 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Kroupová Eva |  |  |  |  | Nezavřeno, není napojen na vodovod.
4906/2017 |  | A | V | 3 | 2017-08-09 13:50 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | 9. května 473/13 | p. Klíma | 720394825 | Teče na chodníku | oprava pravděpodobně v pátek | Zimmel Oldřich | 2017-08-11 09:00 | 2017-08-11 13:00 | 4:00 |  | 2017-08-11 15:00 | Ř | Porucha vodovodního řadu PE 90 |  |  | 2 | Votíková Monika | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Špatné uložení | Oprava - přetěsnění | Oprava praskliny spojovacím kusem. Odkaleno. | 1110212P00179 | A VŘ S. Ústí, 9. května 473/13
4892/2017 |  | A | V | 3 | 2017-08-08 20:30 | Tábor | Tábor | Chocholouškova 1985/2 | Městská Policie |  | Propadlá vozovka |  | Lojda Jan |  |  | 0:00 |  | 2017-08-09 09:34 | Ř | propad je označen, další zjišťování zítra |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek kanalizační stoky | Porucha spoje | Za hranicí životnosti | Oprava - přetěsnění | závada spoje potrubí kanalizace | 1110321P00666 | A KŘ Tábor, Chocholouškova 1985
4925/2017 |  | A | V | 3 | 2017-08-08 09:00 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Kaprová | Zimmel | Čevak | Porucha na přípojce |  | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-08-08 12:00 | porucha šoupěte |  |  | Porucha zemní soupravy šoupěte na vodovodní přípojce |  | Votíková Monika | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Poškozená zemní souprava | Cizí zavinění | Výměna | Nefunkční zemní souprava - výměna. Posun šoupátka mimo hranici pozemku z důvodu kolize se základem oplocení. | 1110112P00175 | N VP Planá n. L., Kaprová parc.č.2051/48
4871/2017 |  | N | V | 3 | 2017-08-07 18:35 | Tábor | Tábor | Volgogradská | p. Bezoušek | 777640332 | Teče na chodníku | předáno Jílkovi, nejde napsat | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-08-07 19:00 | není ČEVAK |  |  | nakonez zjistili, že překopli vlastní vodu |  | Votíková Monika |  |  |  |  | Není ČEVAK. Porucha na vnitřním rozvodu za vodoměrem.
4855/2017 |  | A | V | 3 | 2017-08-07 12:48 | Tábor | Tábor | Boženy Němcové 2166 | Spirek |  | Porucha na přípojce | teče málo,oprava zítra | Spirek Karel | 2017-08-08 08:22 | 2017-08-08 09:43 | 1:21 |  | 2017-08-08 09:43 | P |  |  |  | 3 | Kroupová Věra | GIS - úsek přípojky vodovodu | Příčný lom | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou |  | 1110312P00853 | A VŘ Tábor,B.Němcové 2166
4844/2017 |  | A | V | 3 | 2017-08-07 06:42 | Tábor | Měšice | Smyslovská 96 | Spirek | čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2017-08-07 06:43 | 2017-08-07 12:46 | 6:03 | A | 2017-08-07 12:47 | Ř |  |  |  | 13 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Porucha na vodovodním řadu- výřez potrubí
4812/2017 |  | N | V | 3 | 2017-08-04 15:10 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Zhořská 238 | sl. Horkelová | 773986208 | Nízký tlak | skoro neteče | Entlicher Jan |  |  | 0:00 |  | 2017-08-04 18:15 | není ČEVAK |  |  | mají na vnitřním rozvodu, nejspíš vadný RV |  | Votíková Monika |  |  |  |  | Není ČEVAK. Vnitřní rozvody, patrně vadný RV.
4800/2017 |  | N | V | 3 | 2017-08-04 08:37 | Tábor | Tábor | Jordánská 382/21 | Dvořáková | 728354208 | Teče na ulici | teče z poklopu šoupěte Spirek: oprava proběhne v příštím týdnu 4.8.17 9:37 | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-08-11 14:00 | není ČEVAK |  |  |  |  | Maděra Ladislav | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Hledání poruchy | Kontrola, revize | Za deště vytéká voda z poklopu, jinak ne. Porucha na šoupěti slyšet není.
4752/2017 |  | A | V | 3 | 2017-08-02 09:30 | Tábor | Tábor | Moskevská 2727/13 | Miňha | ČEVAK | Porucha na redukčním ventilu |  | Miňha Michal | 2017-08-02 09:30 | 2017-08-02 13:13 | 3:43 |  | 2017-08-02 13:13 | porucha ostatní |  |  | Výměna redukčního ventilu a armatur DN 100 za DN 50 v ŠMR Hromádkova |  | Beritová Jana | GIS - armatura vodovodu | Nefunkční armatura | Jiné | Výměna | Výměna armatur včetně redukčního ventilu v ŠMR, včetně změny dimenze z DN 100 na DN 50 dle poruchového listu. | 1110212P00177 | N VŘ Sez.Ústí,Hromádkova ŠMR - nová
4734/2017 |  | N | V | 3 | 2017-08-01 11:45 | Tábor | Čekanice | Doliny | Lojda |  | Odkalování |  | Lojda Jan |  |  | 0:00 |  | 2017-08-01 12:47 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
4731/2017 |  | N | V | 3 | 2017-08-01 09:15 | Tábor | Měšice | Lomená | Lojda |  | Odkalování |  | Lojda Jan |  |  | 0:00 |  | 2017-08-01 11:14 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
4851/2017 |  | A | V | 3 | 2017-07-31 09:00 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Průmyslová 632/8 | Zimmel |  | Porucha na přípojce |  | Zimmel Oldřich | 2017-07-31 09:00 | 2017-07-31 11:00 | 2:00 |  | 2017-07-31 11:00 | P |  | Havárie vodovodní přípojky OC 25 |  | 2 | Kroupová Věra | GIS - úsek přípojky vodovodu | Podélná trhlina | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna celé vodovodní přípojky za novou PE 32, včetně navrtávacího pasu a šoupátka. | 1110212P00176 | A VP Sez.Ústí,Průmyslová 632/8
4661/2017 |  | A | V | 3 | 2017-07-28 18:55 | Tábor | Tábor | Budějovická 1084/13 | MP |  | Porucha na vodovodním řadu |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2017-07-29 18:28 | Ř | Litina |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Podélná trhlina | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | výřez potrubí | 1110312P00856 | A VŘ Tábor,Budějovická 1424
4607/2017 |  | N | V | 3 | 2017-07-26 08:16 | Tábor | Smyslov |  | Lojda |  | Odkalování | cca12:00 | Lojda Jan |  |  | 0:00 |  | 2017-07-26 12:02 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
4595/2017 |  | A | V | 3 | 2017-07-25 10:26 | Tábor | Měšice | Sezimovská | - | 774222923 | Porucha na šoupěti |  | Kotek Miloš |  |  | 0:00 |  | 2017-07-25 12:43 | porucha ostatní |  |  | ucpávka |  | Beritová Jana | GIS - uzávěr vodovodu | Manipulace v síti | Manipulace | Kontrola, revize | ucpávka dotažena
4593/2017 |  | A | V | 3 | 2017-07-25 09:48 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Okrouhlická 416 | Kubík | ČEVAK | Porucha na přípojce |  | Kubík Pavel | 2017-07-25 09:56 | 2017-07-25 13:27 | 3:31 |  | 2017-07-25 13:27 | P |  | Oprava vodovodní přípojky PE 32, včetně šoupátka. |  | 18 | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky vodovodu | Poškození vnitřního povrchu trub | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna vodovodní přípojky, včetně šoupěte. | 1110112P00174 | A VP Planá n/L,Okrouhlická 416
4589/2017 |  | N | N | 3 | 2017-07-25 08:15 | Tábor | Tábor | Třebízského 1002 | Kotek | Čevak | Zavření - dlužný odběratel |  | Kotek Miloš | 2017-07-25 08:15 |  |  |  |  | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Maděra Ladislav
4582/2017 |  | N | N | 3 | 2017-07-25 07:27 | Tábor | Tábor | Měšická 3083 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Spirek Karel | 2017-07-25 10:00 | 2017-07-26 09:58 | 23:58 |  | 2017-07-26 09:58 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Beritová Jana |  |  |  |  | Zavření - dlužný odběratel
4556/2017 |  | A | V | 3 | 2017-07-24 08:18 | Tábor | Tábor | Boženy Němcové 2165, 2166, 2167 | Lojda | Čevak | Porucha na přípojce |  | Lojda Jan | 2017-07-24 08:20 | 2017-07-24 09:30 | 1:10 |  | 2017-07-24 09:30 | P |  |  |  | 3 | Maděra Ladislav | GIS - úsek přípojky vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | příčně prasklé, opravný pas | 1110312P00853 | A VŘ Tábor,B.Němcové 2166
4525/2017 |  | N | V | 3 | 2017-07-22 02:08 | Tábor | Čelkovice | Vilová 129 | Hasiči |  | Teče do sklepa | porucha před hlavním ventilem (hasiči čerpají sklep)-předáno p.Jílek,ráno oprava | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-07-23 14:00 | není ČEVAK |  |  | Porucha vodovodní přípojky na neveřejné části. VP zůstáva uzavřena do doby opravy VP, kterou si zajistí vlastník. |  | Šíma Pavel |  |  |  |  | Porucha vodovodní přípojky na neveřejné části. VP zůstáva uzavřena do doby opravy VP, kterou si zajistí vlastník.
4464/2017 |  | A | V | 3 | 2017-07-20 09:27 | Tábor | Tábor | U Obecních domů | Lojda | Čevak | Porucha na přípojce | do 11:00, následné odkalení | Lojda Jan | 2017-07-20 09:29 | 2017-07-20 10:22 | 0:53 |  | 2017-07-20 11:00 | porucha šoupěte |  |  |  | 5 | Maděra Ladislav | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Koroze | Výměna |  | 1110312P00850 | N VP Tábor,U Obecních domů
4448/2017 |  | A | O | 3 | 2017-07-19 15:07 | Tábor | Tábor |  | Kotek | Čevak | Porucha čerpadla | bude trvat nejméně do zítra | Kotek Miloš |  |  | 0:00 |  | 2017-07-20 13:21 | porucha ÚV |  |  |  |  | Kroupová Eva | TE - ponorná čerpadla na čistou vodu | Porucha čerpadla | Dynamické namáhání | Výměna | výměna čerpadla
4436/2017 |  | A | V | 3 | 2017-07-19 08:48 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Spojovací | Miňha | Čevak | Porucha na šoupěti |  | Miňha Michal | 2017-07-19 08:48 | 2017-07-19 13:16 | 4:28 |  | 2017-07-19 14:35 | porucha šoupěte |  |  | Výměna 4 ks šoupat vodovodního řadu LT 80 | 18 | Kroupová Eva | GIS - uzávěr vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna 4 ks šoupat, odkaleno. | 1110112P00172 | A VŘ Planá n/L,Průběžná-vým.šoupat
4382/2017 |  | A | V | 3 | 2017-07-15 13:03 | Tábor | Čekanice | Průběžná 127 | Weber |  | Teče na chodníku |  | Náprava Michal | 2017-07-15 14:37 | 2017-07-15 20:42 | 6:05 |  | 2017-07-15 21:56 | Ř | LT+ odkalování |  |  | 5 | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou |  | 1110312P00849 | A VŘ Čekanice,Průběžná
4381/2017 |  | A | V | 3 | 2017-07-15 09:30 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Zahradní | Kaldíková | 724720811 | Teče na ulici |  | Miňha Michal | 2017-07-15 12:00 | 2017-07-15 13:40 | 1:40 |  | 2017-07-15 14:33 | Ř | Porucha vodovodního řadu PE 110 |  |  | 19 | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Podélná trhlina | Vada materiálu | Oprava - spojovací mat. | Podélná trhlina. Proveden výřez a opraveno novým kusem potrubí a 2x spojovacím kusem. | 1110112P00171 | A VŘ Planá n/L,Zahradní 617
4335/2017 |  | N | V | 3 | 2017-07-13 09:00 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Miňha | Čevak | Odkalování | 13-15 | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2017-07-13 15:10 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Odkalování |  | Votíková Monika | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
4334/2017 |  | N | V | 3 | 2017-07-13 09:00 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Miňha | Čevak | Odkalování | 2013-11-01 | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2017-07-13 13:10 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Odkalování |  | Votíková Monika | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Odkalování. | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
4333/2017 |  | N | V | 3 | 2017-07-13 09:00 | Tábor | Větrovy |  | Miňha | Čevak | Odkalování | 2017-11-09 | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2017-07-13 11:10 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Odkalování |  | Votíková Monika | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Odkalování. | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
4314/2017 |  | A | V | 3 | 2017-07-12 08:42 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Kánišova 230/1 | Kubík | Čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Kubík Pavel | 2017-07-12 08:44 | 2017-07-12 10:55 | 2:11 |  | 2017-07-12 12:40 | Ř | Porucha VŘ LT 80 v armaturní šachtě |  |  | 17 | Maděra Ladislav | GIS - úsek řadu vodovodu | Závada spojovací mat. | Vada materiálu | Výměna | Netěsný spoj příruby. Výměna spojů a změna dimenze potrubí v šachtě z DN 80 na DN 100. | 1110212P00173 | N VŘ Sez.Ústí,Kánišova 230/1 - arm.šacht
4264/2017 |  | A | O | 3 | 2017-07-08 17:12 | Tábor | Tábor |  | Dispečink | ČEVAK | Minimální tlak (MPa) | hydroflorka,9.7.. vodák nic nezjistil,předáno el.Čermákovi 9:05-tlak se dál snižuje. výměna čidla | Valeška Miroslav |  |  | 0:00 |  | 2017-07-19 10:30 | porucha ostatní |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - měřidla | Elektroinstalace | Jiné | Sonda | přemístění tlakového čidla z TN na potrubí za RV
4246/2017 |  | A | V | 3 | 2017-07-07 09:05 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Na Černé | Pistulka | Čevak | Porucha na vodovodním řadu | přepojení řadu cca do 10:30 | Pistulka Jiří | 2017-07-07 09:05 | 2017-07-07 11:02 | 1:57 |  | 2017-07-07 11:02 | Ř | manipulace, přepojení řadu |  |  | 10 | Votíková Monika | GIS - úsek řadu vodovodu | Jiné | Jiné | Jiné | Přepojování suchovodu po závažné havárii. | 1110112P00167 | A VŘ Planá n/L,Nad Hejtmanem pod E55
4212/2017 |  | N | V | 3 | 2017-07-05 12:25 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Jungmannova 1512 | Šafrová | 722142655 | Vadný ventil před VDM | předat v pátek ráno | Pistulka Jiří |  |  | 0:00 |  | 2017-07-07 09:00 | není ČEVAK |  |  |  |  | Beritová Jana |  |  |  |  | Paní nešel povolit ventil u VDM. Povolen.
4183/2017 |  | N | V | 3 | 2017-07-04 08:30 | Tábor | Náchod |  | Valeška | Čevak | Odkalování | do 12 hod. | Valeška Miroslav |  |  | 0:00 |  | 2017-07-04 12:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Votíková Monika | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
| N | 5606/2016 | V | 3 | 2016-09-15 08:30 | Tábor | Tábor | Žižkovo nám. | Veselík | Čevak | Odkalování | celé dopoledne určitě | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2016-09-15 17:23 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
| N | 5333/2016 | V | 3 | 2016-09-15 08:00 | Tábor | Tábor | U Čápova dvora | p.Pysanczyn | ČEVAK | Plánovaná odstávka | 8:00-12:00 | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 | A | 2016-09-15 17:23 | Ř |  |  |  | 1 | Šíma Pavel |  |  |  |  | neprovedeno, firma provádějící práce nemá materiál, přesunuto na 26.9.2016
| N | 5540/2016 | N | 3 | 2016-09-12 12:17 | Tábor | Tábor | Harantova 1727/29 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Spirek Karel | 2016-09-13 09:20 |  |  |  |  | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Šíma Pavel
| N | 5457/2016 | V | 3 | 2016-09-09 09:54 | Tábor | Horky | Krásná vyhlídka | Kubík | ČEVAK | Odkalování |  | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2016-09-09 13:23 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody |  | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
| N | 5448/2016 | V | 3 | 2016-09-08 16:02 | Tábor | Měšice | U Špýcharu 203 | p. Sedláčková | Čevak | Nízký tlak | ucpaný a přivřený VDM | Náprava Michal |  |  | 0:00 |  | 2016-09-08 16:58 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Votíková Monika | GIS - průtokoměr vodovodu | Sedimenty | Koroze | Proplach - kvalita vody | zanesený vdm, u vdm přivřeno,proto pani voda netekla.
| N | 5409/2016 | V | 3 | 2016-09-06 13:42 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Hálkova 947 | p. Cuřínová | 721514762 | Porušená plomba u VDM | úpravy na přípojce hotové, požadují znovu zaplombovat | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-09-07 10:39 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Votíková Monika | GIS - průtokoměr vodovodu | Jiné | Jiné | Oprava ostatní | výměna uzávěrů u vdm, oprava instalace, zaplombováno
| A | 5397/2016 | V | 3 | 2016-09-06 08:52 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Miňha | Čevak | Odkalování | do 12:00 | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2016-09-06 12:00 | Ř |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody |  | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
| A | 5373/2016 | V | 3 | 2016-09-05 11:27 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Pysanczyn | Čevak | Odkalování | do 14 hod. | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-09-05 14:05 | Ř |  |  |  |  | Votíková Monika | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody |  | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
| A | 5358/2016 | V | 3 | 2016-09-05 05:24 | Tábor | Měšice | Chýnovská 97 | Sedláčková | 728345738 | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2016-09-05 05:58 | 2016-09-05 09:40 | 3:42 | A | 2016-09-05 09:40 | Ř |  |  |  | 13 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Porucha na vodovodním řadu- oprava opr. pasem | 1110312P00761 | A VŘ Tábor,Chýnovská 97
| A | 5351/2016 | V | 3 | 2016-09-04 10:08 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Ústrašická | MP |  | Porucha na hydrantu | předáno Entlichter | Pysanczyn Luděk |  |  | 0:00 |  | 2016-09-04 10:38 | porucha hydrantu |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - hydrant vodovodu | Jiné | Cizí zavinění | Uzavřeno | po krádeži vody z HN ( patrně HZS Planá) neuzavřeno šoupě | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
| N | 5350/2016 | V | 3 | 2016-09-04 09:55 | Tábor | Tábor |  | p.Spirek | ČEVAK | Odkalování |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-09-04 11:05 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | vzduch v hlavním řdu.
| N | 5347/2016 | V | 3 | 2016-09-03 23:51 | Tábor | Tábor | Svatošova 307 | Nemethec | 605538998 | Nízký tlak |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-09-04 01:30 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | vzduch v přípojce |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody
| N | 5327/2016 | V | 3 | 2016-09-02 10:45 | Tábor | Čekanice | Sportovní 262 | Spirek |  | Ostatní závady | výměna vodoměru (změna dimenze) cca 1 hod. | Spirek Karel | 2016-09-02 10:47 | 2016-09-02 11:35 | 0:48 |  | 2016-09-02 11:35 | porucha ostatní |  |  |  | 1 | Kroupová Věra |  |  |  |  | změna dimenze vodoměru

## kanalizace
Číslo | 3.2.1. | 2.1.1. | Typ | Kat. | Datum a čas | Obec | Část obce | Ulice | Nahlásil | Kontakt | Popis havárie | Upřesnění | Převzal | Datum a čas zavření | Datum a čas otevření | Omezení dodávky | NZV | Ukončení | Druh | Řad – popis | Přípojka – popis | Ostatní – popis | Počet OM | Zapsal | Typ zařízení | Druh havárie | Příčina | Typ zásahu | Popis likvidace | Zakázka-Reference | Zakázka-Název
7625/2016 | N |  | K | 3 | 2016-12-29 09:14 | Tábor | Tábor | nám. Přátelství 2802/3 | Čížek | 739 828 639 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-12-29 15:25 | není ČEVAK |  |  | mají problém na vnitřní instalaci |  | Pavlíková Iveta
7612/2016 | A |  | O | 3 | 2016-12-27 23:31 | Tábor | Tábor |  | dispečink |  | Výpadek napájení | spadává jistič při zamnutí čerpadla 1M1 2 x výjezd v noci - oprava v pondělí 2.1.-čerpadlo je odpojené | Bělohoubek Radek |  |  | 0:00 |  | 2017-01-02 13:29 | porucha ČS |  |  |  |  | Beritová Jana | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Elektroinstalace | Jiné | Jiné | Příčinou výpadků bylo vadné přreklápěcí relé. Dne 5.1 2016 bylo relé vyměněno a oběčerpadla uvedena do provozu.Po dobu odstavení M2 bylo v provozu čerpadlo M1.
7603/2016 | A |  | K | 3 | 2016-12-27 09:46 | Tábor | Čelkovice | U Lípy 88 | Martinů | 602 243 037 | Vrací se zpět po dešti |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-12-27 14:18 | P |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
7580/2016 | A |  | K | 3 | 2016-12-24 15:49 | Tábor | Tábor | nám. Přátelství 2802/3 | p.Štětinová | 776 533008 | Ucpaná kanalizace,neodtéká | vrací se zpět v přízemí | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-12-24 18:35 | P |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
7500/2016 | N |  | K | 3 | 2016-12-19 10:13 | Tábor | Tábor | Purkyňova 2533 | Perníkářová | 602 414 109 | Ostatní závady | admin. budova, silný zápach po kanalizaci napojení přímo - p. Křivánek 737 650 933 montéři prošli dům, kanalizace je čistá v pořádku, musí si zalévat guly ve sklepě a výtahu | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-12-19 14:03 | není ČEVAK |  |  |  |  | Maděra Ladislav
7472/2016 | A |  | K | 3 | 2016-12-16 18:15 | Tábor | Tábor | Pražského povstání 2302 | Bydžovský | 737 885 708 | Ucpaná přípojka |  | Šich Jiří |  |  | 0:00 |  | 2016-12-16 21:01 | P |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
7453/2016 | A |  | K | 3 | 2016-12-15 12:06 | Tábor | Tábor | Smolínova 1117/32 | Dimitrov | 720 666 665 | Ucpaná kanalizace,neodtéká | převzala p.Klečáková | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-12-15 13:01 | P |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
7367/2016 | A |  | K | 3 | 2016-12-12 00:06 | Tábor | Tábor | Kožešnická 269/4 | emailem p.Havrlant | 773 028733 | Ostatní závady | vytéká záchod -viz email -domluví na zítra -auto v servisu | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-12-12 11:45 | P |  | na instalaci - není čistící kus |  |  | Šíma Pavel
7283/2016 | A |  | K | 3 | 2016-12-06 13:06 | Tábor | Tábor | Husovo nám. 591/7 | p. Holakovská | 723 512 022 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-12-06 14:22 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
7236/2016 | A |  | O | 3 | 2016-12-03 14:10 | Tábor | Měšice |  | dispečink |  | Porucha ostatní | porucha kompresoru M3 | Bělohoubek Radek |  |  | 0:00 |  | 2016-12-03 15:38 | porucha ČS |  |  |  |  | Beritová Jana | TE - kompresor | Jiné | Jiné | Sání, čištění | Byla zjistěna zaseklá zpětná klapka na výtlaku kompresoru pro lapák písku, Kompresor nevipínal, přehřál se a následně vypadl do poruchy. Na odvádění a čerpání odpadních vod neměla tato porucha vliv.
7119/2016 | A |  | K | 3 | 2016-11-26 22:14 | Tábor | Tábor | U Areálu 3101 | Běhounek | 775 121 103 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-11-27 08:24 | P |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
7117/2016 | A |  | K | 3 | 2016-11-26 20:48 | Tábor | Tábor | Nad Řekou 3100 | Kratochvílová | 604 748 800 | Ucpaná přípojka | předem volat - domluveno na ráno | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-11-27 10:00 | P |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
7006/2016 | N |  | K | 3 | 2016-11-22 08:03 | Tábor | Tábor | Jiráskova 615 | Kapler | 381 254 401 - 21 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-11-22 14:15 | není ČEVAK |  |  | přípojka pročištěná, problém je v budově |  | Pavlíková Iveta
7030/2016 | A |  | K | 3 | 2016-11-22 08:01 | Tábor | Tábor | U Cihelny 2642 | p.Spirek | ČEVAK | Porucha,výměna přípojka | oprava kanalizační přípojky,pokračování zítra | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2016-11-23 14:21 | P |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek přípojky kanalizace | Chybné napojení přípojky | Stavební činnost | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | V rámci opravy kanalizace v ulici U Cihelny nebyla napojena přípojka areálu Jednoty. | 1110308S00718 | Napojení KP pro Jednotu Tábor,U Cihelny
6940/2016 |  | A | O | 3 | 2016-11-16 16:34 | Tábor | Tábor |  | Dispečink | ČEVAK | Maximální tlak (MPa) | lítá nahoru a dolu VDj Svatá Anna- EV2 | Veselík Lubomír |  |  | 0:00 |  | 2016-11-16 17:30 | porucha ostatní |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - čerpací stanice vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Manipulace | Otevřeno | dočasné najetí ATS (odstávka dodávka vody do VDJ Sv Anna)
6834/2016 | A |  | K | 3 | 2016-11-12 14:15 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Jana z Ústí 557/28 | Šebek | 725 444 767 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-11-12 17:03 | P |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
6771/2016 | A |  | K | 3 | 2016-11-09 20:36 | Tábor | Větrovy | 51 | Černý | 728 822 887 | Ucpaná přípojka | pod rozhlednou | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-11-10 10:25 | P |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
6745/2016 | N |  | K | 3 | 2016-11-08 12:35 | Tábor | Horky | V Zahradách 196 | p. Kramperová | 774 987 994 | Požadavek na vývoz septiku |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-11-09 10:26 | není ČEVAK |  |  | vývoz na objednávku |  | Kroupová Eva
6565/2016 | A |  | K | 3 | 2016-11-01 08:33 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Svépomoc 658 | p. Mareš | 604 260 734 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-11-01 13:56 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
6530/2016 | A |  | K | 3 | 2016-10-28 22:22 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Okružní 267 | Šťastný | 605 777 052 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-10-29 13:31 | Ř |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
6527/2016 | A |  | K | 3 | 2016-10-28 14:23 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Okružní 267/1267 | p.Šťastný | 605777052 | Ucpaná hlavní kanalizace | plná revizní šachta (prý věcné břemeno-naše) | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-10-29 13:31 | Ř |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
6433/2016 | A |  | K | 3 | 2016-10-22 14:01 | Tábor | Tábor | Ústecká 478/17 | Pecl | 720755733 | Ucpaná kanalizace,neodtéká | kanalizace jde přes vnitroblok do ul. Lužnická | Šich Jiří |  |  | 0:00 |  | 2016-10-22 17:59 | P |  | prověřeno na místě, ucpané pod barákem, naše kanalizace je průchodná |  |  | Novotná Edita
6423/2016 | A |  | O | 3 | 2016-10-22 00:22 | Tábor | Tábor |  | dispečink |  | Výpadek napájení |  | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2016-10-22 01:38 | porucha ČS |  |  |  |  | Beritová Jana | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Elektroinstalace | Výpadek el. pr. | Jiné | Po příjezdu k ČSK byl zjištěn vzpadlý hlavní jistič na přívodu el.proudu. Po nahození ČSK funkční.
6404/2016 | A |  | O | 3 | 2016-10-20 17:08 | Tábor | Tábor |  | Dispečink | ČEVAK | Výpadek napájení | eon poruchu nemá | Novák Jiří |  |  | 0:00 |  | 2016-10-20 17:26 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Elektroinstalace | Výpadek el. pr. | Jiné | Vypadlý hlavní jistič na přívodu el.proudu. Po nahození ČSK plně funkční.
6154/2016 | A |  | K | 3 | 2016-10-10 19:32 | Tábor | Tábor | Budějovická | Městká policie | 381 125 008 | Propadlá vozovka | označení výkopu | Lojda Jan |  |  | 0:00 |  | 2016-10-11 14:00 | propadlý povrch |  |  |  |  | Pavlíková Iveta |  |  |  |  | propad komunikace:příčinou je vymletý materiál pod asfaltem
6071/2016 | A |  | K | 3 | 2016-10-07 09:57 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Nerudova 648/2 | p. Janda | 602 894 416 | Ucpaná přípojka | telefon do kanceláře 381 275 383 | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-10-07 14:23 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
5962/2016 | A |  | K | 3 | 2016-10-03 16:20 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Dr. E. Beneše 247/19 | p. Bělohlav | 736 754 234 | Požadavek na vyčištění | Poslední 1-2 měsíce se střídavě objevuje nesnesitelný zápach z kanálů. | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-10-04 14:00 | Ř |  |  |  |  | Votíková Monika | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
5910/2016 | A |  | O | 3 | 2016-10-02 22:25 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Dispečink |  | Porucha čerpadla | 2M1 | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2016-10-03 10:30 | porucha ostatní |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Jiné | Čerpadlo 2M1 mělo spadlý proudový chránič,po nahození plně funkční. Po dobu výpadku 2M1 bylo v provozu a plně funkční čerpadlo 1M1.
5908/2016 | A |  | O | 3 | 2016-10-02 20:22 | Tábor | Čelkovice |  | Dispečink |  | Porucha čerpadla | 1M1 | Břenda Stanislav |  |  | 0:00 |  | 2016-10-02 22:01 | porucha ČS |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Sání, čištění | Po příjezdu na Čsk bylo zjištěné ucpané čerpadlo 1M1. Čerpadlo bylo vyčištěno a zprovozněno. Po dobu výpadku 1M1 bylo v provozu a plně funlční čerpadlo 2M1.
5900/2016 | A |  | K | 3 | 2016-10-01 09:12 | Tábor | Tábor | nám. Přátelství 2802/3 | p.Čížek | 739 828639 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2016-10-01 11:44 | P |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
2094/2017 | A |  | K | 3 | 2017-03-27 12:47 | Tábor | Tábor | Brigádníků 2555 | o.Vozábal | 602271572 | Porucha na poklopu | ztrácí se zem okolo | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-03-28 12:52 | propadlý povrch |  |  |  |  | Šíma Pavel
2068/2017 | A |  | K | 3 | 2017-03-25 17:11 | Tábor | Tábor | Bechyňská 1636/2 | Kvasnička |  | Ucpaná přípojka |  | Sumerauer Marian |  |  | 0:00 |  | 2017-03-25 19:21 | P |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
1966/2017 | A |  | K | 3 | 2017-03-21 09:55 | Tábor | Čekanice | Sportovní 250 | Švehla | 731226336 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-03-21 11:39 | Ř |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
1916/2017 | A |  | K | 3 | 2017-03-18 20:20 | Tábor | Tábor | Husovo nám. 529/6 | p. Nečas | 722223099 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Náprava Michal |  |  | 0:00 |  | 2017-03-18 21:50 | P |  |  |  |  | Votíková Monika | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
1909/2017 | A |  | K | 3 | 2017-03-18 09:45 | Tábor | Tábor | Herlošova 1626/4 | p.Catalano | 737824394 | Ucpaná kanalizace,neodtéká | plná revizní šachta | Sumerauer Marian |  |  | 0:00 |  | 2017-03-18 12:18 | P |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
1905/2017 | A |  | K | 3 | 2017-03-18 07:56 | Tábor | Tábor | Dukelských bojovníků 1906/12 | p.Novotný | 721019867 | Vrací se zpět po dešti |  | Sumerauer Marian |  |  | 0:00 |  | 2017-03-18 15:26 | P |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
1801/2017 | A |  | K | 3 | 2017-03-13 14:55 | Tábor | Tábor | Husinecká 2632 | p. Salcman | 776378177 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-03-14 09:40 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
1761/2017 | A |  | K | 3 | 2017-03-13 08:36 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Táboritů 604/2 | Zimmel | Čevak | Porucha na poklopu |  | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-03-13 09:40 | porucha poklop |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - šachta kanalizace | Poškozený - chybějící poklop | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna KPo | 1110221P00134 | A KP Sez.Ústí,Táboritů 604/2 - KPo
1691/2017 | A |  | K | 3 | 2017-03-09 09:27 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Táboritů 607/8 | Zimmel |  | Porucha na poklopu | Poškozený rám KPo | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-03-09 10:22 | porucha poklop |  |  | Poškozený rám KPo |  | Kroupová Věra | GIS - šachta kanalizace | Poškozený - chybějící poklop | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna KPo | 1110221P00133 | A KŘ Sez.Ústí,Táboritů 607/8 - KPo
1607/2017 | A |  | K | 3 | 2017-03-06 08:43 | Tábor | Horky | Kaštanová 352 | Zimmel | ČEVAK | Propadlá vozovka | Kaverna ve štěrkové komunikaci - ztrácí se v šachtě. | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-03-07 08:10 | porucha šachta |  |  | Netěsné spáry mezi stavebními dílci šachty |  | Beritová Jana | GIS - šachta kanalizace | Poškození šachetních prefabrikátů | Nekvalitní provedení | Oprava - přetěsnění | Zatěsnění ergelit + beton, dosypání kominakce štěrkem. | 1110321P00625 | A KŘ Horky,Kaštanová 352 - KŠ
1533/2017 | N |  | K | 3 | 2017-03-02 08:38 | Tábor | Tábor | 9. května 1283/8 | Beneš | 734114878 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-03-02 08:56 | není ČEVAK |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
1520/2017 | A |  | K | 3 | 2017-03-01 12:53 | Tábor | Větrovy | 75 | Šimková | 774363751 | Chybí poklop |  | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-03-02 11:45 | porucha poklop |  |  | Chybějící poklop na KŠ |  | Kroupová Věra | GIS - šachta kanalizace | Poškozený - chybějící poklop | Jiné | Výměna | Doplnění chybějícího kanalizačního poklopu. | 1110321P00624 | A KP Větrovy 75 - KPo
1289/2017 | A |  | K | 3 | 2017-02-21 11:28 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Dukelská 630/1 | Soldát | 775610432 | Vrací se zpět po dešti |  | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-02-21 14:00 | P |  |  |  |  | Maděra Ladislav | GIS - úsek přípojky kanalizace | Sedimenty | Cizí zavinění | Sání, čištění | Kanalizační přípojka lehce zanesena ubrousky - provedeno preventivní čištění. Kanalizační řad v pořádku. | 1110221 | Sezimovo Ústí - Odvádění odpadních vod
1221/2017 | N |  | K | 3 | 2017-02-18 13:25 | Tábor | Tábor | Sedláčkova 1394/23 | p.Škulina | 725035509 | Vrací se zpět po dešti | teče do sklepa | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-02-18 14:28 | není ČEVAK |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
1208/2017 | A |  | K | 3 | 2017-02-17 16:09 | Tábor | Tábor | K Vodopádu 1550 | p.Pech | 603595104 | Ucpaná přípojka | domluví se ,auta dnes mimo provoz-asi zítra,domluveno na pondělí,při zhoršení stavu se ozve. | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-02-20 14:00 | P |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
1072/2017 | A |  | K | 3 | 2017-02-13 15:16 | Tábor | Tábor | Radnická 52/4 | p. Mrofko | 608929298 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-02-13 17:00 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
635/2017 | A |  | K | 3 | 2017-01-27 13:50 | Tábor | Tábor | Jiráskova 1615 | Kupka | 777802660 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-01-27 17:10 | P |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
580/2017 | A |  | K | 3 | 2017-01-25 14:04 | Tábor | Čekanice | Sportovní 250 | p. Bušil | 605467442 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-01-25 17:00 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
147/2017 | A |  | K | 3 | 2017-01-09 19:25 | Tábor | Tábor | Budapešťská 2787/2 | Bardoňová | 739645182 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-01-10 13:48 | P |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
4134/2017 | A |  | O | 3 | 2017-06-29 22:04 | Tábor | Tábor |  | Matějček | ČEVAK | Porucha čerpadla |  | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2017-06-30 13:54 | porucha ČS |  |  |  |  | Beritová Jana | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | ucpané čerpadlo 1M1, 2 M1 v chodu
3398/2017 | N |  | O | 3 | 2017-05-27 20:12 | Tábor | Zárybničná Lhota |  | Dispečink | ČEVAK | Porucha čerpadla | M2-ráno v 10 hod. budou prověřovat (porucha zmizela sama,předáno) | Novák Vlastimil |  |  | 0:00 |  | 2017-05-28 10:15 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Jiné | Porucha čerpadla zmizela na dispečinku sama bez zásahu.Po dobu poruchy bylo v provozu čerpadlo záložní.
3230/2017 | A |  | O | 3 | 2017-05-22 08:26 | Tábor | Zárybničná Lhota |  | p.Matějček | ČEVAK | Porucha čerpadla | čerpadlo demontováno do středy | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2017-05-24 12:40 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Jiné | Jiné | Oprava ostatní | Poškozené oběžné kolo - výměna + ucpávka
3159/2017 | A |  | O | 3 | 2017-05-17 16:55 | Tábor | Tábor |  | Dispečink | ČEVAK | Porucha čerpadla | 1M1 | Bělohoubek Radek |  |  | 0:00 |  | 2017-05-17 18:15 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Elektroinstalace | Jiné | Kontrola, revize | U čerpadla byl schozený jistič, po nahození čerpadlo zprovozněno.Po dobu výpadku bylo v provozu a funkční M2.
3054/2017 | A |  | O | 3 | 2017-05-13 15:30 | Tábor | Čelkovice |  | Dispečink | ČEVAK | Porucha čerpadla | 1M1 | Břenda Stanislav |  |  | 0:00 |  | 2017-05-13 16:39 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Sání, čištění | Vlivem přívalového deště došlo k ucpání čerpadla a následným výpadkům. po vyčištění čerpadlo funkční. po dobu poruch M1 bylo v provozu M2.
2897/2017 | A |  | O | 3 | 2017-05-04 17:36 | Tábor | Čelkovice |  | Dispečink | ČEVAK | Porucha čerpadla | 1M1 | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2017-05-04 19:24 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Vlivem deště bylo čerpadlo M1 ucpané. čerpadlo bylo odstaveno a druhý den vyčištěno. Po dobu odstávky bylo v provozu M2.
2514/2017 | A |  | O | 3 | 2017-04-15 23:55 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | disp. VST |  | Porucha čerpadla | 2M1 | Břenda Stanislav |  |  | 0:00 |  | 2017-04-16 09:03 | porucha ČS |  |  |  |  | Votíková Monika | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Čerpadlo 2M1 bylo vyčištěno,zprovozněno a odskoušeno.po dobu odstávky čerpadla 2M1 bylo v provozu a funkční čerpadlo1M1.
2381/2017 | A |  | O | 3 | 2017-04-07 16:35 | Tábor | Čelkovice |  | VST |  | Porucha čerpadla | 1M1 | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2017-04-07 18:00 | porucha ČS |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Vlivem deště bylo čerpadlo M1 ucpané, po vyčištění opět funkční. Po dobu výpadku bylo v provozu a funkční M2.
2265/2017 | A |  | O | 3 | 2017-04-04 00:06 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | VST |  | Porucha čerpadla | 2M1 | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2017-04-04 08:06 | porucha ČS |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Kontrola, revize | Po příjezdu zjištěno vypadlé jištění motoru čerpadla.Po odstranění závady čerpadlo M2 plně funkční. Po dobu výpadku bylo v provozu M1.
2263/2017 | A |  | O | 3 | 2017-04-03 22:24 | Tábor | Čelkovice |  | VST |  | Porucha čerpadla | 1M1 | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2017-04-03 23:23 | porucha ČS |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Čerpadlo 1M1 bylo ucpané na sání, po vyčistění plně funkční.Po dobu odstávky 1M1 bylo v provozu 1M2.
2216/2017 | A |  | O | 3 | 2017-04-02 21:57 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Dispečink | ČEVAK | Porucha čerpadla | 2M1 | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2017-04-03 14:49 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Čerpadlo 2M1 bylo ucpané na sání, po vyčištění čerpadlo plně funkční. Po dobu poruchy 2M1, bylo v provozu a funkční čerpadlo1M1.
3230/2017 | A |  | O | 3 | 2017-05-22 08:26 | Tábor | Zárybničná Lhota |  | p.Matějček | ČEVAK | Porucha čerpadla | čerpadlo demontováno do středy | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2017-05-24 12:40 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Jiné | Jiné | Oprava ostatní | Poškozené oběžné kolo - výměna + ucpávka
3159/2017 | A |  | O | 3 | 2017-05-17 16:55 | Tábor | Tábor |  | Dispečink | ČEVAK | Porucha čerpadla | 1M1 | Bělohoubek Radek |  |  | 0:00 |  | 2017-05-17 18:15 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Elektroinstalace | Jiné | Kontrola, revize | U čerpadla byl schozený jistič, po nahození čerpadlo zprovozněno.Po dobu výpadku bylo v provozu a funkční M2.
3054/2017 | A |  | O | 3 | 2017-05-13 15:30 | Tábor | Čelkovice |  | Dispečink | ČEVAK | Porucha čerpadla | 1M1 | Břenda Stanislav |  |  | 0:00 |  | 2017-05-13 16:39 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Sání, čištění | Vlivem přívalového deště došlo k ucpání čerpadla a následným výpadkům. po vyčištění čerpadlo funkční. po dobu poruch M1 bylo v provozu M2.
2897/2017 | A |  | O | 3 | 2017-05-04 17:36 | Tábor | Čelkovice |  | Dispečink | ČEVAK | Porucha čerpadla | 1M1 | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2017-05-04 19:24 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Vlivem deště bylo čerpadlo M1 ucpané. čerpadlo bylo odstaveno a druhý den vyčištěno. Po dobu odstávky bylo v provozu M2.
2514/2017 | A |  | O | 3 | 2017-04-15 23:55 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | disp. VST |  | Porucha čerpadla | 2M1 | Břenda Stanislav |  |  | 0:00 |  | 2017-04-16 09:03 | porucha ČS |  |  |  |  | Votíková Monika | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Čerpadlo 2M1 bylo vyčištěno,zprovozněno a odskoušeno.po dobu odstávky čerpadla 2M1 bylo v provozu a funkční čerpadlo1M1.
2381/2017 | A |  | O | 3 | 2017-04-07 16:35 | Tábor | Čelkovice |  | VST |  | Porucha čerpadla | 1M1 | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2017-04-07 18:00 | porucha ČS |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Vlivem deště bylo čerpadlo M1 ucpané, po vyčištění opět funkční. Po dobu výpadku bylo v provozu a funkční M2.
2265/2017 | A |  | O | 3 | 2017-04-04 00:06 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | VST |  | Porucha čerpadla | 2M1 | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2017-04-04 08:06 | porucha ČS |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Kontrola, revize | Po příjezdu zjištěno vypadlé jištění motoru čerpadla.Po odstranění závady čerpadlo M2 plně funkční. Po dobu výpadku bylo v provozu M1.
2263/2017 | A |  | O | 3 | 2017-04-03 22:24 | Tábor | Čelkovice |  | VST |  | Porucha čerpadla | 1M1 | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2017-04-03 23:23 | porucha ČS |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Čerpadlo 1M1 bylo ucpané na sání, po vyčistění plně funkční.Po dobu odstávky 1M1 bylo v provozu 1M2.
2216/2017 | A |  | O | 3 | 2017-04-02 21:57 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Dispečink | ČEVAK | Porucha čerpadla | 2M1 | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2017-04-03 14:49 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Čerpadlo 2M1 bylo ucpané na sání, po vyčištění čerpadlo plně funkční. Po dobu poruchy 2M1, bylo v provozu a funkční čerpadlo1M1.
4134/2017 | A |  | O | 3 | 2017-06-29 22:04 | Tábor | Tábor |  | Matějček | ČEVAK | Porucha čerpadla |  | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2017-06-30 13:54 | porucha ČS |  |  |  |  | Beritová Jana | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | ucpané čerpadlo 1M1, 2 M1 v chodu
3828/2017 | A |  | K | 3 | 2017-06-15 10:10 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Okružní 384/18 | p. Roubalová | 603396635 | Požadavek na vyčištění | při větším dešti ihned voda ve sklepě, stěžují si i sousedé | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-06-16 11:25 | Ř |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
3818/2017 | N |  | K | 3 | 2017-06-14 15:05 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | p. Arnold | 773752923 | Ucpaná kanalizace,neodtéká | na objednávku | Šich Jiří |  |  | 0:00 |  | 2017-06-15 07:56 | není ČEVAK |  |  |  |  | Votíková Monika
3642/2017 | N |  | K | 3 | 2017-06-06 19:57 | Tábor | Tábor | Růžová 79/10 | p.Zadražil | ČEVAK | Vpusť ucpaná |  | Sumerauer Marian |  |  | 0:00 |  | 2017-06-06 20:42 | není ČEVAK |  |  | pán odkázán na město (dešťovou kanalizaci nespravujeme) |  | Šíma Pavel
3546/2017 | A |  | K | 3 | 2017-06-02 07:02 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Žižkova 110/10 | p. Pikešová | 774819758 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-06-02 09:04 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace
3558/2017 | A |  | K | 3 | 2017-05-28 08:00 | Tábor | Větrovy | 70 | Zimmel | čevak | Porucha,výměna přípojka |  | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-05-28 14:00 | P |  | Oprava kanalizační přípojky |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Zborcené potrubí | Za hranicí životnosti | Výměna | Zborcena kanalizační přípojka na veřejné části. Provedena výměna za novou KP. | 1110321P00641 | A KP Větrovy 70
3398/2017 | N |  | O | 3 | 2017-05-27 20:12 | Tábor | Zárybničná Lhota |  | Dispečink | ČEVAK | Porucha čerpadla | M2-ráno v 10 hod. budou prověřovat (porucha zmizela sama,předáno) | Novák Vlastimil |  |  | 0:00 |  | 2017-05-28 10:15 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Jiné | Porucha čerpadla zmizela na dispečinku sama bez zásahu.Po dobu poruchy bylo v provozu čerpadlo záložní.
3380/2017 | A |  | K | 3 | 2017-05-27 11:08 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Táboritů 601/1 | Šmídová | 602552522 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-05-27 14:29 | P |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
3230/2017 | A |  | O | 3 | 2017-05-22 08:26 | Tábor | Zárybničná Lhota |  | p.Matějček | ČEVAK | Porucha čerpadla | čerpadlo demontováno do středy | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2017-05-24 12:40 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Jiné | Jiné | Oprava ostatní | Poškozené oběžné kolo - výměna + ucpávka
3332/2017 | A |  | K | 3 | 2017-05-22 07:00 | Tábor | Tábor | nám. Přátelství | Zimmel | čevak | Propadlá vozovka | propadlá vozovka u kanalizační šachty | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-05-24 14:00 | porucha šachta |  |  | Propadlá vozovka u KŠ. |  | Pavlíková Iveta | GIS - šachta kanalizace | Propadlina | Stavební činnost | Oprava ostatní | Dosypáno, zhutněno a zaasfaltováno. Netěsnost mezi stavebními dílci šachty nezjištěna. | 1110321P00640 | A KŘ Tábor,nám.Přátelství Hanojská - KŠ
3159/2017 | A |  | O | 3 | 2017-05-17 16:55 | Tábor | Tábor |  | Dispečink | ČEVAK | Porucha čerpadla | 1M1 | Bělohoubek Radek |  |  | 0:00 |  | 2017-05-17 18:15 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Elektroinstalace | Jiné | Kontrola, revize | U čerpadla byl schozený jistič, po nahození čerpadlo zprovozněno.Po dobu výpadku bylo v provozu a funkční M2.
3153/2017 | A |  | K | 3 | 2017-05-17 12:36 | Tábor | Měšice | Čekanická 208 | p. Doležálek | 608729895 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-05-17 14:25 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
3071/2017 | N |  | O | 3 | 2017-05-14 15:19 | Tábor | Náchod |  | Dispečink | ČEVAK | Vstup do objektu | narušení objektu ČSK 5+6 Náchod | Břenda Stanislav |  |  | 0:00 |  | 2017-05-14 15:30 | porucha nezjištěna |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Jiné | Jiné | Kontrola, revize | Jelikož nepřišlo potvrzení o poruše nebo vypnutí jediného čerpadla byla kontrola objektu ponechána na druhý cen ráno. Vše v pořádku.
3054/2017 | A |  | O | 3 | 2017-05-13 15:30 | Tábor | Čelkovice |  | Dispečink | ČEVAK | Porucha čerpadla | 1M1 | Břenda Stanislav |  |  | 0:00 |  | 2017-05-13 16:39 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Sání, čištění | Vlivem přívalového deště došlo k ucpání čerpadla a následným výpadkům. po vyčištění čerpadlo funkční. po dobu poruch M1 bylo v provozu M2.
2976/2017 | A |  | K | 3 | 2017-05-09 14:38 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Husovo náměstí 70/2 | Zimmel O. | Čevak | Porucha na poklopu | poklop kanalizační šachty | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-05-12 13:35 | porucha poklop |  |  | Poklop - šíří se zápach |  | Kroupová Eva | GIS - šachta kanalizace | Jiné | Ostatní (ne do statistik) | Výměna | Požadavek MěÚ Sezimovo Ústí vyměnit mříž na KŠ za poklop bez odvětrání - stížnosti obyvatel na šířící se zápach. | 1110221P00135 | A KŘ Sez.Ústí,Husovo nám.70/2 - KPo
2944/2017 | A |  | K | 3 | 2017-05-06 11:00 | Tábor | Měšice | Na Vojtěchu 341 | Zvonař | 775994473 | Kaverna | označení | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2017-05-06 12:01 | P |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Porucha spoje | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | porucha napojení na hlavní řad. | 1110321P00635 | A KŘ Měšice,Na Vojtěchu 341
2903/2017 | A |  | K | 3 | 2017-05-05 07:13 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Strkovská 1 | Jírovská | 736455186 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-05-05 12:15 | P |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
2897/2017 | A |  | O | 3 | 2017-05-04 17:36 | Tábor | Čelkovice |  | Dispečink | ČEVAK | Porucha čerpadla | 1M1 | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2017-05-04 19:24 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Vlivem deště bylo čerpadlo M1 ucpané. čerpadlo bylo odstaveno a druhý den vyčištěno. Po dobu odstávky bylo v provozu M2.
2876/2017 | A |  | K | 3 | 2017-05-04 08:29 | Tábor | Tábor | Mostecká 2722/8 | p.Zimmel | ČEVAk | Propadlý chodník | Propadá se chodník u KŠ. | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-05-15 15:00 | porucha šachta |  |  | Šachta kanalizace |  | Šíma Pavel | GIS - šachta kanalizace | Porucha spoje | Jiné | Oprava - přetěsnění | Propadající se chodník u KŠ. Materiál se ztrácel do KŠ vlivem netěsnosti spojů stavebních dílců šachty. Zatěsněno, chodník opraven. | 1110321P00634 | A KŘ Tábor,Moskevská 2722/8 - KŠ
2815/2017 | A |  | K | 3 | 2017-05-02 09:11 | Tábor | Tábor | Thurnova 1304/20 | Švecová | 724135323 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-05-02 13:32 | P |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
2792/2017 | A |  | K | 3 | 2017-05-01 07:59 | Tábor | Horky | Nad Záhybem 248 | Mašek | 603804420 | Ucpaná přípojka |  | Šich Jiří |  |  | 0:00 |  | 2017-05-01 14:00 | P |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
2778/2017 | A |  | K | 3 | 2017-04-29 15:02 | Tábor | Čelkovice | U Lípy 9 | Kovář | 603527201 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Sumerauer Marian |  |  | 0:00 |  | 2017-04-29 17:00 | P |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
2852/2017 | A |  | K | 3 | 2017-04-27 08:48 | Tábor | Tábor | Štítného | Spirek |  | Porucha na kanalizačním řadu |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2017-05-26 10:09 | Ř |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek kanalizační stoky | Zborcené potrubí | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna potrubí v délce 34 m. | 1110321P00633 | A KŘ Tábor, Štítného 1858
2875/2017 | A |  | K | 3 | 2017-04-26 08:25 | Tábor | Tábor | Moskevská 2726/12 | p.Zimmel | ČEVAK | Porucha na poklopu | propadá se zem | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-04-27 14:00 | porucha poklop |  |  | Zasypaný Kpo |  | Šíma Pavel | GIS - šachta kanalizace | Poškozený - chybějící poklop | Jiné | Výměna | Výměna a uvedení do nivelety KPo. | 1110321P00632 | A KŘ Tábor,Moskevská 2726/12 - KPo
2611/2017 | N |  | K | 3 | 2017-04-21 18:03 | Tábor | Tábor | Lužnická 1586/46 | Fučík | 728757698 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-04-21 18:23 | není ČEVAK |  |  | odvolali, prý už odtéká |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky kanalizace | Závada ČEVAK nezjištěna
2521/2017 | A |  | K | 3 | 2017-04-17 18:41 | Tábor | Tábor | Bechyňská 393 | Kohoutek | 607822933 | Ucpaná přípojka | ráno předat ,zavolat předem, přijede na místo | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-04-18 14:05 | P |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
2514/2017 | A |  | O | 3 | 2017-04-15 23:55 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | disp. VST |  | Porucha čerpadla | 2M1 | Břenda Stanislav |  |  | 0:00 |  | 2017-04-16 09:03 | porucha ČS |  |  |  |  | Votíková Monika | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Čerpadlo 2M1 bylo vyčištěno,zprovozněno a odskoušeno.po dobu odstávky čerpadla 2M1 bylo v provozu a funkční čerpadlo1M1.
2450/2017 | A |  | K | 3 | 2017-04-11 19:02 | Tábor | Tábor | Boženy Němcové 2249 | p.Kmínek | 720733451 | Ucpaná hlavní kanalizace | vrací se zpět | Šich Jiří |  |  | 0:00 |  | 2017-04-11 20:50 | P |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
2381/2017 | A |  | O | 3 | 2017-04-07 16:35 | Tábor | Čelkovice |  | VST |  | Porucha čerpadla | 1M1 | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2017-04-07 18:00 | porucha ČS |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Vlivem deště bylo čerpadlo M1 ucpané, po vyčištění opět funkční. Po dobu výpadku bylo v provozu a funkční M2.
2380/2017 | A |  | K | 3 | 2017-04-07 16:15 | Tábor |  | 1314 | Prešl | 605863605 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Sumerauer Marian |  |  | 0:00 |  | 2017-04-07 20:16 | P |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
2361/2017 | A |  | K | 3 | 2017-04-06 17:50 | Tábor | Tábor |  | p.Šesták | 606549857 | Vrací se zpět po dešti | do sklepa (snad dešťová) | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-04-07 20:15 | P |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
2304/2017 | A |  | K | 3 | 2017-04-05 07:40 | Tábor | Měšice | U Měšické tvrze 612 | p.Depta | 774121121 | Ucpaná kanalizace,neodtéká | vrací se zpět do šachty-předáno p.Klečáková | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-04-05 10:40 | P |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
2280/2017 | A |  | K | 3 | 2017-04-04 09:13 | Tábor | Tábor | Palackého 351/6 | Cihlářová | 608 981 42vandr2 | Vrací se zpět po dešti |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-04-04 13:31 | Ř |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
2265/2017 | A |  | O | 3 | 2017-04-04 00:06 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | VST |  | Porucha čerpadla | 2M1 | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2017-04-04 08:06 | porucha ČS |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Kontrola, revize | Po příjezdu zjištěno vypadlé jištění motoru čerpadla.Po odstranění závady čerpadlo M2 plně funkční. Po dobu výpadku bylo v provozu M1.
2263/2017 | A |  | O | 3 | 2017-04-03 22:24 | Tábor | Čelkovice |  | VST |  | Porucha čerpadla | 1M1 | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2017-04-03 23:23 | porucha ČS |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Čerpadlo 1M1 bylo ucpané na sání, po vyčistění plně funkční.Po dobu odstávky 1M1 bylo v provozu 1M2.
2251/2017 | A |  | K | 3 | 2017-04-03 14:20 | Tábor | Tábor | Budějovická 1490 | - | 606270970 | Ucpaná přípojka | - není čistící kus . nelze pročistit přípojku , pročištěna HK | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-04-03 15:35 | P |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
2216/2017 | A |  | O | 3 | 2017-04-02 21:57 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Dispečink | ČEVAK | Porucha čerpadla | 2M1 | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2017-04-03 14:49 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Čerpadlo 2M1 bylo ucpané na sání, po vyčištění čerpadlo plně funkční. Po dobu poruchy 2M1, bylo v provozu a funkční čerpadlo1M1.
5938/2017 | A |  | O | 3 | 2017-09-29 08:57 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Dispečink |  | Porucha čerpadla | 2M1 | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2017-09-29 11:31 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | 4erpadlo 2M1 bylo ucpané, po vyčištění odzkoušeno a plně funkční.po dobu puruchy čerpadla 2M1 bolo čerpadlo1M1 v provozu a funkční.
5928/2017 | A |  | O | 3 | 2017-09-27 23:15 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | VST |  | Porucha čerpadla | 2M1 - oprava ráno | Břenda Stanislav |  |  | 0:00 |  | 2017-09-28 08:33 | porucha ČS |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Čerpadlo 2M1 bylo ucpané, po vyčištění odzkoušeno a plně funkční.po dobu puruchy čerpadla 2M1 bolo čerpadlo1M1 v provozu a funkční.
5671/2017 | A |  | K | 3 | 2017-09-12 08:00 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Švehlova | Zimmel | Čevak | Propadlá vozovka | Kaverna u kanalizační šachty | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-09-12 13:00 | porucha šachta |  |  | Materiál se propadá do šachty |  | Votíková Monika | GIS - šachta kanalizace | Poškození šachetních prefabrikátů | Vada materiálu | Oprava - přetěsnění | Vykopáno, zatěsněno sanačním materiálem + obetonováno. | 1110221P00142 | A KŠ S. Ú., Petra Velikého x Švehlova
5407/2017 | A |  | K | 3 | 2017-09-01 16:06 | Tábor | Tábor | nám. Přátelství 2802/3 | p.Štětinová | 776533008 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Sumerauer Marian |  |  | 0:00 |  | 2017-09-01 17:30 | P |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
5300/2017 | A |  | O | 3 | 2017-08-28 20:42 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Dispečink | ČEVAK | Porucha čerpadla | 2M1 | Novák Vlastimil |  |  | 0:00 |  | 2017-08-29 15:00 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Po příjezdu zjištěno ucpané čerpadlo 2M1. Po vyčištění čerpadlo funkční. Po dobu odstávky čerpadla 2M1 bylo v provozu čerpadlo 1M1
5247/2017 | A |  | K | 3 | 2017-08-27 12:41 | Tábor | Klokoty | Ke Chlumu | Náprava | čevak | Ostatní závady | po dešti a bouřce uvolněné poklopy | Náprava Michal |  |  | 0:00 |  | 2017-08-27 15:00 | porucha ostatní |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - šachta kanalizace | Poškozený - chybějící poklop | Přírodní vlivy | Kontrola, revize | kontrola poklopů
5226/2017 | A |  | K | 3 | 2017-08-25 08:34 | Tábor | Tábor | Smetanova 737/28 | Gajer | 775709298 | Teče do sklepa |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-08-25 14:00 | P |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
5167/2017 | A |  | K | 3 | 2017-08-22 09:37 | Tábor | Větrovy | 51 | Černý | 728822887 | Ucpaná hlavní kanalizace |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-08-22 13:00 | Ř |  |  |  |  | Maděra Ladislav | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
5005/2017 | N |  | K | 3 | 2017-08-14 09:15 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Dukelská 645/9 | Nebeský | 774333138 | Požadavek na vyčištění | dešťová kanalizace | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-08-14 14:00 | čištění vpustě |  |  |  |  | Maděra Ladislav | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
4973/2017 | N |  | K | 3 | 2017-08-12 20:44 | Tábor | Tábor | Husinecká 1846 | Městská policie | 381125008 | Propadlá vozovka | označení - kabely telefony | Lojda Jan |  |  | 0:00 |  | 2017-08-12 21:40 | není ČEVAK |  |  |  |  | Pavlíková Iveta |  |  |  |  | není Čevak -- Bytes- teplovod
4944/2017 | A |  | K | 3 | 2017-08-11 10:22 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Švermova 344/12 | Satrapa | 723275015 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-08-11 15:00 | P |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
4930/2017 | A |  | O | 3 | 2017-08-10 19:03 | Tábor | Tábor |  | dispečer |  | Porucha čerpadla | 1M1 | Bělohoubek Radek |  |  | 0:00 |  | 2017-08-11 11:00 | porucha ČS |  |  |  |  | Novotná Edita | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Čerpadlo M1 bylo ucpané. Po vyčištění a nainstalování nového řezáku bylo čerpadlo zprovozněno. Po dobu výpadku bylo v provozu čerpadlo M2.
4887/2017 | A |  | K | 3 | 2017-08-08 08:00 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Husovo náměstí 73/5 | Zimmel | čevak | Porucha,výměna přípojka | Propadá se komunikace | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2017-08-08 14:09 | P |  | Havárie kanalizační přípojky BE 200 |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Zborcené potrubí | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna zborcené části kanalizační přípojky. | 1110221P00139 | A KŘ Sez.Ústí,Husovo náměstí 73/5
4850/2017 | A |  | K | 3 | 2017-08-07 10:10 | Tábor | Měšice | Chýnovská 310 | Křemen | 724207176 | Ucpaná kanalizace,neodtéká | nájem.p.Turošíková - 702 960 270 | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-08-07 13:16 | P |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
4838/2017 | A |  | O | 3 | 2017-08-05 21:55 | Tábor | Tábor |  | disp. VST |  | Porucha čerpadla | M1 - dojedou ráno | Břenda Stanislav |  |  | 0:00 |  | 2017-08-06 09:01 | porucha ČS |  |  | vyčištění čerpadla |  | Votíková Monika | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Čerpadlo M1 bylo ucpané, po vyčištění opět funkční. Po dobu poruchy bylo čerpadlo M2 plně funkční.
4597/2017 | A |  | K | 3 | 2017-07-25 10:36 | Tábor | Tábor | Brigádníků 2555 | Vozábal | 602271572 | Ostatní závady | propadá se terén ,kanalizační šachty ve špatném stavu - (27.3. již jednou hlásil č.z.2094) | Kotek Miloš |  |  | 0:00 |  | 2017-07-25 10:39 | porucha šachta |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - šachta kanalizace | Porucha spoje | Za hranicí životnosti | Oprava - přetěsnění | oprava šachet | 1110321P00660 | A KŘ Tábor,Brigádníků 2555 - KŠ
4552/2017 | A |  | O | 3 | 2017-07-23 20:40 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Dispečink | ČEVAK | Porucha čerpadla | 2M1.21:30 sřídavě u obou čerp. porucha, teď již obě najednou.-předáno znovu = řízení místně 1M2 | Novák Vlastimil |  |  | 0:00 |  | 2017-07-23 23:00 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Elektroinstalace | Jiné | Jiné | Zjištěn vadný snímač hladiny ( ultrazvuk ). Čerpací stanice zčerpávána ručně. Ráno nainstalován plovákový spínač. po dobu poruchy netekl havarijní přepad.
4515/2017 | A |  | K | 3 | 2017-07-21 12:15 | Tábor | Tábor | Hošťálkova 1929/16 | p. Korčák | 777 123 229, 381 253 405 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-07-21 15:14 | P |  |  |  |  | Votíková Monika | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
4479/2017 | A |  | O | 3 | 2017-07-20 15:35 | Tábor | Tábor |  | Disp. VST |  | Porucha čerpadla | M1 | Novák Vladimír |  |  | 0:00 |  | 2017-07-20 16:05 | porucha ČS |  |  | čerpadlo zanesené, ucpané - vyčištěno |  | Votíková Monika | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Čarpadlo M1 bylo ucpané, po vyčištění plně funkční. Po dobu poruchy bylo v provozu čerpadlo M2.
4255/2017 | A |  | K | 3 | 2017-07-07 14:55 | Tábor | Větrovy | 51 | p. Černý | 728822887 | Ucpaná kanalizace,neodtéká | opakující se problém | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-07-07 16:16 | Ř |  |  |  |  | Votíková Monika | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
4243/2017 | A |  | K | 3 | 2017-07-07 09:21 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Dukelská 621/4 | Vocílka | 602568813 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-07-07 10:10 | Ř |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
4233/2017 | N |  | K | 3 | 2017-07-06 18:07 | Tábor | Tábor | Kvapilova | Šimák | 777220587 | Vytékají splašky na ulici |  | Šich Jiří |  |  | 0:00 |  | 2017-07-06 21:03 | není ČEVAK |  |  |  |  | Pavlíková Iveta
4167/2017 | N |  | K | 3 | 2017-07-03 08:33 | Tábor | Čekanice | Zahradní 183 | Kamrla | 723229115 | Teče do sklepa | akutní | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2017-07-04 17:08 | není ČEVAK |  |  |  |  | Maděra Ladislav | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění