# VYHODNOCENÍ ZTRÁT VODY ZA ROK 2016-2017

# NA VODOVODNÍ SÍTI V MAJETKU VST s.r.o.

# Vodovodní síť Tábor

Vodovodní síť Sezimovo Ústí

Vodovodní síť Planá nad Lužnicí

Tábor 	Ing. Iva Duspivová

12/2017

Obsah:

### ÚVOD

##### VYHODNOCENÍ ZTRÁT (VNF)

- OPTIMALIZACE ÚNIKŮ

##### VYHODNOCENÍ DLE MĚRNÝCH OKRSKŮ

##### TÁBOR

    - Tábor – Klokoty

    - Tábor - Náchodské sídliště, Náchod

    - Tábor – Pražské sídliště

    - Tábor – vilová čtvrtˇ, Lužnická, Na Bydžově

    - Tábor – Blanické předměstí

    - Tábor – Nové město

    - Tábor – Ústecké předměstí

    - Tábor - Měšice (dolní)

    - Tábor – Staré město

    - Tábor – sídliště Sv.Anna

    - Tábor – Čekanice, Měšice (horní)

    - Tábor – Maredův vrch, Soběslavská

    - Tábor – sídliště Nad Lužnicí (dolní)

    - Tábor – sídliště Nad Lužnicí (horní)

    - Tábor – sídliště Nad Lužnicí (střed)

    - Tábor – Čelkovice

    - Horky - gravitace

    - Horky - ATS

    - Větrovy

    - Všechov, Zahrádka

    - Zaluží, Smyslov

    - Zárybniční Lhota

##### SEZIMOVO ÚSTÍ

    - Sezimovo Ústí I – náměstí + východ

    - Sezimovo Ústí I - Korej

    - Sezimovo Ústí II - střed

    - Sezimovo Ústí II – Baťovi domky

    - Sezimovo Ústí II - Průmyslová

##### PLANÁ NAD LUŽNICÍ

    - Planá n/L. – před mostem

    - Planá n/L. – za mostem

    - Planá n/L. - Strkov

- ZÁVĚR

- PŘÍLOHY

- technologické schéma vodovodu VST – měrné okrsky

- technologické schéma vodovodu VST – tlaková pásma

### 1. ÚVOD

Na vodovodní síti v majetku VST s.r.o. byly vyhodnoceny ztráty po jednotlivých měrných oblastech v podobě vody nefakturované (dále VNF) a jednotkového úniku (dále JÚ).

VNF byla určena rozdílem vody realizované (dále VR) a vody fakturované včetně dohadné položky (dále VF+DP). Délka sítě a přepočtená délka sítě na DN150 je zpracovaná po jednotlivých měrných oblastech z GIS. Vlastní spotřeba (přepojení sítě, odkalovaní apod.) nebyla do výpočtu zahrnuta.

Úniky ve vodovodní síti jsou vyhodnoceny v m3/rok VNF, % VNF a v jednotkovém úniku VNF (JUVNF) za rok po jednotlivých měrných okrscích a celkem.

Zdroj vody pro oblast VST s.r.o. je od společnosti JVS a.s. (VDJ Čekanice, VDJ Sv.Anna, VDJ Všechov a přímé nátoky ze soustavy do oblasti Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí) a vlastní zdroj – studna Zavadilka. Předávky z oblasti VST s.r.o. jsou do obcí Slapy, Ústrašice, Turovec (v Zárybničné Lhotě) a Hůrka. Havarijní zdroj pro Tábor je ÚV Rytíř (v majetku JVS a.s.).

Vodovodní síť VST je rozdělena do 38 měrných oblastí a 33 tlakových pásem.

Tlaková pásma jsou definována celkem 19 redukčními ventily, 5 ATS (z toho 3 ATS ve vlastnictví VST) a 6 hladinami na VDJ. Osazené vodoměry jsou přenášeny na dispečink VST, kde jsou denně sledovány a vyhodnocovány.

Ztráty se každý den vyhodnocují na základě nočních minim z dispečinku VST a ze statistického výpočtu v programu Monitoring úniku (DHI a.s.). V této zprávě byla použita data vody fakturované z tohoto programu.

V mapové části jsou zobrazeny jednotlivé měrné okrsky zvýrazněné modrou barvou.

### 2. VYHODNOCENÍ ZTRÁT (vody nefakturované) období 10-2016 až 09-2017

Poznámky:

VR – voda realizovaná (m3/rok) 	VNF – voda nefakturovaná (m3/rok) 		dl. sítě přepoč –délka sítě bez přivaděčů přepočítaná na DN 150 (km)

VF – voda fakturovaná (m3/rok)	JUVNF – jednotkový únik vody nefakturované (tis. m3/km/rok)

- OPTIMALIZACE ÚNIKŮ

### Oblast VST je rozdělena na 38 měrných okrsků pomocí 48 provozních vodoměrů, z kterých je 36 přenášených na dispečink, kde jsou denně sledovány a vyhodnocovány.

Tlakových pásem má oblast VST celkem 33. Nátoky do města jsou z 6 vodojemů (z toho 2 v majetku VST a 4 v majetku JVS a.s.) a dále je voda redukována 19 redukčními ventily

### Průběžně v roce je vykonávaná preventivní činnost, při které se prochází jednotlivé části měrných okrsků a pomocí přístrojů (SEBALOG, půdní mikrofon, DRULOG, datalogger) je prováděna preventivní kontrola úniků.

### V případě hledání větší skryté poruchy se provádí přepojování měrných okrsků a díky této činnosti lze přesněji lokalizovat místo poruchy. Pomocí přístrojů (korelátor EUREKA, ENIGMA) se pak porucha lokalizuje s přesností na metr. V případě netypické poruchy na plastovém potrubí lze použít dohledání poruchy pomocí plynu a přístroje Hydrolux.

### VYHODNOCENÍ DLE MĚRNÝCH OKRSKŮ

### 4.1. TÁBOR

    - Tábor – Klokoty

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 200 |
| zásobování | z VDJ Všechov, gravitační |
| skutečná délka oblasti (km) | 7,1 |
| %VNF | 8,5 |

Situace:

## Stávající stav

Měrné pásmo s rodinnou zástavbou a přípojkou pro ČOV Klokoty.

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádný.

    - Tábor – Náchodské sídliště, Náchod

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 200 |
| zásobování | z měrné oblasti Tábor – Praž.sídliště, gravitační |
| skutečná délka oblasti (km) | 7,3 |
| %VNF | 1,6 |

Situace:

## Stávající stav

Měrný okrsek s rodinnou zástavbou.

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádný.

    - Tábor – Pražské sídliště

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 400 |
| zásobování | z VDJ Všechov, gravitační |
| skutečná délka oblasti (km) | 16,1 |
| %VNF | 11,1 |

Situace:

## Stávající stav

Měrné pásmo zásobované z VDJ Všechov a v případě potřeby z ÚV Rytíř. Měrné pásmo je složeno ze dvou tlak.pásem.

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádný.

    - Tábor – vilová čtvrť, Lužnická, Na Bydžově

| Vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 125 |
| Zásobování | z měrné oblasti Tábor - Staré město |
| skutečná délka oblasti (km) | 5,8 |
| %VNF | 22,0 |

Situace:

## Stávající stav

Měrná oblast zásobována přes RV z oblasti Tábor – Staré Město

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádné.

    - Tábor – Blanické předměstí

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 300 |
| zásobování | z VDJ Čekanice (gravitační), studna Zavadilka |
| skutečná délka oblasti (km) | 10,8 |
| %VNF | 12,0 |

Situace:

## Stávající stav

Měrné pásmo je v současné době zásobováno z VDJ Čekanice a doplňkově také ze studny Zavadilka. V této oblasti je areál ČEVAKu, kde je odebíraná voda do cisteren. Tento odběr byl odečten z vody realizované v této oblasti.

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádný.

    - Tábor – Nové město

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 300 |
| zásobování | z měrné oblasti Blanické předm. |
| skutečná délka oblasti (km) | 6,5 |
| %VNF | 18,1 |

Situace:

## Stávající stav

Měrné pásmo zásobované z měrného okrsku Tábor – Blanické předměstí.

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádný.

    - Tábor – Ústecké předměstí

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 200 |
| zásobování | z VDJ Sv.Anna, gravitační |
| skutečná délka oblasti (km) | 6,3 |
| %VNF | 6,0 |

Situace:

## Stávající stav

Měrný okrsek zásobovaný z měrného okrsku VDJ Svatá Anna - Tábor

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádný

    - Tábor – Měšice (dolní)

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 200 |
| zásobování | z VDJ Svatá Anna, gravitační |
| skutečná délka oblasti (km) | 6,6 |
| %VNF | 16,5 |

Situace:

## Stávající stav

Oblast zásobovaná z VDJ Svatá Anna. Původně tato oblast zasahovala až do oblasti Staré město.

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádný.

    - Tábor – Staré město

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 200 |
| zásobování | z VDJ Čekanice, přes RV z MO Čekanice, Měšice |
| skutečná délka oblasti (km) | 17,9 |
| %VNF | 14,7 |

Situace:

## Stávající stav

Oblast zásobovaná z VDJ Čekanice přes redukční ventil.

## Navrhovaná opatření, výhled

Rekonstrukce ul.Budějovická – časté poruchy s problémovými opravami..

    - Tábor – sídliště Sv.Anna

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 100 |
| zásobování | z VDJ Sv.Anna, tlakové |
| skutečná délka oblasti (km) | 2,8 |
| %VNF | 10,4 |

Situace:

## Stávající stav

Měrná oblast zásobovaná přes ATS z VDJ Sv.Anna.

## Navrhovaná opatření, výhled

Plánovaná rekonstrukce ATS na VDJ Sv. Anna

    - Tábor – Čekanice, Měšice (horní)

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 300 |
| zásobování | z přivaděče JVS, přes RV |
| skutečná délka oblasti (km) | 15,8 |
| %VNF | 3,7 |

Situace:

## Stávající stav

Oblast zásobovaná z VDJ Čekanice.

## Navrhovaná opatření, výhled

Plánovaná rekonstrukce vodovodu v ul. Chýnovská. Propojení pomocí nového přivaděče s oblastí Zaluží. V rámci výstavby Průmyslové zóny by mělo dojít k rozdělení této oblasti na dvě.

    - Tábor - Maredův vrch, Soběslavská

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 500 |
| zásobování | z VDJ Sv.Anna, gravitační |
| skutečná délka oblasti (km) | 11,1 |
| %VNF | 17,7 |

Situace:

## Stávající stav

V měrné oblasti došlo k zlepšení VNF proti předešlým rokům.

## Navrhovaná opatření, výhled

Plánovaná rekonstrukce vodovodu v ul. Bydlinského, ul.Husově a ul.Údolní

    - Tábor – sídliště Nad Lužnicí (dolní)

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 150 |
| zásobování | z VDJ Sv.Anna přes měrnou šachtu, gravitačně |
| skutečná délka oblasti (km) | 4,1 |
| %VNF | 4,8 |

Situace:

## Stávající stav

Měrné pásmo s dlouhým přivaděčem na VDJ Horky.

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádný

    - Tábor – sídliště Nad Lužnicí (horní)

| Vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 300 |
| Zásobování | z VDJ Sv.Anna přes měrnou šachtu, gravitačně |
| skutečná délka oblasti (km) | 1,6 |
| %VNF | 13,4 |

Situace:

## Stávající stav

Během roku došlo k zprovoznění RV Atriaky a vytvoření nové měrné oblasti Sezimov Ústí I- východ, která je zásobovaná přes tuto měrnou oblast.

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádný

    - Tábor – sídliště Nad Lužnicí (střed)

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 150 |
| zásobování | z VDJ Sv.Anna přes měrnou šachtu, gravitačně |
| skutečná délka oblasti (km) | 1,4 |
| %VNF | 21,8 |

Situace:

## Stávající stav

Měrná oblast zásobovaná z VDJ Sv.Anna přes jiný měrný okrsek. Z tohté měrné oblasti je voda předávána do dalších částích Sídliště nad Lužnicí přes vodoměr a redukční vetnil s vodoměrem.

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádný

    - Tábor – Čelkovice

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 160 |
| zásobování | z VDJ Horky, gravitačně |
| skutečná délka oblasti (km) | 5,7 |
| %VNF | 14,0 |

Situace:

## Stávající stav

Odtok z vodojemu s přenosem na dispečink. V měrném okrsku není další měření. Téměř celý okrsek zhotoven z PE.

## Navrhovaná opatření, výhled

Bez závad

    - Horky - gravitace

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 160 |
| zásobování | VDJ Větrovy Nový, gravitačně |
| skutečná délka oblasti (km) | 8,9 |
| %VNF | 8,4 |

Situace:

## Stávající stav

Měrný okrsek zásobovaný z VDJ Větrovy Nový. V oblasti osazené dva RV pro tlakové pásmo Na Haldách a Lesní. Většina vodovodní sítě zhotovena z PE.

## Navrhovaná opatření, výhled

Bez závad.

    - Horky - ATS

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 110 |
| zásobování | VDJ Větrovy Nový, ATS |
| skutečná délka oblasti (km) | 0,4 |
| %VNF | 1,7 |

Situace:

## Stávající stav

Malý měrný okrsek zásobovaný přes ATS.

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádný.

    - Větrovy

| vodoměr | Ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 110 |
| zásobování | VDJ Větrovy nový, gravitačně |
| skutečná délka oblasti (km) | 4,2 |
| %VNF | 19,0 |

Situace:

## Stávající stav

Voda do oblasti dodávaná z VDJ Větrovy Nový – AT st. VDJ Větrovy Starý a vodní zdroj mimo provoz.

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádný.

    - Všechov, Zahrádka

| vodoměr | Ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 400 |
| zásobování | VDJ Všechov, přes RV |
| skutečná délka oblasti (km) | 1,5 |
| %VNF | 8,8 |

Situace:

## Stávající stav

Malý měrný okrsek bez problémů.

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádný.

    - Zaluží, Smyslov

| vodoměr | Ano, bez přenosu na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 300 |
| zásobování | VDJ Čekanice, přes RV |
| skutečná délka oblasti (km) | 6,5 |
| %VNF | 23,4 |

Situace:

## Stávající stav

Měrná oblast s dlouhým přivaděčem a nízkým odběrem (zástavba jen RD).

## Navrhovaná opatření, výhled

Propojení vodovodu přímo z měrného okrsku Tábor – Čekanice, Měšice.

    - Zárybniční Lhota

| vodoměr | Ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 160 |
| zásobování | z přivaděče JVS, přes RV |
| skutečná délka oblasti (km) | 6,0 |
| %VNF | 10,2 |

Situace:

## Stávající stav

Nově vystavěný vodovod.

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádný.

4.2. SEZIMOVO ÚSTÍ

    - Sezimovo Ústí I – náměstí + východ

| vodoměr | ano, s přenosem na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 100 |
| zásobování | z VDJ Svatá Anna, gravitační |
| skutečná délka oblasti (km) | 8,3 |
| %VNF | 10,3 |

Situace:

## Stávající stav

Toto pásmo v roce 2017 rozděleno na dvě měrné oblasti a tlaková pásma. Měrná oblast Sezimovo Ústí I – náměstí – nátok přes RV Kánišova. Měrná oblast Sezimovo Ústí II – východ – nátok přes RV Atriáky.

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádný.

    - Sezimovo Ústí I - Korej

| vodoměr | Ano, bez přenosu na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 160 |
| zásobování | VDJ Svatá Anna, přes RV |
| skutečná délka oblasti (km) | 4,5 |
| %VNF | 13,6 |

Situace:

## Stávající stav

Z důvodu hledání poruchy docházelo často k propojování oblasti Sezimovo Usti – náměstí s touto měrnou oblastí. Během roku 2017 došlo k rozdělení měrné oblasti Sezimovo Ústí – náměstí na dvě měrné oblasti a již není třeba této manipulace

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádný.

    - Sezimovo Ústí II - střed

| vodoměr | ano, s přenosem na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 250 |
| zásobování | VDJ Svatá Anna, gravitační |
| skutečná délka oblasti (km) | 5,0 |
| %VNF | 16,9 |

Situace:

## Stávající stav

V této oblasti je přiměřené procento vody nefakturované, ale zhoršená hodnota JÚVNF.

## Navrhovaná opatření, výhled

Zjištění důvodu zvýšeného JÚVNF.

    - Sezimovo Ústí II – Baťovy domky

| vodoměr | ano, bez přenosu na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 160 |
| zásobování | VDJ Svatá Anna, přes RV |
| skutečná délka oblasti (km) | 7,6 |
| %VNF | 12,1 |

Situace:

## Stávající stav

Měrná oblast jen se zástavbou RD. Ve starší části problém s dohledáváním poruch z důvodu zhoršeného přístupu k vodovodu přes soukromé pozemky.

## Navrhovaná opatření, výhled

Preventivní kontrola sítě a přepojování oblastí pro zjištění problémového úseku.

    - Sezimovo Ústí II - Průmyslová

| vodoměr | ano, bez přenosu na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 125 |
| zásobování | VDJ Svatá Anna, gravitační |
| skutečná délka oblasti (km) | 3,6 |
| %VNF | 14,4 |

Situace:

## Stávající stav

Měrná oblast s průmyslovou výrobou. Z důvodů zajištění výměny vody v potrubí probíhá v Průmyslové ul. z koncového hydrantu odběr pro dovoz vody – INTERSNACK (do 5000m3/měs.) Tato voda je odečtena z vody realizované.

## Navrhovaná opatření, výhled

Propojení vodovodu s Planou nad Lužnicí.

### PLANÁ NAD LUŽNICÍ

    - Planá nad Lužnicí – před mostem

| vodoměr | ano, s přenosem na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 300 |
| zásobování | VDJ Zlukov, přes RV |
| skutečná délka oblasti (km) | 9,9 |
| %VNF | 2,9 |

Situace:

## Stávající stav

Tlakové pásmo Planá n.L. , odbočka DN 300 z dálkového řadu DN 400-RV. Horší technický stav sítě. Procento VNF je sníženo díky velkoodběrateli Maso Planá (Kostelecké uzeniny), který zvyšuje VF na tuto oblast.

## Navrhovaná opatření, výhled

Postupná rekonstrukce vodovodu. Propojení s vodovodem Sezimovo Ústí.

    - Planá nad Lužnicí – za mostem

| vodoměr | ano, s přenosem na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 200 |
| zásobování | VDJ Zlukov, přes RV |
| skutečná délka oblasti (km) | 5,8 |
| %VNF | 17,5 |

Situace:

## Stávající stav

Tento měrný okrsek je většinou nová zástavba. Na tuto lokalitu navazuje samostatná rozvodná vodovodní  síť „Ústrašice“, která nepatří do majetku VST s.r.o.

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádný.

    - Planá nad Lužnicí – Strkov

| vodoměr | ano, s přenosem na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 200 |
| zásobování | VDJ Zlukov, gravitační |
| skutečná délka oblasti (km) | 6,8 |
| %VNF | 12,4 |

Situace:

## Stávající stav

Na tuto lokalitu navazuje samostatná zásobovací síť „Strkov-Hůrka“, která nepatří do majetku VST s.r.o. Došlo k rozdělení původní měrné oblasti na dvě části.

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádné.

    - Planá nad Lužnicí – Strkov – Nad Hejtmanem

| vodoměr | ano, s přenosem na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 200 |
| zásobování | VDJ Zlukov, gravitační |
| skutečná délka oblasti (km) | 4,1 |
| %VNF | 8,7 |

Situace:

## Stávající stav

Měrná oblast převážně s novým vodovodem. Nové napojení ZTV Nad Hejtmanem.

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádné.

- ZÁVĚR

V porovnání s předešlými lety se celkově snižuje množství vody realizované a zlepšuje technický stav sítě podle jednotkového úniku.

| Období | VR | VF | VNF | %VNF | JÚ | poruchy | Délka sítě (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-2011 až 09-2012 | 2 617 054 | 2 138 976 | 478 078 | 18,3 | 2,5 | 140 | 205,60 |
| 10-2012 až 09-2013 | 2 599 004 | 2 113 007 | 485 997 | 18,7 | 2,5 | 131 | 210,60 |
| 10-2013 až 09-2014 | 2 414 562 | 1 981 562 | 433 000 | 17,93 | 2,3 | 108 | 211,38 |
| 10-2014 až 09-2015 | 2 326 465 | 1 940 067 | 386 398 | 16,61 | 2,0 | 103 | 211,25 |
| 10-2015 až 09-2016 | 2257351 | 2038388 | 218963 | 9,70 | 1,1 | 160 | 212,97 |
| 10-2016 až 09-2017 | 2257445 | 2023994 | 233451 | 10,3 | 1,1 | 145 | 215,86 |