## 1Q 2018
Porovnání výsledků vzorků pitné vody s limity
(dle vyhlášky MZd. č.252/2004 Sb. v platném znění)
Číslo vzorku | Dat. odběru | Popis
2655 | 2018-01-29 | Měšice, Chýnovská 276, hasičská zbrojnice
2815 | 2018-01-30 | Tábor, Vožická 2068, Brisk a.s.
3989 | 2018-02-12 | Tábor, Hotel Palcát
4192 | 2018-02-13 | Čelkovice, Nábřeží 206, MŠ
6400 | 2018-03-06 | Tábor, restaurace BESEDA | [8 empty] | celkem stanovení = |  | 57
6401 | 2018-03-06 | Tábor, Pražské sídliště, VI. ZŠ | [8 empty] | poč.stan. bez lim.= |  | 5
6402 | 2018-03-06 | Sezimovo Ústí, hotel MAS | [8 empty] | poč. stan. DH = |  | 2 | T.C.,tepl.
7766 | 2018-03-19 | Planá nad Lužnicí, Husova 607 | [8 empty] | poč. stan. NMH = |  | 24
[11 empty] | poč. stan. MH = |  | 26
Stanovení | Jednotka | Limit | 2655 | 2815 | 3989 | 4192 | 6400 | 6401 | 6402 | 7766 | typ limitu | počty stanovení ukazetele
Barva | mg/l Pt | max. 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | <5 | 14 | MH | 8
Zákal (t) | ZF(t) | max. 5 | 2 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 2 | 1.8 | <1,0 | <1,0 | MH | 8
Pach |  | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | MH | 8
Elektrická konduktivita | mS/m | max. 125 | 24 | 23.8 | 24.9 | 23.9 | 25.2 | 24.3 | 24.1 | 28.4 | MH | 8
pH |  | 6,0 - 9,5 | 8.5 | 8.9 | 8.5 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | MH | 8
CHSK-Mn | mg/l | max. 3 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1 | 1.8 | MH | 8
Amoniak a NH4+ | mg/l | max. 0,5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | MH | 8
Dusitany | mg/l | max. 0,5 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | NMH | 8
Dusičnany | mg/l | max. 50 | 4.6 | 3.6 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | NMH | 8
Chloridy | mg/l | max. 100 |  | 9.8 | [6 empty] | MH | 1
Sírany | mg/l | max. 250 |  | 48 | [6 empty] | MH | 1
Fluoridy | mg/l | max. 1,5 |  | <0,2 | [6 empty] | NMH | 1
Bór | mg/l | max. 1 |  | <0,15 | [6 empty] | NMH | 1
Chuť |  | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | MH | 8
Chlor volný | mg/l | max. 0,3 | <0,03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | MH | 8
Chlor celkový aktivní | mg/l | max. 0,4 | <0,03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | <0,03 | 0.03 | <0,03 | 0.04 | MH | 8
Kyanidy celkové | mg/l | max. 0,05 |  | <0,005 | [6 empty] | NMH | 1
Teplota | °C | dop. 8 - 12 | 12 | 8.8 | 7.7 | 9.4 | 7.7 | 11.1 | 9.5 | 8 | DH | 8
Bromičnany | µg/l | max. 10,00 |  | <5 | [6 empty] | NMH | 1
Chlorečnany | mg/l |  |  | 0.037 | [7 empty] | 1
Chloritany | µg/l |  |  | <8 | [7 empty] | 1
Ca+Mg | mmol/l | dop.2,0 - 3,5 |  | 0.9 | [6 empty] | DH | 1
Vápník | mg/l | dop.40 - 80 |  | 28 | [6 empty] | MH | 1
Hořčík | mg/l | dop.20 - 30 |  | 5 | [6 empty] | MH | 1
Mangan | mg/l | max. 0,05 | 0.05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | MH | 8
Železo | mg/l | max. 0,2 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | MH | 8
Hliník | mg/l | max. 0,2 |  | 0.04 | [6 empty] | MH | 1
Sodík | mg/l | max. 200 |  | 8.7 | [6 empty] | MH | 1
Chrom | µg/l | max. 50,00 |  | <1,0 | [6 empty] | NMH | 1
Rtuť | µg/l | max. 1,000 |  | <0,010 | [6 empty] | NMH | 1
Nikl | µg/l | max. 20,00 |  | <2,0 | [6 empty] | NMH | 1
Měď | µg/l | max. 1000 |  | <1,0 | [6 empty] | NMH | 1
Arsen | µg/l | max. 10,00 |  | <1,0 | [6 empty] | NMH | 1
Selen | µg/l | max. 10,00 |  | <1,0 | [6 empty] | NMH | 1
Kadmium | µg/l | max. 5,000 |  | <0,20 | [6 empty] | NMH | 1
Antimon | µg/l | max. 5,000 |  | <1,0 | [6 empty] | NMH | 1
Olovo | µg/l | max. 10,00 |  | <1,0 | [6 empty] | NMH | 1
Koliformní bakterie | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MH | 8
Escherichia coli | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NMH | 8
Clostridium perfringens | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MH | 8
Intestinální enterokoky | KTJ/100ml | max. 0 |  | 0 | [6 empty] | NMH | 1
Počty kolonií při 36°C | KTJ/1ml | max. 40 | 12 | 5 | 2 | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | MH | 8
Počty kolonií při 22°C | KTJ/1ml | max. 200 | 14 | 12 | 25 | 36 | 22 | 8 | 16 | 0 | MH | 8
Mikroskopický obraz - abioseston | % | max. 10 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | MH | 8
Mikroskopický obraz - živé organismy | jedinci/ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MH | 8
Mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml | max. 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MH | 8
1,2-dichlorethan | µg/l | max. 3 |  | <0,750 | [6 empty] | NMH | 1
Bromoform | µg/l |  |  | <0,2 | [7 empty] | 1
Bromdichlormethan | µg/l |  |  | 1.96 | [7 empty] | 1
Dibromchlormethan | µg/l |  |  | 0.21 | [7 empty] | 1
Chloroform | µg/l | max. 30 |  | 16.1 | [6 empty] | MH | 1
Tetrachlorethen | µg/l | max. 10,00 |  | <0,20 | [6 empty] | NMH | 1
Trihalomethany | µg/l | max. 100 |  | 18.3 | [6 empty] | NMH | 1
Trichlorethen | µg/l | max. 10 |  | <0,10 | [6 empty] | NMH | 1
Benzen | µg/l | max. 1 |  | <0,20 | [6 empty] | NMH | 1
Benzo(a)pyren | µg/l | max. 0,01 |  | <0,0050 | [6 empty] | NMH | 1
Suma PAU | µg/l | max. 0,1 |  | <0,08 | [6 empty] | NMH | 1

## 2Q 2018
Porovnání výsledků vzorků pitné vody s limity
(dle vyhlášky MZd. č.252/2004 Sb. v platném znění)
Číslo vzorku | Dat. odběru | Popis
9221 | 2018-04-03 | Tábor, Budějovická 533, Poliklinika
13980 | 2018-05-14 | Tábor, Zavadilská 2106/15, AUTOSKLO K + M
13981 | 2018-05-14 | Čekanice, restaurace Na Vyhlídce
16639 | 2018-06-05 | Tábor, Pražské sídliště, VI. ZŠ | [7 empty] | celkem ukazatelů = |  | 59
16644 | 2018-06-05 | Tábor, Zaluží čp. 17, stacionář Klíček | [7 empty] | poč.stan. bez lim.= |  | 5
16645 | 2018-06-05 | Planá nad Lužnicí, Kostelecké uzeniny a.s. | [7 empty] | poč. stan. DH = |  | 2 | T.C.,tepl.
16646 | 2018-06-05 | Sezimovo Ústí, Kaplického 1037, MŠ Zahrádka | [7 empty] | poč. stan. NMH = |  | 26
[10 empty] | poč. stan. MH = |  | 26
Stanovení | Jednotka | Limit | 9221 | 13980 | 13981 | 16639 | 16644 | 16645 | 16646 | typ limitu | počty stanovení ukazetele
Barva | mg/l Pt | max. 20 | 8 | 17 | 14 | <5 | 9 | <5 | 20 | MH | 7
Zákal (t) | ZF(t) | max. 5 | 3.7 | <1,0 | <1,0 | 1.2 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | MH | 7
Pach |  | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | MH | 7
Elektrická konduktivita | mS/m | max. 125 | 28.4 | 23.4 | 23.8 | 24.4 | 24 | 24.4 | 24.1 | MH | 7
pH |  | 6,0 - 9,5 | 9 | 8.4 | 8.3 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | MH | 7
CHSK-Mn | mg/l | max. 3 | 1.3 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | MH | 7
Amoniak a NH4+ | mg/l | max. 0,5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | MH | 7
Dusitany | mg/l | max. 0,5 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.01 | <0,01 | <0,01 | NMH | 7
Dusičnany | mg/l | max. 50 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7.5 | 6.5 | 6 | NMH | 7
Chloridy | mg/l | max. 100 |  |  |  | <1,0 |  |  |  | MH | 1
Sírany | mg/l | max. 250 |  |  |  | 36 |  |  |  | MH | 1
Fluoridy | mg/l | max. 1,5 |  |  |  | <0,2 |  |  |  | NMH | 1
Bór | mg/l | max. 1 |  |  |  | <0,15 |  |  |  | NMH | 1
Chuť |  | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | MH | 7
Chlor volný | mg/l | max. 0,3 | <0,03 | 0.03 | 0.03 | <0,03 | <0,03 | 0.04 | <0,03 | MH | 7
Chlor celkový aktivní | mg/l | max. 0,4 | <0,03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | <0,03 | 0.05 | <0,03 | MH | 7
Kyanidy celkové | mg/l | max. 0,05 |  |  |  | <0,005 |  |  |  | NMH | 1
Teplota | °C | 8 - 12 | 7.3 | 13.6 | 11.4 | 15.7 | 16 | 12 | 15.2 | DH | 7
Bromičnany | µg/l | max. 10 |  |  |  | <5 |  |  |  | NMH | 1
Chlorečnany | µg/l | max. 200 |  |  |  | 53 |  |  |  | NMH | 1
Chloritany | µg/l | max. 200 |  |  |  | <8 |  |  |  | NMH | 1
Ca+Mg | mmol/l | 2,0 - 3,5 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | DH | 1
Vápník | mg/l | 30 - 80 |  |  |  | 28 |  |  |  | MH | 1
Hořčík | mg/l | 20 - 30 |  |  |  | 2 |  |  |  | MH | 1
Mangan | mg/l | max. 0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | MH | 7
Železo | mg/l | max. 0,20 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.08 | 0.18 | 0.09 | 0.13 | MH | 7
Hliník | mg/l | max. 0,2 |  |  |  | 0.024 |  |  |  | MH | 1
Sodík | mg/l | max. 200 |  |  |  | 8.52 |  |  |  | MH | 1
Chrom | µg/l | max. 50 |  |  |  | <1,0 |  |  |  | NMH | 1
Rtuť | µg/l | max. 1 |  |  |  | <0,010 |  |  |  | NMH | 1
Nikl | µg/l | max. 20 |  |  |  | <2,0 |  |  |  | NMH | 1
Měď | µg/l | max. 1000 |  |  |  | <1,0 |  |  |  | NMH | 1
Arsen | µg/l | max. 10 |  |  |  | <1,0 |  |  |  | NMH | 1
Selen | µg/l | max. 10 |  |  |  | <1,0 |  |  |  | NMH | 1
Kadmium | µg/l | max. 5 |  |  |  | <0,20 |  |  |  | NMH | 1
Antimon | µg/l | max. 5 |  |  |  | <1,0 |  |  |  | NMH | 1
Olovo | µg/l | max. 10 |  |  |  | <1,0 |  |  |  | NMH | 1
Koliformní bakterie | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MH | 7
Escherichia coli | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NMH | 7
Clostridium perfringens | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | [6 empty] | MH | 1
Intestinální enterokoky | KTJ/100ml | max. 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | NMH | 1
Počty kolonií při 36°C | KTJ/1ml | max. 40 | 14 | 6 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | MH | 7
Počty kolonií při 22°C | KTJ/1ml | max. 200 | 25 | 10 | 14 | 6 | 18 | 9 | 10 | MH | 7
Mikroskopický obraz - abioseston | % | max. 5 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | MH | 7
Mikroskopický obraz - živé organismy | jedinci/ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MH | 7
Mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml | max. 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MH | 7
1,2-dichlorethan | µg/l | max. 3 |  |  |  | <0,750 |  |  |  | NMH | 1
Bromoform | µg/l |  |  |  |  | <0,2 |  |  |  |  | 1
Bromdichlormethan | µg/l |  |  |  |  | 1.38 |  |  |  |  | 1
Dibromchlormethan | µg/l |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 1
Chloroform | µg/l | max. 30 |  |  |  | 9.59 |  |  |  | MH | 1
Tetrachlorethen | µg/l | max. 10 |  | <0,20 |  | <0,20 |  |  |  | NMH | 1
Trihalomethany | µg/l | max. 100 |  |  |  | 11.2 |  |  |  | NMH | 1
Trichlorethen | µg/l | max. 10 |  | <0,10 |  | <0,10 |  |  |  | NMH | 1
cis-1,2-Dichlorethen | µg/l |  |  | <0,1 | [6 empty] | 1
1,1-dichlorethen | µg/l |  |  | <0,10 | [6 empty] | 1
Benzen | µg/l | max. 1 |  |  |  | <0,20 |  |  |  | NMH | 1
Benzo(a)pyren | µg/l | max. 0,01 |  |  |  | <0,0050 |  |  |  | NMH | 1
Suma PAU | µg/l | max. 0,1 |  |  |  | <0,08 |  |  |  | NMH | 1

## 3Q 2018
Porovnání výsledků vzorků pitné vody s limity
(dle vyhlášky MZd. č.252/2004 Sb. v platném znění)
Číslo vzorku | Dat. odběru | Popis
21014 | 2018-07-16 | Tábor, Kpt. Jaroše 358, AAA AUTO
21244 | 2018-07-17 | Tábor, Vožická 2068, Brisk a.s.
23120 | 2018-08-07 | Sezimovo Ústí I , městský úřad
23123 | 2018-08-07 | Tábor, Větrovy, čp. 56
23124 | 2018-08-07 | Tábor, Náchod, Větrná 65 | [8 empty] | celkem ukazatelů = |  | 53
25439 | 2018-08-27 | Zárybničná Lhota, Jihlavská 88, Restaurace | [8 empty] | poč.stan. bez lim.= |  | 0
25440 | 2018-08-27 | Tábor, sídliště Nad Lužnicí, restaurace Centrum | [8 empty] | poč. stan. DH = |  | 2 | T.C.,tepl.
25441 | 2018-08-27 | Planá nad Lužnicí, Kostelecké uzeniny a.s. | [8 empty] | poč. stan. NMH = |  | 26
[11 empty] | poč. stan. MH = |  | 25
Stanovení | Jednotka | Limit | 21014 | 21244 | 23120 | 23123 | 23124 | 25439 | 25440 | 25441 | typ limitu | počty stanovení ukazetele
Barva | mg/l Pt | max. 20 | 6 | 14 | 12 | 7 | 9 | 10 | 7 | 9 | MH | 8
Zákal (t) | ZF(t) | max. 5 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | MH | 8
Pach |  | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | MH | 8
Elektrická konduktivita | mS/m | max. 125 | 25 | 25.7 | 25.8 | 25.9 | 24.7 | 26.3 | 26 | 26.3 | MH | 8
pH |  | 6,5 - 9,5 | 8 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 7.7 | 8.1 | 8.3 | MH | 8
CHSK-Mn | mg/l | max. 3 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1 | 1.4 | MH | 8
Amoniak a NH4+ | mg/l | max. 0,5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0.06 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | MH | 8
Dusitany | mg/l | max. 0,5 |  |  | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | NMH | 8
Dusičnany | mg/l | max. 50 | 6.5 | 9 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 7.5 | NMH | 8
Chloridy | mg/l | max. 100 | [7 empty] | 12.4 | MH | 1
Sírany | mg/l | max. 250 | [7 empty] | 29 | MH | 1
Fluoridy | mg/l | max. 1,5 | [7 empty] | <0,2 | NMH | 1
Bór | mg/l | max. 1 | [7 empty] | <0,15 | NMH | 1
Chuť |  | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | MH | 8
Chlor volný | mg/l | max. 0,3 | <0,03 | 0.03 | <0,03 | 0.03 | <0,03 | <0,03 | 0.03 | 0.03 | MH | 8
Chlor celkový aktivní | mg/l | max. 0,4 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | <0,03 | <0,03 | 0.03 | 0.03 | MH | 8
Kyanidy celkové | mg/l | max. 0,05 | [7 empty] | <0,005 | NMH | 1
Teplota | °C | dop. 8 - 12 | 19.9 | 20.3 | 22 | 21.3 | 21 | 19 | 21.1 | 19.4 | DH | 8
Bromičnany | µg/l | max. 10 | [7 empty] | <5 | NMH | 1
Chlorečnany | µg/l | max. 200,0 | [7 empty] | 70 | NMH | 1
Chloritany | µg/l | max. 200 | [7 empty] | <8 | NMH | 1
Ca+Mg | mmol/l | dop. 2,0 - 3,5 | [7 empty] | 1 | DH | 1
Vápník | mg/l | dop. 30 - 80 | [7 empty] | 34 | MH | 1
Hořčík | mg/l | dop. 20 - 30 | [7 empty] | 4 | MH | 1
Mangan | mg/l | max. 0,05 |  |  | <0,05 | 0.05 | 0.05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | MH | 8
Železo | mg/l | max. 0,20 | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.09 | <0,05 | MH | 8
Hliník | mg/l | max. 0,2 | [7 empty] | 0.03 | MH | 1
Sodík | mg/l | max. 200 | [7 empty] | 9.86 | MH | 1
Chrom | µg/l | max. 50 | [7 empty] | <1,0 | NMH | 1
Rtuť | µg/l | max. 1 | [7 empty] | <0,010 | NMH | 1
Nikl | µg/l | max. 20 | [7 empty] | <2,0 | NMH | 1
Měď | µg/l | max. 1000 | [7 empty] | <1,0 | NMH | 1
Arsen | µg/l | max. 10 | [7 empty] | <1,0 | NMH | 1
Selen | µg/l | max. 10 | [7 empty] | <1,0 | NMH | 1
Kadmium | µg/l | max. 5 | [7 empty] | <0,20 | NMH | 1
Antimon | µg/l | max. 5 | [7 empty] | <1,0 | NMH | 1
Olovo | µg/l | max. 10 | [7 empty] | <1,0 | NMH | 1
Koliformní bakterie | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MH | 8
Escherichia coli | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NMH | 8
Intestinální enterokoky | KTJ/100ml | max. 0 | [7 empty] | 0 | MH | 1
Počty kolonií při 36°C | KTJ/1ml | max. 40 | 4 | 0 | 8 | 39 | 4 | 20 | 11 | 0 | MH | 8
Počty kolonií při 22°C | KTJ/1ml | max. 200 | 10 | 0 | 89 | 48 | 6 | 26 | 17 | 0 | MH | 8
Mikroskopický obraz - abioseston | % | max. 5 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | MH | 8
Mikroskopický obraz - živé organismy | jedinci/ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MH | 8
Mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml | max. 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MH | 8
1,2-dichlorethan | µg/l | max. 3 | [7 empty] | <0,750 | NMH | 1
Chloroform | µg/l | max. 30 | [7 empty] | 22.7 | MH | 1
Tetrachlorethen | µg/l | max. 10 | [7 empty] | <0,20 | NMH | 1
Trihalomethany | µg/l | max. 100 | [7 empty] | 26.9 | NMH | 1
Trichlorethen | µg/l | max. 10 | [7 empty] | <0,10 | NMH | 1
Benzen | µg/l | max. 1 | [7 empty] | <0,20 | NMH | 1
Benzo(a)pyren | µg/l | max. 0,01 | [7 empty] | <0,0050 | NMH | 1
Suma PAU | µg/l | max. 0,1 | [7 empty] | <0,08 | NMH | 1

## 4Q2018
Porovnání výsledků vzorků pitné vody s limity
(dle vyhlášky MZd. č.252/2004 Sb. v platném znění)
Číslo vzorku | Dat. odběru | Popis
30867 | 2018-10-09 | Tábor, Kosova 2894
30868 | 2018-10-09 | Tábor, ZŠ Maredův vrch
33956 | 2018-11-06 | Tábor, Soběslavská 2098/20, Friall
33957 | 2018-11-06 | Sezimovo Ústí, Školní náměstí 628/12, ZŠ | [8 empty] | celkem ukazatelů = |  | 55
33960 | 2018-11-06 | Tábor, sídliště Nad Lužnicí, restaurace Centrum | [8 empty] | poč.stan. bez lim.= |  | 2
38987 | 2018-12-18 | Tábor, Horky-ATAL | [8 empty] | poč. stan. DH = |  | 2 | T.C.,tepl.
38988 | 2018-12-18 | Tábor, restaurace BESEDA | [8 empty] | poč. stan. NMH = |  | 26
2232 | 2018-01-23 | Tábor, Soběslavská 2763, Policie ČR
[11 empty] | poč. stan. MH = |  | 25
Stanovení | Jednotka | Limit | 30867 | 30868 | 33956 | 33957 | 33960 | 38987 | 38988 | 2232 | typ limitu | počty stanovení ukazetele
Barva | mg/l Pt | max. 20 | 12 | 12 | <5 | <5 | <5 | 10 | 8 | 20 | MH | 8
Zákal | ZF(n) | max. 5 | 0.71 | 0.75 | 0.59 | 0.61 | 0.49 | 0.97 | 0.45 | <1,0 | MH | 8
Pach |  | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | MH | 8
Elektrická konduktivita | mS/m | max. 125 | 40.8 | 27 | 26.5 | 27.2 | 27.1 | 26.2 | 33.9 | 24.3 | MH | 8
pH |  | 6,5 - 9,5 | 7.8 | 7.4 | 8.2 | 8 | 8.4 | 8.3 | 8 | 8.4 | MH | 8
CHSK-Mn | mg/l | max. 3 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1 | MH | 8
Amoniak a NH4+ | mg/l | max. 0,5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | MH | 8
Dusitany | mg/l | max. 0,5 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | NMH | 8
Dusičnany | mg/l | max. 50 | 17.5 | 6 | 9 | 6.5 | 9.5 | 5.5 | 5 | 4 | NMH | 8
Chloridy | mg/l | max. 100 |  |  |  |  | 10.6 |  |  |  | MH | 1
Sírany | mg/l | max. 250 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | MH | 1
Fluoridy | mg/l | max. 1,5 |  |  |  |  | <0,2 |  |  |  | NMH | 1
Bór | mg/l | max. 1 |  |  |  |  | <0,15 |  |  |  | NMH | 1
Chuť |  | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | MH | 8
Chlor volný | mg/l | max. 0,3 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 0.03 | <0,03 | <0,03 | MH | 8
Chlor celkový aktivní | mg/l | max. 0,4 | <0,03 | <0,03 | 0.03 | 0.03 | <0,03 | 0.04 | 0.03 | <0,03 | MH | 8
Kyanidy celkové | mg/l | max. 0,05 |  |  |  |  | <0,005 |  |  |  | NMH | 1
Teplota | °C | 8 - 12 | 19 | 18 | 14.6 | 15.5 | 15.3 | 10 | 8.9 | 9.1 | DH | 8
Bromičnany | µg/l | max. 10 |  |  |  |  | <5 |  |  |  | NMH | 1
Chlorečnany | µg/l | max. 200,0 |  |  |  |  | 52 |  |  |  | NMH | 1
Chloritany | µg/l | max. 200 |  |  |  |  | <8 |  |  |  | NMH | 1
Ca+Mg | mmol/l | dop.2,0 - 3,5 |  |  |  |  | 1.06 |  |  |  | DH | 1
Vápník | mg/l | dop.30 - 80 |  |  |  |  | 34 |  |  |  | MH | 1
Hořčík | mg/l | dop.10 - 30 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | MH | 1
Mangan | mg/l | max. 0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | MH | 8
Železo | mg/l | max. 0,20 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.09 | <0,05 | 0.05 | 0.11 | MH | 8
Hliník | mg/l | max. 0,2 |  |  |  |  | 0.024 |  |  |  | MH | 1
Sodík | mg/l | max. 200 |  |  |  |  | 8.87 |  |  |  | MH | 1
Chrom | µg/l | max. 50 |  |  |  |  | <1,0 |  |  |  | NMH | 1
Rtuť | µg/l | max. 1 |  |  |  |  | <0,010 |  |  |  | NMH | 1
Nikl | µg/l | max. 20 |  |  |  |  | <2,0 |  |  |  | NMH | 1
Měď | µg/l | max. 1000 |  |  |  |  | <1,0 |  |  |  | NMH | 1
Arsen | µg/l | max. 10 |  |  |  |  | <1,0 |  |  |  | NMH | 1
Selen | µg/l | max. 10 |  |  |  |  | <1,0 |  |  |  | NMH | 1
Kadmium | µg/l | max. 5 |  |  |  |  | <0,20 |  |  |  | NMH | 1
Antimon | µg/l | max. 5 |  |  |  |  | <1,0 |  |  |  | NMH | 1
Olovo | µg/l | max. 10 |  |  |  |  | <1,0 |  |  |  | NMH | 1
Koliformní bakterie | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MH | 8
Escherichia coli | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NMH | 8
Intestinální enterokoky | KTJ/100ml | max. 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | NMH | 1
Počty kolonií při 36°C | KTJ/1ml | max. 40 | 12 | 10 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 2 | MH | 8
Počty kolonií při 22°C | KTJ/1ml | max. 200 | 16 | 14 | 0 | 16 | 16 | 26 | 6 | 12 | MH | 8
Mikroskopický obraz - abioseston | % | max. 5 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | MH | 8
Mikroskopický obraz - živé organismy | jedinci/ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MH | 8
Mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml | max. 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MH | 8
1,2-dichlorethan | µg/l | max. 3 |  |  |  |  | <0,750 |  |  |  | NMH | 1
Chloroform | µg/l | max. 30 |  |  |  |  | 6.73 |  |  |  | MH | 1
Tetrachlorethen | µg/l | max. 10 | 1.48 |  |  |  | <0,20 |  |  |  | NMH | 2
Trihalomethany | µg/l | max. 100 |  |  |  |  | 8.55 |  |  |  | NMH | 1
Trichlorethen | µg/l | max. 10 | 0.21 |  |  |  | <0,10 |  |  |  | NMH | 2
cis-1,2-Dichlorethen | µg/l |  | 0.47 | [8 empty] | 2
1,1-dichlorethen | µg/l |  | <0,10 | [8 empty] | 2
Benzen | µg/l | max. 1 |  |  |  |  | <0,20 |  |  |  | NMH | 1
Benzo(a)pyren | µg/l | max. 0,01 |  |  |  |  | <0,0050 |  |  |  | NMH | 1
Suma PAU | µg/l | max. 0,1 |  |  |  |  | <0,08 |  |  |  | NMH | 1

## 1Q2019
Porovnání výsledků vzorků pitné vody s limity
(dle vyhlášky MZd. č.252/2004 Sb. v platném znění)
Číslo vzorku | Dat. odběru | Popis
587 | 2019-01-08 | Tábor, restaurace BESEDA
3490 | 2019-02-05 | Měšice, Chýnovská 276, hasičská zbrojnice
3491 | 2019-02-05 | Tábor, Zaluží čp. 17, stacionář Klíček
8126 | 2019-03-19 | Tábor, Vožická 2068, Brisk a.s.
8127 | 2019-03-19 | Tábor, Kvapilova 2500, plavecký stadion | [8 empty] | celkem ukazatelů = |  | 53
8129 | 2019-03-19 | Tábor, sídliště Nad Lužnicí, restaurace Centrum | [8 empty] | poč.stan. bez lim.= |  | 0
8130 | 2019-03-19 | Sezimovo Ústí, hotel MAS | [8 empty] | poč. stan. DH = |  | 2 | T.C.,tepl.
8131 | 2019-03-19 | Planá nad Lužnicí, Průmyslová 575, Madeta | [8 empty] | poč. stan. NMH = |  | 26
[11 empty] | poč. stan. MH = |  | 25
Stanovení | Jednotka | Limit | 587 | 3490 | 3491 | 8126 | 8127 | 8129 | 8130 | 8131 | typ limitu | počty stanovení ukazetele
Barva | mg/l Pt | max. 20 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | MH | 8
Zákal | ZF(n) | max. 5 | 0.45 | 0.45 | 0.59 | 0.58 | 0.46 | 0.64 | 0.47 | 0.44 | MH | 8
Pach |  | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | MH | 8
Elektrická konduktivita | mS/m | max. 125 | 26.7 | 26.1 | 25.8 | 26 | 25.9 | 26.6 | 26.3 | 26.4 | MH | 8
pH |  | 6,5 - 9,5 | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | MH | 8
CHSK-Mn | mg/l | max. 3 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.8 | MH | 8
Amoniak a NH4+ | mg/l | max. 0,5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | MH | 8
Dusitany | mg/l | max. 0,5 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | NMH | 8
Dusičnany | mg/l | max. 50 | 6.5 | 8 | 8 | 11 | 10 | 11 | 9.5 | 12 | NMH | 8
Chloridy | mg/l | max. 100 |  |  |  | 15.1 |  |  |  |  | MH | 1
Sírany | mg/l | max. 250 |  |  |  | 37 |  |  |  |  | MH | 1
Fluoridy | mg/l | max. 1,5 |  |  |  | <0,2 |  |  |  |  | NMH | 1
Bór | mg/l | max. 1 |  |  |  | <0,15 |  |  |  |  | NMH | 1
Chuť |  | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | MH | 8
Chlor volný | mg/l | max. 0,3 | 0.03 | <0,03 | <0,03 | 0.03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | MH | 8
Chlor celkový aktivní | mg/l | max. 0,4 | 0.03 | <0,03 | <0,03 | 0.03 | <0,03 | <0,03 | 0.04 | <0,03 | MH | 8
Kyanidy celkové | mg/l | max. 0,05 |  |  |  | <0,005 |  |  |  |  | NMH | 1
Teplota | °C | dop. 8 - 12 | 8.8 | 8.1 | 6.9 | 9 | 8.2 | 9.7 | 8.3 | 8.7 | DH | 8
Bromičnany | µg/l | max. 10 |  |  |  | <5,0 |  |  |  |  | NMH | 1
Chlorečnany | µg/l | max. 200,0 |  |  |  | 60 |  |  |  |  | NMH | 1
Chloritany | µg/l | max. 200 |  |  |  | <10 |  |  |  |  | NMH | 1
Ca+Mg | mmol/l | 2,0 - 3,5 |  |  |  | 0.96 |  |  |  |  | DH | 1
Vápník | mg/l | dop. 30 - 80 |  |  |  | 36 |  |  |  |  | MH | 1
Hořčík | mg/l | dop. 10 - 30 |  |  |  | <1 |  |  |  |  | MH | 1
Mangan | mg/l | max. 0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | MH | 8
Železo | mg/l | max. 0,20 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | MH | 8
Hliník | mg/l | max. 0,2 |  |  |  | 0.044 |  |  |  |  | MH | 1
Sodík | mg/l | max. 200 |  |  |  | 9.58 |  |  |  |  | MH | 1
Chrom | µg/l | max. 50 |  |  |  | <1,0 |  |  |  |  | NMH | 1
Rtuť | µg/l | max. 1 |  |  |  | <0,010 |  |  |  |  | NMH | 1
Nikl | µg/l | max. 20 |  |  |  | <2,0 |  |  |  |  | NMH | 1
Měď | µg/l | max. 1000 |  |  |  | <1,0 |  |  |  |  | NMH | 1
Arsen | µg/l | max. 10 |  |  |  | <1,0 |  |  |  |  | NMH | 1
Selen | µg/l | max. 10 |  |  |  | <1,0 |  |  |  |  | NMH | 1
Kadmium | µg/l | max. 5 |  |  |  | <0,20 |  |  |  |  | NMH | 1
Antimon | µg/l | max. 5 |  |  |  | <1,0 |  |  |  |  | NMH | 1
Olovo | µg/l | max. 10 |  |  |  | <1,0 |  |  |  |  | NMH | 1
Koliformní bakterie | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MH | 8
Escherichia coli | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NMH | 8
Intestinální enterokoky | KTJ/100ml | max. 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | NMH | 1
Počty kolonií při 36°C | KTJ/1ml | max. 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | MH | 7
Počty kolonií při 22°C | KTJ/1ml | max. 200 | 16 | 37 | 2 | 1 | 6 | 12 | 2 | 1 | MH | 8
Mikroskopický obraz - abioseston | % | max. 5 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | MH | 8
Mikroskopický obraz - živé organismy | jedinci/ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MH | 8
Mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml | max. 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MH | 8
1,2-dichlorethan | µg/l | max. 3 |  |  |  | <0,750 |  |  |  |  | NMH | 1
Chloroform | µg/l | max. 30 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | MH | 1
Trihalomethany | µg/l | max. 100 |  |  |  | 16.4 |  |  |  |  | NMH | 1
Tetrachlorethen | µg/l | max. 10 |  |  |  | <0,20 |  |  |  |  | NMH | 1
Trichlorethen | µg/l | max. 10 |  |  |  | <0,10 |  |  |  |  | NMH | 1
Benzen | µg/l | max. 1 |  |  |  | <0,20 |  |  |  |  | NMH | 1
Benzo(a)pyren | µg/l | max. 0,01 |  |  |  | <0,0050 |  |  |  |  | NMH | 1
Suma PAU | µg/l | max. 0,1 |  |  |  | <0,08 |  |  |  |  | NMH | 1

## 2Q2019
Porovnání výsledků vzorků pitné vody s limity
(dle vyhlášky MZd. č.252/2004 Sb. v platném znění)
Číslo vzorku | Dat. odběru | Popis
11843 | 2019-04-16 | Tábor, Měšická 276, Kalas
14519 | 2019-05-14 | Tábor, Zavadilská 2106/15, AUTOSKLO K + M
14523 | 2019-05-14 | Čekanice, restaurace Na Vyhlídce
14524 | 2019-05-14 | Čelkovice, Nábřeží 206, MŠ
14725 | 2019-05-15 | Tábor, Horky, Krásná vyhlídka 334 | [8 empty] | celkem ukazatelů = |  | 55
18794 | 2019-06-18 | Tábor, Na Mělké, AČOV | [8 empty] | poč.stan. bez lim.= |  | 2
19036 | 2019-06-18 | Sezimovo Ústí I., U vily | [8 empty] | poč. stan. DH = |  | 2 | T.C.,tepl.
19040 | 2019-06-18 | Planá nad Lužnicí, Kostelecké uzeniny a.s. | [8 empty] | poč. stan. NMH = |  | 26
[11 empty] | poč. stan. MH = |  | 25
Stanovení | Jednotka | Limit | 11843 | 14519 | 14523 | 14524 | 14725 | 18794 | 19036 | 19040 | typ limitu | počty stanovení ukazetele
Barva | mg/l Pt | max. 20 | 6 | <5 | <5 | <5 | <5 | 16 | 18 | 19 | MH | 8
Zákal | ZF(n) | max. 5 | 0.39 | 0.45 | 0.29 | 0.43 | 0.38 | 1.6 | 0.3 | 0.27 | MH | 8
Pach |  | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | MH | 8
Elektrická konduktivita | mS/m | max. 125 | 24.5 | 24.3 | 24 | 23.7 | 29.5 | 29.3 | 23.8 | 23.6 | MH | 8
pH |  | 6,5 - 9,5 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 8 | 8 | MH | 8
CHSK-Mn | mg/l | max. 3 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.9 | 1.7 | MH | 8
Amoniak a NH4+ | mg/l | max. 0,5 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | MH | 8
Dusitany | mg/l | max. 0,5 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0.03 | NMH | 8
Dusičnany | mg/l | max. 50 | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 6.5 | 10 | 9.5 | 8.5 | NMH | 8
Chloridy | mg/l | max. 100 | [7 empty] | 9.8 | MH | 1
Sírany | mg/l | max. 250 | [7 empty] | 33 | MH | 1
Fluoridy | mg/l | max. 1,5 | [7 empty] | <0,2 | NMH | 1
Bór | mg/l | max. 1 | [7 empty] | <0,15 | NMH | 1
Chuť |  | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | MH | 8
Chlor volný | mg/l | max. 0,3 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 0.03 | 0.05 | MH | 8
Chlor celkový aktivní | mg/l | max. 0,4 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | <0,03 | <0,03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | MH | 8
Kyanidy celkové | mg/l | max. 0,05 | [7 empty] | <0,005 | NMH | 1
Teplota | °C | dop. 8 - 12 | 11.1 | 12.6 | 12.1 | 12 | 12.3 | 13 | 14.7 | 14 | DH | 8
Bromičnany | µg/l | max. 10 | [7 empty] | <5,0 | NMH | 1
Chlorečnany | µg/l | max. 200,0 | [7 empty] | 67 | NMH | 1
Chloritany | µg/l | max. 200 | [7 empty] | <10 | NMH | 1
Ca+Mg | mmol/l | dop. 2,0 - 3,5 | [7 empty] | 1 | DH | 1
Vápník | mg/l | 30 - 80 | [7 empty] | 30 | MH | 1
Hořčík | mg/l | 10 - 30 | [7 empty] | 6 | MH | 1
Mangan | mg/l | max. 0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | MH | 8
Železo | mg/l | max. 0,20 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | MH | 8
Hliník | mg/l | max. 0,2 | [7 empty] | 0.018 | MH | 1
Sodík | mg/l | max. 200 | [7 empty] | 7.93 | MH | 1
Chrom | µg/l | max. 50 | [7 empty] | <1,0 | NMH | 1
Rtuť | µg/l | max. 1 | [7 empty] | <0,010 | NMH | 1
Nikl | µg/l | max. 20 | [7 empty] | <2,0 | NMH | 1
Měď | µg/l | max. 1000 | [7 empty] | <1,0 | NMH | 1
Arsen | µg/l | max. 10 | [7 empty] | <1,0 | NMH | 1
Selen | µg/l | max. 10 | [7 empty] | <1,0 | NMH | 1
Kadmium | µg/l | max. 5 | [7 empty] | <0,20 | NMH | 1
Antimon | µg/l | max. 5 | [7 empty] | <1,0 | NMH | 1
Olovo | µg/l | max. 10 | [7 empty] | <1,0 | NMH | 1
Koliformní bakterie | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MH | 8
Escherichia coli | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NMH | 8
Intestinální enterokoky | KTJ/100ml | max. 0 | [7 empty] | 0 | NMH | 1
Počty kolonií při 36°C | KTJ/1ml | max. 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | MH | 7
Počty kolonií při 22°C | KTJ/1ml | max. 200 | 10 | 15 | 10 | 0 | 7 | 0 | 42 | 0 | MH | 8
Mikroskopický obraz - abioseston | % | max. 5 | <1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 | <1 | MH | 8
Mikroskopický obraz - živé organismy | jedinci/ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MH | 8
Mikroskopický obraz - počet organismů | jedinci/ml | max. 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MH | 8
1,2-dichlorethan | µg/l | max. 3 | [7 empty] | <0,750 | NMH | 1
Chloroform | µg/l | max. 30 | [7 empty] | 14.6 | MH | 1
Trihalomethany | µg/l | max. 100 | [7 empty] | 16.5 | NMH | 1
Tetrachlorethen | µg/l | max. 10 |  | <0,20 | [5 empty] | <0,20 | NMH | 1
Trichlorethen | µg/l | max. 10 |  | <0,10 | [5 empty] | <0,10 | NMH | 1
cis-1,2-Dichlorethen | µg/l |  |  | <0,1 | [7 empty] | 1
1,1-dichlorethen | µg/l |  |  | <0,10 | [7 empty] | 1
Benzen | µg/l | max. 1 | [7 empty] | <0,20 | NMH | 1
Benzo(a)pyren | µg/l | max. 0,01 | [7 empty] | <0,0050 | NMH | 1
Suma PAU | µg/l | max. 0,1 | [7 empty] | <0,08 | NMH | 1

## 3Q2019
Porovnání výsledků vzorků pitné vody s limity
(dle vyhlášky MZd. č.252/2004 Sb. v platném znění)
Číslo vzorku | Dat. odběru | Popis
23545 | 2019-07-30 | Tábor, Vožická 2068, Brisk a.s.
23549 | 2019-07-30 | Sezimovo Ústí, náměstí Tomáše Bati 424/2
23645 | 2019-07-30 | Tábor, Soběslavská 2529, McDonald
25853 | 2019-08-19 | Tábor, Soběslavská 3038, Hypermarket Tesco, WC
25854 | 2019-08-19 | Tábor, Větrovy 10, ZOO Tábor
27653 | 2019-09-03 | Tábor, sídliště Nad Lužnicí, restaurace Centrum | [8 empty] | celkem ukazatelů = |  | 55
27655 | 2019-09-03 | Tábor, Pražské sídliště, VI. ZŠ | [8 empty] | poč.stan. bez lim.= |  | 2
28556 | 2019-09-10 | Tábor, Kosova 2894 | [8 empty] | poč. stan. DH = |  | 2 | T.C.,tepl.
[11 empty] | poč. stan. NMH = |  | 26
[11 empty] | poč. stan. MH = |  | 25
Stanovení | Jednotka | Limit | 23545 | 23549 | 23645 | 25853 | 25854 | 27653 | 27655 | 28556 | typ limitu | počty stanovení ukazetele
Barva | mg/l Pt | max. 20 | <5 | 6 | 9 | 7 | <5 | 17 | 20 | 9 | MH | 8
Zákal | ZF(n) | max. 5 | 0.45 | 0.51 | 0.46 | 0.73 | 0.48 | 0.67 | 0.66 | 1.3 | MH | 8
Pach |  | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | přijatelný | MH | 8
Konduktivita (25°C) | mS/m | max. 125 | 23.4 | 22.9 | 23 | 28.2 | 23.4 | 23.6 | 22.8 | 30.7 | MH | 8
pH |  | 6,5 - 9,5 | 8.4 | 7.9 | 7.4 | 6.9 | 7.9 | 7.8 | 8 | 7.5 | MH | 8
CHSK-Mn | mg/l | max. 3,0 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 2 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | MH | 8
Amoniak a NH4+ | mg/l | max. 0,50 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | MH | 8
Dusitany | mg/l | max. 0,50 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | NMH | 8
Dusičnany | mg/l | max. 50 | 9.5 | 12 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7.5 | 8 | NMH | 8
Chloridy | mg/l | max. 100 | [5 empty] | 13.3 |  |  | MH | 1
Sírany | mg/l | max. 250 | [5 empty] | 30 |  |  | MH | 1
Fluoridy | mg/l | max. 1,5 | [5 empty] | <0,2 |  |  | NMH | 1
Bór | mg/l | max. 1,0 | [5 empty] | <0,15 |  |  | NMH | 1
Chuť |  | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | přijatelná | MH | 8
Chlor volný | mg/l | max. 0,3 | 0.03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | 0.03 | 0.03 | <0,03 | MH | 8
Chlor celkový aktivní | mg/l | max. 0,4 | 0.04 | <0,03 | <0,03 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | <0,03 | MH | 8
Kyanidy celkové | mg/l | max. 0,050 | [5 empty] | <0,005 |  |  | NMH | 1
Teplota | °C | dop.8 - 12 | 19.3 | 18.9 | 19.4 | 20 | 22.4 | 20 | 20.5 | 17.4 | DH | 8
Bromičnany | µg/l | max. 10 | [5 empty] | <5,0 |  |  | NMH | 1
Chlorečnany | µg/l | max. 200 | [5 empty] | 83 |  |  | NMH | 1
Chloritany | µg/l | max. 200 | [5 empty] | <10 |  |  | NMH | 1
Ca+Mg | mmol/l | dop. 2,0 - 3,5 | [5 empty] | 1 |  |  | DH | 1
Vápník | mg/l | dop .40 - 80 | [5 empty] | 16 |  |  | MH | 1
Hořčík | mg/l | dop. 20 - 30 | [5 empty] | 15 |  |  | MH | 1
Mangan | mg/l | max. 0,050 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | MH | 8
Železo | mg/l | max. 0,20 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.17 | 0.1 | MH | 8
Hliník | mg/l | max. 0,20 | [5 empty] | 0.02 |  |  | MH | 1
Sodík | mg/l | max. 200 | [5 empty] | 7.55 |  |  | MH | 1
Chrom | µg/l | max. 50 | [5 empty] | <1,0 |  |  | NMH | 1
Rtuť | µg/l | max. 1,0 | [5 empty] | <0,010 |  |  | NMH | 1
Nikl | µg/l | max. 20 | [5 empty] | <2,0 |  |  | NMH | 1
Měď | µg/l | max. 1000 | [5 empty] | <1,0 |  |  | NMH | 1
Arsen | µg/l | max. 10 | [5 empty] | <1,0 |  |  | NMH | 1
Selen | µg/l | max. 10 | [5 empty] | <1,0 |  |  | NMH | 1
Kadmium | µg/l | max. 5,0 | [5 empty] | <0,20 |  |  | NMH | 1
Antimon | µg/l | max. 5,0 | [5 empty] | <1,0 |  |  | NMH | 1
Olovo | µg/l | max. 10 | [5 empty] | <1,0 |  |  | NMH | 1
Koliformní bakterie | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MH | 8
Escherichia coli | KTJ/100ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NMH | 8
Intestinální enterokoky | KTJ/100ml | max. 0 | [5 empty] | 0 |  |  | NMH | 1
Počty kolonií při 36°C | KTJ/1ml | max. 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4 | 0 | 14 | MH | 8
Počty kolonií při 22°C | KTJ/1ml | max. 200 | 6 | 10 | 0 | 8 | 58 | 10 | 0 | 18 | MH | 8
Abioseston | % | max. 5 | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 | <1 | <1 | 1 | MH | 8
Živé organismy | jedinci/ml | max. 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MH | 8
Počet organismů | jedinci/ml | max. 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MH | 8
1,2-dichlorethan | µg/l | max. 3,0 | [5 empty] | <0,750 |  |  | NMH | 1
Chloroform | µg/l | max. 30 | [5 empty] | 9.32 |  |  | MH | 1
Trihalomethany | µg/l | max. 100 | [5 empty] | 11 |  |  | NMH | 1
Tetrachlorethen | µg/l | max. 10 | [5 empty] | <0,20 |  | 0.43 | NMH | 2
Trichlorethen | µg/l | max. 10 | [5 empty] | <0,10 |  | <0,10 | NMH | 2
cis-1,2-Dichlorethen | µg/l | [8 empty] | 0.19 |  | 1
1,1-dichlorethen | µg/l | [8 empty] | <0,10 |  | 1
Benzen | µg/l | max. 1,0 | [5 empty] | <0,20 |  |  | NMH | 1
Benzo(a)pyren | µg/l | max. 0,01 | [5 empty] | <0,0050 |  |  | NMH | 1
Suma PAU | µg/l | max. 0,10 | [5 empty] | <0,08 |  |  | NMH | 1