## vodovod
Číslo | 3.2.1. | 2.1.1. | Typ | Kat. | Datum a čas | Obec | Část obce | Ulice | Nahlásil | Kontakt | Popis havárie | Upřesnění | Převzal | Datum a čas zavření | Datum a čas otevření | Omezení dodávky | NZV | Ukončení | Druh | Řad – popis | Přípojka – popis | Ostatní – popis | Počet OM | Zapsal | Typ zařízení | Druh havárie | Příčina | Typ zásahu | Popis likvidace | Zakázka-Reference | Zakázka-Název
6767/2018 |  | A | V | 3 | 2018-12-28 08:38 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Čechova | Mlynář | Čevak | Porucha na přípojce | dvě přípojky výměna šoupat do 11:00 | Zimmel Oldřich | 2018-12-28 08:41 | 2018-12-28 11:02 | 2:21 |  | 2018-12-28 11:02 | porucha šoupěte |  |  | Porucha šoupěte VP | 5 | Maděra Ladislav | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | V rámci výkopu související havárie provedena výměna 2 Ks šoupátek DN 25 vodovodních přípojek pro č.p. 1006 a 1007. Odkaleno. | 1110212P00226 | A VP Čechova 1006
6766/2018 |  | N | V | 3 | 2018-12-28 08:20 | Tábor | Měšice | Chýnovská 276 | Podlaha | 725035501 | Neměří VDM |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2018-12-28 14:21 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - průtokoměr vodovodu | Ucpání | Stavební činnost | Sání, čištění | ucpáno šponami z PE od stavby nového vodovodu.
6749/2018 |  | A | V | 3 | 2018-12-26 00:45 | Tábor | Čekanice | Zahradní | MP |  | Teče na ulici | předáno p.Havel,ráno oprava | Spirek Karel | 2018-12-26 02:19 | 2018-12-26 11:24 | 9:05 |  | 2018-12-26 11:24 | porucha šoupěte |  |  |  | 5 | Šíma Pavel | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Výměna | výměna šoupěte | 1110312P00987 | A VP Průběžná 126
6736/2018 |  | A | V | 3 | 2018-12-24 08:50 | Tábor | Měšice | Na Výsluní | Votava | 603150507 | Teče na ulici | převzal p.Havel zatím bez omezení dodávky, nutné vytýčení sítí, oprava 25.12.2018 v 8:00(úsek Na Výsluní -Čekanická - Na Zahradní) | Spirek Karel | 2018-12-24 20:45 | 2018-12-25 10:14 | 13:29 | A | 2018-12-25 10:14 | porucha šoupěte |  |  |  | 10 | Pavlíková Iveta | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Výměna | výměna šoupěte pro čp. 319 | 1110312P00986 | A VP Na Výsluní 201
6702/2018 |  | A | V | 3 | 2018-12-21 09:50 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Čechova 1006 | Zimmel Oldřich |  | Porucha na vodovodním řadu |  | Zimmel Oldřich | 2018-12-21 10:41 | 2018-12-21 14:00 | 3:19 |  | 2018-12-28 11:02 | Ř | Porucha vodovodního řadu LT 100. |  |  | 6 | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Porucha vodovodního řadu LT 100 - příčný lom potrubí, pravděpodobně způsobený vlivem mrazu. Oprava provedena opravným třmenem. Odkaleno. Výkop nezasypán - mezi svátky provedena v rámci výkopu výměna 2 ks šoupátek VP - viz související havárie. | 1110212P00226 | A VP Čechova 1006
6658/2018 |  | A | V | 2 | 2018-12-17 21:40 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Husova 607 | p.Petřík | 775152049 | Teče na ulici | voda nepoteče v ul. Hájkova, Nová, Husova, části Průmyslová, cisterny přistaveny v ul. Nová a Husova | Pistulka Jiří | 2018-12-18 08:00 | 2018-12-18 11:35 | 3:35 | A | 2018-12-18 14:30 | Ř | Porucha vodovodního řadu LT 250. |  |  | 70 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Havárie vodvodního řadu LT 250 - příčný lom potrubí pravděpodobně způsoben vlivem mrazu. Oprava pomocí opravného třmenu. Zasaženo 69 OM + 1 významný odběratel - Kostelecké uzeniny. Zajištěno NZV + dovážení vody do KÚ pomocí cisterny. Odkaleno. | 1110112P00199 | A VŘ Husova 607
6635/2018 |  | A | V | 3 | 2018-12-13 23:56 | Tábor | Tábor | Tankistů | Policie ČR |  | Porucha na vodovodním řadu |  | Valeška Miroslav | 2018-12-14 01:34 | 2018-12-14 09:48 | 8:14 |  | 2018-12-14 10:30 | Ř | odkalování |  |  | 19 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | opravný pas | 1110312P00985 | A VŘ Tankistů čp.372
6625/2018 |  | A | V | 3 | 2018-12-13 09:44 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Jilemnického 960 | Miňha Michal |  | Porucha na přípojce | pokračování ze včerejška, v rámci výkopu nefunkční přípojkové šoupátko. | Miňha Michal | 2018-12-13 09:45 | 2018-12-13 11:45 | 2:00 |  | 2018-12-13 11:45 | porucha šoupěte |  |  | Porucha šoupátka vodovodní přípojky DN 25 | 16 | Novotná Edita | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Porucha šoupátka vodovodní přípojky - nefunkční. Výměna nefunkčního šoupátka vodovodní přípojky PE 32 pro č.p. 960, včetně navrtávacího pasu, špingle a poklopu. Výměna v rámci výkopu ze včerejší poruchy - viz související havárie 6612/2018. Odkaleno. | 1110212P00225 | A Jilemnického 960
6612/2018 |  | A | V | 3 | 2018-12-12 11:49 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Jilemnického 960 | p.Zimmel | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu | do 18 hod. | Zimmel Oldřich | 2018-12-12 11:50 | 2018-12-12 14:24 | 2:34 |  | 2018-12-12 15:06 | Ř | Porucha vodovodního řadu LT 100. Zítra pokračování ve výkopu je ještě špatná přípojka. |  |  | 16 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Porucha vodovodního řadu LT 100 - příčný lom potrubí, zřejmě vlivem mrazu. Oprava opravným třmenem. Odkaleno. V rámci výkopu došlu i následující den k výměně nefunkčního šoupátka vodovodní přípojky PE 32 pro č.p. 960, včetně navrtávacího pasu, špingle a poklopu - viz související havárie 6625/2018. Taktéž odkaleno. | 1110212P00225 | A Jilemnického 960
6597/2018 |  | A | V | 3 | 2018-12-11 10:34 | Tábor | Tábor | Jordánská | Spirek | ČEVAK | Porucha na šoupěti |  | Spirek Karel | 2018-12-11 12:07 | 2018-12-11 12:14 | 0:07 |  | 2018-12-11 12:14 | porucha šoupěte |  |  |  | 2 | Beritová Jana | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | výměna šoupěte + majitel nové potrubí pe 32 | 1110312P00984 | A VP Jordánská 1279/2
6594/2018 |  | A | V | 3 | 2018-12-11 09:01 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Lužnická | Miňha | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu |  | Miňha Michal | 2018-12-11 09:02 | 2018-12-11 12:41 | 3:39 |  | 2018-12-11 13:36 | Ř | Porucha vodovodního řadu PE 110 |  |  | 6 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Špatné uložení | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Porucha vodovodního řadu PE110 - prasklina způsobená nevhodným obsypem. Odkaleno. | 1110212P00224 | A VŘ Lužnická parc.č.2402
6561/2018 |  | A | V | 3 | 2018-12-10 08:36 | Tábor | Tábor | Vančurova 2202 | Spirek | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2018-12-10 08:30 | 2018-12-10 11:27 | 2:57 |  | 2018-12-10 11:27 | Ř |  |  |  | 19 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | výřez potrubí | 1110312P00982 | A VŘ Vančurova 2202
6519/2018 |  | A | V | 3 | 2018-12-05 07:00 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Pod Vrbou 1304 | Zimmel | 603151640 | Porucha na šoupěti | Nefunkční šoupě VP | Zimmel Oldřich | 2018-12-05 07:30 | 2018-12-05 11:00 | 3:30 |  | 2018-12-05 14:00 | porucha šoupěte |  |  | Porucha šoupěte VP | 19 | Zimmel Oldřich | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Nefunkční šoupě VP. Provedena výměna šoupátka DN 25. Vodovodní řad odkalen. | 1110212P00223 | A VP Pod Vrbou 1304
6487/2018 |  | N | V | 3 | 2018-12-04 17:37 | Tábor | Tábor | Kotnovská 177/24 | p.Chýška | 775244311 | Teče do sklepa | podezření na poruchu, 18:52 - porucha zatím nezjištěna, zítra naberou vzorky | Lojda Jan |  |  | 0:00 |  | 2018-12-07 06:35 | není ČEVAK |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Přírodní vlivy | Rozbor | Odebrán vzorek, laboratoř neshledala shodu, druhý den vlhkost podle majitele zmizela.
6482/2018 |  | N | V | 3 | 2018-12-04 10:41 | Tábor | Tábor | Lužnická | p.Spirek | ČEVAK | Hledání poruchy | přepojení Lužnická-Vdj Horky | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2018-12-07 06:37 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Hledání poruchy | Manipulace v síti | Hledání poruchy
6469/2018 |  | N | V | 3 | 2018-12-03 18:20 | Tábor | Tábor |  | Spirek | Čevak | Hledání poruchy | manipulace, zůstane takhle do rána, ráno vrátí do původního stavu | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2018-12-04 10:40 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Hledání poruchy | Manipulace v síti | Hledání poruchy
6413/2018 |  | A | V | 3 | 2018-11-30 20:48 | Tábor | Tábor | Angela Kančeva 2530 | Čubanová | 773229494 | Teče na ulici |  | Spirek Karel | 2018-11-30 21:37 | 2018-12-01 10:57 | 13:20 | A | 2018-12-01 12:58 | Ř |  |  |  | 10 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | opravný pas | 1110312P00981 | A VŘ Angela Kančeva 2530
6410/2018 |  | N | V | 3 | 2018-11-30 15:08 | Tábor | Tábor | Jordánská 382/21 | Sychra | 602438507 | Vadný ventil před VDM | teče | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2018-12-01 14:00 | není ČEVAK |  |  |  |  | Beritová Jana
6343/2018 |  | A | V | 3 | 2018-11-27 08:57 | Tábor | Tábor | Hradební 182/3 | Lojda Jan |  | Porucha na šoupěti |  | Lojda Jan | 2018-11-27 08:58 | 2018-11-27 10:24 | 1:26 |  | 2018-11-27 10:24 | porucha šoupěte |  |  |  | 3 | Novotná Edita | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | výměna šoupě + majitel výměna potrubí | 1110312P00980 | A VP Hradební 182
6260/2018 |  | N | V | 3 | 2018-11-22 09:40 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Pistulka Jiří |  | Odkalování |  | Pistulka Jiří |  |  | 0:00 |  | 2018-11-22 14:01 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalování vodovodního řadu. |  | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodního řadu. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
6248/2018 |  | A | V | 3 | 2018-11-22 05:53 | Tábor | Tábor | Zavadilská | E-mail |  | Teče na ulici |  | Ptáček Petr | 2018-11-22 06:20 | 2018-11-24 09:30 | 4:00 |  | 2018-11-24 10:20 | Ř |  |  |  | 1 | Večeřa Rudolf | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Opravný pas. Oprava provedena až o víkendu na základě povolení o vstupu do komunikace. Dodávka vody zajištěna AT stanicí. | 1110312P00978 | A VŘ Vožická u čp.2485
6213/2018 |  | A | V | 3 | 2018-11-20 09:36 | Tábor | Tábor | Třebízského 840/36 | Ptáček Petr |  | Porucha na vodovodním řadu |  | Ptáček Petr | 2018-11-20 09:15 | 2018-11-20 09:38 | 0:23 |  | 2018-11-20 10:08 | Ř |  |  |  | 18 | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | opravný pas | 1110312P00977 | A VŘ Třebízského 840
6228/2018 |  | N | V | 3 | 2018-11-20 09:24 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Kubík | ČEVAK | Odkalování |  | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2018-11-21 14:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalování vodovodního řadu. |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodního řadu. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
6209/2018 |  | A | V | 3 | 2018-11-20 08:25 | Tábor | Tábor | Hromádkova 1149/25 | Lojda Jan |  | Porucha na přípojce |  | Lojda Jan | 2018-11-20 08:26 | 2018-11-20 08:58 | 0:32 |  | 2018-11-20 08:58 | porucha šoupěte |  |  |  | 4 | Novotná Edita | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Výměna | výměna šoupěte + majitel výměna potrubí pe 32 | 1110312P00976 | A VP Hromádkova 1149
6172/2018 |  | A | V | 3 | 2018-11-19 08:11 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Šafaříkova | Kubík | Čevak | Porucha na přípojce | asi 1 hodinu oprava | Kubík Pavel | 2018-11-19 08:11 | 2018-11-19 09:30 | 1:19 |  | 2018-11-19 09:30 | P |  | Porucha vodovodní přípojky OC 25 |  | 15 | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky vodovodu | Podélná trhlina | Za hranicí životnosti | Výměna | Porucha vodovodní přípojky OC 25. Oprava výměnou za PE 32, včetně šoupátka. Odkaleno. | 1110212P00221 | A VP Dr.E.Beneše 210/3
6136/2018 |  | N | V | 3 | 2018-11-16 10:02 | Tábor | Tábor | Jeronýmova | Ptáček | čevak | Hledání poruchy |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2018-11-16 10:31 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Hledání poruchy | Manipulace v síti | přestavování vodovodní sítě.
6134/2018 |  | N | V | 3 | 2018-11-16 09:02 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Dukelská | Miňha Michal | Čevak | Odkalování |  | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2018-11-16 13:16 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalování vodovodního řadu. |  | Votíková Monika | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodního řadu. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
6125/2018 |  | N | V | 3 | 2018-11-15 13:58 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Ve Vilách 164 | Holá | 777892389 | Nízký tlak | nenaplní se jí nádržky na WC, dřív se to nikdy nestalo, je to dnes po poruše | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2018-11-22 15:30 | porucha ostatní |  |  | Zanesené sítko |  | Novotná Edita |  |  |  |  | Zanesení sítko u VDM vlivem poruchy (opravy šoupátka vodovodní přípojky). Řeší Ing. Kotek. Uhrazená faktura za opravu v rámci pojistné události. | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
6124/2018 |  | N | V | 3 | 2018-11-15 12:41 | Tábor | Tábor | Husova | Čihák | 727972459 | Ostatní závady | chce uzavřít vodu před zimou | Kotek Miloš |  |  | 0:00 |  | 2018-11-16 08:44 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Manipulace v síti | Manipulace | Uzavřeno
6119/2018 |  | A | V | 3 | 2018-11-15 09:19 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Ve Vilách 239 | Miňha Michal |  | Porucha na hydrantu |  | Miňha Michal | 2018-11-15 09:20 | 2018-11-15 12:09 | 2:49 |  | 2018-11-15 13:39 | porucha hydrantu |  |  | Porucha armatur. | 7 | Novotná Edita | GIS - hydrant vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna armatur v rámci stavby. Výměna 1xHP 80; 1xŠ80; 5xpřípojkové šoupátko. Odkaleno. | 1110112P00197 | N VP Ve Vilách
6048/2018 |  | N | V | 3 | 2018-11-12 12:27 | Tábor | Tábor | Třebízského 840/36 | Berková | 777273834 | Ostatní závady | po výměně VDM začala v domě téct voda ze zdi | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2018-11-13 10:32 | porucha nezjištěna |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Hledání poruchy | Kontrola, revize | Provedena kontrola na místě.Nebyla zjištěna žádná závada.
6040/2018 |  | N | V | 3 | 2018-11-12 08:39 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Miňha Michal |  | Odkalování |  | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2018-11-12 13:41 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalování vodovodního řadu. |  | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodního řadu. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
6039/2018 |  | N | V | 3 | 2018-11-12 08:37 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Miňha Michal |  | Odkalování |  | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2018-11-12 09:30 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalování vodovodního řadu. |  | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodního řadu. | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
6000/2018 |  | N | V | 3 | 2018-11-09 09:02 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | ČSLA | Miňha Michal |  | Odkalování |  | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2018-11-09 13:05 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalování vodovodního řadu |  | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodního řadu. | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
5969/2018 |  | N | V | 3 | 2018-11-07 19:58 | Tábor | Tábor | Jeronýmova 1751/2 | Náprava | ČEVAK | Hledání poruchy | přepojení tlakového pásma Valdenská a Chýnovská | Náprava Michal |  |  | 0:00 |  | 2018-11-07 21:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Hledání poruchy | Manipulace v síti | přepojení tlakového pásma Valdenská a Chýnovská - hledání poruchy
5955/2018 |  | N | V | 3 | 2018-11-07 09:20 | Tábor | Horky |  | Pistulka Jiří |  | Odkalování |  | Pistulka Jiří |  |  | 0:00 |  | 2018-11-07 14:02 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodního řadu. | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
5951/2018 |  | N | V | 3 | 2018-11-07 08:47 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | Miňha | čevak | Odkalování | do 13:00 | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2018-11-07 13:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalování vodovodního řadu |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodního řadu. | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
5930/2018 |  | N | V | 3 | 2018-11-06 09:40 | Tábor | Horky |  | p.Pistulka | ČEVAK | Odkalování | do 14 hod. | Pistulka Jiří |  |  | 0:00 |  | 2018-11-06 14:19 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalování vodovodního řadu. |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodního řadu. | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
5925/2018 |  | N | V | 3 | 2018-11-06 08:53 | Planá nad Lužnicí | Lhota Samoty | Soukeník | p.Miňha | ČEVAK | Odkalování | do 14 hod. | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2018-11-06 14:19 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalování vodovodního řadu |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodního řadu | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
5890/2018 |  | N | V | 3 | 2018-11-05 08:49 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | p.Miňha | ČEVAK | Odkalování | do 13 hod. | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2018-11-05 13:54 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalování vodovodního řadu |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodního řadu | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
5849/2018 |  | N | V | 3 | 2018-11-02 08:58 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Kubík | ČEVAK | Odkalování |  | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2018-11-02 14:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalování vodovodního řadu. |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodního řadu. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
5828/2018 |  | N | V | 3 | 2018-11-01 09:13 | Tábor | Tábor |  | Kubík | Čevak | Odkalování |  | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2018-11-01 14:07 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalování vodovodního řadu. |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodního řadu. | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
5824/2018 |  | N | V | 3 | 2018-11-01 08:42 | Planá nad Lužnicí | Strkov |  | Miňha | Čevak | Odkalování | do 14:00 | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2018-11-01 14:05 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalování vodovodního řadu |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodního řadu. | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
5803/2018 |  | N | V | 3 | 2018-10-31 08:39 | Planá nad Lužnicí | Strkov |  | Miňha | Čevak | Odkalování | do 12:00 | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2018-10-31 12:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalení vodovodního řadu. |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodního řadu. | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
5789/2018 |  | N | V | 3 | 2018-10-30 10:54 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Kánišova 239/28 | Dytrych | 602594264 | Teče kalná voda |  | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2018-10-30 15:00 | kvalita pitná voda |  |  | Kalná voda |  | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Kalná voda po manipulaci v síti. Zahájeno odkalování příslušného tlakového pásma vodovodního řadu. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
5783/2018 |  | N | V | 3 | 2018-10-30 09:09 | Planá nad Lužnicí | Strkov |  | Miňha | čevak | Odkalování | do 14:00 | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2018-10-30 14:00 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalování vodovodního řadu |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodního řadu. | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
5735/2018 |  | A | V | 3 | 2018-10-26 10:56 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Zhořská 433 | p.Zimmel | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu | teče málo,oprava v pondělí | Zimmel Oldřich | 2018-10-29 10:00 | 2018-10-29 14:00 | 4:00 |  | 2018-10-29 15:00 | porucha šoupěte |  |  | Porucha šoupěte vodovodní přípojky | 3 | Šíma Pavel | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Za hranicí životnosti | Výměna | Porucha šoupátka (navrtávacího pasu) vodovodní přípojky PE 32 na vodovodním řadu LT 200. Výměna navrtávacího pasu, šoupátka, zemní soupravy, poklopu, podkl. desky. Odkaleno. | 1110112P00195 | A VŘ Zhořská 433
5699/2018 |  | N | V | 3 | 2018-10-24 09:45 | Tábor | Tábor | Hromádkova 1149/25 | Hořejší | 727879920 | Požadavek na uzavření |  | Spirek Karel | 2018-10-24 10:20 | 2018-10-25 09:55 | 23:35 |  | 2018-10-25 10:30 | není ČEVAK |  |  |  |  | Večeřa Rudolf | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | oprava vnitřní instalace
5684/2018 |  | N | V | 3 | 2018-10-23 08:30 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí |  | Kubík | Čevak | Odkalování | do 14:00 | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2018-10-23 14:08 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalování vodovodního řadu. |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodního řadu | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
5251/2018 |  | N | V | 1 | 2018-10-23 07:00 | Tábor | Tábor | Purkyňova | Spirek | čevak | Plánovaná odstávka | 7:00 - 17:00 | Spirek Karel | 2018-10-23 08:11 | 2018-10-23 15:00 | 6:49 | A | 2018-10-23 17:28 | plánovaná odstávka |  |  |  | 8 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Stavební činnost | Manipulace v síti | Plánovaná odstávka
5608/2018 |  | N | V | 3 | 2018-10-19 12:02 | Tábor | Smyslov |  | Lojda | Čevak | Odkalování |  | Lojda Jan |  |  | 0:00 |  | 2018-10-19 13:53 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Maděra Ladislav | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Odkalování
5592/2018 |  | A | V | 3 | 2018-10-18 10:41 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Nová 676 | p.Miňha | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu | do 13 hod. | Miňha Michal | 2018-10-18 10:42 | 2018-10-18 13:34 | 2:52 |  | 2018-10-18 13:34 | porucha hydrantu |  |  | Porucha HP | 10 | Šíma Pavel | GIS - hydrant vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Výměna HP DN 80 na vodovodním řadu LT 100. Stávající šoupě zrušeno - hydrant je dvojčinný. Odkaleno. | 1110112P00194 | A VŘ Planá n/L,Nová 676
5250/2018 |  | N | V | 1 | 2018-10-17 07:00 | Tábor | Tábor | Purkyňova | Spirek | čevak | Plánovaná odstávka | 7:00 - 15:00 | Spirek Karel | 2018-10-17 08:03 | 2018-10-17 13:16 | 5:13 | A | 2018-10-17 13:16 | plánovaná odstávka |  |  |  | 8 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Stavební činnost | Manipulace v síti | Plánovaná odstávka
5556/2018 |  | N | V | 3 | 2018-10-16 13:53 | Tábor | Tábor | Vodní 149/2 | p. Malechová | 773435534 | Teče kalná voda | od včerejšího večera, hnědá | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2018-10-17 14:00 | kvalita pitná voda |  |  |  |  | Votíková Monika | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Teče kalná voda - provedeno odkalení řadu.
5552/2018 |  | N | V | 3 | 2018-10-16 11:10 | Tábor | Větrovy |  | Pistulka | Čevak | Odkalování | do 14 hod. | Pistulka Jiří |  |  | 0:00 |  | 2018-10-16 14:50 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalování vodovodního řadu. |  | Votíková Monika | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodního řadu. | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
5547/2018 |  | N | V | 3 | 2018-10-16 10:14 | Tábor | Tábor | 9. května 617/35 | Hotel Tábor | 776137677 | Ostatní závady | praskl domovní rozvodu, zavřeno u VDM a teče stále | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2018-10-16 10:41 | není ČEVAK |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Stavební činnost | Zadáno externímu dodavateli | trubka propíchnutá bouracím kladivem, vnitřní vodovod
5045/2018 |  | N | V | 3 | 2018-10-16 08:00 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Průmyslová 705, 937 | Zimmel Oldřich |  | Plánovaná odstávka | Odkalování do 13:00 | Zimmel Oldřich | 2018-10-16 08:30 | 2018-10-16 11:15 | 2:45 | A | 2018-10-16 13:15 | plánovaná odstávka |  |  | Plánovaná odstávka pro stavební činnost | 2 | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Stavební činnost | Manipulace v síti | Plánovaná odstávka pro stavební činnost - provedení napojení na stávající vodovod u výrobní haly REJ. Zajištěno NZV. Odkaleno. | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
5554/2018 |  | A | V | 3 | 2018-10-16 07:08 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Nerudova 695 | Zimmel Oldřich |  | Porucha na šoupěti | Porucha ovládání šoupěte (zemní soupravy) | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2018-10-16 13:00 | porucha šoupěte |  |  | Porucha zemní soupravy šoupěte vodovodního řadu. |  | Zimmel Oldřich | GIS - uzávěr vodovodu | Poškozená zemní souprava | Vada materiálu | Výměna | 2 x nefunkční zemní souprava u šoupat vodovodního řadu DN 100. Provedena výměna pouze zemních souprav. Bez odstávky vody. | 1110212P00218 | N VŘ Sez.Ústí,Nerudova 695
5509/2018 |  | N | V | 3 | 2018-10-15 09:40 | Tábor | Větrovy |  | Kubík Pavel |  | Odkalování |  | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2018-10-15 13:30 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Preventivní odkalování vodovodního řadu. |  | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Jiné | Proplach - kvalita vody | Preventivní odkalování vodovodního řadu. | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
5489/2018 |  | N | V | 3 | 2018-10-13 15:41 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Jana z Ústí 1163 | p. Panský | 602396082 | Teče kalná voda |  | Pistulka Jiří |  |  | 0:00 |  | 2018-10-16 14:46 | není ČEVAK |  |  | Problém zřejmě na vnitřním vodovodu. |  | Kroupová Eva |  |  |  |  | Problém zřejmě na vnitřním vodovodu.
5478/2018 |  | N | V | 3 | 2018-10-12 18:11 | Tábor | Tábor | Čelkovická | p.Zeman | 723661597 | Neteče voda | 3 hodiny | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2018-10-12 18:24 | není ČEVAK |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Manipulace | Sání, čištění | závada na rozvodu majitele
5460/2018 |  | N | V | 3 | 2018-10-12 01:05 | Tábor | Čekanice |  | Ptáček | ČEVAK | Porucha chem. hospodářství (dávkování) | možnost snížení tlaku v síti | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2018-10-12 03:32 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | + odvzdušnění |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Manipulace | Manipulace v síti | oprava dávkování na VDJ Čekanice- JVS, Čevak - manipulace v síti. Přestavování vodovodních pásem.
5457/2018 |  | N | V | 3 | 2018-10-11 14:14 | Tábor | Tábor | Budějovická 2026/10 | Macoun | 776853077 | Ostatní závady |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2018-10-11 14:47 | není ČEVAK |  |  | vnitřní intalace |  | Pavlíková Iveta | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Za hranicí životnosti | Výměna | ventil u vdm
5446/2018 |  | N | V | 3 | 2018-10-11 08:19 | Tábor | Klokoty | Ve Struhách 178 | Zemanová | 728609074 | Teče ze šroubení |  | Kotek Miloš |  |  | 0:00 |  | 2018-10-11 12:14 | není ČEVAK |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Výměna | výměna uzávěru za VDM
5419/2018 |  | N | V | 3 | 2018-10-09 16:21 | Tábor | Měšice | Čekanická 419 | p.Pokorný | 775212287 | Vadný ventil před VDM |  | Kotek Miloš |  |  | 0:00 |  | 2018-10-11 12:17 | není ČEVAK |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - průtokoměr vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | uzavření VP, vlastník si vyměni ventil sám
5406/2018 |  | N | V | 3 | 2018-10-09 10:31 | Tábor | Horky | Jabloňová 154 | p.Šlehoferová | 774241651 | Teče v šachtě | požaduje uzavřít na ulici | Zimmel Oldřich | 2018-10-09 11:00 | 2018-10-09 12:30 | 1:30 |  | 2018-10-09 13:55 | není ČEVAK |  |  | Porucha na vnitřním vodovodu | 1 | Šíma Pavel |  |  |  |  | Porucha na vnitřním vodovodu. Není ČEVAK. Na žádost majitele uzavřeno/otevřeno.
5381/2018 |  | N | V | 3 | 2018-10-08 17:32 | Tábor | Tábor | Děkanská 302 | p.Varga | 603526246 | Teče v šachtě |  | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2018-10-08 18:44 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada spojovací mat. | Dynamické namáhání | Výměna | těsnění u VDM
5332/2018 |  | N | V | 3 | 2018-10-05 17:06 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Dr. E. Beneše 1056 | Janča | 606578574 | Neteče voda | Není uzavřena smlouva - paní bere vodu od souseda na "dobré slovo" ten ji zavřel. Paní informována dopisem o možném postupu zřízení nové VP. Musí si vyřídit novou VP, včetně smlouvy. | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2018-10-05 17:13 | není ČEVAK |  |  | Není ČEVAK. |  | Beritová Jana |  |  |  |  | Není uzavřena smlouva - paní bere vodu od souseda na "dobré slovo" ten ji zavřel. Paní informována dopisem o možném postupu zřízení nové VP. Musí si vyřídit novou VP, včetně smlouvy.
5284/2018 |  | A | V | 3 | 2018-10-04 08:32 | Tábor | Tábor | Údolní 1812/37 | Ptáček Petr |  | Porucha na přípojce |  | Ptáček Petr | 2018-10-04 08:35 | 2018-10-04 10:26 | 1:51 |  | 2018-10-04 11:00 | porucha šoupěte |  |  |  | 14 | Novotná Edita | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Výměna | porucha šoupěte | 1110312P00967 | A VŘ Tábor, Údolní 1812
5303/2018 |  | A | V | 3 | 2018-10-03 07:25 | Tábor | Tábor | Minská 2780/8 | Zimmel |  | Porucha na šoupěti | Porucha šoupat vodovodního řadu LT 300. | Zimmel Oldřich | 2018-10-03 07:30 | 2018-10-03 15:05 | 7:35 | A | 2018-10-03 16:30 | porucha šoupěte |  |  | Porucha armatur VŘ - 2x Š DN 300; 1x Š DN200; 1x Š DN100; 1x HN DN100. | 6 | Zimmel Oldřich | GIS - uzávěr vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Nefunkční armatury vodovodního řadu LT 300. Výměna armatur: 2x Š DN 300, 1x Š DN 200, 1x Š DN 100, 1x HN DN 100. Odkaleno. NZV zajištěno. | 1110312P00963 | A VŘ Tábor,SNL Minská 2780/7
5205/2018 |  | A | V | 3 | 2018-10-01 09:28 | Tábor | Klokoty | Na Rokli | Ptáček |  | Porucha na přípojce |  | Ptáček Petr | 2018-10-01 09:29 | 2018-10-01 11:14 | 1:45 |  | 2018-10-01 11:15 | porucha šoupěte |  |  |  | 14 | Pavlíková Iveta | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Porucha spoje | Dynamické namáhání | Výměna | výměna šoupěte | 1110312P00965 | A VP Tábor,Na Rokli 235
1532/2019 |  | N | V | 3 | 2019-03-31 11:57 | Tábor | Tábor | Smolínova 1166/33 | p. Beňo | 606638109 | Teče ze šroubení | větší problém - dnes oprava provizorně, zítra oprava. | Spirek Karel | 2019-04-01 08:45 | 2019-04-01 09:15 | 0:30 |  | 2019-04-01 10:14 | porucha vodoměr |  |  |  | 2 | Kroupová Eva | GIS - průtokoměr vodovodu | Podélná trhlina | Manipulace | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | při výměně VDM došlo k porušení zpětné klapky,provedena výměna. | 1110312P01014 | A VP Smolínova 1166
1523/2019 |  | N | V | 3 | 2019-03-30 07:47 | Tábor | Čekanice | Průběžná 2457 | Spirek | ČEVAK | Hledání poruchy |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2019-04-01 10:13 | není ČEVAK |  |  | porucha na vodovodu firmy CODEBI |  | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Vodovod neprovozuje ČEVAK | Hledání poruchy | Manipulace v síti | PČR nahlášena tekoucí voda po silnici.zahájeno hledání poruchy.Porucha nalezena na vodovodu, který provozuje firma COGEBI. Předáno vlastníkov - p. RENFUS.
1491/2019 |  | N | V | 3 | 2019-03-27 15:16 | Planá nad Lužnicí | Strkov | U Dubu 224 | Kentová | 774196946 | Teče kalná voda |  | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2019-03-27 17:15 | kvalita pitná voda |  |  | Kalná voda |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Kvalita vody | Manipulace | Proplach - kvalita vody | Kalná voda vlivem předchozí poruchy - související havárie. Provedeno odkalení. | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
1406/2019 |  | N | V | 2 | 2019-03-27 07:30 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Bejblíkova 212 | Zimmel Oldřich |  | Porucha na šoupěti | oprava poruchy 7:30 - 12:00 hod | Zimmel Oldřich | 2019-03-27 08:47 | 2019-03-27 11:12 | 2:25 | A | 2019-03-27 13:34 | plánovaná odstávka |  |  | Porucha šoupěte vodovodního řadu | 80 | Novotná Edita | GIS - uzávěr vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Porucha šoupěte DN 80 vodovodního řadu PE 90 - nefunkční armatura. Provedena výměna šoupěte. Odstávka pro 80 OM - zajištěno NZV. Odkaleno. | 1110112P00205 | A VŘ Bejblíkova 212
1476/2019 |  | A | V | 3 | 2019-03-26 16:08 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Žižkova 61/3 | Miňha Michal |  | Porucha na vodovodním řadu |  | Miňha Michal | 2019-03-26 16:09 | 2019-03-26 17:00 | 0:51 |  | 2019-03-26 17:17 | Ř | Porucha vodovodního řadu LT 80 |  |  | 19 | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Porucha vodovodního řadu LT 80 - příčný lom potrubí. Provedena oprava opravným třmenem. Výkop zajistila firma HOCHTIEF. Odkaleno. | 1110212P00232 | A VŘ Prokopa Holého 61/3
1472/2019 |  | A | V | 3 | 2019-03-26 12:00 | Tábor | Čekanice | Průběžná 102 | Spirek Karel |  | Porucha na přípojce |  | Spirek Karel | 2019-03-26 12:00 | 2019-03-26 13:29 | 1:29 |  | 2019-03-26 13:29 | P |  |  |  | 1 | Novotná Edita | GIS - úsek přípojky vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Výměna | prasklá přípojka, na pozemku změna materiálu na PE 40 až do šachty s VDM. | 1110312P01011 | A VP Průběžná 102
1470/2019 | A |  | K | 3 | 2019-03-26 11:13 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Okružní 1263 | Jurčík | 723318053 | Ucpaná kanalizace,neodtéká | půl domek, zlobí vždy když přijedou druzí majitelé, teď víc | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2019-03-26 14:24 | P |  | na domovním rozvodu, vykopají a zavolají |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
1084/2019 |  | N | V | 2 | 2019-03-26 07:00 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Prokopa Holého | p.Zimmel | ČEVAK | Plánovaná odstávka | 7:00-15:00 ul.Prokopa Holého, Žižkova, Klášterní, část Husova náměstí | Zimmel Oldřich | 2019-03-26 07:00 | 2019-03-26 11:12 | 4:12 | A | 2019-03-26 11:12 | plánovaná odstávka |  |  | Plánovaná odstávka | 40 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Jiné | Stavební činnost | Manipulace v síti | Plánovaná odstávka pro investiční akci VST. Zřízení suchovodu. Zajištěno NZV. Odkaleno. | 1110208S00194 | Zhotovení suchovodu- SÚ Prokopa Holého
1388/2019 | A |  | K | 3 | 2019-03-21 10:25 | Tábor | Tábor | Nerudova 3184 | AK, Bervidová | 381251923 | Ucpaná kanalizace,neodtéká | splašky v přízemí domu | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2019-03-21 11:07 | Ř |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
1362/2019 | A |  | K | 3 | 2019-03-20 08:40 | Tábor | Tábor | Husovo nám. 961/4 | p. Melenová | 607955059 | Vrací se zpět po dešti |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2019-03-21 08:30 | Ř |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
1346/2019 |  | A | V | 2 | 2019-03-19 09:40 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Prokopa Holého 31/16 | Zimmel | čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Zimmel Oldřich | 2019-03-19 09:41 | 2019-03-19 14:06 | 4:25 |  | 2019-03-19 14:06 | Ř | Porucha vodovodního řadu LT 80 |  |  | 22 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Stavební činnost | Oprava ostatní | Porucha vodovodního řadu LT 80 - příčný lom potrubí způsoben sesuvem výkopu v rámci stavby. Oprava provedena zrušením stávajícího potrubí a zřízením suchovodu v rámci stavby. Náklady hrazeny stavbou. Odkaleno. Z důvodu zrušení potrubí nezakreslena karta poruchy. | 1110208S00194 | Zhotovení suchovodu- SÚ Prokopa Holého
1333/2019 |  | A | V | 3 | 2019-03-18 16:30 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Kaprová | Kalynych | 606060543 | Porucha na vodovodním řadu |  | Kubík Pavel | 2019-03-18 18:14 | 2019-03-19 09:00 | 14:46 |  | 2019-03-19 09:00 | Ř | Porucha vodovodního řadu PE 90 |  |  | 9 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Špatné uložení | Oprava ostatní | Porucha vodovodního řadu PE 90 - prasklina vlivem špatného uložení. Zemní práce provedla firma HES v rámci stavby. Oprava provedena výřezem a vsazením nového kusu potrubí + 2x spojovací kus. Odkaleno. | 1110112P00204 | A VŘ Kaprová č.parc.2053/203
1282/2019 |  | N | V | 3 | 2019-03-18 08:22 | Tábor | Měšice | Na Zahradní 379 | Náprava | čevak | Vadný ventil před VDM |  | Náprava Michal | 2019-03-18 08:22 | 2019-03-18 08:29 | 0:07 |  | 2019-03-18 08:29 | není ČEVAK |  |  |  | 8 | Pavlíková Iveta | GIS - průtokoměr vodovodu | Nefunkční armatura | Koroze | Výměna | Vadný ventil před VDM.
1256/2019 | A |  | K | 3 | 2019-03-16 08:34 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Na Skalách 782 | p.Sůvová | 777609497 | Ucpaná kanalizace,neodtéká | + přetékající kanál na ulici | Šich Jiří |  |  | 0:00 |  | 2019-03-16 14:35 | Ř |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
1222/2019 |  | N | V | 3 | 2019-03-14 09:14 | Tábor | Tábor | Kpt. Jaroše 2958 | p. Riedl | 721421899 | Neměří VDM | zadrhává | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2019-04-09 13:22 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Votíková Monika | GIS - průtokoměr vodovodu | Nefunkční armatura | Vada materiálu | Výměna | VDM se zasekával- výměna
892/2019 |  | A | V | 3 | 2019-03-12 07:00 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Kaprová | Zimmel Oldřich |  | Plánovaná odstávka | 7:00 - 15:00 | Zimmel Oldřich | 2019-03-12 09:18 | 2019-03-12 14:07 | 4:49 |  | 2019-03-12 14:07 | Ř | Plánovaná odstávka vodovodního řadu. |  |  | 9 | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Jiné | Stavební činnost | Manipulace v síti | Plánovaná odstávka vodovodního řadu v rámci akce prodloužení vodovodu. Odkaleno. | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
1131/2019 |  | A | V | 3 | 2019-03-11 12:31 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Prokopa Holého 30/20 | Honsa | 603498263 | Neteče voda | porucha stavba | Zimmel Oldřich | 2019-03-11 13:00 | 2019-03-11 13:15 | 0:15 |  | 2019-03-11 13:21 | porucha ostatní |  |  | Porucha suchovodu - vypadlá spojka pro č.p. 30/20 | 19 | Novotná Edita |  |  |  |  | Porcha na suchovodu v rámci stavby - vypadlá spojka pro č.p. 30/20 - provedena oprava novou spojkou. Odkaleno. | 1110208S00194 | Zhotovení suchovodu- SÚ Prokopa Holého
1106/2019 |  | N | V | 3 | 2019-03-09 20:21 | Tábor | Tábor | Havanská 2819/23 | Růžička | 725349393 | Neteče voda |  |  |  |  | 0:00 |  | 2019-03-09 20:27 | není ČEVAK |  |  | odvolali sami ,porucha v domě na topení |  | Beritová Jana |  |  |  |  | Není ČEVAK.
1083/2019 |  | N | V | 3 | 2019-03-07 12:56 | Tábor | Tábor | Husova 3143 | Bartušková | 776336986 | Nízký tlak |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2019-03-12 13:13 | není ČEVAK |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Manipulace | Kontrola, revize | Ze strany Čevak bez závad, příčina je na vnitřním rozvodu.
1081/2019 |  | A | V | 3 | 2019-03-07 12:02 | Tábor | Tábor | Rokycanova 942/14 | Fuka | 724092472 | Propadlá vozovka |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2019-03-08 11:20 | porucha ostatní |  |  |  |  | Novotná Edita |  |  |  |  | sedlý výkop po opravě - dosypáno .
1078/2019 |  | A | V | 3 | 2019-03-07 10:00 | Tábor | Tábor | Pintova 2901 | Jandová | 775993869 | Nízký tlak |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2019-03-07 12:40 | porucha ostatní |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - armatura vodovodu | Nefunkční armatura | Koroze | Výměna | Vadný redukční ventil - výměna. | 1110312P01009 | N VP Pintova 2901
1505/2019 |  | A | V | 3 | 2019-03-07 07:02 | Tábor | Tábor | Volgogradská 3089 | Zimmel | 603151640 | Porucha na hydrantu |  | Zimmel Oldřich | 2019-03-07 10:00 | 2019-03-07 12:00 | 2:00 |  | 2019-03-07 14:00 | porucha hydrantu |  |  | Porucha hydrantu DN 100 | 2 | Zimmel Oldřich | GIS - hydrant vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti |  | Porucha HN DN 100. Provedena výměna za HN DN 80 + šoupě DN 80 před hydrantem + šoupě na přípojce DN 80 pro č.p. 2943 (restaurace U Drsů). Odkaleno. | 1110312P01008 | N VŘ Volgogradská 3089
1059/2019 | A |  | O | 3 | 2019-03-06 15:53 | Tábor | Měšice |  | Dispečink | ČEVAK | Porucha čerpadla | 2M1 | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2019-03-06 17:08 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Kontrola, revize | Při kontrole zjištěn výpadek M2, byl nahozen jistič, poté čerpadlo funkční. Po dobu výpadku M2 bylo v provozu M1.
1048/2019 |  | A | V | 3 | 2019-03-06 09:09 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | V Hlinách 572 | p.Miňha | ČEVAK | Porucha na přípojce | do 11 hod. | Miňha Michal | 2019-03-06 09:12 | 2019-03-06 11:00 | 1:48 |  | 2019-03-06 14:47 | porucha šoupěte |  |  | Porucha šoupěte VP DN 25. | 9 | Šíma Pavel | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Vada materiálu | Výměna | Nefunkční šoupě DN 25 vodovodní přípojky. V rámci realizace (výkopu) nové vodovodní přípojky pro č.p. 572, pro které bylo toto šoupátko předpřipraveno byla provedena i výměna tohoto nefunkčního šoupátka. Výkop zajišťoval investor přípojky. Odkaleno. | 1110112P00203 | N VP V Hlinách 572
818/2019 |  | A | V | 3 | 2019-03-06 07:00 | Tábor | Tábor | Čelkovická | Spirek Karel |  | Plánovaná odstávka | 2019-12-07 | Spirek Karel | 2019-03-06 07:49 | 2019-03-06 12:00 | 4:11 |  | 2019-03-06 13:28 | Ř |  |  |  | 4 | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Stavební činnost | Manipulace v síti | Plánovaná odstávka
1036/2019 | A |  | O | 3 | 2019-03-05 19:20 | Tábor | Čelkovice |  | VST |  | Porucha čerpadla | 1M1,oprava zítra | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2019-03-06 08:53 | porucha ČS |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Při kontrole zjištěny výpadky M1, čerpadlo odstaveno, druhý den kontrola a čištění. po dobu odstávky M1 bylo v provozu M2.
828/2019 |  | N | V | 3 | 2019-03-05 08:00 | Tábor | Měšice | U Vodojemu | Spirek Karel |  | Manipulace na vodovodním řadu | 2019-10-08 | Spirek Karel | 2019-03-05 08:13 | 2019-03-05 10:37 | 2:24 |  | 2019-03-05 13:00 | plánovaná odstávka |  |  |  | 18 | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Stavební činnost | Manipulace v síti | Manipulace na vodovodním řadu
987/2019 |  | A | V | 3 | 2019-03-04 08:38 | Tábor | Čekanice | Průběžná 2457 | Spirek Karel |  | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2019-03-04 08:42 | 2019-03-04 10:26 | 1:44 | A | 2019-03-04 11:27 | Ř | PE |  |  | 15 | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Závada spojovací mat. | Vada materiálu | Výměna | prasklé pryžové tšsnění. | 1110312P01007 | A VŘ Průběžná u čp. 2457
961/2019 | A |  | K | 3 | 2019-03-01 10:34 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Na Skalách 782 | Flaška | 724292965 | Ucpaná kanalizace,neodtéká | doma hůř odtéká a před domem je v šachtě voda | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2019-03-01 15:00 | P |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
906/2019 |  | N | V | 3 | 2019-02-28 08:30 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Švehlova 577/34 | p.Zimmel | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu | 8:30 - 12:00 vlastník - 604 215 311 | Zimmel Oldřich | 2019-02-28 09:13 | 2019-02-28 13:12 | 3:59 |  | 2019-02-28 14:04 | plánovaná odstávka |  |  | Porucha šoupěte DN 25 vodovodní přípojky. | 19 | Šíma Pavel | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Porucha šoupěte DN 25 vodovodní přípojky - nefunkční armatura. Provedena výměna. Odkaleno. | 1110212P00230 | A VP Švehlova 577/34
930/2019 |  | N | V | 3 | 2019-02-27 15:56 | Tábor | Tábor | Bydlinského 1669/4 | KaŇková | 605212979 | Vadný ventil před VDM | částečně porucha opravena -musí být rekontrukce přípojky je v olovu | Ptáček Petr |  |  | 0:00 |  | 2019-03-12 13:27 | není ČEVAK |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada spojovací mat. | Za hranicí životnosti | Oprava - přetěsnění | Závada provizorně opravena, po domluvě s majitlem oprava celé přípojky.
927/2019 |  | A | V | 3 | 2019-02-27 10:53 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Žižkova | Zimmel | čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2019-02-27 14:38 | Ř | Porucha vodovodního řadu LT 80 |  |  | 18 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Porucha spoje | Stavební činnost | Oprava ostatní | Porucha vodovodního řadu LT 80 - vysunutí potrubí z hrdla vlivem stavební činnosti. Jelikož se jedná o rušený (rekonstruovaný) úsek vodovodního řadu, byla oprava provedena spojkou a suchovodem na náklady stavby. Odkaleno. Karta poruchy nezakreslena - potrubí bylo zrušeno. | 1110208S00194 | Zhotovení suchovodu- SÚ Prokopa Holého
875/2019 |  | A | V | 3 | 2019-02-24 09:37 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Svépomoc 658 | Mrvová | 734275608 | Porucha na vodovodním řadu | zasypání výkopu a úprava terénu - zítra | Miňha Michal | 2019-02-24 13:49 | 2019-02-24 15:23 | 1:34 |  | 2019-02-25 14:07 | Ř | Porucha vodovodního řadu LT 80 |  |  | 5 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Porucha vodovodního řadu LT 80 - příčný lom potrubí. Oprava opravným třmenem. Odkaleno. | 1110212P00229 | A VŘ Svépomoc 691
874/2019 |  | A | V | 3 | 2019-02-24 09:07 | Tábor | Tábor | Jeronýmova 1782/20 | Dietrich | 602438345 | Porucha na šoupěti | výkop zůstane do zítra otevřený z důvodu výměny přípojky ,pak zasypání a úprava terénu | Havel Jiří | 2019-02-24 10:00 | 2019-02-24 13:11 | 3:11 |  | 2019-02-25 14:00 | porucha šoupěte |  |  |  | 7 | Beritová Jana | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Koroze | Výměna | Porucha šoupěte, výměna a oprava přípojky (litina za plast) | 1110312P01006 | A VP Jeronýmova 1782
829/2019 |  | A | V | 3 | 2019-02-21 08:25 | Tábor | Tábor | Dlouhá 325/6 | Spirek | Čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2019-02-21 08:25 | 2019-02-21 12:18 | 3:53 |  | 2019-02-21 12:18 | Ř |  |  |  | 4 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | oprava opravným pasem | 1110312P01005 | A VŘ Dlouhá 325
798/2019 |  | N | V | 3 | 2019-02-20 09:22 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Okružní 1277 | Svoboda | 721945049 | Porucha na šoupěti | dvojdomek - zavřít jde, ale odbočka nejde --13.3.2019 urgence hlášení -domluveno na zítra | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2019-03-14 14:46 | není ČEVAK |  |  | Není ČEVAK |  | Novotná Edita |  |  |  |  | Není ČEVAK - porucha na vnitřním vodovodu - nefunkční uzávěr. Dohodnut termín na výměnu.
508/2019 |  | A | V | 2 | 2019-02-19 07:00 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Nová | Zimmel O | Čevak | Plánovaná odstávka | 7:00 až 15:00 zasýpat a končit se bude až 20.2 | Zimmel Oldřich | 2019-02-19 08:17 | 2019-02-19 13:40 | 5:23 | A | 2019-02-20 15:00 | Ř | Plánovaná odstávka vodovodního řadu |  |  | 73 | Maděra Ladislav | GIS - úsek řadu vodovodu | Jiné | Stavební činnost | Manipulace v síti | Plánovaná odstávka vodovodního řadu pro investiční akci VST "Planá nad Lužnicí, ul. Průmyslová, přeložka vodovodního řadu DN 300". Zajištěno NZV. Odkaleno. | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
767/2019 |  | N | N | 3 | 2019-02-18 16:13 | Tábor | Tábor | Husinecká 931/9 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Spirek Karel | 2019-02-19 09:55 |  |  |  |  | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Pavlíková Iveta
736/2019 | A |  | K | 3 | 2019-02-18 10:56 | Tábor | Tábor | Třebízského 1351/41 | Koktan | 725842284 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2019-02-18 14:19 | P |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
698/2019 |  | A | V | 3 | 2019-02-15 08:55 | Tábor | Tábor | Kvapilova 2500 | p.Spirek | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2019-02-15 09:00 | 2019-02-15 11:29 | 2:29 |  | 2019-02-15 11:30 | Ř |  |  |  | 1 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | oprava opravným pasem. | 1110312P01002 | A VP Kvapilova 2500
647/2019 |  | N | V | 3 | 2019-02-13 01:30 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Okružní | p.Entlicher | ČEVAK | Hledání poruchy |  | Entlicher Jan |  |  | 0:00 |  | 2019-02-13 03:17 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Manipulace v síti - hladání poruchy. |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Hledání poruchy | Manipulace v síti | Hledání poruchy - manipulace v síti. Postupné zavírání jednotlivých úseků. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
629/2019 |  | N | V | 3 | 2019-02-12 08:55 | Tábor | Tábor |  | Lojda | Čevak | Odkalování | hlavní vodovodní řad Svatá Anna, odkalování bude trvat asi celý týden, 12.2. od 9:00 do 13:05 | Lojda Jan |  |  | 0:00 |  | 2019-02-15 13:07 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Proplach - kvalita vody | Stavební činnost | Proplach - kvalita vody | hlavní vodovodní řad Svatá Anna, odkalování bude trvat asi celý týden, 12.2. od 9:00 do 13:05
598/2019 |  | N | V | 3 | 2019-02-10 11:08 | Tábor | Tábor | Kosova 1021/1 | Spirek | čevak | Porucha na přípojce |  | Spirek Karel | 2019-02-10 11:09 | 2019-02-10 12:59 | 1:50 |  | 2019-02-10 12:59 | není ČEVAK |  |  |  |  | Pavlíková Iveta |  |  |  |  | havárie na přípojce uvnitř areálu ALINVEST.
577/2019 |  | A | V | 3 | 2019-02-08 08:42 | Tábor | Klokoty | Ve Struhách 233 | Lojda | Čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Lojda Jan | 2019-02-08 08:43 | 2019-02-08 10:56 | 2:13 |  | 2019-02-08 10:56 | Ř |  |  |  | 0 | Maděra Ladislav | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | oprava opravným pasem | 1110312P01000 | A VŘ Ve Struhách 233
661/2019 | A |  | K | 3 | 2019-02-07 08:01 | Tábor | Tábor | Jesenského 2016/8 | Spirek Karel |  | Propadlá vozovka |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2019-02-13 13:54 | Ř |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek kanalizační stoky | Plošná perforace stěny | Za hranicí životnosti | Výměna | výměna části zborceného potrubí. | 1110321P00798 | A KŘ Jesenského 2016
505/2019 |  | A | V | 3 | 2019-02-04 09:55 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Erbenova 969 | Miňha | Čevak | Porucha na vodovodním řadu | do 12:00 | Miňha Michal | 2019-02-04 09:55 | 2019-02-04 12:00 | 2:05 |  | 2019-02-04 12:00 | Ř | Porucha vodovodního řadu LT 100. |  |  | 3 | Maděra Ladislav | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Havárie vodovodního řadu LT 100 - příčný lom potrubí, způsobený pravděpodobně vlivem mrazu. Oprava opravným třmenem. Odkaleno. | 1110212P00228 | A VŘ Erbenova 969
496/2019 |  | N | V | 3 | 2019-02-03 18:18 | Tábor | Tábor | Chýnovská | p.Pavlík | 723244348 | Teče na ulici | voda z pole | Valeška Miroslav |  |  | 0:00 |  | 2019-02-03 19:30 | není ČEVAK |  |  |  |  | Šíma Pavel |  |  |  |  | tání sněhu, voda vytékala na silnici.
464/2019 |  | A | V | 3 | 2019-01-31 15:21 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Hromádkova 999 | Maruna | 607719665 | Neteče voda | předáno Mlynářovi | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2019-01-31 17:00 | porucha ostatní |  |  | Přivřené šoupě |  | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Hledání poruchy | Otevřeno | Hledání poruchy - přestavění tlakových pásem. Vzhledem k přivřenému šoupěti na vodovodním řadu nižší tlak. Otevřeno | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
458/2019 |  | N | V | 3 | 2019-01-31 10:58 | Tábor | Tábor | Kotnovská 178/26 | Manková |  | Teče ze šroubení | trvá na tom, orosení vylučuje | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2019-03-12 14:05 | není ČEVAK |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Přírodní vlivy | Kontrola, revize | orošené potrubí
452/2019 |  | N | V | 3 | 2019-01-31 08:22 | Tábor | Tábor | Dobrovského 729/2 | Vieweg | 730941613 | Neteče voda |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2019-01-31 08:54 | není ČEVAK |  |  | zavřen ventil za VDM |  | Večeřa Rudolf | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Cizí zavinění | Kontrola, revize | zavřen ventil za vodoměrem.
439/2019 |  | A | V | 3 | 2019-01-30 09:52 | Tábor | Klokoty | Na Rokli 350 | Ptáček Petr |  | Porucha na šoupěti |  | Ptáček Petr | 2019-01-30 09:54 | 2019-01-30 11:06 | 1:12 |  | 2019-01-30 11:08 | porucha šoupěte |  |  |  | 7 | Novotná Edita | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze | Výměna | výměna šoupete. | 1110312P00998 | A VP Na Rokli 253
422/2019 |  | A | V | 3 | 2019-01-29 09:07 | Tábor | Náchod | Jedlová 57 | Vaněk |  | Chybí poklop šoupě,hydrant | vytržené víčko | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2019-03-13 13:30 | porucha ostatní |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Poškozený - chybějící poklop | Cizí zavinění | Výměna | radlicí vyvalený poklop | 1110312P01003 | N VP Jedlová 57
420/2019 |  | A | V | 3 | 2019-01-29 09:02 | Tábor | Měšice | Na Vojtěchu 253 | Spirek Karel |  | Porucha na šoupěti |  | Spirek Karel | 2019-01-29 09:03 | 2019-01-29 10:46 | 1:43 |  | 2019-01-29 12:00 | porucha šoupěte |  |  |  | 7 | Novotná Edita | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze | Výměna | výměna šoupěte | 1110312P00997 | A VP Na Vojtěchu 253
416/2019 |  | N | V | 3 | 2019-01-28 16:41 | Tábor | Tábor | Údolní 2181 | p.Šmejkal | 731401570 | Teče ze šroubení |  | Valeška Miroslav | 2019-01-28 18:17 | 2019-01-29 09:34 | 15:17 |  | 2019-01-29 09:34 | porucha vodoměr |  |  |  | 15 | Šíma Pavel | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada spojovací mat. | Za hranicí životnosti | Výměna | ucpávka ventilu - opraveno
384/2019 |  | A | V | 3 | 2019-01-27 11:32 | Tábor | Tábor | Hanojská 2833/7 | Zábojník | 398998995 | Teče na ulici | Označeno, volně vytéká - oprava zítra | Pistulka Jiří | 2019-01-27 21:00 | 2019-01-28 10:09 | 13:09 | A | 2019-01-28 12:09 | Ř | Porucha vodovodního řadu LT 200 |  |  | 6 | Večeřa Rudolf | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Porucha potrubí vodovodního řadu LT 200 - příčný lom potrubí způsoben pravděpodobně vlivem mrazu. V den nahlášení havárie dohledáno přesné místo havárie, zajištění vyjádření správců sítí. Voda nechána otevřena až do 21:00, po té uzavřena a zajištěno NZV. Samotná oprava poruchy provedena následující den dopoledne. Oprava provedena opravným třmenem. Odkaleno. | 1110312P00996 | A SNL, Hanojská 2833/7
383/2019 | A |  | K | 3 | 2019-01-27 10:32 | Tábor | Tábor | Čelkovická 443/8 | Kunc | 775700806 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Šich Jiří |  |  | 0:00 |  | 2019-01-28 09:54 | P |  |  |  |  | Večeřa Rudolf | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
360/2019 |  | N | V | 3 | 2019-01-25 09:08 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Bydlinského 593/35 | Novotný | 733325607 | Porušená plomba u VDM | příští týden bude doma | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2019-01-29 15:00 | porucha vodoměr |  |  | Porušena plomba u VDM |  | Novotná Edita | GIS - průtokoměr vodovodu | Jiné | Cizí zavinění | Oprava ostatní | Poškozená plomba u VDM. Přeplombováno. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
324/2019 |  | A | V | 3 | 2019-01-23 11:28 | Tábor | Tábor | Kvapilova 2100/16 | Lojda Jan |  | Porucha na vodovodním řadu | opět prasklo ve výkopu | Lojda Jan | 2019-01-23 11:45 | 2019-01-23 12:55 | 1:10 |  | 2019-01-23 14:00 | Ř |  |  |  |  | Novotná Edita
327/2019 | A |  | K | 3 | 2019-01-23 11:11 | Tábor | Tábor | Jiráskova 1775 | p. Folbergová | 605295433 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  |  | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
322/2019 |  | A | V | 3 | 2019-01-23 09:37 | Tábor | Tábor | Kvapilova 2100/16 | Lojda | Čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Lojda Jan | 2019-01-23 09:37 | 2019-01-23 11:05 | 1:28 |  | 2019-01-23 11:28 | Ř |  |  |  | 8 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | opravný třmen | 1110312P00994 | A VŘ Kvapilova 2100
301/2019 |  | N | U | 3 | 2019-01-22 08:55 | Tábor | Horky | Lesní 69 | Hofer |  | Požadavek na uzavření | na vlastní žádost | Kubík Pavel | 2019-01-22 08:58 |  |  |  |  | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Pavlíková Iveta
294/2019 |  | N | N | 3 | 2019-01-21 16:42 | Tábor | Horky | Týnská 197 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2019-01-22 08:54 | zavření, otevření neplatiče |  |  | zaplaceno |  | Pavlíková Iveta |  |  |  |  | Neuzavřeno - zaplaceno. | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
258/2019 |  | N | V | 3 | 2019-01-18 13:51 | Tábor | Tábor | Křížová 90/3 | Neuschlová | 728144084 | Teče ze šroubení |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2019-01-19 08:53 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada spojovací mat. | Vada materiálu | Výměna | výměna těsnění VDM.
247/2019 |  | N | V | 3 | 2019-01-18 08:11 | Tábor | Tábor | 9. května | p.Spirek | ČEVAK | Hledání poruchy | změna tlakových pásem | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2019-01-19 09:30 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Hledání poruchy | Manipulace v síti | přestavování vodovodních pásem- hledání poruchy.
246/2019 |  | A | V | 3 | 2019-01-18 07:36 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Chýnovská 744 | p.Ondřejová | 702053916 | Teče na ulici | Porucha vodovodu | Miňha Michal | 2019-01-18 09:12 | 2019-01-18 13:28 | 4:16 |  | 2019-01-18 13:28 | Ř | Porucha vodovodního řadu LT 300 |  |  | 7 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Porucha vodovodního řadu LT 300 - příčný lom potrubí způsoben pravděpodobně vlivem mrazu. Přestavena tlaková pásma, Kostelecké uzeniny informovány o vhodnosti nenapouštění VDJ po dobu přestavení pásem - akceptováno bez problémo. Oprava provedena opravným třmenem. Odkaleno. | 1110112P00200 | A VŘ Chýnovská 851
243/2019 | A |  | K | 3 | 2019-01-17 15:47 | Tábor | Tábor | Soběslavská 638 | Novotný | 734256256 | Ucpaná přípojka |  | Sumerauer Marian |  |  | 0:00 |  | 2019-01-17 19:21 | P |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
240/2019 | A |  | K | 3 | 2019-01-17 13:55 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Ústrašická 254 | Hastrmanová | 702517693 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  |  | P |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
239/2019 |  | N | V | 3 | 2019-01-17 13:30 | Tábor | Horky | Lesní 91 | Kubík | ČEVAK | Porucha na přípojce |  | Kubík Pavel | 2019-01-17 13:32 | 2019-01-17 14:00 | 0:28 |  | 2019-01-17 15:01 | provozní záležitost (odkalování…) |  |  | Odpojení vodovodní přípojky na žádost majitele. | 19 | Beritová Jana | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Jiné | Ostatní (ne do statistik) | Jiné | Odpojení vodovodní přípojky na žádost majitele. Po odstávce odkaleno. | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
224/2019 | A |  | K | 3 | 2019-01-17 06:18 | Tábor | Tábor | Šelmberská 2513 | Machoň | 721353263 | Ucpaná přípojka | bude zítra celý den od 8:00 h,revizní šachta je | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2019-01-17 13:54 | P |  | nepodařilo se pročistit, problém někde na pozemku |  |  | Beritová Jana
212/2019 |  | N | V | 3 | 2019-01-16 11:30 | Tábor | Tábor | Žižkovo nám. 22/22 | - | 773391333 | Teče ze šroubení |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2019-03-13 06:06 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada spojovací mat. | Vada materiálu | Výměna | výměna těsnění VDM
187/2019 |  | N | N | 3 | 2019-01-14 17:12 | Tábor | Měšice | Stylová 550 | Oddělení vymáhání pohledávek |  | Zavření - dlužný odběratel |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2019-01-15 09:55 | zavření, otevření neplatiče |  |  |  |  | Kroupová Eva |  |  |  |  | Zavření - dlužný odběratel, nezavřeno, platba byla provedena
163/2019 |  | N | V | 3 | 2019-01-14 09:31 | Tábor | Tábor | Vožická | p. Fialová | 724021599 | Podezření na poruchu | areál firmy Kovošrot - pod areálem vede hlavní vodovod, v areálu vyvěrá voda | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2019-01-14 12:12 | porucha nezjištěna |  |  | prověřeno, pro jistotu bude prověřeno ještě ve středu, hl. Spirek |  | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Hledání poruchy | Kontrola, revize | porucha se nepotvrdila, voda přestala vytékat- pravděpodobně tání sněhu
159/2019 |  | A | V | 2 | 2019-01-14 08:45 | Tábor | Klokoty | Ke Chlumu | Spirek | Čevak | Porucha na vodovodní přípojce č.p. 284 | cisterny u č.p. 277, 266, | Spirek Karel | 2019-01-14 08:45 | 2019-01-14 11:53 | 3:08 | A | 2019-01-14 12:30 | porucha šoupěte |  |  |  | 38 | Kroupová Eva | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze | Výměna | výměna šoupěte | 1110312P00990 | A VŘ Ke Chlumu 284
160/2019 | A |  | K | 3 | 2019-01-14 07:56 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Petra Velikého 212/6 | p. Lhotková | 724438368 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2019-01-15 09:14 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
152/2019 | N |  | O | 3 | 2019-01-13 16:00 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | starosta |  | Maximální průtok (l/s) | prověřeno na místě,silný déšť,tající snih,přetéká filtrovaná voda | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2019-01-13 16:58 | porucha nezjištěna |  |  |  |  | Beritová Jana | TE - ostatní strojní zařízení | Jiné | Jiné | Kontrola, revize | Po příjezdu na ČS byl zjištěn ůnik odp. vody přepadem z ČS. Obě čerpadla byla v chodu a kontrolou na výtlaku v šachtě dávala plný výkon. Odlehčení kanalizace před ČS bylo suché. V době kontroly silně pršelo.
146/2019 |  | A | V | 3 | 2019-01-12 14:17 | Tábor | Tábor | Budějovická 847/71 | Stehlíková | 731456045 | Teče na ulici | v 20:00- 21:00 bude zavírat vodu lidi obešli. | Lojda Jan | 2019-01-12 20:00 | 2019-01-13 11:42 | 15:42 |  | 2019-01-13 13:00 | Ř |  |  |  | 6 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | opravný pas | 1110312P00991 | A VP Budějovická 847
118/2019 |  | A | V | 3 | 2019-01-11 08:06 | Tábor | Náchod | Větrná 116 | Moravec | 602394591 | Ostatní závady |  | Kohoutek Luboš |  |  | 0:00 |  | 2019-01-11 14:00 | porucha ostatní |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Poškozený - chybějící poklop | Cizí zavinění | Výměna | vyhrnutý poklop pluheh- výměna
115/2019 |  | A | V | 3 | 2019-01-10 16:44 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Zahradní 714 | p.Šimandl | 732642493 | Teče na ulici |  | Kubík Pavel | 2019-01-10 18:45 | 2019-01-11 11:38 | 16:53 | A | 2019-01-11 14:00 | Ř | Porucha vodovodního řadu LT 100 |  |  | 19 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Porucha vodovodního řadu LT 100 - příčně střižené potrubí vlivem mrazu. Oprava opravným třmenem. Odkaleno. | 1110212P00227 | A VŘ Zahradní 714
112/2019 | A |  | K | 3 | 2019-01-10 12:57 | Tábor | Tábor | 9. května 617/35 | Filip | 774402050 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2019-01-15 09:13 | P |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
103/2019 |  | A | V | 3 | 2019-01-09 10:02 | Tábor | Větrovy | 54 | Rádler | 723316211 | Neteče voda |  | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2019-01-09 10:45 | porucha ostatní |  |  | Porucha elektrozařízení na VDJ Větrovy Nový |  | Novotná Edita | GIS - vodojem vodovodu | Elektroinstalace | Jiné | Oprava ostatní | Porcuha frekvenčního měniče u čerpadel na VDJ. Opravu provedl elektrikář p. Kolář. Po přerušení dodávky vody provedeno odkalení vodovodní sítě. | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
92/2019 | A |  | K | 3 | 2019-01-08 15:52 | Tábor | Tábor | Na Bydžově 2044 | Švejkovský | 773672917 | Ucpaná kanalizace,neodtéká | prádelna -ráno předat a prosí co nejdříve | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2019-01-09 10:02 | P |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
82/2019 |  | A | V | 3 | 2019-01-08 08:55 | Tábor | Větrovy | 128 | Cílerová | 602163952 | Teče kalná voda | + cítit chlorem | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2019-01-15 09:59 | porucha ostatní |  |  | Kvalita vody |  | Beritová Jana |  |  |  |  | Nahlášena kalná voda, která je více cítiti chlorem, než obvykle. Provedeny odběry vzorků vody a zahájeno odkalování. Zjištěn vyšší obsah chloru ve vodě - přerušeno dávkování chlorňanu na VDJ Horky nový, pokračování v odkalování a zahájeno upouštění VDJ. Ke dni 13. 1. 2019 stav normálu, ke dni 14. 1. 2019 obnoveno dávkování chlorňanu ve sníženém množství. | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
80/2019 | A |  | K | 3 | 2019-01-08 08:32 | Tábor | Tábor | Klokotská 104/11 | Miler | - | Porucha na poklopu | uvolněný,tluče | Kohoutek Luboš |  |  | 0:00 |  | 2019-01-08 14:49 | porucha poklop |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - šachta kanalizace | Jiné | Koroze | Kontrola, revize | Nečistoty pod víkem šachty
51/2019 |  | N | V | 3 | 2019-01-05 11:05 | Tábor | Měšice | Průhon 114 | p. Heřmánek | 777005454 | Teče ze šroubení |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2019-01-05 13:00 | porucha vodoměr |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - průtokoměr vodovodu | Závada spojovací mat. | Za hranicí životnosti | Výměna | vadné těsnění u VDM
15/2019 |  | N | V | 3 | 2019-01-02 09:35 | Tábor | Tábor | Harantova 2297/24 | Petříček | 608044816 | Teče ze šroubení |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2019-01-03 12:34 | není ČEVAK |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Koroze | Výměna | oprava vnitřní časti vodovodní přípojky.
3236/2019 |  | A | V | 3 | 2019-06-30 20:31 | Tábor | Klokoty |  | Kmínek | 777118991 | Porucha ostatní | prasklé přivaděčí mezi kalovými poli a ČOV | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2019-07-01 13:00 | Ř |  |  |  | 1 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Podélná trhlina | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | výřez potrubí | 1110312P01039 | A VP Lužnické údolí 991/3
3235/2019 |  | A | V | 2 | 2019-06-30 19:36 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | ČSLA 750 | Rejda | 774505480 | Porucha na vodovodním řadu | nízký tlak ,na Skalkách 878 Rejda | Entlicher Jan | 2019-06-30 22:18 | 2019-07-01 00:43 | 2:25 |  | 2019-07-01 01:27 | Ř | + odkalování |  |  | 58 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Za hranicí životnosti | Oprava ostatní | Porucha vodovodního řadu LIT 100 - bodová trhlina vlivem stáří materialu .Oprava provedena výřezem a vsazením nového kusu potrubí + 2x spojovací kus. Odkaleno. | 1110112P00214 | A VŘ ČSLA 730
3221/2019 |  | A | V | 3 | 2019-06-29 11:07 | Tábor | Smyslov |  | Novák | 607254277 | Teče v zeleném | mezi obcemi | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2019-07-12 12:10 | Ř |  |  |  |  | Novotná Edita
3178/2019 |  | A | V | 2 | 2019-06-27 05:57 | Tábor | Klokoty | Jaroslava Vacka 106 | p.Jindra | 603288489 | Teče na ulici | ze šoupěte,část ul.J.Vacka+Tankistů, odkalování do 12 hod. | Spirek Karel | 2019-06-27 09:55 | 2019-06-27 10:26 | 0:31 |  | 2019-06-27 12:08 | porucha šoupěte |  |  |  | 30 | Šíma Pavel | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Výměna | výměna šoupěte | 1110312P01038 | A VP Jaroslava Vacka 106
3421/2019 |  | A | V | 3 | 2019-06-26 13:01 | Tábor | Tábor | Varšavská 2746/14 | Miňha |  | Porucha na HN | Ohnutý HN | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2019-06-27 14:15 | porucha hydrantu |  |  | Ohnutý HN |  | Miňha Michal | GIS - hydrant vodovodu | Nefunkční armatura | Cizí zavinění | Výměna | Ohnutý HN - výměna | 1110312P01036 | A VŘ Varšavská 2746/14
3124/2019 |  | A | V | 3 | 2019-06-24 12:01 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Okružní 1270 | Duben | 601316106 | Teče na pozemku |  | Miňha Michal | 2019-07-08 11:12 | 2019-07-08 13:39 | 2:27 |  | 2019-07-08 13:39 | Ř | Porucha vodovodního řadu LIT 150 |  |  | 3 | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Oprava - opr. třmen | Porucha vodovodního řadu LIT 150 - příčná trhlina.Oprava provedena opravným pasem - napuštění - odkalení. | 1110212P00236 | A VŘ Okružní 1207
3049/2019 |  | A | V | 3 | 2019-06-18 19:00 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Husova 277 | p. Maglič | 776184785 | Neteče voda |  | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2019-06-18 19:40 | porucha ostatní |  |  | v ulici se dělají nové přípojky, pána zapomněli pustit |  | Kroupová Eva | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Jiné | Stavební činnost | Otevřeno | v ulici se dělají nové přípojky - přepojování na nový vodovod , zapoměli otevřít - otevřeno | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
3027/2019 |  | A | V | 3 | 2019-06-18 08:13 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Hájkova 259 | Miňha Michal |  | Porucha na vodovodním řadu |  | Miňha Michal | 2019-06-18 08:19 | 2019-06-18 11:45 | 3:26 |  | 2019-06-18 12:34 | porucha ostatní |  |  | manipulace v síti | 8 | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Jiné | Manipulace v síti | Manipulace v síti | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
2602/2019 |  | A | V | 1 | 2019-06-17 08:00 | Tábor | Tábor | Budějovická | p.Spirek | ČEVAK | Plánovaná odstávka | 8-13 hod. | Spirek Karel | 2019-06-17 08:09 | 2019-06-17 11:30 | 3:21 | A | 2019-06-17 11:33 | Ř |  |  |  | 106 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Manipulace v síti | Stavební činnost | Manipulace v síti | Plánovaná odstávka
2718/2019 |  | A | V | 3 | 2019-06-04 16:52 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Kaprová | p. Broukal | 739233543 | Neteče voda | parcela je hned za oranžovým barákem. Zítra přijdou dělníci, potřebuje vodo na 9:00. Dlouho na parcele nebyl a vypadá to že mu zapomněli otevřít vodu při opravě hydrantu 12.4., on má jen vodoměrnou šactu a tam vše puštěný. | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2019-06-05 11:00 | porucha ostatní |  |  | Zavřené šoupě na VP |  | Kroupová Eva | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Manipulace v síti | Manipulace | Otevřeno | Otevření šoupěte | 1110112 | Planá nad Lužnicí - Rozvod vody
2708/2019 |  | A | V | 2 | 2019-06-04 10:26 | Tábor | Klokoty | Luční 336 | Spirek Karel |  | Porucha na šoupěti |  | Spirek Karel | 2019-06-04 10:27 | 2019-06-04 12:14 | 1:47 |  | 2019-06-04 12:59 | porucha šoupěte |  |  |  | 26 | Novotná Edita | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Výměna | výměna šoupěte | 1110312P01040 | A VP Luční 336
2607/2019 |  | A | V | 3 | 2019-05-30 18:17 | Tábor | Tábor | Josefa Švehly 1818/9 | p. Kotrba | 777640582 | Porucha na přípojce |  | Ptáček Petr | 2019-05-30 19:20 | 2019-05-30 20:32 | 1:12 |  | 2019-05-30 20:32 | P |  |  |  | 8 | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | oprava jištěnou spojkou | 1110312P01032 | A VP Josefa Švehly 1818
2595/2019 |  | A | V | 3 | 2019-05-30 08:50 | Tábor | Měšice | V Údolní | p.Spirek | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2019-05-30 08:51 | 2019-05-30 09:56 | 1:05 |  | 2019-05-30 11:00 | porucha šoupěte |  |  |  | 16 | Šíma Pavel | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze | Výměna | výměna šoupěte a část potrubí | 1110312P01030 | A VP Údolní 371
2589/2019 |  | A | V | 3 | 2019-05-29 14:46 | Tábor | Tábor | U Bechyňské dráhy 2926 | p.Spirek | ČEVAK | Porucha na přípojce | v kolektoru,včetně parovodu,Česká pošta,oprava 10:00-12:00 | Spirek Karel | 2019-05-29 14:53 | 2019-05-30 10:15 | 19:22 | A | 2019-05-30 10:44 | P |  |  |  | 1 | Šíma Pavel | GIS - úsek přípojky vodovodu | Porucha spoje | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | nejdříve oprava parovodu poté oprava vodovodní přípojky- prasklý svár na PE 110, obě potrubí v kolektoru pod kolejema.
2465/2019 |  | A | V | 3 | 2019-05-22 08:20 | Tábor | Tábor | Zavadilská 2485 | Spirek Karel |  | Porucha na šoupěti |  | Spirek Karel | 2019-05-22 08:21 | 2019-05-22 09:21 | 1:00 |  | 2019-05-22 10:34 | porucha šoupěte |  |  |  | 6 | Novotná Edita | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Koroze | Výměna | výměna šoupěte | 1110312P01028 | A VP Zavadilská 2485- šoupě
2464/2019 |  | A | V | 3 | 2019-05-22 08:18 | Tábor | Tábor | Zavadilská 2842 | Spirek Karel |  | Porucha na šoupěti |  | Spirek Karel | 2019-05-22 08:19 | 2019-05-22 09:22 | 1:03 |  | 2019-05-22 10:31 | porucha šoupěte |  |  |  | 6 | Novotná Edita | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Koroze | Výměna | výměna šoupěte | 1110312P01027 | A VP Zavadilská 2842- šoupě
2456/2019 |  | A | V | 3 | 2019-05-21 11:26 | Tábor | Měšice | Chýnovská 191 | Krátošková | 731640342 | Teče na ulici | z hydrantu, je to u č.210, zavřeno a oprava se teprve musí naplánovat | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2019-05-21 12:01 | porucha hydrantu |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Nefunkční armatura | Koroze | Výměna | výměna hydrantu. | 1110312P01035 | A VŘ Chýnovská 210
2360/2019 |  | A | V | 3 | 2019-05-15 09:52 | Tábor | Tábor | Na Parkánech 186 | Spirek | Čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2019-05-15 09:52 | 2019-05-15 13:40 | 3:48 |  | 2019-05-15 13:40 | Ř |  |  |  | 3 | Kroupová Eva | GIS - úsek řadu vodovodu | Podélná trhlina | Stavební činnost | Výměna | výměna potrubí | 1110312P01026 | A VŘ Na Parkánech u čp.186
2219/2019 |  | A | V | 3 | 2019-05-09 09:01 | Tábor | Tábor | Jesenského 2592 | Lojda | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu | výměna šoupat | Lojda Jan | 2019-05-09 09:09 | 2019-05-09 11:00 | 1:51 |  | 2019-05-09 11:22 | porucha šoupěte |  |  |  | 2 | Beritová Jana | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Koroze | Výměna | výměna šoupat | 1110312P01023 | A VP Jesenského 2591
2166/2019 |  | A | V | 3 | 2019-05-06 09:08 | Tábor | Tábor | U Obecních domů | Ptáček | Čevak | Porucha na přípojce |  | Ptáček Petr | 2019-05-06 09:09 | 2019-05-06 10:12 | 1:03 |  | 2019-05-06 10:48 | P |  |  |  | 8 | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze | Výměna | v rámci výměny změna napojení | 1110312P01022 | A VP Soběslavská 2090
2071/2019 |  | A | V | 3 | 2019-04-29 10:15 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Komenského 466/7 | Zimmel Oldřich |  | Porucha na šoupěti |  | Zimmel Oldřich | 2019-04-29 10:15 | 2019-04-29 14:59 | 4:44 |  | 2019-04-29 14:59 | porucha šoupěte |  |  | Porucha šoupěte VP DN 32 | 19 | Novotná Edita | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Nefunkční šoupě vodovoní přípojky PE 32. Výměna navrtávacího pasu, šoupátka, zemní soupravy a poklopu. Odkaleno. | 1110212P00234 | N VP Komenského 466/7
2043/2019 |  | A | V | 3 | 2019-04-26 09:03 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Strkovská 339 | Miňha Michal |  | Porucha na šoupěti |  | Miňha Michal | 2019-04-26 09:04 | 2019-04-26 11:00 | 1:56 |  | 2019-04-26 11:56 | porucha šoupěte |  |  | Porucha šoupěte vodovodní přípojky DN 32 | 12 | Novotná Edita | GIS - úsek přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Porucha šoupěte vodovodní přípojky DN 32 - výměna šoupátka, včetně navrtávacího pasu, ZS a poklopu, zavezení výkopu, odkalení. | 1110112P00211 | N KP Strkovská 339
2020/2019 |  | A | V | 2 | 2019-04-25 07:50 | Tábor | Tábor | Soběslavská 833/17 | Spirek |  | Porucha na přípojce |  | Spirek Karel | 2019-04-25 09:11 | 2019-04-25 10:21 | 1:10 | A | 2019-04-25 12:00 | P |  |  |  | 40 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Výměna | výměna potrubí | 1110312P01019 | A VP Soběslavská 833
1993/2019 |  | A | V | 3 | 2019-04-24 09:07 | Tábor | Tábor | Husova 1500/20 | Ptáček |  | Porucha na šoupěti |  | Ptáček Petr | 2019-04-24 09:08 | 2019-04-24 09:39 | 0:31 |  | 2019-04-24 09:39 | porucha šoupěte |  |  |  | 6 | Večeřa Rudolf | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Koroze | Výměna | výměna šoupete, zároveň výměna potrubí olovo za PE 32 | 1110312P01018 | A VP Husova 1500
2228/2019 |  | A | V | 3 | 2019-04-17 08:00 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Ústrašická 34 | Miňha |  | Porucha na šoupěti | Nefunkční zemní souprava | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2019-04-17 14:00 | porucha šoupěte |  |  | Porucha šoupěte VP DN 25- nefunkční zemní souprava |  | Zimmel Oldřich | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Poškozená zemní souprava | Za hranicí životnosti | Výměna | Porucha šoupěte VP DN 25- nefunkční zemní souprava, výměna zemní soupravy | 1110112P00209 | N VP Ústrašická 34
1856/2019 |  | A | V | 3 | 2019-04-16 09:42 | Tábor | Tábor | Josefa Švehly 1799/10 | Ptáček | Čevak | Porucha na šoupěti |  | Ptáček Petr | 2019-04-16 09:44 | 2019-04-16 11:19 | 1:35 |  | 2019-04-16 11:19 | porucha šoupěte |  |  |  | 8 | Votíková Monika | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Výměna | výměna šoupěte, zároveň výměna potrubí olovo za PE 32 | 1110312P01017 | A VP Josefa Švehly 1799
1795/2019 |  | A | V | 3 | 2019-04-12 09:08 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Trnková 950 | p.Miňha | ČEVAK | Porucha na hydrantu | do 12 hod. | Miňha Michal | 2019-04-12 09:09 | 2019-04-12 11:42 | 2:33 |  | 2019-04-12 11:42 | porucha hydrantu |  |  | Porucha HP DN 80 | 6 | Šíma Pavel | GIS - hydrant vodovodu | Nefunkční armatura | Vada materiálu | Výměna | Porucha HP DN 80 , výměna , odkalení , | 1110112P00208 | N VŘ Trnková - armatury
2273/2019 |  | A | V | 3 | 2019-04-12 08:30 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Kaprová 453 | Kubík Pavel |  | Porucha na hydrantu |  | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2019-04-12 13:30 | porucha hydrantu |  |  | Přeložení na hydrantu DN 80 |  | Zimmel Oldřich | GIS - hydrant vodovodu | Jiné | Stavební činnost | Jiné | Přeložení hydrantu DN 80 | 1110108S00342 | Montáž VP, Planá n.L., Kaprová
2330/2019 |  | A | V | 3 | 2019-04-12 08:30 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Trnková | Miňha |  | Porucha na šoupěti | Nefunkční zemní souprava | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2019-04-12 12:00 | porucha šoupěte |  |  | Porucha šoupěte VP DN 25- nefunkční zemní souprava |  | Miňha Michal | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Poškozená zemní souprava | Za hranicí životnosti | Výměna | Porucha šoupěte VP DN 25- nefunkční zemní souprava, výměna zemní soupravy | 1110112P00208 | N VŘ Trnková - armatury
1755/2019 |  | A | V | 2 | 2019-04-10 10:55 | Tábor | Tábor | Soběslavská 810/21 | Spirek | ČEVAk | Porucha na přípojce |  | Spirek Karel | 2019-04-10 10:56 | 2019-04-10 11:20 | 0:24 |  | 2019-04-10 13:00 | P |  |  |  | 40 | Beritová Jana | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční armatura | Koroze | Výměna | Výměna šoupěte, při výměně změna potrubí přípojky na PE 32 | 1110312P01015 | A VP Soběslavská 810
1340/2019 |  | A | V | 3 | 2019-04-04 08:00 | Tábor | Všechov |  | Spirek | čevak | Plánovaná odstávka |  | Spirek Karel | 2019-04-04 08:07 | 2019-04-04 09:51 | 1:44 |  | 2019-04-04 11:01 | porucha šoupěte |  |  |  | 12 | Pavlíková Iveta | GIS - uzávěr vodovodu | Nefunkční armatura | Koroze | Výměna | výměna 4 ks šoupat. | 1110312P01012 | N VŘ Všechov u Tábora
4705/2019 |  | A | V | 2 | 2019-09-19 17:37 | Tábor | Klokoty | Na Rybníčku 320 | p.Náprava | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu | do 21 hod. | Náprava Michal | 2019-09-19 17:38 | 2019-09-19 19:55 | 2:17 |  | 2019-09-19 20:00 | porucha šoupěte |  |  |  | 40 | Šíma Pavel | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | provizorně přepojeno - bez zákresu , stavba | 1110312P01060 | Oprava vodovodu Tábor Na Rybníčku
4368/2019 |  | A | V | 3 | 2019-09-02 09:40 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Chýnovská 343 | Navrátilová | 608871612 | Ostatní závady | prosakuje přípojka | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2019-09-04 13:12 | P |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Vada materiálu | Oprava - spojovací mat. | Prasklina na potrubí Dn 32 - vykopáno - zavřeno na přípojce - opraveno spojkou isiflo 101 - puštěno - proveden zásyp výkopu. | 1110112P00223 | A VP Chýnovská 343
4291/2019 |  | A | V | 3 | 2019-08-16 07:30 | Tábor | Tábor | Soběslavská 3061 | Miňha |  | Porucha na hydrantu |  | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2019-08-16 14:40 | porucha hydrantu |  |  | Porucha na hydrantu |  | Miňha Michal | GIS - hydrant vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Porucha na HN - vykopáno - provedena výměna - odkaleno | 1110312P01056 | N VŘ Soběslavská 3061- výměna HN
4083/2019 |  | A | V | 3 | 2019-08-15 09:26 | Tábor | Větrovy | 1 | Kubík | čevak | Porucha na šoupěti |  | Kubík Pavel | 2019-08-15 09:27 | 2019-08-15 11:47 | 2:20 |  | 2019-08-15 14:00 | porucha šoupěte |  |  | Porucha na šoupěti | 6 | Pavlíková Iveta | GIS - uzávěr vodovodu | Nefunkční armatura | Za hranicí životnosti | Výměna | Nefunkční šoupě - vykopáno - výměna + osazení HN - napuštěno - odkaleno - | 1110312P01055 | N VŘ Větrovy 1- výměna HN
4072/2019 |  | A | V | 3 | 2019-08-14 17:31 | Tábor | Tábor | V Krátké 1082/6 | Jindra | 608541010 | Neteče voda |  | Havel Jiří |  |  | 0:00 |  | 2019-08-14 17:56 | porucha ostatní |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Závada ČEVAK nezjištěna | Stavební činnost | Kontrola, revize | vlivem stavby- přepojování vodovodního řadu
3972/2019 |  | A | V | 3 | 2019-08-08 10:00 | Tábor | Tábor | Budějovická 757/58 | Spirek Karel |  | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2019-08-08 10:01 | 2019-08-08 10:14 | 0:13 | A | 2019-08-08 10:04 | Ř |  |  |  | 12 | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Stavební činnost | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | bez zákresu, stavba, výměna vodovodu | 1110312P01054 | A VŘ Budějovická 757
3965/2019 |  | A | V | 3 | 2019-08-07 20:25 | Tábor | Tábor | Budějovická 802/41 | p.Jenšík | 721415837 | Teče na ulici |  | Hrubant Jan | 2019-08-07 20:45 | 2019-08-07 21:50 | 1:05 |  | 2019-08-07 22:35 | Ř |  |  |  | 15 | Šíma Pavel | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Stavební činnost | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | bez zákresu, stavba, výměna vodovodního řadu | 1110312P01052 | A VŘ Budějovická 802
3938/2019 |  | A | V | 3 | 2019-08-06 08:49 | Tábor | Tábor | Budějovická | Spirek | čevak | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2019-08-06 08:51 | 2019-08-06 09:26 | 0:35 |  | 2019-08-06 09:26 | Ř |  |  |  | 14 | Pavlíková Iveta | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Stavební činnost | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | bez zákresu, oprava řadu - stavba vodovodního řadu
3868/2019 |  | A | V | 3 | 2019-07-31 18:10 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Husova 880 | Piskač | 777070500 | Neteče voda | 4 hodiny | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2019-08-01 14:05 | porucha ostatní |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek přípojky vodovodu | Jiné | Jiné | Oprava ostatní | Neteče voda - Přípojka byla napojena na vodovod DN 200 v ulici Husova, který se zrušil - přepojeno na vodovod DN 50 v ulici Husová. | 1110112P00217 | A VP Husova 880
3853/2019 |  | A | V | 3 | 2019-07-31 07:51 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Hromádkova 936 | Jílek | 775906330 | Porucha na přípojce |  | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2019-07-31 08:54 | P |  | prasklíé potrubí před vodoměrem |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Jiné | Oprava - spojovací mat. | prasklé potrubí před vodoměrem - uzavřeno přípojka - oprava potrubí -na žádost majitelky vyměňem uzávěr před vodoměrem - otevřena přípojka | 1110208S00210 | Oprava potrubí před VDM, Hromádkova 936
3806/2019 |  | A | V | 2 | 2019-07-29 08:24 | Tábor | Tábor | Kpt. Jaroše | Spirek | Čevak | Porucha na šoupěti | asi 8 - 12 | Spirek Karel | 2019-07-29 08:00 | 2019-07-29 09:32 | 1:32 |  | 2019-07-29 12:11 | porucha šoupěte |  |  |  | 66 | Kroupová Eva | GIS - uzávěr vodovodu | Nefunkční armatura | Koroze | Výměna | výmena 3 kusů šoupat | 1110312P01048 | A VŘ Kpt.Jaroše u čp.221
3787/2019 |  | A | V | 3 | 2019-07-27 07:15 | Tábor | Tábor | Budějovická 848/73 | Říhoušek | 606106393 | Porucha na přípojce | Cizí zavinění | Valeška Miroslav | 2019-07-27 09:00 | 2019-07-27 11:28 | 2:28 |  | 2019-07-27 11:27 | P |  |  |  | 6 | Večeřa Rudolf | GIS - úsek přípojky vodovodu | Podélná trhlina | Stavební činnost | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | bez zákresu, probíhá výměna vodovodního řadu.
3701/2019 |  | A | V | 3 | 2019-07-23 17:20 | Tábor | Tábor | Budějovická 759/48 | Valeška Miroslav | ČEVAK | Cizí zavinění | oprava zítra | Valeška Miroslav | 2019-07-23 17:21 | 2019-07-23 18:40 | 1:19 |  | 2019-07-24 14:16 | P |  |  |  | 15 | Beritová Jana | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Stavební činnost | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | bez zákresu.stavba, výměna vodovodu | 1110312P01049 | A VŘ Budějovická 759
3676/2019 |  | A | V | 3 | 2019-07-22 18:45 | Tábor | Tábor | Budějovická 673 | pracovník firmy | 606106393 | Cizí zavinění | Při rekonstrukci kanalizace v ulici porušena přípojka, uzavřeno, zásoba pitné vody zajištěna, oprava zítra ráno + HŘ | Valeška Miroslav | 2019-07-22 19:15 | 2019-07-23 10:08 | 14:53 |  | 2019-07-23 10:08 | P |  |  |  | 1 | Votíková Monika | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Stavební činnost | Výměna | oprava přípojky.Bez zákresu. Probíhá stavba - výměna vodovodu. | 1110312P01046 | A VP Budějovická 673
3700/2019 |  | A | V | 3 | 2019-07-17 08:15 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | ČSLA 431 | Miňha |  | Porucha na šoupěti | nefunkční zemní souprava | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2019-07-17 13:30 | porucha šoupěte |  |  | Porucha šoupěte VP DN 32- nefunkční zemní souprava |  | Miňha Michal | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Poškozená zemní souprava | Za hranicí životnosti | Výměna | Porucha šoupěte VP DN 32- nefunkční zemní souprava, výměna zemní soupravy | 1110112P00216 | N VP ČSLA 244
3784/2019 |  | A | V | 3 | 2019-07-17 08:00 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | ČSLA | Miňha |  | Porucha na šoupěti | nefunkční zemní souprava | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2019-07-17 11:05 | porucha šoupěte |  |  | Porucha šoupěte VP DN 50- nefunkční zemní souprava |  | Miňha Michal | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Nefunkční zemní souprava | Za hranicí životnosti | Výměna | Porucha šoupěte VP DN 50- nefunkční zemní souprava, výměna zemní soupravy | 1110112P00216 | N VP ČSLA 244
3748/2019 |  | A | V | 3 | 2019-07-17 08:00 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | ČSLA 244 | Miňha |  | Porucha na šoupěti |  | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2019-07-17 11:05 | porucha šoupěte |  |  | Porucha šoupěte VP DN 50- nefunkční zemní souprava |  | Miňha Michal | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Poškozená zemní souprava | Stavební činnost | Výměna | Porucha šoupěte VP DN 50- nefunkční zemní souprava, výměna zemní soupravy | 1110112P00216 | N VP ČSLA 244
3492/2019 |  | A | V | 3 | 2019-07-13 06:34 | Tábor | Tábor | Budovatelů 2626 | Vobořil | 777197370 | Porucha na přípojce | teče pod barákem, jinak neteče, provizorní suchovod napojený na hydrant, kope se ručně | Ptáček Petr | 2019-07-13 06:37 | 2019-07-13 10:43 | 4:06 |  | 2019-07-15 14:00 | P |  | 16:30 hod přepojeno a opraveno, dokončení v pondělí |  | 2 | Novotná Edita | GIS - úsek přípojky vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | oprava opravným pasem | 1110312P01043 | A VP Budovatelů 2626
3446/2019 |  | A | V | 3 | 2019-07-11 10:04 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Soukeník 3010 | Pišteková | 603171922 | Neteče voda |  | Miňha Michal | 2019-07-11 10:00 | 2019-07-11 10:20 | 0:20 |  | 2019-07-11 10:50 | porucha ostatní |  |  |  | 1 | Večeřa Rudolf | GIS - úsek přípojky vodovodu | Manipulace v síti | Jiné | Manipulace v síti | při výměně vodoměru v č.p. 1182 došlo upadnutí uzávěru před vodoměrem - voda zavřena - opraveno napuštěno. | 1110212 | Sezimovo Ústí - Rozvod vody
3379/2019 |  | A | V | 3 | 2019-07-08 11:46 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Chýnovská | dispečer |  | Porucha na vodovodním řadu | přivaděč pro obec | Miňha Michal | 2019-07-08 11:46 | 2019-07-08 16:52 | 5:06 |  | 2019-07-08 18:02 | Ř | Porucha vodovodního řadu - LIT 300 |  |  | 9 | Novotná Edita | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. třmen | Porucha vodovodního řadu LIT 300 - příčná prasklina . Zemní práce provedla firma Kavas -W v rámci stavby. Oprava provedena opravným pasem . Odkaleno. | 1110112P00215 | A VŘ Chýnovská 755
3375/2019 |  | A | V | 3 | 2019-07-08 09:17 | Tábor | Smyslov |  | Spirek |  | Porucha na vodovodním řadu | přivaděč na Měšice a Záluží výkopové práce | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2019-07-08 11:00 | Ř |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek řadu vodovodu | Miskovitá prasklina, otvor | Koroze | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | oprava opravným pasem | 1110312P01042 | A VŘ Smyslov 1208/3
3352/2019 |  | A | V | 3 | 2019-07-06 17:15 | Tábor | Čelkovice | Mlýnská | p.Kalkus | 733150582 | Neteče voda | okolo všude teče | Kubík Pavel |  |  | 0:00 |  | 2019-07-06 18:48 | porucha ostatní |  |  | uzavřená přípojka |  | Šíma Pavel | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Jiné | Jiné | Otevřeno | uzavřená přípojka - otevřeno | 1110312 | Tábor - Rozvod vody
3313/2019 |  | A | V | 3 | 2019-07-03 14:23 | Tábor | Tábor | Budějovická 1079/55 | Spirek | ČEVAK | Porucha na vodovodním řadu |  | Spirek Karel | 2019-07-03 14:27 | 2019-07-03 15:00 | 0:33 |  | 2019-07-03 15:00 | Ř |  |  |  | 1 | Beritová Jana | GIS - úsek řadu vodovodu | Příčný lom | Dynamické namáhání | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | oprava opravným pasem, poruchová karta není pořízena z důvodu rušení vodovodu. Probíhá výměna řadu. | 1110312P01041 | A VŘ Budějovická 1079
3307/2019 |  | A | V | 3 | 2019-07-03 09:03 | Tábor | Klokoty | Luční 336 | Náprava | ČEVAK | Porucha na šoupěti |  | Náprava Michal | 2019-07-03 09:05 | 2019-07-03 11:45 | 2:40 |  | 2019-07-03 13:00 | porucha šoupěte |  |  |  | 16 | Beritová Jana | GIS - uzávěr přípojky vodovodu | Závada spojovací mat. | Koroze | Výměna | výměna šoupěte | 1110312P01040 | A VP Luční 336
3240/2019 |  | A | V | 3 | 2019-07-01 08:39 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Pionýrů 499 | Miňha |  | Porucha na vodovodním řadu |  | Miňha Michal | 2019-07-01 08:41 | 2019-07-02 13:30 | 28:49 |  | 2019-07-02 14:00 | Ř | Porucha vodovodního řadu LT 100. |  |  | 2 | Večeřa Rudolf | GIS - úsek řadu vodovodu | Podélná trhlina | Za hranicí životnosti | Oprava - opr. tvarovkou, armaturou | Porucha vodovodního řadu LIT 100 - podelná trhlina vlivem stáří materialu .Oprava provedena výřezem a vsazením nového kusu potrubí + 2x spojovací kus - napuštění - odkalení. | 1110212P00235 | A VŘ Pionýrů 499
významná havarie
závažná havarie
ostatní
Note on Q22: Kotek Miloš: omezení pouze 4 hod, dále zajištěno zásobení z ATS, odběr bez omezení
Note on T106: Kotek Miloš: omezení pouze 4 hod, dále zajištěno zásobení z ATS, odběr bez omezení

## kanalizace
Číslo | 3.2.1. | 2.1.1. | Typ | Kat. | Datum a čas | Obec | Část obce | Ulice | Nahlásil | Kontakt | Popis havárie | Upřesnění | Převzal | Datum a čas zavření | Datum a čas otevření | Omezení dodávky | NZV | Ukončení | Druh | Řad – popis | Přípojka – popis | Ostatní – popis | Počet OM | Zapsal | Typ zařízení | Druh havárie | Příčina | Typ zásahu | Popis likvidace | Zakázka-Reference | Zakázka-Název
6776/2018 | A |  | K | 3 | 2018-12-29 15:04 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | 1. máje 1372 | Zivčák | 732359995 | Plná kanalizační šachta |  | Sumerauer Marian |  |  | 0:00 |  | 2018-12-29 17:29 | P |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky kanalizace | Sedimenty | Jiné | Sání, čištění
6733/2018 | A |  | K | 3 | 2018-12-23 20:03 | Tábor | Tábor | Sedláčkova 1449/16 | Vlachová | 606615915 | Teče do sklepa | ráno ještě předat p.Sumerauerovi, p. Vandrovec mu to řekne, volala zase, že voda stoupá ke kotli | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2018-12-24 11:30 | P |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek přípojky kanalizace | Sedimenty | Jiné | Sání, čištění
6731/2018 | A |  | K | 3 | 2018-12-23 19:29 | Tábor | Tábor | Klokotská 120/14 | Tůmová | 776873205 | Ucpaná kanalizace,neodtéká | večer už nepojede, určitě to není naše, jezdí tam často | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2018-12-24 11:29 | P |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek přípojky kanalizace | Sedimenty | Jiné | Sání, čištění
6692/2018 | A |  | K | 3 | 2018-12-20 12:33 | Tábor | Čekanice | Pionýrů 161 | občan | 721900445 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2018-12-20 14:05 | P |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek přípojky kanalizace | Sedimenty | Jiné | Sání, čištění
6688/2018 | A |  | K | 3 | 2018-12-19 08:45 | Tábor | Tábor | Hromádkova 1118/26 | Vandrovec František |  | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2018-12-19 12:55 | Ř |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek kanalizační stoky | Sedimenty | Jiné | Sání, čištění
6648/2018 | A |  | K | 3 | 2018-12-16 19:47 | Tábor | Tábor | Havanská | hasiči |  | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2018-12-16 21:42 | P |  | Ucpaná kanalizační přípojka BE 200 |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění |  | 1110321 | Tábor - Odvádění odpadních vod
6536/2018 | A |  | K | 3 | 2018-12-07 12:01 | Tábor | Tábor | Soběslavská 2399 | p. Prášek | 776155660 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2018-12-10 12:00 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
6503/2018 | A |  | K | 3 | 2018-12-05 10:10 | Planá nad Lužnicí | Strkov | 212 | Mikolášková | 606531069 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2018-12-05 15:04 | P |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
6464/2018 | A |  | K | 3 | 2018-12-03 07:00 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Candátová | Zimmel Oldřich | 603151640 | Porucha,výměna přípojka | Porucha kanalizační přípojky | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2018-12-03 13:51 | P |  | Porucha KP PVC 110. |  |  | Zimmel Oldřich | GIS - úsek přípojky kanalizace | Jiné | Nekvalitní provedení | Výměna | Stávající KP provedena nekvalitně - pouze DN 110 a v protispádu. Provedena výměna na PVC 160. | 1110121P00095 | A KP Candátová, parc.č.2051/7
6376/2018 | A |  | O | 3 | 2018-11-28 15:09 | Tábor | Záluží |  | dispečer |  | Porucha ostatní | stačí ráno p.Matějček to předpokládal, že se to stane | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2018-11-30 12:00 | porucha ČOV |  |  | míchadlo |  | Novotná Edita | TE - míchadlo | Jiné | Jiné | Sání, čištění | Porucha míchadla - bylo vyčeštěno (nábal) odzkoušeno a opět plně funkční.
6465/2018 | A |  | K | 3 | 2018-11-27 07:00 | Tábor | Čelkovice | Nábřeží 164 | Zimmel | 603151640 | Porucha,výměna přípojka | Porucha kanalizační přiípojky BE 200 | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2018-11-29 14:00 | P |  | Porucha KP BE 200 |  |  | Zimmel Oldřich | GIS - úsek přípojky kanalizace | Zborcené potrubí | Za hranicí životnosti | Výměna | Zborcené potrubí v celé délce kanalizační přípojky BE 200. Výměna na veřejné části za PVC DN 160 v délce 6m. | 1110321P00792 | A KP Čelkovice, Nábřeží 164
6181/2018 | A |  | K | 3 | 2018-11-19 09:48 | Tábor | Tábor | Klokotská 120/14 | Václavíková | 608657111 | Ostatní závady | vytekl jim ze záchodu obsah z kanalizace | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2018-11-21 12:19 | P |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
5885/2018 | A |  | K | 3 | 2018-11-04 16:55 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Okružní 1278 | Slouha | 724 707 512 -zeť | Ucpaná přípojka | už akutní -je plný -prosí co nejdříve | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2018-11-05 14:44 | P |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
5712/2018 | A |  | K | 3 | 2018-10-24 18:28 | Tábor | Tábor | Hromádkova 1407/13 | Kroneislová | 607950770 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Sumerauer Marian |  |  | 0:00 |  | 2018-10-24 21:11 | P |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Sedimenty | Jiné | Sání, čištění
5698/2018 | A |  | O | 3 | 2018-10-24 09:36 | Tábor | Čelkovice |  | dispečer |  | Porucha čerpadla | 1M1, 2M1 | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2018-10-24 13:44 | porucha ČS |  |  |  |  | Novotná Edita | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Oprava ostatní | U čerpadla 1M1 bylo vadné spínací relé.
5686/2018 | A |  | K | 3 | 2018-10-23 15:09 | Tábor | Tábor | Na Bydžově 2044 | Švejkovský | 773672917 | Ucpaná kanalizace,neodtéká | počká do rána | Sumerauer Marian |  |  | 0:00 |  | 2018-10-24 08:00 | P |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek přípojky kanalizace | Sedimenty | Jiné | Sání, čištění
5560/2018 | A |  | K | 3 | 2018-10-16 17:48 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | 9. května 684 | Dolanský | 381275131 | Teče do sklepa |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2018-10-17 15:28 | P |  |  |  |  | Večeřa Rudolf | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
5441/2018 | A |  | K | 3 | 2018-10-10 15:47 | Tábor | Měšice | V Údolní 349 | Kůrková | 723872419 | Ucpaná přípojka |  | Šich Jiří |  |  | 0:00 |  | 2018-10-10 18:05 | P |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Sedimenty | Jiné | Sání, čištění
1470/2019 | A |  | K | 3 | 2019-03-26 11:13 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Okružní 1263 | Jurčík | 723318053 | Ucpaná kanalizace,neodtéká | půl domek, zlobí vždy když přijedou druzí majitelé, teď víc | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2019-03-26 14:24 | P |  | na domovním rozvodu, vykopají a zavolají |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
1388/2019 | A |  | K | 3 | 2019-03-21 10:25 | Tábor | Tábor | Nerudova 3184 | AK, Bervidová | 381251923 | Ucpaná kanalizace,neodtéká | splašky v přízemí domu | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2019-03-21 11:07 | Ř |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
1362/2019 | A |  | K | 3 | 2019-03-20 08:40 | Tábor | Tábor | Husovo nám. 961/4 | p. Melenová | 607955059 | Vrací se zpět po dešti |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2019-03-21 08:30 | Ř |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
1256/2019 | A |  | K | 3 | 2019-03-16 08:34 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Na Skalách 782 | p.Sůvová | 777609497 | Ucpaná kanalizace,neodtéká | + přetékající kanál na ulici | Šich Jiří |  |  | 0:00 |  | 2019-03-16 14:35 | Ř |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
1059/2019 | A |  | O | 3 | 2019-03-06 15:53 | Tábor | Měšice |  | Dispečink | ČEVAK | Porucha čerpadla | 2M1 | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2019-03-06 17:08 | porucha ČS |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Jiné | Kontrola, revize | Při kontrole zjištěn výpadek M2, byl nahozen jistič, poté čerpadlo funkční. Po dobu výpadku M2 bylo v provozu M1.
1036/2019 | A |  | O | 3 | 2019-03-05 19:20 | Tábor | Čelkovice |  | VST |  | Porucha čerpadla | 1M1,oprava zítra | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2019-03-06 08:53 | porucha ČS |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Při kontrole zjištěny výpadky M1, čerpadlo odstaveno, druhý den kontrola a čištění. po dobu odstávky M1 bylo v provozu M2.
961/2019 | A |  | K | 3 | 2019-03-01 10:34 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Na Skalách 782 | Flaška | 724292965 | Ucpaná kanalizace,neodtéká | doma hůř odtéká a před domem je v šachtě voda | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2019-03-01 15:00 | P |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
736/2019 | A |  | K | 3 | 2019-02-18 10:56 | Tábor | Tábor | Třebízského 1351/41 | Koktan | 725842284 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2019-02-18 14:19 | P |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění |  | 1110221P00151 | A KŘ Sez.Ústí,Zahrádky-Cesta Mládeže
661/2019 | A |  | K | 3 | 2019-02-07 08:01 | Tábor | Tábor | Jesenského 2016/8 | Spirek Karel |  | Propadlá vozovka |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2019-02-13 13:54 | Ř |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek kanalizační stoky | Plošná perforace stěny | Za hranicí životnosti | Výměna | výměna části zborceného potrubí.
383/2019 | A |  | K | 3 | 2019-01-27 10:32 | Tábor | Tábor | Čelkovická 443/8 | Kunc | 775700806 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Šich Jiří |  |  | 0:00 |  | 2019-01-28 09:54 | P |  |  |  |  | Večeřa Rudolf | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
327/2019 | A |  | K | 3 | 2019-01-23 11:11 | Tábor | Tábor | Jiráskova 1775 | p. Folbergová | 605295433 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  |  | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
243/2019 | A |  | K | 3 | 2019-01-17 15:47 | Tábor | Tábor | Soběslavská 638 | Novotný | 734256256 | Ucpaná přípojka |  | Sumerauer Marian |  |  | 0:00 |  | 2019-01-17 19:21 | P |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
240/2019 | A |  | K | 3 | 2019-01-17 13:55 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | Ústrašická 254 | Hastrmanová | 702517693 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  |  | P |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
224/2019 | A |  | K | 3 | 2019-01-17 06:18 | Tábor | Tábor | Šelmberská 2513 | Machoň | 721353263 | Ucpaná přípojka | bude zítra celý den od 8:00 h,revizní šachta je | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2019-01-17 13:54 | P |  | nepodařilo se pročistit, problém někde na pozemku |  |  | Beritová Jana
160/2019 | A |  | K | 3 | 2019-01-14 07:56 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Petra Velikého 212/6 | p. Lhotková | 724438368 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2019-01-15 09:14 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
152/2019 | N |  | O | 3 | 2019-01-13 16:00 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | starosta |  | Maximální průtok (l/s) | prověřeno na místě,silný déšť,tající snih,přetéká filtrovaná voda | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2019-01-13 16:58 | porucha nezjištěna |  |  |  |  | Beritová Jana | TE - ostatní strojní zařízení | Jiné | Jiné | Kontrola, revize | Po příjezdu na ČS byl zjištěn ůnik odp. vody přepadem z ČS. Obě čerpadla byla v chodu a kontrolou na výtlaku v šachtě dávala plný výkon. Odlehčení kanalizace před ČS bylo suché. V době kontroly silně pršelo.
112/2019 | A |  | K | 3 | 2019-01-10 12:57 | Tábor | Tábor | 9. května 617/35 | Filip | 774402050 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2019-01-15 09:13 | P |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
92/2019 | A |  | K | 3 | 2019-01-08 15:52 | Tábor | Tábor | Na Bydžově 2044 | Švejkovský | 773672917 | Ucpaná kanalizace,neodtéká | prádelna -ráno předat a prosí co nejdříve | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2019-01-09 10:02 | P |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
80/2019 | A |  | K | 3 | 2019-01-08 08:32 | Tábor | Tábor | Klokotská 104/11 | Miler | - | Porucha na poklopu | uvolněný,tluče | Kohoutek Luboš |  |  | 0:00 |  | 2019-01-08 14:49 | porucha poklop |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - šachta kanalizace | Jiné | Koroze | Kontrola, revize | Nečistoty pod víkem šachty
3199/2019 | N |  | K | 3 | 2019-06-28 06:44 | Tábor | Tábor | Třebízského | Policie | 381253008 | Chybí poklop |  | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2019-06-28 07:56 | není ČEVAK |  |  |  |  | Novotná Edita |  |  |  |  | dešťové vpusti kdosi vyndal ven a utekl.
3081/2019 | N |  | K | 3 | 2019-06-20 13:54 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Dr. E. Beneše 247/19 | Bělohlav | 736754234 | Vpusť ucpaná | sice to vyčistili, ale jedná se o dešťák a to dělají technické služby (Vandrovec) | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2019-06-21 08:11 | není ČEVAK |  |  |  |  | Večeřa Rudolf
2979/2019 | A |  | K | 3 | 2019-06-17 09:26 | Tábor | Tábor | Zbyňkova 751/10 | p.Velebná emailem | 737239190 | Ucpaná kanalizace,neodtéká | ucpaná kanalizace, v zahradní šachtě vytékají fekálie. - předáno p.Klečáková | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2019-06-17 13:30 | P |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
2970/2019 | A |  | K | 3 | 2019-06-16 14:32 | Tábor | Horky | K Šachtě 284 | Sumerauer Marian |  | Porucha na kanalizačním řadu |  | Sumerauer Marian |  |  | 0:00 |  | 2019-06-16 17:11 | Ř |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
2961/2019 | N |  | K | 3 | 2019-06-15 18:37 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Lipová 1167 | Kortan | 724677437 | Teče do sklepa |  | Sumerauer Marian |  |  | 0:00 |  | 2019-06-15 23:00 | není ČEVAK |  |  | dešťová kanalizace |  | Novotná Edita
2960/2019 | N |  | K | 3 | 2019-06-15 18:21 | Tábor | Tábor | Kvapilova 2110/22 | Hasiči |  | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Sumerauer Marian |  |  | 0:00 |  | 2019-06-15 22:06 | není ČEVAK |  |  | vpustě |  | Novotná Edita
2889/2019 | A |  | K | 3 | 2019-06-11 13:17 | Tábor | Tábor | Budějovická 1510 | Beneš | 606076069 | Vytékají splašky na ulici | př.p.Klečákové | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2019-06-12 10:15 | P |  |  |  |  | Večeřa Rudolf | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
2786/2019 | A |  | K | 3 | 2019-06-07 10:21 | Tábor | Tábor | Petrohradská 2319 | - | 381200761 | Porucha na poklopu | je nadzvedlý | Kotek Miloš |  |  | 0:00 |  | 2019-06-07 13:51 | porucha poklop |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - šachta kanalizace | Jiné | Dynamické namáhání | Sání, čištění | vyčištění rámu od štěrku - bouchal při pojezdu
2775/2019 | A |  | K | 3 | 2019-06-07 07:58 | Tábor | Horky | K Návsi 9 | Miňha |  | Propadlá vozovka | Propadlá vozovka u kanalizační šachty | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2019-06-12 11:01 | porucha šachta |  |  | Propadlá vozovka u kanalizační šachty |  | Miňha Michal | GIS - šachta kanalizace | Poškození šachetních prefabrikátů | Stavební činnost | Oprava ostatní | Vyčištění šachty -oprava šachty v mistě napojení KP- vozovka dovezena - zhutněno | 1110321P00820 | A KŠ Horky- K Návsi 9
2762/2019 | A |  | K | 3 | 2019-06-06 19:21 | Tábor | Měšice | Chýnovská 98 | Pospíšilová | 776753108 | Vytékají splašky na ulici |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2019-06-06 20:48 | Ř |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
2626/2019 | A |  | K | 3 | 2019-05-31 16:36 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Švermova 342/16 | Balík | 734369618 | Ucpaná přípojka |  | Šich Jiří |  |  | 0:00 |  | 2019-05-31 21:23 | P |  |  |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
2586/2019 | A |  | O | 3 | 2019-05-29 13:18 | Tábor | Záluží |  | Dispečink | ČEVAK | Porucha dmychadla |  | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2019-05-29 14:00 | porucha ČOV |  |  |  |  | Šíma Pavel | TE - dmychadlo | Jiné | Jiné | Sání, čištění | Vyčištění filtru na sání dmychadla.
2369/2019 | A |  | K | 3 | 2019-05-15 21:25 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Lipová 1167 | p.Čížek | 602212632 | Vrací se zpět po dešti | na ulici neodtéká kanál,plní se jim sklepy,čistění ráno po domluvě s pánem | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2019-05-16 14:00 | Ř |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
2355/2019 | A |  | K | 3 | 2019-05-15 09:14 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí | ČSLA 128 | p. Kupcová | 728913507 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2019-05-15 14:00 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
2270/2019 | A |  | K | 3 | 2019-05-13 09:31 | Tábor | Tábor | Vídeňská 2931 | Melenová | 381 261 967, 607 955 059 | Požadavek na vyčištění | dlouhodobě zapáchá, lidé si stěžují, pani je tam 7 - 11 | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2019-05-13 11:30 | P |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
2156/2019 | A |  | K | 3 | 2019-05-04 20:44 | Tábor | Tábor | Smolínova | Simotová | 381259162 | Ucpaná přípojka | domluveno na zítra - hlásil p.Míka | Šich Jiří |  |  | 0:00 |  | 2019-05-05 10:07 | P |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
2134/2019 | A |  | K | 3 | 2019-05-03 07:12 | Planá nad Lužnicí | Strkov | Okružní 382 | Zimmel | čevak | Porucha,výměna přípojka | Porucha na kanalizační přípojce | Zimmel Oldřich |  |  | 0:00 |  | 2019-05-03 14:00 | P |  | Porucha na KP DN 150 |  |  | Pavlíková Iveta | GIS - úsek přípojky kanalizace | Jiné | Nekvalitní provedení | Výměna | Stavájicí KP DN 150 provedena nekvalitně do protispádu - zrušena , provedená nová KP DN 150,zasypání výkopu - hutnění | 1110121P00099 | N Kp Okružní 382
2329/2019 | A |  | K | 3 | 2019-04-25 07:30 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Dukelská 630/1 | Miňha |  | Porucha kanalizační přípojky |  | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2019-04-25 12:00 | P |  | Porucha na kanalizační přípojce DN 150 |  |  | Miňha Michal | GIS - úsek přípojky kanalizace | Zborcené potrubí | Za hranicí životnosti | Výměna | Porucha na kanalizační přípojce DN 150, výměna potrubí DN 150 z PVC | 1110221P00168 | N KP Dukelská 630/1
1896/2019 | A |  | K | 3 | 2019-04-18 07:41 | Tábor | Tábor | Erbenova | MěPolicie |  | Propadlá vozovka | prasklé víko poklopu | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2019-07-17 13:36 | porucha poklop |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - šachta kanalizace | Poškozený - chybějící poklop | Dynamické namáhání | Výměna | Výměna víka poklopu.
1841/2019 | A |  | K | 3 | 2019-04-15 17:13 | Tábor | Tábor | V Mlýnské 670/38 | Maťhová | 777066222 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Šich Jiří |  |  | 0:00 |  | 2019-04-15 21:21 | Ř |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
1820/2019 | A |  | K | 3 | 2019-04-14 10:57 | Tábor | Tábor | Smolínova 1117/32 | p.Němec | 723142538 | Ucpaná hlavní kanalizace | teče jim do sklepa.rev.šachta plná vody | Sumerauer Marian |  |  | 0:00 |  | 2019-04-14 14:09 | P |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
1816/2019 | A |  | K | 3 | 2019-04-13 18:24 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Jana z Ústí 557/28 | p. Šebek | 725444767 | Ucpaná přípojka |  | Sumerauer Marian |  |  | 0:00 |  | 2019-04-13 21:30 | P |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
1704/2019 | A |  | K | 3 | 2019-04-09 09:24 | Tábor | Tábor | Smolínova 1422/59 | Švadlena | 720327570 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2019-04-09 12:49 | P |  |  |  |  | Beritová Jana | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
1682/2019 | A |  | O | 3 | 2019-04-08 14:46 | Planá nad Lužnicí | Planá nad Lužnicí |  | VST |  | Porucha čerpadla | 2M1 | Matějček Radek |  |  | 0:00 |  | 2019-04-08 15:10 | porucha ČS |  |  |  |  | Kroupová Eva | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Porucha čerpadla | Ostatní (ne do statistik) | Kontrola, revize | Čerpadlo 2M1 mělo vypadlý jistič. Po příjetdu nahozen a čerpadlo běželo, dáno do AUT režimu. Po dobu výpadku bylo v provozu čerpadlo1M1.
1609/2019 | N |  | K | 3 | 2019-04-03 19:17 | Tábor | Tábor | Husovo nám. 536/13 | p. Van Nguien | 602442115 | Ucpaná kanalizace,neodtéká |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2019-04-03 20:00 | není ČEVAK |  |  | závada na staně majitele, dále budou řešit objednávkou |  | Kroupová Eva
4671/2019 | A |  | K | 3 | 2019-09-18 08:36 | Tábor | Tábor | Bílkova 1440/12 | p.Rybáková | 604129997 | Ucpaná přípojka | vrací se z hlavní kanalizace (v ulici probíhá rekonstrukce) | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2019-09-18 15:00 | P |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
4580/2019 | A |  | K | 3 | 2019-09-14 12:00 | Tábor | Měšice | K Tůni | Skuček | 603810776 | Cizí zavinění | Vylitá neznámá barva do kanálu | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2019-09-14 12:32 | porucha ostatní |  |  | Prověřeno na místě, zřejmě vodouředitelná barva vylitá již před několika dny. |  | Večeřa Rudolf | GIS - úsek kanalizační stoky | Závada ČEVAK nezjištěna | Ostatní (ne do statistik) | Kontrola, revize | Prověřeno na místě, zřejmě vodouředitelná barva vylitá již před několika dny do dešťové vpusti.
4353/2019 | A |  | K | 3 | 2019-08-31 12:43 | Tábor | Tábor | Jordánská 946/34 | p.Kratochvíl | 777441397 | Ostatní závady | vytéká kanalizace na stráni, je podmáčená (v místě kanalizace v havarijním stavu, má se dělat na jaře přeložka),hrozí utržení svahu. | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2019-10-14 07:35 | Ř |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek kanalizační stoky | Sedimenty | Přírodní vlivy | Sání, čištění | kamera,následně čištění kanalizace,
3851/2019 | A |  | K | 3 | 2019-07-31 07:29 | Tábor | Tábor | Hanojská 2832/5 | Všetečková | 606159915 | Ucpaná kanalizace,neodtéká | zítra prověření kamerou | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2019-07-31 14:00 | P |  |  |  |  | Kroupová Věra | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
3662/2019 | A |  | O | 3 | 2019-07-22 07:00 | Tábor | Čelkovice |  | Matějček | ČEVAK | Porucha čerpadla | 1M1 | Matějček Radek | 2019-07-22 07:00 | 2019-07-31 12:01 | 221:01 |  | 2019-07-31 12:01 | porucha ČS |  |  |  |  | Beritová Jana | TE - ponorná čerpadla na odpadní vodu | Ucpání | Jiné | Sání, čištění | Při příjezdu zjištěno ucpané čerpadlo 1M1, po vyčištění funkční. Po dobu poruchy M2 funkční.
3640/2019 | A |  | K | 3 | 2019-07-21 20:36 | Tábor | Měšice | Průhon 177 | p.Heřmánek | 602601435 | Ucpaná kanalizace,neodtéká | po domluvě v pondělí předat | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2019-07-22 12:11 | Ř |  |  |  |  | Šíma Pavel | GIS - úsek kanalizační stoky | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
3594/2019 | A |  | K | 3 | 2019-07-19 09:04 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | K. H. Borovského 507/2 | Jílková | 739965331 | Ucpaná přípojka |  | Vandrovec František |  |  | 0:00 |  | 2019-07-19 11:30 | P |  |  |  |  | Maděra Ladislav | GIS - úsek přípojky kanalizace | Ucpání | Jiné | Sání, čištění
3434/2019 | A |  | K | 3 | 2019-07-10 15:51 | Tábor | Tábor | Lužnická | p. Jahelka (vodoprávní úřad) |  | Vytékají splašky na ulici | do řeky,zítra jen čištění | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2019-07-10 18:38 | porucha ostatní |  |  |  |  | Votíková Monika | GIS - odlehčovací komora na kanalizaci | Sedimenty | Stavební činnost | Sání, čištění | provedeno vyčištění odlehčovací komory- suť a písek stavba Parkány
3473/2019 | A |  | K | 3 | 2019-07-08 08:43 | Tábor | Tábor | nám. Přátelství 2802/3 | MÚ Tábor odbor dopravy |  | Propadlá vozovka | Propadlá vozovka u KŠ | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2019-07-11 13:32 | porucha šachta |  |  | propadlá vozovka u kš |  | Miňha Michal | GIS - šachta kanalizace | Poškození šachetních prefabrikátů | Vada materiálu | Oprava ostatní | Propadlá vozovka u KŠ - oprava KŠ - vymázání spar mezi skružemi - propadlina zavezena - za asfaltováno . | 1110321P00834 | N KŠ Náměstí Přátelství 2803
3290/2019 | A |  | K | 3 | 2019-07-02 11:28 | Tábor | Tábor | Mostecká 1627/13 | Spilková | 777118949 | Teče do sklepa | od doby co je nový kolektor je to už po 3 | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2019-10-03 09:03 | porucha ostatní |  |  |  |  | Novotná Edita | GIS - úsek kanalizační stoky | Závada ČEVAK nezjištěna | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Kontrola, revize | přívalové srážky
3274/2019 | A |  | K | 3 | 2019-07-02 08:09 | Tábor | Tábor | Komenského 1287/6 | Weinzetel | 732356531 | Teče do sklepa | včera při dešti | Spirek Karel |  |  | 0:00 |  | 2019-07-02 11:20 | porucha ostatní |  |  |  |  | Kroupová Eva | GIS - úsek kanalizační stoky | Závada ČEVAK nezjištěna | Pohyb půdy (vlivem mrazu, apod.) | Kontrola, revize | přívalové srážky
3474/2019 | A |  | K | 3 | 2019-07-01 14:30 | Sezimovo Ústí | Sezimovo Ústí | Pod Vrbou 281/1 | Prokop |  | Propadlý chodník |  | Miňha Michal |  |  | 0:00 |  | 2019-07-10 12:35 | Ř | Propadlý chodník |  |  |  | Miňha Michal | GIS - úsek kanalizační stoky | Deformace potrubí | Za hranicí životnosti | Oprava ostatní | Propadlý potrubí KA DN 400 - vykopáno - nahrazeno požkozené potrubí o délce 1,5 m - zavezeno- uhutněno. | 1110221P00171 | A KŘ Pod Vrbou 281/1
Note on W48: Kotek Miloš: omezení pouze 4 hod, dále zajištěno zásobení z ATS, odběr bez omezení