## vyhodnocení plánu
VYHODNOCENÍ PLÁNU ÚDRŽBY 2018 - 2019
  Hodnocení Ročního Plánu Údržby
- Vyhodnocení preventivní údržby je uvedeno na listech kanalizace a vodovod. Zde je uveden plán preventivní údržby ve vztahu k realizované skutečnosti. U některých předpisů údržby je uváděn počet jobů (úkonů) provedených na zařízení (některé předpisy údržby obsahují více jobů). To je z důvodu, že každý úkon je samostatně hodnocen z hlediska zjištěných závad (bez závad/závada nebránící provozu/závada bránící provozu - funkce spuštěna 03/2014). Provádění preventivní údržby je evidováno v TIS - PLÁNOVÁNÍ (technický informační systém) a je navázáno na jednotlivé karty objektu údržby. V TIS - TECHNICKÁ EVIDENCE se na kartě objektu údržby zobrazí na záložce POLOŽKY PLÁNU. U jednotlivých hodnocení stavu je zároveň uvedeno, zda závada byla již odstraněna. Frekvence jednotlivých úkonů preventivní údržby je stanovena na základě požadavků výrobce (strojní zařízení) nebo provozních zkušeností. Plány údržby mohou být dvojího charakteru - STÁLÉ (po provedení se automaticky zaplánují) a NESTÁLÉ (nutno generovat "ručně").
- Neplánovaná údržba je evidována také v TIS a je opět navázána na jednotlivé karty objektu údržby. Zobrazuje se na záložce SERVISNÍ ZÁZNAMY.
- Havárie a poruchy jsou evidovány v TIS - HAVARIJNÍ MANAGEMENT a jsou navázány na jednotlivé karty objektů údržby. V TIS - TECHNICKÁ EVIDENCE se na kartě objektu údržby zobrazí na záložce HAVÁRIE. Vyhodnocení jejich četnosti a druhů je součástí čtvrtletních a roční zprávy o provozování.
  Vyhodnocení – nesplněné části
  Pouze u zařízení, která byla odstavena mimo provoz, popř. byla vyřazena nedošlo k provedení naplánovaného počtu úkonů. V ostatních případech by plán splněn min ve 100%.
  Vyhodnocení – softwarový nástroj
  Na konci března 2014 byla zprovozněna fce HODNOCENÍ STAVU, pomocí níž jsou evidovány závady na zařízení. Průběžne, dle potřeby, jsou pořizovány jednotlivé šablony, pomocí níž se zobrazují požadované atributy a hodnoty. Závady bránící provozu jsou odstraňovány neprodleně, závady nebránící provozu jsou vyhodnoceny s ohledem na druh závady, popř. plánovanou rekonstrukci a je rozhodnuto o jejich případném odstranění.
  Vyhodnocení – závažné Poruchy a Havárie
  O závažných a významných haváriích jsou zpracovávány samostatné zprávy. Vyhodnocení jejich četnosti a druhů je součástí čtvrtletních a roční zprávy o provozování.

## kanalizace
Plán údržby VST 2018 - 2019 - skutečnost
PLÁN - POLOŽKA | TYP KARTY | PŘEDPIS ÚDRŽBY | NAVÁZÁNY KARTY NA PŘEDPIS | NAVÁZÁNO NA TYP KARTY | ČETNOST |  | MJ | MN | podmínka lokalizace - ČÁROVÝ KÓD | podmínka lokalizace - GPS | SKUTEČNOST
[5 empty] | servisní interval | MJ |  |  |  |  | CELKEM (MN) | bez závad | závada nebránící provozu | závada bránící provozu | poznámnka
KANALIZACE
Plán čištění kanalizace | GIS - úsek kanalizační stoky | TA-Čištění kanalizace-1x za 10 let |  | x | 1 | 10 let | km | 21.3 |  |  | 21.3 |  |  |  | délka sítě 212,7 km
Plán kontroly měření odpadních vod u výzmaných odběratelů (6 odběratelů - viz samostatný list) | viz samostatný list |  |  |  | 1 | rok | ks | 7
Plán revize měřících přístrojů na průtok odpadní vody |  | TA - Kontrola objektu M - 3x za rok | x |  | 3 | rok | ks | 26 |  | x | 78 | 49 | 22 | 7
Plán kalibrace měřících přístrojů k řízení ČOV | viz samostatný list | [5 empty] | ks | 64
PLÁN REVIZE OBJEKTŮ NA KANALIZACI - odlehčovací komory | GIS - odlehčovací komora na kanalizaci | TA - Kontrola objektu - 12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 53 |  | x | 636 | 621 | 15 | 0
PLÁN REVIZE OBJEKTŮ NA KANALIZACI - shybky | GIS - úsek kanalizační stoky | TA - Kontrola objektu - 2 x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 3 |  | x | 6 | 2 | 4 | 0
PLÁN REVIZE OBJEKTŮ NA KANALIZACI - lapač písku | GIS - lapač na kanalizaci | TA - Kontrola objektu - 4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 10 |  | x | 40 | 39 | 1 | 0
PLÁN REVIZE OBJEKTŮ NA KANALIZACI - spojné a rozdělovací komory | GIS - rozdělovací komora na kanalizaci | TA - Kontrola objektu - 2 x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 4 |  | x | 8 | 8 | 0 | 0
PLÁN REVIZE OBJEKTŮ NA KANALIZACI - spojné a rozdělovací komory | GIS - spojná komora na kanalizaci | TA - Kontrola objektu - 2 x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 5 |  | x | 10 | 8 | 2 | 0
PLÁN REVIZE OBJEKTŮ NA KANALIZACI - spadištní šachty velké | GIS - šachta kanalizace | TA - Kontrola objektu - 2 x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 7 |  | x | 14 | 14 | 0 | 0
PLÁN REVIZE OBJEKTŮ NA KANALIZACI - uzávěr na kanalizaci | GIS - uzávěr kanalizace | TA-Kontrola armatur na K-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 36 |  | x | 36 | 36 | 0 | 0
PLÁN REVIZE OBJEKTŮ NA KANALIZACI - zpětná klapka na kanalizaci | GIS - zpětná klapka | TA-Kontrola armatur na K-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 5 |  | x | 10 | 10 | 0 | 0
PLÁN REVIZE OBJEKTŮ NA KANALIZACI - retenční nádrže | GIS - retenční nádrž | TA - Kontrola objektu - 2 x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 1 |  | x | 2 | 2 | 0 | 0
PLÁN REVIZE OBJEKTŮ NA KANALIZACI - štoly | GIS - úsek kanalizační stoky | TA - Kontrola objektu - 2 x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 5 |  | x | 10 | 10 | 0 | 0
Plán revize poklopů šachet stokové sítě | GIS - šachta kanalizace | TA-Kontrola poklopů na K-1x za 10 let |  | x | 1 | 10 let | ks | 683 |  | x | 705 | 648 | 56 | 1
Plán revize stokové sítě | GIS - úsek kanalizační stoky | TA-Monitoring kanalizace-1x za 10 let |  | x | 1 | 10 let | km | 21.3 |  |  | 21.3 |  |  |  | délka sítě 212,7 km
STROJNÍ ZAŘÍZENÍ KANALIZACE |  | TA - ARKO smlouva o dílo 1x ročně | x |  | 1 | rok | ks | 3 | x |  | 3 | 3 | 0 | 0
|  | TA - ARKO smlouva o dílo 2x ročně | x |  | 2 | rok | ks | 3 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA - Envipur smlouva o dílo 1 x ročně | x |  | 1 | rok | ks | 11 | x |  | 11 | 11 | 0 | 0
|  | TA - Envipur smlouva o dílo 2 x ročně | x |  | 2 | rok | ks | 1 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA - Fontana R smlouva o dílo 2x ročně | x |  | 2 | rok | ks | 6 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA - Jednovřetenové čerpadlo-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 11 | x |  | 66 | 66 | 0 | 0
|  | TA - Robert Schulz smlouva o dílo 1x rok | x |  | 1 | rok | ks | 1 | x |  | 1 | 1 | 0 | 0
|  | TA - Stírání plovoucích nečistot- 2x zaR | x |  | 2 | rok | ks | 2 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA- dosazovací nádrž 1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 2 | X |  | 8 | 8 | 0 | 0
|  | TA-Aut.stanice pro flokulant-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 1 | x |  | 36 | 36 | 0 | 0
|  | TA-Axiální ventilátor-12x za rok 1. | x |  | 12 | rok | ks | 5 | x |  | 60 | 60 | 0 | 0
|  | TA-Axiální ventilátor-12x za rok 2. | x |  | 12 | rok | ks | 3 | x |  | 72 | 72 | 0 | 0
|  | TA-Biologické čištění-elektro-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 2 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Čerpadlo cirkulace-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Čerpadlo ohřevu kalu-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 2 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Čerpadlo průsaků-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 1 | x |  | 1 | 1 | 0 | 0
|  | TA-Čerpadlo technologické vody-12x za R | x |  | 12 | rok | ks | 1 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Čerpadlo vratného kalu-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 3 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-čerpadlo Wilo-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 2 | x |  | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-čerpadlo Wilo-1x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 2 | x |  | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-ČOV Klokoty-čistírna-elektro-2x zaRok | x |  | 2 | rok | ks | 44 | x |  | 88 | 88 | 0 | 0
|  | TA-ČOV Klokoty-KH-elektro-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 21 | x |  | 42 | 42 | 0 | 0
|  | TA-ČOV Klokoty-KH-elektro-3x za rok | x |  | 3 | rok | ks | 2 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-ČOV Záluží-elektro 2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 3 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Dávkovací čerpadlo-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 1 | x |  | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Dávkovací čerpadlo-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 8 | 8 | 0 | 0
|  | TA-Dmychadlo II-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 3 | x |  | 144 | 144 | 0 | 0
|  | TA-Dmychadlo Kaeser-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 3 | x |  | 9 | 9 | 0 | 0
|  | TA-Dmychadlo LP-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 2 | x |  | 72 | 72 | 0 | 0
|  | TA-Dmychadlo LP-6x za rok | x |  | 6 | rok | ks | 2 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Dmychadlo-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 5 | x |  | 120 | 120 | 0 | 0
|  | TA-Dmychadlo-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 8 | x |  | 8 | 8 | 0 | 0
|  | TA-Dmychadlo-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 3 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Dmychadlo-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Dmychadlové soustrojí-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 1 | x |  | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Dmychadlové soustrojí-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 1 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Dmychadlové soustrojí-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 8 | 8 | 0 | 0
|  | TA-Dmychárna-elektro-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 2 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Homogenizační nádrž-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 1 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Hořák zbytkového plynu-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 2 | x |  | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Hořák zbytkového plynu-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 8 | 8 | 0 | 0
|  | TA-Hradítko-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 2 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Hradítko-6x za rok | x |  | 6 | rok | ks | 3 | x |  | 18 | 18 | 0 | 0
|  | TA-Hrubé předčištění-elektro 2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 21 | x |  | 42 | 42 | 0 | 0
|  | TA-Jednovřetenové čerpadlo-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 13 | x |  | 156 | 156 | 0 | 0
|  | TA-Jednovřetenové čerpadlo-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 2 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Kalové čerpadlo-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 69 | x |  | 814 | 810 | 4 | 0
|  | TA-Kalové čerpadlo-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 30 | x |  | 30 | 30 | 0 | 0
|  | TA-Kalové čerpadlo-2x za rok-oběž.kolo | x |  | 2 | rok | ks | 35 | x |  | 69 | 69 | 0 | 0
|  | TA-Kalové čerpadlo-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 3 | x |  | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Kogenerační jednotka-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 2 | x |  | 72 | 72 | 0 | 0
|  | TA-Kompresor ATLAS COPCO-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 3 | x |  | 36 | 36 | 0 | 0
|  | TA-Kompresor-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 5 | x |  | 240 | 240 | 0 | 0
|  | TA-Kompresor-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 2 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Kompresor-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 4 | x |  | 32 | 32 | 0 | 0
|  | TA-Kompresor-elektro 2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 3 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Kotelna+kogenerace-elektro-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 1 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Kozlíkové čerpadlo-3x za rok | x |  | 3 | rok | ks | 4 | x |  | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Kyslíková sonda-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 9 | x |  | 108 | 108 | 0 | 0
|  | TA-Kyslíková sonda-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 1 | x |  | 1 | 1 | 0 | 0
|  | TA-Lis na shrabky-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 2 | x |  | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Lis na shrabky-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 1 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Míchadlo-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 5 | x |  | 60 | 60 | 0 | 0
|  | TA-Míchadlo-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 1 | x |  | 1 | 1 | 0 | 0
|  | TA-Míchadlo-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 1 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Míchadlo-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Mikrosítový filtr-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 2 | x |  | 72 | 72 | 0 | 0
|  | TA-Mikrosítový filtr-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 2 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Mikrosítový filtr-6x za rok | x |  | 6 | rok | ks | 2 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Most dosazovací nádrže-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 2 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Most dosazovací nádrže-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 2 | x |  | 8 | 8 | 0 | 0
|  | TA-Most dosazovací nádrže-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 2 | x |  | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Most lapáku písku-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 1 | x |  | 1 | 1 | 0 | 0
|  | TA-Most lapáku písku-3x za rok | x |  | 3 | rok | ks | 1 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Most lapáku písku-6x za rok | x |  | 6 | rok | ks | 1 | x |  | 18 | 18 | 0 | 0
|  | TA-Mostový jeřáb-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 3 | x |  | 3 | 3 | 0 | 0
|  | TA-Mostový jeřáb-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 3 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Nádrž flokulantu-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 1 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Nádrž flokulantu-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Nožové šoupě-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 2 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Nožové šoupě-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 2 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Nožové šoupě-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 4 | x |  | 16 | 16 | 0 | 0
|  | TA-Oběhové čerpadlo-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 4 | x |  | 96 | 96 | 0 | 0
|  | TA-Odvodnění kalu-elektro-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 3 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Ohřívák kalu-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 2 | x |  | 72 | 72 | 0 | 0
|  | TA-Ohřívák kalu-3x za rok | x |  | 3 | rok | ks | 3 | x |  | 9 | 9 | 0 | 0
|  | TA-Pásový zahušťovač-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 1 | x |  | 48 | 48 | 0 | 0
|  | TA-Plynojem suchý-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 1 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Plynojem suchý-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Plynové zařízení-elektro 2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 6 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Plynový kompresor-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 2 | x |  | 72 | 64 | 8 | 0
|  | TA-Plynový kompresor-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 2 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Pojezdový most UN-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 2 | x |  | 48 | 48 | 0 | 0
|  | TA-Pojezdový most UN-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 2 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Pojezdový most UN-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 2 | x |  | 16 | 16 | 0 | 0
|  | TA-Pojezdový most UN-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 2 | x |  | 8 | 8 | 0 | 0
|  | TA-Pojezdový most UN-6x za rok | x |  | 6 | rok | ks | 2 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Ponorné čerpadlo-1x za rok-Preskan | x |  | 1 | rok | ks | 2 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Ponorné čerpadlo-2x za rok-olej | x |  | 2 | rok | ks | 27 | x |  | 54 | 54 | 0 | 0
|  | TA-Ponorné čerpadlo-2x za rok-Preskan | x |  | 2 | rok | ks | 2 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Ponorné čerpadlo-3x za rok | x |  | 3 | rok | ks | 2 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Ponorné čerpadlo-elektro 2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 30 | x |  | 59 | 59 | 0 | 0
|  | TA-Ponorné kal. čerpadlo-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 3 | x |  | 18 | 18 | 0 | 0
|  | TA-Ponorné kalové čerpadlo-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 2 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Ponorné míchadlo-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 4 | x |  | 32 | 32 | 0 | 0
|  | TA-Provzdušňovací systém-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 8 | x |  | 96 | 96 | 0 | 0
|  | TA-Rotační plynový kompresor-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 1 | x |  | 36 | 36 | 0 | 0
|  | TA-Rotační plynový kompresor-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Rotační zahušťovač-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 1 | x |  | 48 | 48 | 0 | 0
|  | TA-Rotační zahušťovač-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 1 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Rotační zahušťovač-6x za rok | x |  | 6 | rok | ks | 1 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Řetězový shrabovák-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 1 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Řetězový shrabovák-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 16 | 16 | 0 | 0
|  | TA-Samočistící česle-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 4 | x |  | 96 | 96 | 0 | 0
|  | TA-Samočistící česle-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 8 | 8 | 0 | 0
|  | TA-Separátor písku s praním-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 1 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Separátor písku-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 1 | x |  | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Separátor písku-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 1 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Separátor písku-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Servopohon - 1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 8 | x |  | 16 | 16 | 0 | 0
|  | TA-Servopohon-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 3 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupata AUMA-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 25 | x |  | 75 | 75 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupata cirkulace VN-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 4 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupata čerp. tuků-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 10 | x |  | 240 | 236 | 4 | 0
|  | TA-Servošoupata čerp.tuků a UN-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 4 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupata čerp.tuků a UN-6x za rok | x |  | 6 | rok | ks | 7 | x |  | 42 | 42 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupata kalu-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 3 | x |  | 36 | 36 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupata UN,VN a HUP-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 3 | x |  | 108 | 96 | 12 | 0
|  | TA-Servošoupata-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 4 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupata-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 2 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupata-6x za rok | x |  | 6 | rok | ks | 2 | x |  | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupata-ucpávky-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 3 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupě vyhnilého kalu-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 1 | x |  | 1 | 1 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupě vyhnilého kalu-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 1 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupě výtlaku-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 1 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Servošoupě-3x za rok | x |  | 3 | rok | ks | 1 | x |  | 3 | 3 | 0 | 0
|  | TA-Shrabovací most- 1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 1 | x |  | 3 | 3 | 0 | 0
|  | TA-Shrabovací most-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 4 | x |  | 48 | 48 | 0 | 0
|  | TA-Shrabovací most-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 1 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Shrabovací most-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 8 | 8 | 0 | 0
|  | TA-Shrabovací most-6x za rok | x |  | 6 | rok | ks | 2 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Stanice pro přejímku odp.vod-12x za R | x |  | 12 | rok | ks | 1 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Stavítko 4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 6 | x |  | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Šnekové čerpadlo-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 4 | x |  | 144 | 141 | 3 | 0
|  | TA-Šnekové čerpadlo-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 4 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Šnekové čerpadlo-6x za rok | x |  | 6 | rok | ks | 3 | x |  | 54 | 54 | 0 | 0
|  | TA-Šnekový dopravník shrabků-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 1 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Šnekový dopravník shrabků-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 1 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Turbodmychadlo HV-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 1 | x |  | 36 | 36 | 0 | 0
|  | TA-Turbodmychadlo HV-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 1 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Turbodmychadlo HV-6x za rok | x |  | 6 | rok | ks | 1 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-UZ sonda+PŽ-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 2 | x |  | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Uzávěr plynu-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 3 | x |  | 72 | 72 | 0 | 0
|  | TA-Ventilátor-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 2 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Ventilátor-2x za rok | x |  | 6 | rok | ks | 2 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Ventilátor-6x za rok | x |  | 6 | rok | ks | 3 | x |  | 18 | 18 | 0 | 0
|  | TA-Vodní uzávěry II-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 4 | x |  | 48 | 48 | 0 | 0
|  | TA-Vodní uzávěry II-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 7 | x |  | 14 | 14 | 0 | 0
|  | TA-Vodní uzávěry-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 3 | x |  | 72 | 66 | 6 | 0
|  | TA-Vodní uzávěry-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 4 | 4 | 0 | 0
|  | TA-Vrtulové míchadlo+čerpadlo ABS-12xRok | x |  | 12 | rok | ks | 8 | x |  | 192 | 180 | 12 | 0
|  | TA-Vrtulové míchadlo+čerpadlo ABS-1xRok | x |  | 1 | rok | ks | 8 | x |  | 8 | 6 | 2 | 0
|  | TA-Vrtulové míchadlo+čerpadlo ABS-2xRok | x |  | 2 | rok | ks | 8 | x |  | 32 | 26 | 6 | 0
|  | TA-Vrtulové míchadlo+čerpadlo ABS-4xRok | x |  | 4 | rok | ks | 8 | x |  | 64 | 58 | 6 | 0
|  | TA-Vřetenové čerpadlo II-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 1 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Vřetenové čerpadlo II-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Vřetenové čerpadlo-1x za rok 1. | x |  | 1 | rok | ks | 1 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Vřetenové čerpadlo-1x za rok 2. | x |  | 1 | rok | ks | 2 | x |  | 8 | 8 | 0 | 0
|  | TA-Vřetenové čerpadlo-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 16 | 16 | 0 | 0
|  | TA-Vybírač štěrku-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 1 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Vybírač štěrku-4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 1 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Vybírač štěrku-6x za rok | x |  | 6 | rok | ks | 2 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Vyhnívání kalu-elektro 2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 11 | x |  | 22 | 22 | 0 | 0
|  | TA-Vyplachovací vana-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 2 | x |  | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Vyplachovací vana-3x za rok | x |  | 3 | rok | ks | 2 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Vyrovnávací nádrž-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 1 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Vysokotlaký ventilátor-12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 1 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Vysokotlaký ventilátor-6x za rok | x |  | 6 | rok | ks | 1 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Vzduchový kompresor-2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 3 | x |  | 6 | 6 | 0 | 0
|  | TA-Zahuštění kalu-elektro 2x za rok | x |  | 2 | rok | ks | 10 | x |  | 20 | 20 | 0 | 0
|  | TA-Šnekový dopravník kalů - 12x za rok | x |  | 12 | rok | ks | 4 | x |  | 48 | 48 | 0 | 0
|  | TA-Šnekový dopravník kalů-1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 4 | x |  | 12 | 12 | 0 | 0
|  | TA-Dávkovací čerpadlo- 4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 2 | x |  | 8 | 8 | 0 | 0
|  | TA-Dávkovací čerpadlo- 1x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 2 | x |  | 2 | 2 | 0 | 0
|  | TA-Šnekolis 12x rok | x |  | 12 | rok | ks | 3 | x |  | 72 | 72 | 0 | 0
|  | TA-Šnekolis 4x za rok | x |  | 4 | rok | ks | 3 | x |  | 24 | 23 | 0 | 1

## vodovod
Plán údržby VST 2018 - 2019 - skutečnost
PLÁN - POLOŽKA | TYP KARTY | PŘEDPIS ÚDRŽBY | NAVÁZÁNY KARTY NA PŘEDPIS | NAVÁZÁNO NA TYP KARTY | ČETNOST |  | MJ | MN | podmínka lokalizace - ČÁROVÝ KÓD | podmínka lokalizace - GPS | SKUTEČNOST
[5 empty] | servisní interval | MJ |  |  |  |  | CELKEM (MN) | bez závad | závada nebránící provozu | závada bránící provozu | poznámka
VODOVOD
Plán čištění vodojemů | GIS - vodojem vodovodu | TA-VDJ 1 x za rok | x |  | 1 | rok | ks | 4 |  | x | 4 | 4 | 0 | 0
Plán revize armatur na vodovou | GIS - uzávěr vodovodu GIS - hydrant vodovodu | TA-Kontrola armatur na V-1x za 3 roky |  | x | 1 | 3roky | ks | 1573 |  | x | 1682 | 1611 | 71 | 0
Plán preventivní kontroly úniků vodovodní sítě | GIS - úsek řadu vodovodu | TA-Kontrola úniků na V-1x za 5 let |  | x | 1 | 5let | km | 43.3 |  |  | 43.3 | 43.3 |  |  | délka sítě 216,5 km
Plán měsíčních odečtů provozních vodoměrů | viz samostatný list |  |  |  | 1 | Měsíc | ks | 34 |  |  | 408
Plán výměny vodoměrů 2018 | Tábor |  |  |  |  | 6let | ks
| Sezimovo Ústí |  |  |  |  | 6let | ks
| Planá nad Lužnicí |  |  |  |  | 6let | ks
Plán revize požárních hydrantů | GIS - hydrant vodovodu | TA-požární hydrant-1 x za rok |  | x | 1 | rok | ks | 43 |  | x | 43 | 43 | 0 | 0
STROJNÍ ZAŘÍZENÍ VODA |  | TA-Servošoupě ČSV-24x za rok | x |  | 2 | Měsíc | ks | 3 | x |  | 156 | 156 | 0 | 0
|  | TA-Čerpadlo ČSV - 24 x za rok | x |  | 2 | Měsíc | ks | 9 | x |  | 432 | 432 | 0 | 0
|  | TA-Dávkovací čerpadlo ČSV-24x za rok | x |  | 2 | Měsíc | ks | 3 | x |  | 219 | 219 | 0 | 0
|  | TA-Ventilátor VZD-24x za rok | x |  | 2 | Měsíc | ks | 1 | x |  | 24 | 24 | 0 | 0
|  | TA-Kontrola armatur na V-1x za rok | x |  | 12 | Měsíc | ks | 17 | x |  | 17 | 17 | 0 | 0

## plán kontroly měření OV u význ.
Plán kontroly měření odpadních vod u významných odběratelů 2018 - 2019-skutečnost
ROK 2018 - 2019 |  |  | kontrola | datum kontroly | stav měřidla (m3) | podpis |  | poznámka
odběratel | adresa odběrného místa | typ měřidla | četnost za rok |  |  | odběratel | za Čevak
PT SERVIS KONZERVÁRNA spol. s r.o. | Tábor, Purkyňova 1000 | šachta Š1 u vrátnice měrný žlab MŽK-2/400 | 1x + on-line kontrola přes PC | 2019-04-30 | 12887547 |  |  | na kan. přípojce PK1 - vrátnice p. Průcha tel. 606 669 513
|  | šachta Š2 zadní dvůr měrný žlab MŽK-2/400 | 1x + on-line kontrola přes PC | 2019-04-30 | 310859 |  |  | na kan. přípojce PK2 - zadní dvůr p. Průcha tel. 606 669 513
ASTON služby v ekologii, s.r.o. | nám.Tomáše Bati 419 Sezimovo Ústí II areál Kovosvit | Indukční průtokoměr Mod Mag M 1500 DN 50, výr.č. 1212-902C | 1 | 2019-04-30 | 2787 výměna |  |  | stav indukčního průtokoměru OV hlásí p. Vesecký, vedoucí divize zneškodnění odpadů - do kanalizace Kovosvit MAS, a.s. a stočné platí Čevaku a.s. p. Vesecký 603 180 476
UNISLUŽBY s.r.o. | Planá nad Lužnicí, Chýnovská 378 | Ultrazvukový průtokoměr DANFOSS pro otevřený kanál | 1 | 2019-04-30 | 239038 |  |  | odpadní vody vypouští do kanalizace Kosteleckých uzenin a.s. a stočné platí Čevaku a.s. p. Čížek 736 754 207
Kostelecké uzeniny a.s. | Planá nad Lužnicí, Průmyslová 499 | Parshall P3 | 1 | 2019-04-30 | 3136665 |  |  | měsíční fakturace mínus UNISLUŽBY s.r.o. p. Kulvajt 602 238 544
Friall, s.r.o. | Soběslavská 2098 390 02 Tábor | vodoměr hydrometer WS 80 | 1 | 2019-04-30 | 179150 |  |  | stočné se falturuje Friallu podle vodoměru pitné vody, stav vodoměru hlasí sami každý měsíc p. Čítek tel. 381 955 161
MADETA a.s. | Planá nad Lužnicí, Průmyslová 575 | Hydrometer WS 150 č.v. 47967009 cejch 2013 v akumulátorovně | 1 | 2019-04-30 | 1889950 |  |  | je to vodoměr pitné vody z jiných zdrojů = fakturace stočného 1x měsíc p.Voleman 602 167 443
C - Energy Bohemia s.r.o. --------------------- odebírá pitnou vodu od JVS (871 940 m3/2015) a dodává uvedeným firmám. Uvedené firmy platí stočné Čevaku a.s. Planá nad Lužnicí, Průmyslová 748 ------------------ p. Loudín tel. 724 067 324 | C - Energy Bohemia s.r.o. | Parshall P3 | 1 | 2019-04-30 | 3005485 |  |  | C - Energy Bohemia s.r.o. - měsíční fakturace OV z jiných zdrojů (od JVS)
| KOVOSVIT MAS, a.s. | vodoměr hydrometer WS 50 | 1 | 2019-04-30 | 5503 |  |  | Kovosvit - pitná od C - Energy dlouhodobě nepoužíván - záloha
|  | indukční průtokoměr Codea Flowmex | 1 | 2019-04-30 | 198681 |  |  | Kovosvit - pitná od C - Energy = měsíční fakturace OV z jiných zdrojů
|  | paušál | 1 | 2019-04-30 | 10896 |  |  | Kovosvit nevrácený kondenzát
| HP TRONIC Zlín spol.s r.o. | indukční průtokoměr | 1 | 2019-04-30 | 5973 |  |  | HP Tronic - pitná od C - Energy = měsíční fakturace OV z jiných zdrojů

## plán kalibrace mp řízení ČOV
Plán kalibrace měřících přístrojů k řízení ČOV 2018 - 2019
AČOV TÁBOR – zařízení k řízení ČOV
- LC01 – Čidlo hladiny splaškového přivaděče - 1 ks
- LC02 - Čidlo hladiny dešťového přivaděče - 1 ks
- BQ1 – čidlo hladiny před česlemi pro splaškové vody – 1 ks
- BQ2 – čidlo hladiny před česlemi pro dešťové vody – 1
Výrobce nevyžaduje pravidelnou kalibraci ani povinnost pravidelné kontroly funkce.
- 2Q1.1. – kyslíková sonda pro regeneraci č.1 – 1 ks
- 2Q1.2. – kyslíková sonda pro regeneraci č.2 – 1 ks
- 2Q2.1. – kyslíková sonda pro nitrifikaci č.1 – 1 ks
- 2Q3.1. – kyslíková sonda pro nitrifikaci č.1 – 1 ks
- 2Q2.2. – kyslíková sonda pro nitrifikaci č.1 – 1 ks
- 2Q3.2. – kyslíková sonda pro nitrifikaci č.1 – 1 ks
Sondy jsou zavedeny v systému TIS, provádí se kontrola čistoty 12x rok. Výrobce nevyžaduje pravidelnou kalibraci.
- 11F1 – měření vody na odtoku – 1 ks
Měření zavedeno v systému TIS, provádí se kontrola elektro 2x rok a vizuální kontrola 12x rok
Kalibrace ultrazvuku 1x 6 let
- 2L4 – hladina jímky primárního kalu – 1 ks
- 2L5 - hladina jímky plovoucích nečistot (tuků) – 1 ks
- 2Q6 – zákaloměr primárního kalu z UN – 1 ks
- 2L2 – hladina v jímce č. 1 biologické pěny – 1 ks
- 2L3 – hladina v jímce č. 2 biologické pěny – 1 ks
Výrobce nevyžaduje pravidelnou kalibraci ani povinnost pravidelné kontroly funkce.
- 2L1 – hladina jímky kalové vody – 1 ks
- vlastní řídicí systém - 2 ks
- 1T1 – teplota prostoru kogeneračních jednotek – 1 ks
- 5T5.6. – teplota kalu za výměníkem pro VN1 – 1 ks
- 5T5.8. – teplota kalu za výměníkem pro VN2 – 1 ks
- 5T5.5. – teplota kalu před výměníkem pro VN1 – 1 ks
- 5T5.7. - teplota kalu před výměníkem pro VN2 – 1 ks
Výrobce nevyžaduje pravidelnou kalibraci ani povinnost pravidelné kontroly funkce.
- 10MT1.17. – hladina v homogenizační nádrži – 1 ks
- 10MT1.8. – průtok zahuštěného přebytečného kalu – 1 ks
- PC02.02. – čidlo tlaku bioplynu ve VN1 - 1 ks
- PC02.04. - čidlo tlaku bioplynu ve VN2 - 1 ks
- LC01.10. – čidlo hladiny VN1 – 1 ks
- LC01.11. – čidlo hladiny VN2 – 1 ks
- 10L1 – hladina v uskladňovací nádrži – 1 ks
- 5T4.7. – teplota vody v anuloidu – 1 ks
- 5T5.1. – teplota vody pro ohřev kalu do VN - 1 ks
- 5T4.1. – teplota topné vody z kotlů – 1 ks
Výrobce nevyžaduje pravidelnou kalibraci ani povinnost pravidelné kontroly funkce.
- 1Q1-čidlo úniku bioplynu – 1 ks
- 5Q15.1- čidlo úniku plynu – 1 ks
- 10Q1 – čidlo úniku bioplynu – 1 ks
- 10Q2 – hladina bioplynu v plynojemu – 1 ks
- 4Q56.1. – čidlo úniku bioplynu – 1 ks
Na těchto zařízeních je prováděna kontrola činnosti a správnost funkce 12x rok, podle místního provozního řádu pro plynové hospodářství. Výsledek kontroly je zaznamenán v tištěné podobě a uchováván na AČOV Tábor.
ČOV KLOKOTY – zařízení k řízení ČOV
- Čidlo hladiny LIA218 – řídí čerpadla na dešťovou vodu
- Čidlo teploty TIA220 – v dmychárně – ovládá klapku a ventilátor
- Čidlo teploty TI434 – v kompresorovně - ovládá klapky a ventilátor
- Čidlo tlaku PI435 – v tlakové nádobě
- Čidla průtoku vzduchu FIQ422, FIQ423, FIQ424 a FIQ425 = 4ks
- ultrazvuková sonda L251 – snímá výšku přebytečného kalu v jímce
- indukční průtokoměr F256 – množství zahuštěného přebytečného kalu
- indukční průtokoměr F255 – množství přebytečného kalu na zahuštění
- tlaková sonda L252 – řídí chod čerpadla kalové vody
- Čidlo hladiny LIA124 – hladina v kalové jímce
- Snímač hladiny Z1 L477 – zastaví zahušťování v jímce
- Snímač hladiny Z2 L478 - zastaví zahušťování v jímce
- Snímač hladiny v reaktoru L472 – v uskladňovací nádrži
- Snímač hladiny uskladňovací nádrži L473 - v uskladňovací nádrži.
Výrobce nevyžaduje pravidelnou kalibraci ani povinnost pravidelné kontroly funkce.
- Hladiny plynojemu L475
- Ohřívák E407
Na těchto zařízeních je prováděna kontrola činnosti a správnost funkce 12x rok, podle místního provozního řádu pro plynové hospodářství. Výsledek kontroly je zaznamenán v tištěné podobě a uchováván na ČOV Kokoty.
- měření odtoku z ČOV FIQ217
Měření zavedeno v systému TIS, provádí se kontrola elektro 2x rok a vizuální kontrola 12x rok.
Kalibrace ultrazvuku 1x 6 let.
- Sondy kyslíku QIAC426 a QIAC427 = 2ks
- Kyslíková sonda QI551 (QIC551) v ODPLYŇOVACÍ NÁDRŽI – řídí 2 ks dmychadel pro odplynění
- Kyslíková sonda QI151 (QICA427) v REGENERACI – řídí 2 ks dmychadel pro regeneraci
Sondy jsou zavedeny v systému TIS, provádí se kontrola čistoty 12x rok. Výrobce nevyžaduje pravidelnou kalibraci.
- Sonda průtoku FIQ121 – na nátoku ČOV
Výrobce nevyžaduje kalibraci, není zavedena v TIS. Provádí se pouze kontrola a čištění.