# VYHODNOCENÍ ZTRÁT VODY

# 10/2018-09/2019

# NA VODOVODNÍ SÍTI V MAJETKU VST s.r.o.

# Vodovodní síť Tábor

Vodovodní síť Sezimovo Ústí

Vodovodní síť Planá nad Lužnicí

Tábor								Ing. Iva Duspivová

12/2019

Obsah:

### ÚVOD

##### VYHODNOCENÍ ZTRÁT (VNF)

- OPTIMALIZACE ÚNIKŮ

##### VYHODNOCENÍ DLE MĚRNÝCH OKRSKŮ

##### TÁBOR

    - Tábor – Klokoty

    - Tábor - Náchodské sídliště, Náchod

    - Tábor – Pražské sídliště

    - Tábor – vilová čtvrť, Lužnická, Na Bydžově

    - Tábor – Blanické předměstí

    - Tábor – Nové město

    - Tábor – Ústecké předměstí

    - Tábor - Měšice (dolní)

    - Tábor – Staré město

    - Tábor – sídliště Sv.Anna

    - Tábor – Čekanice, Měšice (horní)

    - Tábor – Maredův vrch, Soběslavská

    - Tábor – sídliště Nad Lužnicí (dolní)

    - Tábor – sídliště Nad Lužnicí (horní)

    - Tábor – sídliště Nad Lužnicí (střed)

    - Tábor – směr VDJ Horky nový

    - Tábor – Čelkovice

    - Výtlak z VDJ Horky Nový na VDJ Větrovy Nový

    - Horky - gravitace

    - Horky - ATS

    - Větrovy

    - Všechov, Zahrádka

    - Zaluží, Smyslov

    - Zárybniční Lhota

##### SEZIMOVO ÚSTÍ

    - Sezimovo Ústí I – náměstí

    - Sezimovo Ústí I - východ

    - Sezimovo Ústí I - Korej

    - Sezimovo Ústí II - střed

    - Sezimovo Ústí II – Baťovy domky

    - Sezimovo Ústí II - Průmyslová

##### PLANÁ NAD LUŽNICÍ

    - Planá n/L. – před mostem

    - Planá n/L. – za mostem

    - Planá n/L. – Strkov

    - Planá n/L. – Strkova – Nad Hejtmanem

- ZÁVĚR

### 1. ÚVOD

Na vodovodní síti v majetku VST s.r.o. byly vyhodnoceny ztráty po jednotlivých měrných oblastech v podobě vody nefakturované (dále VNF) a jednotkového úniku (dále JÚVNF).

VNF byla určena rozdílem vody realizované (dále VR) a vody fakturované včetně dohadné položky (dále VF+DP). Délka sítě a přepočtená délka sítě na DN150 je zpracovaná po jednotlivých měrných oblastech z GIS. Vlastní spotřeba (přepojení sítě, odkalovaní apod.) nebyla do výpočtu zahrnuta.

Úniky ve vodovodní síti jsou vyhodnoceny v m3/rok VNF, % VNF a v jednotkovém úniku VNF (JUVNF) za rok po jednotlivých měrných okrscích a celkem.

Zdrojem vody pro lokalitu VST s.r.o. je nákup vody od Jihočeského vodárenského svazu (VDJ Čekanice, VDJ Sv.Anna, VDJ Všechov a přímé nátoky ze soustavy do oblasti Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí) a vlastní zdroj – studna Zavadilka. Předávky z oblasti VST s.r.o. jsou do obcí Slapy, Ústrašice, Turovec (v Zárybničné Lhotě) a Hůrka. Havarijní zdroj pro Tábor je ÚV Rytíř (v majetku JVS).

Vodovodní síť VST je rozdělena do 39 měrných oblastí a 33 tlakových pásem.

Tlaková pásma jsou definována celkem 19 redukčními ventily, 5 ATS (z toho 3 ATS ve vlastnictví VST) a 6 hladinami na VDJ. Osazené vodoměry jsou přenášeny na dispečink VST, kde jsou denně sledovány a vyhodnocovány.

Ztráty se každý den vyhodnocují na základě nočních minim z dispečinku VST a ze statistického výpočtu v programu Monitor úniků (DHI a.s.). V této zprávě byla použita data vody fakturované z tohoto programu.

V mapové části jsou zobrazeny jednotlivé měrné okrsky zvýrazněné modrou barvou.

### 2. VYHODNOCENÍ ZTRÁT (vody nefakturované) období 10-2018 až 09-2019

|  | Měrný okrsek | VR | VF | VNF | %VNF | přep.délka (km) | JÚVNF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tábor - Klokoty | 56 671 | 49 914 | 6 757 | 11,92 | 5,606 | 1,21 |
| 2 | Tábor - Náchodské sídliště, Náchod | 57 761 | 57 370 | 391 | 0,68 | 6,214 | 0,06 |
| 3 | Tábor - Pražské sídliště | 222 556 | 207 010 | 15 547 | 6,99 | 14,747 | 1,05 |
| 4 | Tábor - vilová čtvrť, Lužnická, Na Bydžově | 33 370 | 31 860 | 1 510 | 4,53 | 4,349 | 0,35 |
| 5 | Tábor - Blanické předměstí | 119 127 | 94 649 | 24 478 | 20,55 | 11,08 | 2,21 |
| 6 | Tábor - Nové město | 168 303 | 147 657 | 20 646 | 12,27 | 5,515 | 3,74 |
| 7 | Tábor - Ústecké předměstí (Na Kopečku) | 150 139 | 120 351 | 29 788 | 19,84 | 5,546 | 5,37 |
| 8 | Tábor - Měšice (dolní) | 36 230 | 31 361 | 4 869 | 13,44 | 4,978 | 0,98 |
| 9 | Tábor - Staré město | 155 995 | 141 949 | 14 047 | 9,00 | 13,658 | 1,03 |
| 10 | Tábor - sídliště Sv.Anna | 12 338 | 11 895 | 443 | 3,59 | 1,916 | 0,23 |
| 11 | Tábor - Čekanice, Měšice (horní) | 153 096 | 141 434 | 11 662 | 7,62 | 11,037 | 1,06 |
| 12 | Tábor - Maredův vrch, Soběslavská | 98 046 | 94 199 | 3 847 | 3,92 | 9,695 | 0,40 |
| 13 | Tábor - sídliště Nad Lužnicí (dolní) | 181 532 | 167 199 | 14 333 | 7,90 | 5,218 | 2,75 |
| 14 | Tábor - sídliště Nad Lužnicí (horní) | 27 677 | 27 056 | 621 | 2,24 | 1,388 | 0,45 |
| 15 | Tábor - sídliště Nad Lužnicí (střed) | 49 246 | 44 736 | 4 510 | 9,16 | 2,359 | 1,91 |
| 16 | Tábor - směr VDJ Horky nový | 19 854 | 18 286 | 1 568 | 7,90 | 1,352 | 1,16 |
| 17 | Tábor - Čelkovice | 21 010 | 20 717 | 293 | 1,39 | 4,442 | 0,07 |
| 18 | výtlak z VDJ Horky nov. do VDJ Větrovy nov. | 3 562 | 2 506 | 1 056 | 29,65 | 1,995 | 0,53 |
| 19 | Horky - gravitace | 25 523 | 25 274 | 249 | 0,97 | 6,84 | 0,04 |
| 20 | Horky - ATS | 6 172 | 5 995 | 177 | 2,87 | 0,288 | 0,61 |
| 21 | Větrovy | 14 611 | 14 470 | 141 | 0,97 | 2,674 | 0,05 |
| 22 | Sezimovo Ústí I - náměstí | 33 053 | 31 868 | 1 186 | 3,59 | 2,424 | 0,49 |
| 23 | Sezimovo Ústí I - východ | 24 407 | 22 800 | 1 607 | 6,58 | 2,936 | 0,55 |
| 24 | Sezimovo Ústí I - Korej | 25 500 | 22 845 | 2 655 | 10,41 | 3 | 0,89 |
| 25 | Sezimovo Ústí II - střed | 105 130 | 98 946 | 6 184 | 5,88 | 3,7 | 1,67 |
| 26 | Sezimovo Ústí II - Baťovi domky | 39 546 | 38 852 | 694 | 1,75 | 5,207 | 0,13 |
| 27 | Sezimovo Ústí II - Průmyslová | 47 088 | 45 365 | 1 723 | 3,66 | 4,517 | 0,38 |
| 28 | Všechov, Zahrádka | 1 051 | 1 023 | 28 | 2,68 | 1,068 | 0,03 |
| 29 | Zaluží, Smyslov | 6 198 | 4 149 | 2 049 | 33,06 | 6,752 | 0,30 |
| 30 | Zárybniční Lhota | 6 206 | 6 196 | 10 | 0,16 | 4,867 | 0,00 |
| 31 | Planá n/L. - před mostem | 300 326 | 285 099 | 15 227 | 5,07 | 7,914 | 1,92 |
| 32 | Planá n/L. - za mostem | 23 584 | 17 987 | 5 597 | 23,73 | 4,57 | 1,22 |
| 33 | Planá n/L. - Strkov | 38 798 | 36 950 | 1 848 | 4,76 | 4,659 | 0,40 |
| 34 | Planá n/L. - Strkov - Nad Hejtmanem | 19 734 | 19 691 | 43 | 0,22 | 3,012 | 0,01 |
| 35 | Planá n/L. - Strkov - rybáři | 3 802 | 3 802 | 0 | 0,00 | - | - |
| 36 | Planá n/L. - Strkov - CO+LZ | 1 818 | 1 818 | 0 | 0,00 | 0,11 | - |
| 37 | Tábor - letiště + Čápův dvůr | 955 | 955 | 0 | 0,00 | - | - |
| 38 | Sezimovo Ústí II - zahrádky | 203 | 203 | 0 | 0,00 | - | - |
| 39 | Planá n/L. - Unistroj | 9 614 | 9 614 | 0 | 0,00 | - | - |
|  |  | 2 299 831 | 2 104 050 | 195 781 | 8,51 | 196 | 1,00 |

Poznámky:

VR – voda realizovaná (m3/rok)

VF – voda fakturovaná (m3/rok)

VNF – voda nefakturovaná (m3/rok)

délka sítě přepočtená – délka sítě bez přivaděčů přepočítaná na DN 150 (km)

JUVNF – jednotkový únik vody nefakturované (tis. m3/km/rok)

- OPTIMALIZACE ÚNIKŮ

### Oblast VST je rozdělena na 39 měrných okrsků a 36 vodoměrů je přenášeno na dispečink, kde jsou denně sledovány a vyhodnocovány.

Tlakových pásem má oblast VST celkem 33. Nátoky do města jsou z 6 vodojemů a dále je voda redukována 19 redukčními ventily.

### Průběžně v roce je vykonávaná preventivní činnost, při které se prochází jednotlivé části měrných okrsků a pomocí přístrojů (SEBALOG, půdní mikrofon, DRULOG, datalogger) je prováděna preventivní kontrola úniků.

### V případě hledání větší skryté poruchy se provádí přepojování měrných okrsků a díky této činnosti lze přesněji lokalizovat místo poruchy. Pomocí přístrojů (korelátor EUREKA, ENIGMA) se pak porucha lokalizuje s přesností na metr. V případě netypické poruchy na plastovém potrubí lze použít dohledání poruchy pomocí plynu a přístroje Hydrolux.

### VYHODNOCENÍ DLE MĚRNÝCH OKRSKŮ

### 4.1. TÁBOR

    - Tábor – Klokoty

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 200 |
| zásobování | z VDJ Všechov, gravitační |
| skutečná délka oblasti (km) | 7,1 |
| %VNF | 11,92 |

Situace:

## Stávající stav

Měrné pásmo převážně se zástavbou rodinných domů a přípojkou pro ČOV Klokoty.

## Navrhovaná opatření, výhled

Pokračování ve výměně zbylých ocelových vodovodních řadů, postupná výměna šoupat a vodovodních přípojek v koordinaci s rekonstrukcí povrchů.

    - Tábor – Náchodské sídliště, Náchod

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 200 |
| zásobování | Z VDJ Všechov, gravitační |
| skutečná délka oblasti (km) | 7,3 |
| %VNF | 0,7 |

Situace:

## Stávající stav

Měrné pásmo převážně se zástavbou rodinných a bytových domů.

## Navrhovaná opatření, výhled

Postupná výměna šoupat a vodovodních přípojek v koordinaci s rekonstrukcí povrchů.

    - Tábor – Pražské sídliště

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 400 |
| zásobování | z VDJ Všechov, gravitační |
| skutečná délka oblasti (km) | 16,1 |
| %VNF | 7 |

Situace:

## Stávající stav

Měrné pásmo zásobované z VDJ Všechov a v případě potřeby z ÚV Rytíř, je rozděleno na dvě tlaková pásma. Zástavba je tvořena převážně zástavbou bytových domů a občanské vybavenosti.

## Navrhovaná opatření, výhled

Postupná výměna šoupat a vodovodních přípojek v koordinaci s rekonstrukcí povrchů.

    - Tábor – vilová čtvrť, Lužnická, Na Bydžově

| Vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 125 |
| Zásobování | z měrné oblasti Tábor - Staré město, přes RV |
| skutečná délka oblasti (km) | 5,7 |
| %VNF | 4,5 |

Situace:

## Stávající stav

Měrná oblast zásobována přes RV z oblasti Tábor – Staré Město. Zástavba je tvořena převážně rodinnými a částečně bytovými domy.

## Navrhovaná opatření, výhled

Postupná výměna šoupat a vodovodních přípojek v koordinaci s rekonstrukcí povrchů. Rekonstrukce vodovodu v ul. Čelkovická.

    - Tábor – Blanické předměstí

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 300 |
| zásobování | z VDJ Čekanice (gravitační), studna Zavadilka |
| skutečná délka oblasti (km) | 9,8 |
| %VNF | 20,55 |

Situace:

## Stávající stav

Měrné pásmo je v současné době zásobováno z VDJ Čekanice a doplňkově také ze studny Zavadilka. Zástavba je tvořena rodinnými a bytovými domy, část oblasti tvoří průmyslová zóna.

## Navrhovaná opatření, výhled

Postupná výměna šoupat a vodovodních přípojek v koordinaci s rekonstrukcí povrchů. Naplánována mimořádná prevence.

    - Tábor – Nové město

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 300 |
| zásobování | Z VDJ Čekanice, gravitace |
| skutečná délka oblasti (km) | 6,0 |
| %VNF | 12,3 |

Situace:

## Stávající stav

Měrné pásmo zásobované z měrného okrsku Tábor – Blanické předměstí. Zástavba tvořena převážně bytovými domy a občanskou vybaveností.

## Navrhovaná opatření, výhled

Postupná výměna šoupat a vodovodních přípojek v koordinaci s rekonstrukcí povrchů. 
4.1.7. 4.1.7. Tábor – Ústecké předměstí

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 200 |
| zásobování | Z VDJ Čekanice, gravitační |
| skutečná délka oblasti (km) | 6,2 |
| %VNF | 19,84 |

Situace:

## Stávající stav

Měrný okrsek zásobovaný z MO Tábor – Blanické předměstí. Zástavba tvořena převážně bytovými domy, občanskou vybaveností a částečně průmyslovými objekty (Friall s.r.o.).

## Navrhovaná opatření, výhled

Postupná výměna šoupat a vodovodních přípojek v koordinaci s rekonstrukcí povrchů.

    - Tábor – Měšice (dolní)

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 200 |
| zásobování | z VDJ Svatá Anna, gravitační |
| skutečná délka oblasti (km) | 6,0 |
| %VNF | 13,4 |

Situace:

## Stávající stav

Oblast zásobovaná z VDJ Svatá Anna. Zástavbu tvoří převážně rodinné domy.

## Navrhovaná opatření, výhled

Postupná výměna šoupat a vodovodních přípojek v koordinaci s rekonstrukcí povrchů.

    - Tábor – Staré město

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 200 |
| zásobování | z VDJ Čekanice, přes RV |
| skutečná délka oblasti (km) | 7717,7 |
| %VNF | 9,0 |

Situace:

## Stávající stav

Oblast zásobovaná z VDJ Čekanice přes redukční ventil. Oblast je tvořena zástavbou převážně rodinných a bytových domů, včetně občanské vybavenosti. V roce 2019 byla provedena II. etapa rekonstrukce vodovodu na ul. Budějovická, který tvoří přívodní páteř do oblasti.

## Navrhovaná opatření, výhled

Postupná výměna šoupat a vodovodních přípojek v koordinaci s rekonstrukcí povrchů.

    - Tábor – sídliště Sv.Anna

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 100 |
| zásobování | z nátoku do VDJ Sv.Anna, přes RV |
| skutečná délka oblasti (km) | 2,8 |
| %VNF | 3,6 |

Situace:

## Stávající stav

Měrná oblast zásobovaná přes RV na nátoku do VDJ Sv.Anna. Zástavbu tvoří rodinné domy.

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádná.Žádná.

    - Tábor – Čekanice, Měšice (horní)

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 300 |
| zásobování | z nátoku do VDJ Čekanice, přes RV |
| skutečná délka oblasti (km) | ,815,8 |
| %VNF | 7,6 |

Situace:

## Stávající stav

Oblast zásobovaná z VDJ Čekanice přes redukční ventil. Zástavbu tvoří převážně rodinné domy, občanská vybavenost a průmyslové objekty.

## Navrhovaná opatření, výhled

Propojení pomocí nového přivaděče s oblastí Záluží. V rámci výstavby Průmyslové zóny by mělo dojít k rozdělení této oblasti na dvě. Postupná výměna šoupat a vodovodních přípojek v koordinaci s rekonstrukcí povrchů.

    - Tábor - Maredův vrch, Soběslavská

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 500 |
| zásobování | z VDJ Sv.Anna, gravitační |
| skutečná délka oblasti (km) | 11,111,1 |
| %VNF | 3,9 |

Situace:

## Stávající stav

Zástavbu tvoří rodinné a bytové domy, včetně občanské vybavenosti.

## Navrhovaná opatření, výhled

Plánovaná rekonstrukce vodovodu v ul. Bydlinského, ul. Husově a ul. Údolní (zrušení DN 100). Postupná výměna šoupat a vodovodních přípojek v koordinaci s rekonstrukcí povrchů. Zrušení zdvojeného vodovodu DN 80 – ul. Krále Jiřího, Štítného.

    - Tábor – sídliště Nad Lužnicí (dolní)

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 150 |
| zásobování | z VDJ Sv.Anna, přes RV |
| skutečná délka oblasti (km) | 4,1 |
| %VNF | 7,9 |

Situace:

## Stávající stav

Měrnou oblast tvoří bytové panelové domy a občanská vybavenost.

## Navrhovaná opatření, výhled

Postupná výměna šoupat a vodovodních přípojek v koordinaci s rekonstrukcí povrchů.

    - Tábor – sídliště Nad Lužnicí (horní)

| Vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 300 |
| Zásobování | z VDJ Sv.Anna, gravitačně |
| skutečná délka oblasti (km) | 1,4 |
| %VNF | 2,24 |

Situace:

## Stávající stav

Měrnou oblast tvoří bytové panelové domy a občanská vybavenost. Z oblasti byl obnoven v minulosti uzavřený nátok do SÚ I. přes RV Hromádkova. Zároveň natéká voda z této oblasti do SÚ I. Také přes RV Kánišova.

## Navrhovaná opatření, výhled

Postupná výměna šoupat a vodovodních přípojek v koordinaci s rekonstrukcí povrchů.

    - Tábor – sídliště Nad Lužnicí (střed)

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 150 |
| zásobování | z VDJ Sv.Anna, gravitačně |
| skutečná délka oblasti (km) | 1,91 |
| %VNF | 9,16 |

Situace:

## Stávající stav

Měrnou oblast tvoří bytové panelové domy a občanská vybavenost. Z oblasti natéká voda do oblasti Tábor – SNL horní.

## Navrhovaná opatření, výhled

Postupná výměna šoupat a vodovodních přípojek v koordinaci s rekonstrukcí povrchů.

    - Tábor – směr VDJ Horky Nový

| vodoměr | ano, není přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 100 |
| zásobování | z MO SNL dolní, gravitačně |
| skutečná délka oblasti (km) | 3,73,7 |
| %VNF | 7,9 |

Situace:

## Stávající stav

Jedná se o přivaděč na VDJ Horky s minimem odběrů (AČOV, rest. Pohoda, psí útulek).

## Navrhovaná opatření, výhled

Do budoucna je uvažováno s napojením přes budoucí OZ Komora (s rozšířením vodovodní sítě, napojení větší dimenzí).

    - Tábor – Čelkovice

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 160 |
| zásobování | z VDJ Horky Nový, gravitačně |
| skutečná délka oblasti (km) | 5,9 |
| %VNF | 1,39 |

Situace:

## Stávající stav

Odtok z vodojemu s přenosem na dispečink. V měrném okrsku není další měření. Téměř celý okrsek zhotoven z PE. Zástavbu tvoří rodinné domy a zemědělský objekt.

## Navrhovaná opatření, výhled

Bez závad.

    - Výtlak z VDJ Horky Nový do VDJ Větrovy Nový

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 160 |
| zásobování | ČSV 4 - VDJ Větrovy Nový, výtlak |
| skutečná délka oblasti (km) | 1,9 |
| %VNF | 29,65 |

Situace:

## Stávající stav

Výtlak z VDJ Horky Nový do VDJ Větrovy nový. Do výpočtu jsou zahrnuty objemy obou VDJ. Voda realizovaná obsahuje i odkalování a čištění vodojemů.

## Navrhovaná opatření, výhled

Bez závad.

    - Horky – gravitace

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 160 |
| zásobování | VDJ Větrovy Nový, gravitačně |
| skutečná délka oblasti (km) | 8,9 |
| %VNF | 1,0 |

Situace:

## Stávající stav

Měrný okrsek zásobovaný z VDJ Větrovy Nový. V oblasti osazené dva RV pro tlakové pásmo Na Haldách a Lesní. Většina vodovodní sítě zhotovena z PE. Většinu stávající zástavby tvoří rodinné domy.

## Navrhovaná opatření, výhled

Bez závad.

    - Horky – ATS

| vodoměr | ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 110 |
| zásobování | VDJ Horky Starý, ATS |
| skutečná délka oblasti (km) | 0,4 |
| %VNF | 2,87 |

Situace:

## Stávající stav

Měrný okrsek zásobovaný z VDJ Horky Starý přes ATS. Zástavbu tvoří rodinné domy.

## Navrhovaná opatření, výhled

Bez opatření.

    - Větrovy

| vodoměr | Ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 110 |
| zásobování | VDJ Větrovy nový, ATS |
| skutečná délka oblasti (km) | 4,1 |
| %VNF | 0,97 |

Situace:

## Stávající stav

Voda do oblasti je dodávaná pomocí ČSV 4 z VDJ Větrovy Nový.  Přes rozvodnou síť je voda dále předávána na VDJ Slapy. Zástavbu tvoří rodinné domy.

## Navrhovaná opatření, výhled

Bez opatření.

    - Všechov, Zahrádka

| vodoměr | Ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 400 |
| zásobování | Z nátoku do VDJ Všechov, přes RV |
| skutečná délka oblasti (km) | 1,5 |
| %VNF | 2,7 |

Situace:

## Stávající stav

Malý měrný okrsek bez problémů. Zástavbu tvoří rodinné domy. V roce 2019 vybudovaný nový vodovod o délce 140m. Do výpočtu ztrát bude zahrnut v roce 2020.

V roce 2019 vybudovaný nový vodovod o délce 140m. Do výpočtu ztrát bude zahrnut v roce 2020.

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádný.

    - Záluží, Smyslov

| vodoměr | Ano, bez přenosu na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 300 |
| zásobování | VDJ Čekanice, přes RV |
| skutečná délka oblasti (km) | 6,5 |
| %VNF | 33,1 |

Situace:

## Stávající stav

Měrná oblast s dlouhým přivaděčem a nízkým odběrem (zástavba pouze RD).

## Navrhovaná opatření, výhled

Propojení vodovodu přímo z měrného okrsku Tábor – Čekanice, Měšice, zrušení stávajícího poruchového přivaděče.

    - Zárybniční Lhota

| vodoměr | Ano, přenos na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 160 |
| zásobování | z přivaděče JVS z VDJ Zlukov, přes RV |
| skutečná délka oblasti (km) | 6,0 |
| %VNF | 0,2 |

Situace:

## Stávající stav

Zástavba rodinné domy, zemědělské objekty. Z oblasti je voda předávána do části obce Turovec.

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádný.

4.2. SEZIMOVO ÚSTÍ

    - Sezimovo Ústí I – náměstí

| vodoměr | ano, s přenosem na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 100 |
| zásobování | z VDJ Svatá Anna, přes RV |
| skutečná délka oblasti (km) | 3,6 |
| %VNF | 3,6 |

Situace:

## Stávající stav

Zástavbu tvoří převážně rodinné domy a občanská vybavenost.

## Navrhovaná opatření, výhled

Postupná výměna šoupat, případně vodovodních řadů a vodovodních přípojek v koordinaci s rekonstrukcí povrchů.

    - Sezimovo Ústí I - východ

| vodoměr | Ano, s přenosem na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 160 |
| zásobování | z VDJ Svatá Anna, přes RV |
| skutečná délka oblasti (km) | 4,6 |
| %VNF | 6,6 |

Situace:

## Stávající stav

Zástavbu tvoří většinou rodinné domy a občanská vybavenost.

## Navrhovaná opatření, výhled

Postupná výměna šoupat, příp. vodovodních řadů a vodovodních přípojek v koordinaci s rekonstrukcí povrchů.

    - Sezimovo Ústí I - Korej

| vodoměr | Ano, bez přenosu na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 160 |
| zásobování | Z MO Sezimovo Ústí II. (VDJ Sv. Anna) - Průmyslová, přes RV |
| skutečná délka oblasti (km) | 4,5 |
| %VNF | 10,41 |

Situace:

## Stávající stav

Zástavbu tvoří většinou rodinné domy a občanská vybavenost.

## Navrhovaná opatření, výhled

Postupná výměna šoupat, příp. vodovodních řadů a vodovodních přípojek v koordinaci s rekonstrukcí povrchů.

    - Sezimovo Ústí II - střed

| vodoměr | ano, s přenosem na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 250 |
| zásobování | Přivaděčem JVS z VDJ Svatá Anna, gravitační |
| skutečná délka oblasti (km) | 5,0 |
| %VNF | 5,9 |

Situace:

## Stávající stav

Zástavbu tvoří převážně bytové domy a občanská vybavenost.

## Navrhovaná opatření, výhled

Postupná výměna šoupat, případně vodovodních řadů a vodovodních přípojek v koordinaci s rekonstrukcí povrchů.

    - Sezimovo Ústí II – Baťovy domky

| vodoměr | ano, s přenosem na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 160 |
| zásobování | Z MO Sezimovo Ústí II. – Průmyslová (VDJ Sv. Anna), přes RV |
| skutečná délka oblasti (km) | 7,6 |
| %VNF | 1,8 |

Situace:

## Stávající stav

Měrná oblast jen se zástavbou RD.

## Navrhovaná opatření, výhled

Postupná výměna šoupat, případně vodovodních řadů a vodovodních přípojek v koordinaci s rekonstrukcí povrchů. Prioritní vymístění vodovodů na pozemky s charakterem veřejného prostranství.

    - Sezimovo Ústí II – Průmyslová

| vodoměr | ano, bez přenosu na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 125 |
| zásobování | Přivaděčem JVS z VDJ Svatá Anna, gravitační |
| skutečná délka oblasti (km) | 3,1 |
| %VNF | 3,7 |

Situace:

## Stávající stav

Měrná oblast s průmyslovou výrobou a bytovými domy. Z důvodů zajištění výměny vody v potrubí probíhá v Průmyslové ul. z koncového hydrantu odběr pro dovoz vody – INTERSNACK (do 5000 m3/měs.) Při vyhodnocení oblasti bylo s touto předanou vodou počítáno.

## Navrhovaná opatření, výhled

Zbývá vybudování redukční armaturní šachty pro variabilní využití propojení.

### PLANÁ NAD LUŽNICÍ

    - Planá nad Lužnicí – před mostem

| vodoměr | ano, s přenosem na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 300 |
| zásobování | Přivaděčem JVS z VDJ Zlukov, přes RV |
| skutečná délka oblasti (km) | 9,2 |
| %VNF | 5,1 |

Situace:

## Stávající stav

Tlakové pásmo Planá n.L., odbočka DN 300 z dálkového řadu DN 400-RV. Procento VNF je sníženo díky velkoodběrateli Maso Planá (Kostelecké uzeniny), který zvyšuje objem vody fakturované na tuto oblast. Zástavbu tvoří bytové a rodinné domy a průmyslové objekty. V roce 2019 bylo provedeno přesunutí hlavního přivaděče DN200 a DN300 ze soukromých pozemků.

## Navrhovaná opatření, výhled

Postupná rekonstrukce vodovodu.

    - Planá nad Lužnicí – za mostem

| vodoměr | ano, s přenosem na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 200 |
| zásobování | z MO Planá n/L – před mostem, gravitace |
| skutečná délka oblasti (km) | 5,8 |
| %VNF | 23,7 |

Situace:

## Stávající stav

Tento měrný okrsek je většinou zástavba rodinných domů. Přes rozvodnou síť je voda dále předávána do obce Ústrašice.

## Navrhovaná opatření, výhled

Postupná výměna šoupat, případně vodovodních řadů a vodovodních přípojek v koordinaci s rekonstrukcí povrchů.

    - Planá nad Lužnicí – Strkov

| vodoměr | ano, s přenosem na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 200 |
| zásobování | Přivaděčem JVS z VDJ Zlukov, přes RV |
| skutečná délka oblasti (km) | 6,5 |
| %VNF | 4,8 |

Situace:

## Stávající stav

Přes rozvodnou síť je voda dále předávána provozně souvisejícímu vodovodu „Strkov-Hůrka“.  Zástavbu tvoří rodinné domy.

## Navrhovaná opatření, výhled

Postupná výměna šoupat, příp. vodovodních řadů a vodovodních přípojek v koordinaci s rekonstrukcí povrchů.

    - Planá nad Lužnicí – Strkov – Nad Hejtmanem

| vodoměr | ano, s přenosem na dispečink |
| --- | --- |
| napojení DN | 200 |
| zásobování | Přivaděčem JVS z VDJ Zlukov, přes RV |
| skutečná délka oblasti (km) | 4,6 |
| %VNF | 0,22 |

Situace:

## Stávající stav

Měrná oblast z větší části tvořená novým vodovodem. Voda do pásma dodávána přímo na předávacím místě JVS – Strkov – nad Hejtmanem. Zástavbu tvoří rodinné domy a několik bytových domů.

## Navrhovaná opatření, výhled

Žádné.

- ZÁVĚR

V posledních čtyřech letech se zastavil pokles vody realizované a fakturované a daří se držet množství vody nefakturované do 10%.

| Období | VR | VF | VNF | %VNF | JÚ | Délka sítě (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-2011 až 09-2012 | 2 617 054 | 2 138 976 | 478 078 | 18,3 | 2,5 | 205,6 |
| 10-2012 až 09-2013 | 2 599 004 | 2 113 007 | 485 997 | 18,7 | 2,5 | 210,6 |
| 10-2013 až 09-2014 | 2 414 562 | 1 981 562 | 433 000 | 17,9 | 2,3 | 211,4 |
| 10-2014 až 09-2015 | 2 326 465 | 1 940 067 | 386 398 | 16,6 | 2,0 | 211,3 |
| 10-2015 až 09-2016 | 2 257 351 | 2 038 388 | 218 963 | 9,7 | 1,1 | 213,6 |
| 10-2016 až 09-2017 | 2 257 445 | 2 023 994 | 233 451 | 10,3 | 1,1 | 215,6 |
| 10-2017 až 09-2018 | 2 256 572 | 2 037 795 | 218 777 | 9,7 | 1,1 | 216,5 |
| 10-2018 až 09-2019 | 2 299 831 | 2 104 050 | 195 781 | 8,51 | 1,1 | 219,1 |