## List1
4. PROVOZNÍ VÝKONOVÉ UKAZATELE - vPr
4.1 Pitná voda
4.1.7 Revize vodovodní sítě v rámci Vodovodu (oblast Kvalita základní preventivní Údržby, specifický ukazatel)
Definice smluvního ukazatele | Rozdíl mezi celkovým počtem úkonů požadovaných plánem preventivní Údržby u armatur ( RH), kde je požadována kontrola minimálněu uzávěrů a armatur a počtem provedených úkonů preventivní Údržby armatur, kde je požadována kontrola minimálněu uzávěrů a armatur .
| pvD8 počet zkontrolovaných uzávěrů nebo jiných armatur ks | pvC8 počet zkontrolovaných uzávěrů nebo jiných armatur plán celkem ks | ipvPr3 ( pvD8/pvC8) * 100 v % | RH referenční hodnota = pvC8 | pvPr3 . RH-pvD8 ks | sml.pokut. bod dílčí (PVd3*V18 V5 =0,5
ČEVAK - provoz VST | 1682 | 1573 | 106.9294 | 1573 | -109 | 0
∑ 0
Vyhodnocení :
Bylo stanoveno zkontrolovat ročně 35% vodovodní sítě , z čehož vyhází počet armatur na síti v Ročním Plánu Údržby tak, aby každý rok byla zkontrolována třetina armatur, Prověřované úseky s uvedení množství zkontrolovaných poklopů a armatur jsou uvedeny ve Vyhodnocení Ročního Plánu Údržby, viz.Příloha č.12 této Roční Zprávy /TIS plánování/plánování/plán údržby - PS Tábor (PDA)/šablona 11697/filtr název předpisu údržby, real od-do/. Kontrola armatur byla prováděna fyzickou kontrolou. Z výše uvedené tab.vyplývá,že byla provedena kontrola všech požadovaných armatur ,tj. Referenční hodnota .