## ČOV
Příloha výkon.ukazatele - 1.2.1. - rozbory odpadní vody z ČOV
ČEVAK AČOV Tábor, odtok
Měsíc | Datum | Číslo vzorku | Q | pH | CHSK-Cr | BSK5 | NL | N-NH4 | N-NO2 | N-NO3 | N anorg. |  | N celk. | P celk. | RL550C (RAS) | AOX | Cd |  | Hg | teplota
| Datum odběru |  | m3/měsíc |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  | mg/l | °C
Leden | 09.01.2018 | 802 |  | 7.6 | 45 | 6 | 7.2 | 1.8 | 0.55 | 3.4 | 5.75 |  | 8.7 | 0.8 | 440 | 0.12
| 29.01.2018 | 2712 | 366528 | 7.6 | 17 | <1 | 2.8 | 0.25 | 0.32 | 4.8 | 5.37 |  | 8.9 | 0.28 | 480
Únor | 14.02.2018 | 4458 |  | 7.9 | 35 | 6 | 10 | 0.11 | 0.19 | 4.2 | 4.5 |  | 7.2 | 0.93 | 610 | 0.068
| 26.02.2018 | 5597 | 267996 | 7.6 | 42 | 6 | 6.8 | 1.9 | 0.55 | 3.2 | 5.65 |  | 9.8 | 0.2
Březen | 14.03.2018 | 7458 |  | 8 | 53 | 6 | 14 | 1.6 | 0.55 | 3 | 5.15 |  | 9.6 | 0.42 | 640 | 0.051
| 25.03.2018 | 8438 | 322060 | 7.9 | 39 | 7 | 6 | 0.9 | 0.28 | 5.5 | 6.68 |  | 10 | 0.22
Duben | 09.04.2018 | 10081 |  | 8.6 | 37 | 3 | 6 | 0.3 | 0.13 | 7 | 7.43 |  | 10.3 | 1.11 | 660
| 11.04.2018 | 10461 | 236023 | 7.6 | 66 | 5 | 13 | 0.11 | 0.19 | 3.4 | 3.7 |  | 8.6 | 1.6 | 800 | 0.077
Květen | 15.05.2018 | 14221 |  | 7.7 | 83 | 10 | 19 | 0.91 | 0.3 | 5.5 | 6.71 |  | 11 | 2.19 | 630 | 0.095
| 30.05.2018 | 16043 | 272582 | 7.5 | 50 | 5 | 12 | 0.81 | 0.07 | 6 | 6.88 |  | 9.7 | 1.15
Červen | 12.06.2018 | 17610 |  | 7.5 | 51 | 6 | 9.2 | 0.38 | 0.14 | 3 | 3.52 |  | 5.8 | 0.93 | 380 | 0.05 | <0,002 |  | <0,00002
| 21.06.2018 | 18845 | 271679 | 7.9 | 37 | 5 | 6.6 | 0.09 | 0.05 | 6 | 6.14 |  | 8.2 | 0.6
Červenec | 18.07.2018 | 21490 |  | 7.7 | 45 | 6 | 6.4 | 0.09 | 0.08 | 6 | 6.17 |  | 8.7 | 1.71 | 480 | 0.049
| 25.07.2018 | 22122 | 243464 | 7.6 | 42 | 6 | 4 | 0.07 | 0.14 | 4.8 | 5.01 |  | 6.4 | 0.91
Srpen | 12.08.2018 | 23509 |  | 7.9 | 49 | 7 | 10 | 0.23 | 0.08 | 5.5 | 5.81 |  | 8.1 | 0.59 | 670 | 0.078
| 22.08.2018 | 25029 |  | 7.8 | 43 | 6 | 16 | 0.13 | 0.07 | 3.8 | 4 |  | 8.5 | 1
| 27.08.2018 | 25567 | 235789 | 7.4 | 21 | 2 | 0 | 0.84 | 0.16 | 7.5 | 8.5 |  | 13 | 0.56 | 480
Září | 05.09.2018 | 26747 |  | 7.8 | 40 | 6 | 10 | 0.09 | 0.19 | 3 | 3.28 |  | 4.3 | 0.44 | 470 | 0.03
| 20.09.2018 | 28622 |  | 7.9 | 46 | 7 | 7.6 | 0.15 | 0.1 | 3 | 3.25 |  | 6.7 | 1.29
| 25.09.2018 | 29077 | 301314 | 7.6 | 30 |  | 3.5 | 0.04 | 0.04 | 4.6 | 4.68 |  |  | 0.24 | 400
Říjen | 09.10.2018 | 30924 |  | 7.9 | 44 | 3 | 8 | 0.05 | 0.07 | 3.2 | 3.32 |  | 7.4 | 0.88 | 620 | 0.043
| 24.10.2018 | 32742 |  | 7.6 | 40 | 8 | 6.6 | 0.98 | 0.36 | 3.6 | 4.94 |  | 8.6 | 1.47
| 31.10.2018 | 33411 | 293223 | 8.3 | 29 | 6 | 9.6 | 0.07 | 0.22 | 6.5 | 6.79 |  | 9.5 | 0.47
Listopad | 07.11.2018 | 34143 |  | 7.8 | 39 | 5 | 6.4 | 0.12 | 0.17 | 6 | 6.29 |  | 9.5 | 0.82 | 650 | 0.087
| 20.11.2018 | 35784 | 267369 | 8 | 42 | 6 | 8.8 | 1.2 | 0.11 | 4 | 5.31 |  | 9.4 | 1.6 |  |  | <0,002 |  | <0,00002
Prosinec | 06.12.2018 | 37816 |  | 7.3 | 29 | 3 | 6.8 | 0.1 | 0.28 | 5 | 5.38 |  | 9.6 | 0.5 | 540 | 0.029
| 12.12.2018 | 38581 | 345131 | 6.9 | 29 | 3 | 4.4 | 2.1 | 0.38 | 3.2 | 5.68 |  | 8.1 | 0.88
Celková bilance - ČEVAK AČOV Tábor, odtok
|  |  |  | Počet vzorků | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |  | 26 | 27 | 16 | 12 | 2 |  | 2 | 0
|  |  |  | Min | 17 | 2 | 0 | 0.04 | 0.04 | 3 | 3.25 | 0 | 4.3 | 0.2 | 380 | 0.029
|  |  |  | Max | 83 | 10 | 19 | 2.1 | 0.55 | 7.5 | 8.5 | 0 | 13 | 2.19 | 800 | 0.12
|  |  |  | Průměr [mg/l] | 41.5926 | 5.3462 | 8.1741 | 0.57111 | 0.2137 | 4.6185 | 5.4033 |  | 8.6769 | 0.88111 | 559.375 | 0.06475 | 0 |  | 0
Výpočet zatížení m3/d | 9378.5151 | Celkem m3 | 3423158 | Bilance [t] | 142.378 | 18.3007 | 27.9811 | 1.955 | 0.73154 | 15.8099 | 18.4965 |  | 29.7025 | 3.0162 | 1914.829 | 0.22165 | 0 |  | 0
ČEVAK ČOV Tábor - Klokoty, odtok
Měsíc | Datum | Číslo vzorku | Q | pH | CHSK-Cr | BSK5 | NL | N-NH4 | N-NO2 | N-NO3 | N anorg. |  | N celk. | P celk. | RL550C (RAS) | AOX | Cd |  | Hg | teplota
| Datum odběru |  | m3/měsíc |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l |  | mg/l | °C
Leden | 09.01.2018 | 808 |  | 7.2 | 32 | 3 | 13 | 9.4 | 0.75 | 3.5 | 13.65 |  | 16 | 0.31 | 460 | 0.091 |  |  |  | 13.3
| 29.01.2018 | 2713 | 129283 | 7.5 | <14 | 1 | 5.6 | 1.1 | 0.5 | 10 | 11.6 |  | 15 | 0.23 | 500 |  |  |  |  | 12.7
Únor | 14.02.2018 | 4465 |  | 7.2 | 42 | 5 | 13 | 10 | 2.05 | 3.5 | 15.55 |  | 17 | 0.52 | 490 | 0.082 |  |  |  | 12.3
| 26.02.2018 | 5610 | 89652 | 7.3 | 39 | 5 | 11 | 10 | 2.35 | 4.2 | 16.55 |  | 18 | 0.19 | [5 empty] | 10.8
Březen | 14.03.2018 | 7464 |  | 7.6 | 42 | 7 | 13 | 9.3 | 1.9 | 3.4 | 14.6 |  | 17 | 0.56 | 520 | 0.054 |  |  |  | 12
| 25.03.2018 | 8444 | 104644 | 7.6 | 47 | 12 | 9 | 9.5 | 1 | 3.8 | 14.3 |  | 17 | 0.27 | [5 empty] | 11.8
Duben | 10.04.2018 | 10231 |  | 7.9 | 39 | 4 | 7.6 | 12 | 0.7 | 4 | 16.7 |  | 20 | 0.34 | 470 | 0.052 |  |  |  | 13.9
| 22.04.2018 | 11631 | 99938 | 6.8 | 36 | 3 | 6.8 | 3.4 | 0.46 | 9.5 | 13.36 |  | 16 | 0.32 | [5 empty] | 15.6
Květen | 15.05.2018 | 14227 |  | 6.9 | 53 | 4 | 11 | 5.3 | 0.28 | 6 | 11.58 |  | 14 | 0.69 | 460 | 0.049 |  |  |  | 18.1
| 30.05.2018 | 16049 | 89785 | 6.8 | 48 | 4 | 7.2 | 0.9 | 0.16 | 9.5 | 10.56 |  | 13 | 0.63
Červen | 13.06.2018 | 17837 |  | 6.8 | 28 | 6 | 5.6 | 0.22 | 0.11 | 2.2 | 2.53 |  | 3.9 | 0.67 | 400 | 0.057 | <0,0020 |  | <0,000020
| 26.06.2018 | 19318 | 89901 | 7 | 53 | 6 | 13 | 1.3 | 0.15 | 6.5 | 7.95 |  | 12 | 0.57
Červenec | 17.07.2018 | 21320 |  | 6.8 | 38 | 3 | 11 | 0.23 | 0.03 | 13.5 | 13.76 |  | 15 | 0.34 | 420 | 0.054
| 26.07.2018 | 22252 | 92637 | 7 | 14 | 2 | 7.6 |  | 0.02 | 10 | 10.02 |  | 12 | 0.22
Srpen | 12.08.2018 | 23514 |  | 6.9 | 56 | 9 | 11 | 0.7 | 0.26 | 10 | 10.96 |  | 14 | 0.59
| 22.08.2018 | 25025 |  | 7.3 | 25 | 4 | 12 | 0.49 | 0.14 | 9.5 | 10.13 |  | 12 | 0.26 | 540 | 0.076
| 27.08.2018 | 25568 | 86891 | 7.2 | 23 | 3 | 5.2 | 1 | 0.16 | 9.8 | 10.96 |  | 15 | 0.13 | 420 |  |  |  |  | 21.7
Září | 05.09.2018 | 26753 |  | 7.3 | 30 | 6 | 12 | 0.3 | 0.13 | 11.5 | 11.93 |  | 13 | 0.39 | 430 | 0.088 |  |  |  | 21.1
| 20.09.2018 | 28629 | 89337 | 6.9 | 53 | 7 | 7.6 | 0.09 | 0.13 | 9.4 | 9.62 |  | 12 | 0.41 | [5 empty] | 21.1
Říjen | 09.10.2018 | 30934 |  | 6.9 | 46 | 6 | 6 | 0.17 | 0.05 | 15 | 15.22 |  | 21 | 0.73 | 610 | 0.048 |  |  |  | 19.1
| 24.10.2018 | 32754 | 79852 | 6.7 | 37 | 5 | 5.4 | 0.89 | 0.24 | 12.5 | 13.63 |  | 15 | 0.45 | [5 empty] | 18
Listopad | 06.11.2018 | 34005 |  | 6.7 | 41 | 3 | 2.8 | 4.9 | 0.18 | 9.5 | 14.58 |  | 17 | 0.28 | 460 | 0.058 |  |  |  | 18.1
| 20.11.2018 | 35790 |  | 7.4 | 45 | 10 | 11 | 1.4 | 0.16 | 12.5 | 14.06 |  | 16 | 0.25 |  |  | <0,0020 |  | <0,000020 | 16
| 26.11.2018 | 36342 | 66370 | 7 | 25 | 4 | 11 | 0.1 | 0.14 | 8.8 | 9.04 |  | 12 | 0.13 | 410 |  |  |  |  | 15.7
Prosinec | 06.12.2018 | 37821 |  | 6.3 | 27 | 3 | 3.6 | 1.1 | 0.13 | 14.5 | 15.73 |  | 17 | 0.24 | 530 | 0.029 |  |  |  | 12.5
| 11.12.2018 | 38412 | 105243 | 6.3 | 37 | 6 | 14 | 1.6 | 0.08 | 9.5 | 11.18 |  | 14 | 0.3 | [5 empty] | 12.8
Celková bilance - ČEVAK ČOV Tábor - Klokoty, odtok
|  |  |  | Počet vzorků | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  | 26 | 26 | 15 | 12 | 2 |  | 2 | 19
|  |  |  | Průměr [mg/l] | 36.7692 | 5.0385 | 9.0769 | 3.2842 | 0.47154 | 8.5423 | 12.2981 |  | 14.7654 | 0.38538 | 474.6667 | 0.0615 | 0 |  | 0
|  |  |  | Min | 14 | 1 | 2.8 | 0.09 | 0.02 | 2.2 | 2.53 |  | 3.9 | 0.13 | 400 | 0.029 |  | 0 | 0 | 10.8
|  |  |  | Max. | 56 | 12 | 14 | 12 | 2.35 | 15 | 16.7 |  | 21 | 0.73 | 610 | 0.091 |  | 0 | 0
Výpočet zatížení m3/d | 3078.1726 | Celkem m3 | 1123533 | Bilance [t] | 41.3114 | 5.6609 | 10.1982 | 3.6899 | 0.52979 | 9.5976 | 13.8173 |  | 16.5894 | 0.43299 | 533.3037 | 0.069097 | 0 |  | 0
ČEVAK ČOV Zaluží, odtok
Měsíc | Datum | Číslo vzorku | Q | pH | CHSK-Cr | BSK5 | NL | N-NH4 | N-NO2 | N-NO3 | N anorg. | N celk. | P celk. | RL550C (RAS) | AOX | Cd | Hg | teplota
| Datum odběru |  | m3/měsíc |  | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | °C
Leden | 10.01.2018 | 922 | 1115 | 7 | 39 | 2 | 3.6 | 1.5 |  |  |  |  | 3.65
Únor |  |  | 910
Březen |  |  | 1252
Duben |  |  | 857
Květen | 23.05.2018 | 15326 | 858 | 6.9 | 64 | 4 | 5.6 | 27 | 0.05 | 13 | 40.05 | 46 | 8.13 | 490
Červen |  |  | 837
Červenec | 25.07.2018 | 22020 | 851 | 6.9 | 43 | 5 | 14 | 0.1
Srpen |  |  | 860
Září |  |  | 792
Říjen |  |  | 845
Listopad | 02.11.2018 | 33516 | 796 | 6.8 | 30 | 4 | 4.4 | 0.2 | 0.02 | 19.5 | 19.72 | 22 | 5.29 | 450
Prosinec |  |  | 994
Celková bilance - ČEVAK ČOV Zaluží, odtok
|  |  |  | Počet vzorků | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Průměr [mg/l] | 44 | 3.75 | 6.9 | 7.2 | 0.035 | 16.25 | 29.885 | 34 | 5.69 | 470
Výpočet zatížení m3/d | 30.0466 | Celkem m3 | 10967 | Bilance [t] | 0.48255 | 0.041126 | 0.075672 | 0.078962 | 0.00038385 | 0.17821 | 0.32775 | 0.37288 | 0.046802 | 5.1545
| bilance od.(t)d |  |  | 0.57619 | 0.12764 | 0.11925 | 0.006783 | 0.25184 | 0.32821 | 0.050836 | 6.0536 | 0 | 0 | 0