## Stavba
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb | [5 empty] | Datum: | 2026-01-27
Název: AČOV Tábor, navýšení kapacity uskladňovací nádrže | [5 empty] | Zakázkové číslo: 1361-892
Rozpočtové náklady
Základ pro DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
Cena celkem za stavbu | [6 empty] | 0
Rekapitulace stavebních objektů
Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
SO 07.8 | Uskladňovací nádrž kalu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace provozních souborů
Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
PS 07 | Kalové hospodářství |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
PS 14,16 | Elektročást a ASŘTP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Celkem za celek |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Vedlejší a ostatní náklady stavby
Celkem za celek |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 07-8
#TypZaznamu#
S: | 1361-892 | AČOV Tábor, navýšení kapacity uskladňovací nádrže | [25 empty] | STA
O: | SO 07.8 | Uskladňovací nádrž kalu | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 802.23 |  | 91913.44 |  | 0 |  | 0.04 |  | 38.41 |  |  |  |  | 97.18 | [6 empty] | DIL
1 | 113107515R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 51.6 |  | 0 | 0 | 0 | 406 | 20949.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 17.03 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.53 | 27.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (3,2+14,0)*3 |  | 51.6 | [23 empty] | VV | 0
2 | 113107530R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm | m2 | 2.16 |  | 0 | 0 | 0 | 812 | 1753.92 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 1.43 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.05 | 2.27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | betonová plocha : (0,8+0,1)*2,40 |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 0
3 | 113109315R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm | m2 | 2.16 |  | 0 | 0 | 0 | 971 | 2097.36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.78 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.23 | 2.66 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (0,8+0,1)*2,40 |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 0
4 | 113151111R00 | Rozebrání zpevněných ploch rozebrání ploch ze silničních panelů | m2 | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 4433.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 19.17 | 800-2 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.06 | 3.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI
|  | vč. šetrného uložení ke zpětnému užití | [25 empty] | POP
|  | 3,0*1,0*18 |  | 54 | [23 empty] | VV | 0
5 | 132201210R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 15.768 |  | 0 | 0 | 0 | 662 | 10438.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.37 | 5.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | předpoklad 80% celkového objemu výkopu | [25 empty] | POP
|  | beton : (0,8+0,1)*0,6*2,4*0,8 |  | 1.0368 | [23 empty] | VV | 0
|  | nezpev. : (0,8+0,1)*0,9*(3,6+4,8)*0,8 |  | 5.4432 | [23 empty] | VV | 0
|  | panel.kom. : (0,8+0,1)*0,75*(3,2+14,0)*0,8 |  | 9.288 | [23 empty] | VV | 0
6 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 15.768 |  | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 838.86 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.08 | 1.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI |  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 15,76800 |  | 15.768 | [23 empty] | VV | 5
7 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 3.942 |  | 0 | 0 | 0 | 1847 | 7280.87 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 3.53 | 13.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [25 empty] | SPI
|  | předpoklad 20% celkového objemu výkopu | [25 empty] | POP
|  | beton : (0,8+0,1)*0,6*2,4*0,2 |  | 0.2592 | [23 empty] | VV | 0
|  | nezpev. : (0,8+0,1)*0,9*(3,6+4,8)*0,2 |  | 1.3608 | [23 empty] | VV | 0
|  | panel.kom. : (0,8+0,1)*0,75*(3,2+14,0)*0,2 |  | 2.322 | [23 empty] | VV | 0
8 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 43.8 |  | 0 | 14.74 | 645.61 | 165.26 | 7238.39 | 21 | 0 | 0.00098 | 0.04 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.24 | 10.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
|  | beton : 0,6*2,4*2 |  | 2.88 | [23 empty] | VV | 0
|  | nezpev. : 0,9*(3,6+4,8)*2 |  | 15.12 | [23 empty] | VV | 0
|  | panel.kom. : 0,75*(3,2+14,0)*2 |  | 25.8 | [23 empty] | VV | 0
9 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 43.8 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 1760.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.07 | 3.07 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 43,80000 |  | 43.8 | [23 empty] | VV | 5
10 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 19.71 |  | 0 | 0 | 0 | 187 | 3685.77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.35 | 6.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | beton : (0,8+0,1)*0,6*2,4 |  | 1.296 | [23 empty] | VV | 0
|  | nezpev. : (0,8+0,1)*0,9*(3,6+4,8) |  | 6.804 | [23 empty] | VV | 0
|  | panel.kom. : (0,8+0,1)*0,75*(3,2+14,0) |  | 11.61 | [23 empty] | VV | 0
11 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 3.0418 |  | 0 | 0 | 0 | 321.5 | 977.93 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.01 | 0.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | hloubení rýh : 19,71 |  | 19.71 | [23 empty] | VV | 0
|  | obsyp : -7,03823 |  | -7.0382 | [23 empty] | VV | 0
|  | zásyp : -9,63 |  | -9.63 | [23 empty] | VV | 0
12 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 9.63 |  | 0 | 0 | 0 | 171 | 1646.73 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.2 | 1.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | beton : (0,8+0,1)*(0,6-0,1-0,2-0,1)*2,4 |  | 0.432 | [23 empty] | VV | 0
|  | nezpev. : (0,8+0,1)*(0,9-0,1-0,2-0,1)*(3,6+4,8) |  | 3.78 | [23 empty] | VV | 0
|  | panel.kom. : (0,8+0,1)*(0,75-0,1-0,2-0,1)*(3,2+14,0) |  | 5.418 | [23 empty] | VV | 0
13 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu | m3 | 7.0382 |  | 0 | 0 | 0 | 859 | 6045.84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.59 | 11.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | (0,8+0,1)*(0,2+0,1)*29,5 |  | 7.965 | [23 empty] | VV | 0
|  | objem potrubí DN200 : -pi*0,1^2*29,5 |  | -0.92677 | [23 empty] | VV | 0
14 | 175101109R00 | Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny | m3 | 7.0382 |  | 0 | 0 | 0 | 509 | 3582.46 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.94 | 6.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI |  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 7,03823 |  | 7.0382 | [23 empty] | VV | 5
15 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů | m3 | 3.0418 |  | 0 | 0 | 0 | 604 | 1837.23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 3,04177 |  | 3.0418 | [23 empty] | VV | 5
16 | 1 001 | Čerpání srážkových, ev.podzemních vod, vč. pohotovosti čerpací soupravy | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Čerpání po dobu trvání stavby. | [25 empty] | POP
17 | 1 002 | Ručně kopaná sonda pro ověření trasy plynovodního potrubí DN100 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
18 | 121100001RAA | Sejmutí ornice naložení a uložení odvoz do 1 000 m | m3 | 2.97 |  | 0 | 0 | 0 | 346 | 1027.62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením. | [25 empty] | SPI |  | popř. lesní půdy s naložením, vodorovným přemístěním a složením na hromady nebo se zpětným přemístěním a rozprostřením.
|  | (3,6+4,8+1,5)*2*0,15 |  | 2.97 | [23 empty] | VV | 0
19 | 181300010RAB | Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 1 000 m | m2 | 19.8 |  | 0 | 7.91 | 156.62 | 167.59 | 3318.28 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene. | [25 empty] | SPI |  | vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.
|  | Včetně přesunu hmot. | [25 empty] | POP
|  | (3,6+4,8+1,5)*2 |  | 19.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 374095.89 |  | 271483.68 |  | 0 |  | 311.66 |  | 0 |  |  |  |  | 440.79 | [6 empty] | DIL
20 | 411321414R00 | Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30 | m3 | 0.39 |  | 0 | 3922.73 | 1529.86 | 717.27 | 279.74 | 21 | 0 | 2.5251 | 0.98 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.99 | 0.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | u prefabrikátu budou při výrobě vynechány potřebné otvory pro technologické armatury | [25 empty] | POP
|  | 1,95*1,00*0,20 |  | 0.39 | [23 empty] | VV | 0
21 | 411361721R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (BSt 500 S) | t | 0.0351 |  | 0 | 42223.08 | 1482.03 | 19866.92 | 697.33 | 21 | 0 | 1.0328 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 26.616 | 0.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. | [25 empty] | SPI |  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
|  | 90kg/m3 : 1,95*1,00*0,20*0,09 |  | 0.0351 | [23 empty] | VV | 0
22 | 421351111R00 | Bednění konstrukcí deskových zřízení bednění, | m2 | 3.13 |  | 0 | 394.65 | 1235.25 | 404.35 | 1265.62 | 21 | 0 | 0.01419 | 0.04 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.561 | 1.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | mostů z betonu železového nebo předpjatého plného průřezu, | [25 empty] | SPI
|  | 1,95*0,2*2+1,00*0,20*2+1,95*1,0 |  | 3.13 | [23 empty] | VV | 0
23 | 421351211R00 | Bednění konstrukcí deskových odstranění bednění, | m2 | 3.13 |  | 0 | 0 | 0 | 203 | 635.39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.317 | 0.99 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | mostů z betonu železového nebo předpjatého plného průřezu, | [25 empty] | SPI
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 3,13000 |  | 3.13 | [23 empty] | VV | 5
24 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 2.655 |  | 0 | 811.28 | 2153.95 | 958.72 | 2545.4 | 21 | 0 | 1.8908 | 5.02 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.7 | 4.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
|  | (0,8+0,1)*0,1*29,5 |  | 2.655 | [23 empty] | VV | 0
25 | 457311114R00 | Vyrovnávací beton beton C 8/10 | m3 | 121 |  | 0 | 3038.8 | 367694.8 | 2116.2 | 256060.2 | 21 | 0 | 2.5254 | 305.58 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 3.572 | 432.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu, | [25 empty] | SPI
26 | 4 001 | Těsnící manžety prostupů ovládacích prvků ručních armatur a potrubí feka přípojky, DOD+MTŽ | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 42780.44 |  | 8625.59 |  | 0 |  | 34.66 |  | 0 |  |  |  |  | 9.4 | [6 empty] | DIL
27 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 53.76 |  | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 978.43 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.02 | 1.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [25 empty] | SPI
|  | betonová plocha : (0,8+0,1)*2,40 |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | plocha ze silničních panelů : (3,2+14,0)*3 |  | 51.6 | [23 empty] | VV | 0
28 | 564851111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 53.76 |  | 0 | 156.74 | 8426.34 | 36.26 | 1949.34 | 21 | 0 | 0.345 | 18.55 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.03 | 1.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | betonová plocha : (0,8+0,1)*2,40 |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 0
|  | plocha ze silničních panelů : (3,2+14,0)*3 |  | 51.6 | [23 empty] | VV | 0
29 | 564851111RT4 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 2.16 |  | 0 | 167.24 | 361.24 | 36.26 | 78.32 | 21 | 0 | 0.345 | 0.75 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.03 | 0.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | tl. vrsty 30cm, proto plocha uvažována 2x | [25 empty] | POP
|  | betonová plocha : (0,8+0,1)*2,40 |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 0
30 | 581121111R00 | Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny 3 a 4, tloušťky 150 mm | m2 | 2.16 |  | 0 | 615.65 | 1329.8 | 56.35 | 121.72 | 21 | 0 | 0.35865 | 0.77 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.081 | 0.17 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | betonová plocha : (0,8+0,1)*2,40 |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 0
31 | 584921121R00 | Zřízení zpev. ploch ze silničních panelů do lože zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože z kameniva tl. 50 mm | m2 | 54 |  | 0 | 40.7 | 2197.8 | 101.8 | 5497.2 | 21 | 0 | 0.0835 | 4.51 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.12 | 6.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně: | [25 empty] | POP
|  | - kameniva frakce 0 - 32 mm, | [25 empty] | POP
|  | - rozprostření podkladu, | [25 empty] | POP
|  | - osazení silničních panelů. | [25 empty] | POP
|  | Panely 50% původní | [25 empty] | POP
|  | 3,0*1,0*18 |  | 54 | [23 empty] | VV | 0
32 | 919741111R00 | Ošetření cementobetonové plochy vodou | m2 | 2.16 |  | 0 | 0.12 | 0.26 | 0.27 | 0.58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (0,8+0,1)*2,40 |  | 2.16 | [23 empty] | VV | 0
33 | 59381300R | panel pro komunikace železobetonový; KZD; l = 300,0 cm; š = 100,0 cm; h = 15,0 cm | kus | 9 |  | 0 | 3385 | 30465 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1.12 | 10.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | předpoklad nové panely 50% výměry plochy odstraňovaných | [25 empty] | POP
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 209979.32 |  | 0 |  | 3.62 |  | 0 |  |  |  |  | 134.94 | [6 empty] | DIL
34 | 632411104R01 | Ochranná a těsnící stěrka spádového betonu, DOD+MTŽ | m2 | 183.4119 |  | 0 | 0 | 0 | 313.5 | 57499.64 | 21 | 0 | 0.007 | 1.28 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 25/ II | 0.25 | 45.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | spádový beton : pi*8,0^2-2,0*2,0-1,95*7,0 |  | 183.4119 | [23 empty] | VV | 0
35 | 632411105RT31 | Samonivelační polymercementová stěrka tl. 5 mm, DOD+MTŽ | m2 | 254.5571 |  | 0 | 0 | 0 | 492.5 | 125369.35 | 21 | 0 | 0.00892 | 2.27 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 25/ II | 0.26 | 66.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | povrch stáv.bet.desky : pi*8,0^2 |  | 201.0619 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet instalační kanál : -(2,0*2,0+7,0*0,9) |  | -10.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | viditelný povrch stáv. základ.desky : (pi*8,3^2-pi*7,8^2)+2*pi*8,3*0,7+1,3*2 |  | 64.3951 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet dvířka revizního vstupu : -1,0*0,6 |  | -0.6 | [23 empty] | VV | 0
36 | 632411904R01 | Penetrace savých podkladů | m2 | 254.5571 |  | 0 | 0 | 0 | 106.5 | 27110.33 | 21 | 0 | 0.00026 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 25/ II | 0.09 | 22.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | povrch stáv.bet.desky : pi*8,0^2 |  | 201.0619 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet instalační kanál : -(2,0*2,0+7,0*0,9) |  | -10.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | viditelný povrch stáv. základ.desky : (pi*8,3^2-pi*7,8^2)+2*pi*8,3*0,7+1,3*2 |  | 64.3951 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet dvířka revizního vstupu : -1,0*0,6 |  | -0.6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 197.06 |  | 10176.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.6 | [6 empty] | DIL
37 | 892855112R00 | Kamerové prohlídky potrubí do 50 m | m | 30.5 |  | 0 | 0 | 0 | 155.5 | 4742.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.06 | 1.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 29,5+1,0 |  | 30.5 | [23 empty] | VV | 0
38 | 899711122R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm | m | 29.5 |  | 0 | 6.68 | 197.06 | 14.72 | 434.24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.026 | 0.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | R 8 001 | Napojení potrubí OC d219,1x6,3mm na technologický rozvod koncového objektu, DOD+MTŽ | kompl | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 5000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 86 | Potrubí z trub ocelových |  |  |  | 0 |  | 140543.61 |  | 17601.25 |  | 0 |  | 1.34 |  | 0 |  |  |  |  | 21.04 | [6 empty] | DIL
40 | 230011101R00 | Montáž trubky ocelové 219 x 6,3 | m | 30.5 |  | 0 | 50.61 | 1543.61 | 502.39 | 15322.9 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.6098 | 18.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | potrubí ve výkopu : 29,5 |  | 29.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | svislý úsek : 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
41 | R 86 733190239 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí do D 219 mm | m | 30.5 |  | 0 | 0 | 0 | 74.7 | 2278.35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 2.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [25 empty] | POP
|  | 29,5+1,0 |  | 30.5 | [23 empty] | VV | 0
42 | 31630589R | Koleno ocelové úhel = 90,0 °; materiál: uhlíková ocel; značka: S235JR (1.0038); de = 219,1 mm; PN 25; teplota média -20 až 120 °C | kus | 1 |  | 0 | 2055 | 2055 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0158 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
43 | R14720130R | Trubka předizolovaná ocelová d 219,1 x 6,3mm | m | 30.5 |  | 0 | 4490 | 136945 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.04309 | 1.31 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | antikorozní izolace - lepený pás s adhezní vrstvou asfalto-kaučukové směsi | [25 empty] | POP
|  | potrubí ve výkopu : 29,5 |  | 29.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | svislý úsek : 1,0 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 467.09 |  | 593.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.53 | [6 empty] | DIL
44 | 919735123R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm | m | 4.8 |  | 0 | 97.31 | 467.09 | 123.69 | 593.71 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.11 | 0.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně spotřeby vody | [25 empty] | SPI
|  | 2,4*2 |  | 4.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 203907 |  | 159015.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 199.31 | [6 empty] | DIL
45 | 933901112R00 | Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu přes 1000 m3 | m3 | 1670 |  | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 74315 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.071 | 118.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
SPI
|  | Včetně napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky. | [25 empty] | POP
46 | 93 001 | Závěrečný úklid v okolí nádrže | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
47 | 938902122R01 | Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou | m2 | 384.4739 |  | 0 | 0 | 0 | 212.5 | 81700.69 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.21 | 80.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. likvidace nečistot | [25 empty] | POP
|  | povrch stáv.bet.desky : pi*8,0^2 |  | 201.0619 | [23 empty] | VV | 0
|  | spádový beton : pi*8,0^2-2,0*2,0-1,95*7,0 |  | 183.4119 | [23 empty] | VV | 0
48 | 08211320R | vodné pro vodu pitnou | m3 | 1670 |  | 0 | 61 | 101870 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
49 | 08231320R | stočné pro vodu nečištěnou | m3 | 1670 |  | 0 | 61.1 | 102037 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 18000 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
50 | 941940031RAC0 | Pomocné lešení, šířka 1 m, výška do 10 m, montáž, demontáž, doprava, pronájem | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 21 | 0 | 0.01838 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | vč. kotvení lešení | [25 empty] | POP
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 611353.8 |  | 0 |  | 0 |  | 242.9 |  |  |  |  | 784.61 | [6 empty] | DIL
51 | 963015151R00 | Demontáž prefabrikovaných krycích desek o hmotnosti do 1 t | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1049 | 1049 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 1.585 | 1.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kanálů, šachet a žump, manipulace s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu, očištění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků zvedacího mechanizmu, | [25 empty] | SPI |  | kanálů, šachet a žump, manipulace s deskami do vzdálenosti 8 m od osy kanálu, očištění nebo vysekání betonu kolem závěsných ok pro zachycení háků zvedacího mechanizmu,
52 | 979094441R00 | Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těženým | m2 | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 4114.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.07 | 3.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m | [25 empty] | SPI |  | krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
|  | vč. uložení ke zpětnému použití | [25 empty] | POP
|  | 3,0*1,0*18 |  | 54 | [23 empty] | VV | 0
53 | 96 1.2 901 | Jádrový vývrt pro OC d219,1x6,3mm ŽB stěnou strojovny tl.300mm vč. segmentového těsnění | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 14500 | 14500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vč. začištění a likvidace suti | [25 empty] | POP
54 | 961044111R01 | Bourání betonu prostého výplňového nebo spádového | m3 | 121 |  | 0 | 0 | 0 | 4890 | 591690 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 242 |  | Vlastní | Indiv | 6.44 | 779.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 97 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 147012.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
55 | 979089001R00 | Poplatek za uložení odpadní štěrk a kamenivo, tř. odpadu 010408 | t | 18.4536 |  | 0 | 0 | 0 | 304 | 5609.89 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 51,6*0,330+2,16*0,660 |  | 18.4536 | [23 empty] | VV | 0
56 | 979990147R00 | Poplatek za uložení, polystyrenu s asfalt. s lepenkou kat. odpadů 170604, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů | t | 0.60644 |  | 0 | 0 | 0 | 39430 | 23912.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 158,34*0,00383 |  | 0.60644 | [23 empty] | VV | 0
57 | 979999987R00 | Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů | t | 12.485 |  | 0 | 0 | 0 | 592 | 7391.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | panely : 54,0*0,355*0,5 |  | 9.585 | [23 empty] | VV | 0
|  | krycí deska : 2,9*1 |  | 2.9 | [23 empty] | VV | 0
58 | 979999997R00 | Poplatek za recyklaci, směsi suti betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů | t | 242.7776 |  | 0 | 0 | 0 | 453.5 | 110099.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 17 107 | [25 empty] | POP
|  | bet.kom. : 2,16*0,360 |  | 0.7776 | [23 empty] | VV | 0
|  | spádový beton : 121*2,0 |  | 242 | [23 empty] | VV | 0
59 | R 97 901 | Příjmy z odprodeje železného šrotu | t | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | skutečné množství likvidovaného materiálu doložit vážními lístky | [25 empty] | POP
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 180928.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 131.04 | [6 empty] | DIL
60 | 998272201R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub v otevřeném výkopu | t | 351.3175 |  | 0 | 0 | 0 | 515 | 180928.52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.373 | 131.04 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | svařovaných (vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody - 827 1.2, 827 2.2, 827 4.2, 827 5.2, 827 6.2) včetně drobných objektů, | [25 empty] | SPI |  | svařovaných (vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody - 827 1.2, 827 2.2, 827 4.2, 827 5.2, 827 6.2) včetně drobných objektů,
|  | na vzdálenost 100 m | [25 empty] | POP
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3958.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0.61 |  |  |  |  | 6.33 | [6 empty] | DIL
61 | 713103122R01 | Odstranění stávající tepelné izolace stěn tl. 100 - 200 mm | m2 | 158.3363 |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 3958.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00383 | 0.61 |  | Vlastní | Indiv | 0.04 | 6.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2*pi*8,0*3,15 |  | 158.3363 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 332.16 |  | 244429.51 |  | 0 |  | 0.02 |  | 32.02 |  |  |  |  | 1.39 | [6 empty] | DIL
62 | R 767 001 | Demontáž kompletní ocelové konstrukce původní uskladňovací nádrže mimo šetrně demontovaných částí (viz samostatná položka), vč. odvozu, likvidace materiálu bude řešena odprodejem šrotu | t | 32 |  | 0 | 10.38 | 332.16 | 21.02 | 672.64 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 1 | 32 | 800-767 | Vlastní | Indiv | 0.03 | 0.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Demontáž ocelové svařované konstrukce bude provedena řezáním plamenem, součástí položky je i doprava a předání materiálu do výkupu šrotu, množství likvidovaného materiálu bude doloženo vážními lístky. Samostatně budou likvidovány izolační materiály vnějšího opláštění.
63 | 767134802R01 | Demontáž oplechování stropní desky | m2 | 2.535 |  | 0 | 0 | 0 | 122 | 309.27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.02 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.17 | 0.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,95*1,3 |  | 2.535 | [23 empty] | VV | 0
64 | R 767 002 | Kompletní konstrukce uskladňovací nádrže průměru 15,43m a výšky 10,21m, DOD+MTŽ | kompl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Materiálové řešení i povrchové úprvy kompletizované konstrukce uskladňovací nádrže kalu jsou popsány v rámci její technické specifikace v konstrukční části dokumentace, jejíž součásí je výkaz materiálu - viz příloha D.1.2-01 | [25 empty] | POP |  | Materiálové řešení i povrchové úprvy kompletizované konstrukce uskladňovací nádrže kalu jsou popsány v rámci její technické specifikace v konstrukční části dokumentace, jejíž součásí je výkaz materiálu - viz příloha D.1.2-01
|  | Kompletní dodávka výrobce, včetně potřebného rozsahu její výrobní dokumentace s návrhem detailního technického řešení a statickým výpočtem. | [25 empty] | POP |  | Kompletní dodávka výrobce, včetně potřebného rozsahu její výrobní dokumentace s návrhem detailního technického řešení a statickým výpočtem.
|  | Dodávka zahrnuje: | [25 empty] | POP
|  | - dno nádrže O 15,8 m ze svařovaného plechu z oceli třídy S235, tloušťka plechu 6 mm, včetně kónické vypouštěcí jímky s připojovacími hrdly DN 150 a DN 200 – 10,0 t | [25 empty] | POP |  | - dno nádrže O 15,8 m ze svařovaného plechu z oceli třídy S235, tloušťka plechu 6 mm, včetně kónické vypouštěcí jímky s připojovacími hrdly DN 150 a DN 200 – 10,0 t
|  | - plášť nádrže montovaný ze smaltovaných plechů o velikosti 2,82 x 1,48 m z ocelí K300T a S355CCE, tloušťka plechu 3 - 5 mm, tloušťka smaltu 0,4 mm +/- 0,1 mm – 15,5 t (plechy tl. 3 mm – 54 ks, plechy tl. 4 mm – 54 ks, plechy tl. 5 mm – 18 ks) | [25 empty] | POP |  | - plášť nádrže montovaný ze smaltovaných plechů o velikosti 2,82 x 1,48 m z ocelí K300T a S355CCE, tloušťka plechu 3 - 5 mm, tloušťka smaltu 0,4 mm +/- 0,1 mm – 15,5 t (plechy tl. 3 mm – 54 ks, plechy tl. 4 mm – 54 ks, plechy tl. 5 mm – 18 ks)
|  | - výztužné prvky montovaného pláště nádrže ze žárově pozinkované oceli třídy S235, 3x prstenec z úhelníkových profilů L 150 x 90 x10 (54 ks) – 3,0 t | [25 empty] | POP |  | - výztužné prvky montovaného pláště nádrže ze žárově pozinkované oceli třídy S235, 3x prstenec z úhelníkových profilů L 150 x 90 x10 (54 ks) – 3,0 t
|  | - montážní materiál pláště ze žárově pozinkovaných šroubů M12 s poplastovanou vnitřní hlavou a vnější maticí s plastovou krytkou – 9 350 ks | [25 empty] | POP |  | - montážní materiál pláště ze žárově pozinkovaných šroubů M12 s poplastovanou vnitřní hlavou a vnější maticí s plastovou krytkou – 9 350 ks
|  | - těsnící silikonový tmel pro spoje a hrany montovaných plechů, kartuše 0,6 l – 910 ks | [25 empty] | POP
|  | - ochranný epoxidový nátěr ocelového dna a kotevního profilu pláště – 210 m2 | [25 empty] | POP
|  | - revizní otvory v montovaném plášti DN 800 z oceli třídy S355 s ochr. povlakem, včetně montážního materiálu a otočného závěsu víka – 2 kpl | [25 empty] | POP |  | - revizní otvory v montovaném plášti DN 800 z oceli třídy S355 s ochr. povlakem, včetně montážního materiálu a otočného závěsu víka – 2 kpl
|  | - prostup s oboustrannými připojovacími hrdly potrubí NO DN 200 z oceli S235 s ochr. povlakem, vč. montážního materiálu – 2 kpl | [25 empty] | POP |  | - prostup s oboustrannými připojovacími hrdly potrubí NO DN 200 z oceli S235 s ochr. povlakem, vč. montážního materiálu – 2 kpl
|  | - kotevní prvky pro upevnění technologické výstroje (trubní rozvody, vodící tyče, jímače hromosvodu) k montovaného pláště nádrže, ocel S235 s ochranným povlakem práškovým lakováním, včetně spojovacího a montážního materiálu – 100 kg | [25 empty] | POP |  | - kotevní prvky pro upevnění technologické výstroje (trubní rozvody, vodící tyče, jímače hromosvodu) k montovaného pláště nádrže, ocel S235 s ochranným povlakem práškovým lakováním, včetně spojovacího a montážního materiálu – 100 kg
|  | - kompletní nosná konstrukce horní technologické lávky ze žárově pozinkované oceli třídy S235, hlavní podélné nosníky profilu 2x UPE 240 s příčnými výztuhami IPE 120, včetně zábradlí a montážního materiálu – 3,5 t | [25 empty] | POP |  | - kompletní nosná konstrukce horní technologické lávky ze žárově pozinkované oceli třídy S235, hlavní podélné nosníky profilu 2x UPE 240 s příčnými výztuhami IPE 120, včetně zábradlí a montážního materiálu – 3,5 t
|  | - kompletní podlahová konstrukce horní technologické lávky ze žárově pozinkovaných podlahových roštů z oceli třídy S235, výška roštu 38 mm – 15,5 m2 | [25 empty] | POP |  | - kompletní podlahová konstrukce horní technologické lávky ze žárově pozinkovaných podlahových roštů z oceli třídy S235, výška roštu 38 mm – 15,5 m2
|  | - kompletní nosná konstrukce výstupního schodiště ze žárově pozinkované oceli třídy S235, schodnice z plechů 200 x 6, nosné profily podest L 60 x 6 s podpěrami profilu UPE 80, včetně zábradlí a montážního materiálu – 1,8 t | [25 empty] | POP |  | - kompletní nosná konstrukce výstupního schodiště ze žárově pozinkované oceli třídy S235, schodnice z plechů 200 x 6, nosné profily podest L 60 x 6 s podpěrami profilu UPE 80, včetně zábradlí a montážního materiálu – 1,8 t
|  | - kompletní podlahová konstrukce schodišťových podest ze žárově pozinkovaných podlahových roštů z oceli třídy S235, výška roštu 38 mm – 5,5 m2 | [25 empty] | POP |  | - kompletní podlahová konstrukce schodišťových podest ze žárově pozinkovaných podlahových roštů z oceli třídy S235, výška roštu 38 mm – 5,5 m2
|  | - sestava protiskluzových roštových stupňů schodiště ze žárově pozinkované oceli třídy S235, rozměry 800 x 270 mm, výška roštu 38 mm – 51 ks | [25 empty] | POP |  | - sestava protiskluzových roštových stupňů schodiště ze žárově pozinkované oceli třídy S235, rozměry 800 x 270 mm, výška roštu 38 mm – 51 ks
65 | R 767 003 | Šetrná demontáž vybraných částí ocelové konstrukce původní uskladňovací nádrže - vřetenového schodiště s výstupní podestou a horní technologické lávky se zábradlím, vč. odvozu a uložení | t | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 240000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž bude provedena šetrným způsobem, součástí položky je i doprava a šetrné uložení na místo určené investorem. | [25 empty] | POP |  | Demontáž bude provedena šetrným způsobem, součástí položky je i doprava a šetrné uložení na místo určené investorem.
|  | Vzdálenost místa určení je uvažována do 10km. | [25 empty] | POP
66 | R13851110R | Plech poplastovaný vč. okapnice, DOD+MTŽ | m2 | 2.535 |  | 0 | 0 | 0 | 1360 | 3447.6 | 21 | 0 | 0.0096 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | barva dle požadavků investora | [25 empty] | POP
|  | včetně napojení na základ nádrže a prostupových manžet pro ovládací prvky technologie | [25 empty] | POP
|  | 1,95*1,3 |  | 2.535 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 39201.79 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 22.91 | [6 empty] | DIL
67 | 783897122R01 | Nátěr bet.povrchů šedou barvou na beton sjednocující, DOD+MTŽ | m2 | 254.5571 |  | 0 | 0 | 0 | 154 | 39201.79 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.04 | 0 | 0 |  | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.09 | 22.91 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | povrch stáv.bet.desky : pi*8,0^2 |  | 201.0619 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet instalační kanál : -(2,0*2,0+7,0*0,9) |  | -10.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | viditelný povrch stáv. základ.desky : (pi*8,3^2-pi*7,8^2)+2*pi*8,3*0,7+1,3*2 |  | 64.3951 | [23 empty] | VV | 0
|  | odečet dvířka revizního vstupu : -1,0*0,6 |  | -0.6 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 1521.37 |  | 175306.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12.89 | [6 empty] | DIL
68 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m | t | 322.3251 |  | 0 | 4.72 | 1521.37 | 414.28 | 133532.84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0.04 | 12.89 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
69 | 979083191R00 | Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m | t | 1289.3004 |  | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 41773.33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | včetně naložení na dopravní prostředek a složení, | [25 empty] | SPI
|  | celková vzdálenost na skládku 10km | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| SO 07.8 CELKEM |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S5: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T5: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS 07
Stavba : |  | AČOV Tábor, navýšení kapacity uskladňovací nádrže
Soubor : |  | PS 07 Kalové hospodářství
P.č. | Č. položky | Název položky | Typ | Výrobce | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | 1.1 | Stroje a zařízení včetně armatur Dodávka a montáž
1 | 1.1.1 Poz. 07.8.1 4M13.1 4M13.2 | Ponorné vrtulové míchadlo vč. vodící tyče a příslušenství součást sestavy 2 míchacích zařízení pro uskladňovací nádrž kalu o průměru 15,4 m, náplň nádrže tvoří vyhnilý kal s koncentrací sušiny 4 %, max. hloubka kalu 9,5 m, návrhová intenzita míchání umožní dosažení homogenity cca 80%. Specifikace zařízení: Ponorné axiální vrtulové míchadlo; bez usměrňovacího kruhu a převodovky; pohon vrtule přímo od hřídele el. motoru včetně sady montážního příslušenství; vodícího a instalačního dílu míchadla; tepelné ochrany statoru motoru; čidla průsaku mechanickou ucpávkou; vyhodnocovací jednotky čidla průsaku a tepelné ochrany; el. přívodní a monitorovací kabel; vodící tyč, závěsný řetěz a ostatní příslušenství. Parametry zařízení: průměr vrtule 650 mm; počet listů 3; otáčky vrtule 462 ot/min; hmotnost 180 kg; míchací výkon 0,7 m3/s; El. parametry zařízení: jmenovitý příkon P1= 10,39 kW; jmenovitý výkon P2= 7,5 kW; U= 3x 400 V; f= 50 Hz; krytí IP 68; třída izolace F; jmenovitý proud In= 24,5 A; rozběhový proud 53,9 A; rozběh hvězda trojúhelník nebo přímý; Materiálové provedení: vrtule, držák, zvihací závěs - nerezová ocel AISI 316L; hřídel - AISI 431; Účel: míchání vyhnilého kalu v uskladňovací nádrži | nutno vyplnit ! | nutno vyplnit ! | kpl | 2 |  | 0
2 | 1.1.2 Poz. 07.8.2 | Kotevní prvky vodící tyče míchadla pro upevnění k nádrži soubor kotevních prvků pro vodící tyč ponorného míchadla Poz.07.8.1, zahrnující nerezové svařované konzole pro kotvení 1ks horního držáku vodící tyče, 2 ks středních držáků a 1 ks spodního držáku u dna nádrže; včetně kotevního materiálu Parametry zařízení: rozměry a kotvení ke konstrukci nádrže budou upřesněny dodavatelskou dokumentací dle typu míchadla, celková hmotnost do 50 kg Materiálové provedení: nerezová ocel Účel: upevnění vodící tyče ke konstrukci uskladňovací nádrže kalu |  |  | kpl | 2 |  | 0
3 | 1.1.3 Poz. 07.8.3 | Kotevní patka zvedacího zařízení pro upevnění k lávce patka pro osazení zařízení Poz.07.8.4 na vodorovnou ocelovou konstrukci obslužné lávky nad uskladňovací nádrží kalu, nosnost 200 kg; spojovací a kotevní materiál z korozivzdorné oceli 1.4404 ( X2CrNiMo 17-12-2) dle ČSN 10088-1; dodávka včetně zákrytového víčka sloupu patky; Materiálové provedení: žárově pozinkovaná ocel Účel: osazení zvedacího zařízení na obslužné lávce uskladňovací nádrže |  |  | kpl | 2 |  | 0
4 | 1.1.4 Poz. 07.8.4 | Mobilní otočný jeřábek, sloupový s nastavitelným výložníkem otočné zvedací zařízení, sloupové, dvoudílné přenosné s nastavitelným výložníkem; ručním vrátkem; nerezovým lanem se závěsným okem; hákem pro převěšování zvedaného zařízení; určeno pro osazení do kotevních patek Poz.07.8.3 Parametry zařízení: nosnost - 200 kg; vyložení - 670÷1150 mm; výška - 2240 mm; délka lana - max 20m; zvedací rychlost - 10 m/min; Materiálové provedení: sloup, objímka, rameno - pozinkovaná ocel; lano - nerezová ocel; Účel: manipulace s ponornými míchadly v uskladňovací nádrži kalu |  |  | kpl | 2 |  | 0
5 | 1.1.5 Poz. 07.8.5 | Mobilní manipulační plošina pro přístup k revizním otvorům lehká konstrukce pojízdné plošiny s montážní podestou rozměrů 900 x 900 mm, s rýhovaným podlahovým plechem, zábradlím a fixačním prvkem k reviznímu otvoru, výstupní žebřík se sklonem 60° a oboustrannými madly, kolečkový pojezd s aretací Parametry zařízení: nosnost: 150 kg, vlastní hmotnost: 50 kg, výška plošiny cca 2400 mm Materiálové provedení: hliník Účel: zpřístupnění revizních otvorů uskladňovací nádrže kalu |  |  | kpl | 1 |  | 0
6 | 1.1.6 Poz. 07.8.6 | Ruční šoupě DN 200 s prodlouženým ovládáním ručním kolem měkkotěsnicí šoupě dle EN 1074; s oboustrannými přírubami dle EN 1092-2 Stavební délka dle EN 558 řada 14 (dříve F4); se třemi O-kroužky v ucpávce; Vřeteno točivé nestoupající se závitem uvnitř šoupátkové komory; Klín celopogumován antibakteriální pryží s vedením po celé délce zdvihu; plastové vedení na klínu = nízké ovládací momenty; bezúdržbové korozivzdorné utěsnění vřetene, šrouby víka není nutné dodatečně zalévat voskem; při plně otevřeném šoupátku je možné vyměnit ucpávku i pod tlakem; vřeteno kované z jednoho kusu se závitem válcovaným za studena. Materiálové provedení: těleso, víko, klín: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40); klín celopogumován antibakteriální pryží EPDM; vřeteno: korozivzdorná ocel 1.4057; O-kroužky: pryž NBR; spojovací šrouby víka: korozivzdorná ocel A2; ucpávkový šroub, vřetenová matice: kovaná mosaz; těžká protikorozní povrchová ochrana; litinové díly vně i uvnitř chráněny epoxidovým povrstvením. Účel: uzávěr stávajícího potrubí odběru kalu z uskladňovací nádrže před novou odbočkou pro sání fekavozu |  |  | kpl | 1 |  | 0
7 | 1.1.7 Poz. 07.8.7 | Ruční šoupě DN 100 s převodovkou a prodlouženým ovládáním ručním kolem měkkotěsnicí šoupě dle EN 1074; s oboustrannými přírubami dle EN 1092-2 Stavební délka dle EN 558 řada 14 (dříve F4); s převodem umožňujícím ovládání ručním kolem; se třemi O-kroužky v ucpávce; převodovka 90° Vřeteno točivé nestoupající se závitem uvnitř šoupátkové komory; Klín celopogumován antibakteriální pryží s vedením po celé délce zdvihu; plastové vedení na klínu = nízké ovládací momenty; bezúdržbové korozivzdorné utěsnění vřetene, šrouby víka není nutné dodatečně zalévat voskem; při plně otevřeném šoupátku je možné vyměnit ucpávku i pod tlakem; vřeteno kované z jednoho kusu se závitem válcovaným za studena. Materiálové provedení: těleso, víko, klín: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40); klín celopogumován antibakteriální pryží EPDM; vřeteno: korozivzdorná ocel 1.4057; O-kroužky: pryž NBR; spojovací šrouby víka: korozivzdorná ocel A2; ucpávkový šroub, vřetenová matice: kovaná mosaz; těžká protikorozní povrchová ochrana; litinové díly vně i uvnitř chráněny epoxidovým povrstvením. Účel: uzávěr nové odbočky na odběru kalu z uskladňovací nádrže pro sání fekavozu |  |  | kpl | 1 |  | 0
8 | 1.1.8 Poz. 07.8.8 | Rychlouzávěr pro pryžové savice DN 100 (feka koncovka) háková koncovka pro napojení na feka vůz DN 100 s přírubou DN 100 PN 10; včetně těsnění. Materiálové provedení: kov; povrch - komaxit nebo barva nanesená namáčením. Účel: přípojka pro fekavůz |  |  | kpl | 1 |  | 0
9 | 1.1.9 Poz. 07.8.9 | Mobilní úkapová jímka přenosná úkapová vanička pod rychlouzávěr Poz.07.8.8 Předpokládaná velikost 200x700x1000 mm; plech tl. 1,2 mm; hmotnost do 15 kg Materiálové provedení: nerezová ocel tř. 17 240 (DIN 1.4301) Účel: zachycení úkapů nečistot z feka koncovky |  |  | kpl | 1 |  | 0
10 | 1.1.10 Poz. 07.8.10 | Ruční šoupě DN 40 PN 10 s prodlouženým ovládáním ručním kolem měkkotěsnicí šoupě dle EN 1074; s oboustrannými přírubami dle EN 1092-2 Stavební délka dle EN 558 řada 14 (dříve F4); se třemi O-kroužky v ucpávce; Vřeteno točivé nestoupající se závitem uvnitř šoupátkové komory; Klín celopogumován antibakteriální pryží s vedením po celé délce zdvihu; plastové vedení na klínu = nízké ovládací momenty; bezúdržbové korozivzdorné utěsnění vřetene, šrouby víka není nutné dodatečně zalévat voskem; při plně otevřeném šoupátku je možné vyměnit ucpávku i pod tlakem; vřeteno kované z jednoho kusu se závitem válcovaným za studena. Materiálové provedení: těleso, víko, klín: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40); klín celopogumován antibakteriální pryží EPDM; vřeteno: korozivzdorná ocel 1.4057; O-kroužky: pryž NBR; spojovací šrouby víka: korozivzdorná ocel A2; ucpávkový šroub, vřetenová matice: kovaná mosaz; těžká protikorozní povrchová ochrana; litinové díly vně i uvnitř chráněny epoxidovým povrstvením. Účel: uzávěr nového zavzdušňovacího potrubí na sání fekavozu |  |  | kpl | 1 |  | 0
11 | 1.1.11 Poz. 07.8.11 | Zpětná klapka DN 40 PN 10 disková zpětná klapka DN 40 se šikmým sedlem Materiálové provedení: těleso, víko, disk: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40); disk celopogumován antibakteriální pryží EPDM; spojovací šrouby víka: korozivzdorná ocel A2; čisticí zátka: mosaz; těsnění: pryž NBR. Účel: ochrana zavzdušňovacího potrubí na sání fekavozu |  |  | kpl | 1 |  | 0
12 | 1.1.12 Poz. 07.8.12 | Kulový kohout DN 50 PN 16 nerezový plnoprůtokový kulový kohout, třídílný, DN 50 PN 16, vnitřní závit 2", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Účel: uzávěry na novém rozvodu provozní vody k uskladňovací nádrži kalu |  |  | kpl | 2 |  | 0
13 | 1.1.13 Poz. 07.8.13 | Kulový kohout DN 25 PN 16 nerezový plnoprůtokový kulový kohout, třídílný, DN 25 PN 16, vnitřní závit 1", s pákou Materiálové provedení: těleso, koule - nerezová ocel DIN 1.4401; těsnění PTFE; Účel: uzávěr na vypouštění nového rozvodu provozní vody k uskladňovací nádrži kalu |  |  | kpl | 1 |  | 0
14 | 1.1.14 Poz. 07.8.14 | Bajonetová spojka C52 s vnějším závitem 2" rychlospojka pro požární hadice s vnějším závitem 2" Materiálové provedení: hliníková slitina Účel: spojka pro napojení ostřikové hadice |  |  | kpl | 1 |  | 0
15 | 1.1.15 Poz. 07.13.4 4Y12.1 | Mezipřírubové deskové šoupě DN 200 PN 10 s pneupohonem Mezipřírubové deskové šoupě DN 200 PN 10 s osazeným a seřízeným pneupohonem; oboustranně těsnící; závitové otvory; ovládání pneupohonem s havarijní funkcí - uzavření při výpadku el. energie; doba uzavření/otevření 20 sec; senzorbox pro zobrazení polohy klapky; škrcení pro regulaci rychlosti otevírání/zavírání klapky; snímání polohy Parametry zařízení: stupeň netěsnosti A dle EN 12266-1; pevnost šedé litiny v tahu min. 25 kg/mm2; Příslušenství: ruční ovládací kolo Materiálové provedení: těleso - šedá litina; vřeteno, uzavírací deska - nerez; vřetenová matice - mosaz; těsnění - NBR; ruční kolo - ocel; spojovací materiál - nerez; průchodky - Ms/Ni Protikorozní ochrana: kovové díly opatřeny uvnitř i vně epoxid. nástřikem tl. 250 μm; Účel: uzávěr nové odbočky ze stávajícího výtlačného potrubí vyhnilého kalu z VN II° | nutno vyplnit ! | nutno vyplnit ! | kpl | 1 |  | 0
16 | 1.1.16 Poz. 07.13.5 | Kompenzátor přírubový pryžový DN 200 PN 10 stavební délka 177 mm Parametry zařízení: stlačení 20 mm; prodloužení 14 mm; boční posun ± 18 mm; uhlové natočení ± 15° Materiálové provedení: příruby - pozinkovaná uhlíková ocel; těleso - EPDM Médium: vyhnilý kal do 45°C Účel: dilatace kalového potrubí před novým pneušoupětem Poz.07.13.4 |  |  | kpl | 1 |  | 0
17 | 1.1.17 Poz. 07.20.9 4RV2 | Rozšíření stávajícího rozvaděče pneumatických ventilů doplnění rozvaděče 4RV2 se stávajícím ventilovým terminálem v konfiguraci 34P-CX-UFY-3FEEU-3MJJ, 53E-F13GEQSNBNB-L+I o nový bistabilní ventil „J“ pro pneupohon šoupěte Poz.07.13.4 včetně úpravy upevnění terminálu ve skříni, doplnění nového přepínače ve dvířkách a jeho elektrické instalace. Poznámka: elektrické a signálové připojení je dodávkou části elektro a ASŘTP Účel: úprava rozvaděče pro zapojení nového pneupohonu | nutno vyplnit ! | nutno vyplnit ! | kpl | 1 |  | 0
|  | Stroje a zařízení celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 1.2 | Trubní a hadicové rozvody Dodávka a montáž
Revizní komora a instalační kanál uskladňovací nádrže kalu
18 | 1.2.1 | Přírubový spoj DN 200 sestávající z: 2x příruba, 2x těsnění, 2x komplet spoj. mat. (8x krátké šrouby, matice, podložky) Materiálové provedení: příruba ocel ČSN 11 353 ; spoj. mat. nerezová ocel A2/A4; těsnění NBR s aramidovými vlákny Zahrnuje: výřez na stávajícím potrubí, dočasné podepření a fixaci původního potrubí, dodávku a montáž přírubového spoje pro napojení nové armatury Účel: napojení šoupěte Poz. 07.8.6 na odběru kalu z uskladňovací nádrže |  |  | kpl | 1 |  | 0
19 | 1.2.2 | Ocelová trubka Ø Tr 104x2 mm Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 Účel: nové potrubí sání fekavozu z uskladňovací nádrže |  |  | m | 2.2 |  | 0
20 | 1.2.3 | Koleno 104x2 mm 90° Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 Účel: směrový lom na potrubí sání fekavozu z uskladňovací nádrže |  |  | ks | 2 |  | 0
21 | 1.2.4 | Přírubový spoj DN 100 sestávající z: 2x příruba, 1x těsnění, 1x komplet spoj. mat. (8x krátké šrouby, matice, podložky) Materiálové provedení: příruba nerezová ocel 1.4301; spoj. mat. nerezová ocel A2/A4; těsnění NBR s aramidovými vlákny Účel: napojení koncovky Poz. 07.8.8 na sání fekavozu z uskladňovací nádrže |  |  | kpl | 1 |  | 0
22 | 1.2.5 | Přírubový spoj DN 100 sestávající z: 2x příruba točivá, 2x kroužek lemový, 2x těsnění, 2x komplet spoj. mat. (8x krátké šrouby, matice, podložky) Materiálové provedení: příruba a lemový kroužek: nerezová ocel 1.4301; spoj. mat.: nerezová ocel A2/A4; těsnění NBR s aramidovými vlákny Účel: napojení šoupěte Poz. 07.8.7 na sání fekavozu z uskladňovací nádrže |  |  | kpl | 1 |  | 0
23 | 1.2.6 | Ocelová trubka Ø Tr 44x2 mm Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 Účel: odvzdušnění nového potrubí sání fekavozu z uskladňovací nádrže |  |  | m | 1.7 |  | 0
24 | 1.2.7 | Koleno DN 40 90° (Ø 44x2mm) Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 Účel: směrový lom odvzdušňovacího potrubí na sání fekavozu z uskladňovací nádrže |  |  | ks | 4 |  | 0
25 | 1.2.8 | Přírubový spoj DN 40 sestávající z: 2x příruba, 2x těsnění, 2x komplet spoj. mat. (4x krátké šrouby, matice, podložky) Materiálové provedení: příruba nerezová ocel 1.4301; spoj. mat. nerezová ocel A2/A4; těsnění NBR s aramidovými vlákny Účel: napojení zpětné klapky Poz. 07.8.11 na odvzdušňovacím potrubí |  |  | kpl | 1 |  | 0
26 | 1.2.9 | Přírubový spoj DN 40 sestávající z: 2x příruba, 2x těsnění, 2x komplet spoj. mat. (4x krátké šrouby, matice, podložky) Materiálové provedení: příruba nerezová ocel 1.4301; spoj. mat. nerezová ocel A2/A4; těsnění NBR s aramidovými vlákny Účel: napojení šoupěte Poz. 07.8.10 na odvzdušňovacím potrubí |  |  | kpl | 1 |  | 0
27 | 1.2.10 | Vodovodní rozvod z potrubí Ø 63x5,8 SDR 11 včetně směrových lomů Materiálové provedení: HDPE 100 PN 16 Účel: nová odbočka z rozvodu provozní vody k uskladňovací nádrži kalu |  |  | m | 4.5 |  | 0
Uskladňovací nádrž kalu
28 | 1.2.11 | Ocelová trubka Ø Tr 206x3 mm Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 Účel: nové potrubí nátoku kalu z VN II° do uskladňovací nádrže |  |  | m | 9.5 |  | 0
29 | 1.2.12 | Tepelně-izolační opláštění vnějšího úseku nátokového potrubí kalu Materiálové provedení: izolační pouzdro z minerální vlny tl. 30 mm s ochrannou samolepící fólií, včetně směrových lomů, spojovacího a montážního materiálu Účel: ochrana potrubí proti zamrznutí |  |  | m | 11.5 |  | 0
30 | 1.2.13 | Koleno 206x3 mm 90° Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 Účel: směrový lom na potrubí nátoku kalu z VN II° do uskladňovací nádržee |  |  | ks | 4 |  | 0
31 | 1.2.14 | Přírubový spoj DN 200 sestávající z: 2x příruba, 2x těsnění, 2x komplet spoj. mat. (8x krátké šrouby, matice, podložky) Materiálové provedení: příruba ocel ČSN 11 353 ; spoj. mat. nerezová ocel A2/A4; těsnění NBR s aramidovými vlákny Účel: napojení nátokového potrubí kalu na prostupku stěnou nádrže |  |  | kpl | 1 |  | 0
32 | 1.2.15 | Ocelová trubka Ø Tr 206x3 mm Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 Účel: nové potrubí bezpečnostního přepadu uskladňovací nádrže |  |  | m | 8.5 |  | 0
33 | 1.2.16 | Rozšířené vtokové hrdlo DN 400/200 mm bezpečnostního přepadu uskladňovací nádrže délka 500 mm, tl. 3 mm Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 Účel: vtoková část přepadového potrubí |  |  | ks | 1 |  | 0
34 | 1.2.17 | Koleno 206x3 mm 90° Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301 Účel: směrový lom na potrubí bezpečnostního přepadu uskladňovací nádrže |  |  | ks | 4 |  | 0
35 | 1.2.18 | Přírubový spoj DN 200 sestávající z: 2x příruba, 2x těsnění, 2x komplet spoj. mat. (8x krátké šrouby, matice, podložky) Materiálové provedení: příruba ocel ČSN 11 353 ; spoj. mat. nerezová ocel A2/A4; těsnění NBR s aramidovými vlákny Účel: napojení přepadového potrubí na prostupku stěnou nádrže |  |  | kpl | 1 |  | 0
36 | 1.2.19 | Přírubový spoj DN 200 sestávající z: 1x příruba, 1x těsnění, 1x komplet spoj. mat. (8x krátké šrouby, matice, podložky) Materiálové provedení: příruba ocel ČSN 11 353 ; spoj. mat. nerezová ocel A2/A4; těsnění NBR s aramidovými vlákny Účel: napojení vypouštěcí jímky uskladňovací nádrže na stávající potrubí DN 200 odběru kalu ke strojnímu odvodnění |  |  | kpl | 1 |  | 0
37 | 1.2.20 | Přírubový spoj DN 150 sestávající z: 1x příruba, 1x těsnění, 1x komplet spoj. mat. (8x krátké šrouby, matice, podložky) Materiálové provedení: příruba ocel ČSN 11 353 ; spoj. mat. nerezová ocel A2/A4; těsnění NBR s aramidovými vlákny Účel: napojení vypouštěcí jímky uskladňovací nádrže na stávající záložní potrubí DN 150 odběru kalu ke strojnímu odvodnění |  |  | kpl | 1 |  | 0
Strojovna vyhnívací nádrže VN II°
38 | 1.2.21 | Napojovací tvarovka pro odbočku 45° na potrubí z ocel. bezešvých trub Ø 219,1x6,3 mm dle ČSN 42 5715 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 Zahrnuje: výřez na stávajícím potrubí, dočasné podepření a fixaci původního potrubí, dodávku a montáž nové dílensky realizované tvarovky, zakončené tvarovým výřezem pro napojení odbočujícího potrubí Účel: nová odbočka ze stávajícího výtlačného potrubí vyhnilého kalu z VN II° |  |  | ks | 1 |  | 0
39 | 1.2.22 | Ocelová trubka bezešvá Ø 219,1x6,3mm dle ČSN 42 5715 Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 Účel: nové potrubí vyhnilého kalu z VN II° do uskladňovací nádrže |  |  | m | 2.5 |  | 0
40 | 1.2.23 | Přírubový spoj DN 200 sestávající z: 1x příruba, 1x těsnění, 1x komplet spoj. mat. (8x šroub, matice, podložky) Účel: napojení armatur na nové potrubí vyhnilého kalu z VN II° do uskladňovací nádrže (šoupěte Poz.7.13.4 a kompenzátoru Poz.7.13.5) |  |  | kpl | 2 |  | 0
41 | 1.2.24 | Přírubový spoj DN 200 sestávající z: 2x příruba, 2x těsnění, 2x komplet spoj. mat. (8x krátké šrouby, matice, podložky) Materiálové provedení: příruba ocel ČSN 11 353 ; spoj. mat. nerezová ocel A2/A4; těsnění NBR s aramidovými vlákny Účel: napojení nového potrubí vyhnilého kalu z VN II° na podzemní úsek trasy |  |  | kpl | 1 |  | 0
42 | 1.2.25 | Koleno DN 200 90° (Ø 219,1x6,3mm) Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 Účel: směrový lom na potrubí vyhnilého kalu z VN II° |  |  | ks | 2 |  | 0
43 | 1.2.26 | Koleno DN 200 45° (Ø 219,1x6,3mm) Materiálové provedení: ocel ČSN 11 353 Účel: směrový lom na potrubí vyhnilého kalu z VN II° |  |  | ks | 1 |  | 0
|  | Trubní a hadicové rozvody celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 1.3 | Doplňkové konstrukce a materiál Dodávka a montáž
44 | 1.3.1 | Zámečnické výrobky a pomocné ocelové konstrukce. Materiálové provedení: nerezová ocel tř. 17 240 (DIN 1.4301). Účel: pomocné konstrukce; trubní podpěry; kotevní a úložné prvky; vč. konzol; závěsů; objímek; třmenů a montážního materiálu. Poznámka: bude zhotoveno dle výrobní dokumentace |  |  | kg | 150 |  | 0
45 | 1.3.2 | Drobný montážní materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0
46 | 1.3.3 | Těsnící materiál závitových spojů |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Doplňkové konstrukce a materiál celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 1.4 | Stavební výpomocné práce Dodávka a montáž
47 | 1.4.1 | Stavební výpomoc při montážích a demontážích, pomocné práce a úklid |  |  | hod | 24 |  | 0
|  | Stavební výpomocné práce celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 1.5 | Povrchové úpravy Dodávka a aplikace
48 | 1.5.1 | Očištění; odmaštění a pasivace svarových spojů u potrubí a příslušenství z nerez. oceli; včetně likvidace odpadních vod z moření a pasivace (oplachů). |  |  | m2 | 1.5 |  | 0
49 | 1.5.2 | Nátěrové systémy pro základní a konečnou povrchovou úpravu nových technologických potrubí z oceli tř. 11 a litiny včetně nosných, podpůrných a doplňkových konstrukcí. Položka zahrnuje očištění povrchu potrubí na stupeň Sa 3 dle ČSN EN ISO 8501 a vícevrstvý antikorozní nátěr pro prostředí se stupněm korozní agresivity C3 (střední) dle ČSN EN ISO 12944-2 při předpokládané vysoké životnosti nátěrového systému (H - více než 15 let) dle ČSN EN ISO 12944-1 |  |  | m2 | 5 |  | 0
50 | 1.5.3 | Označení potrubí - směr toku, funkce potrubí, dopravovaná látka |  |  | kpl | 1 |  | 0
51 | 1.5.4 | Označení strojů a pohonů dle technologického schématu |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Povrchové úpravy celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 1.6 | Demontáže včetně likvidace odpadu
52 | 1.6.1 | Šetrné demontáže stávajících zařízení v uskladňovací nádrži kalu Zahrnuje: - stávající ponorné míchadlo včetně vodící tyče - 2 kpl - stávající mobilní jeřábek včetně kotevní patky - 2 kpl Poznámka: demontovaná zařízení budou očištěna a předána investorovi |  |  | kg | 400 |  | 0
53 | 1.6.2 | Odvoz materiálu z šetrných demontáží do vzdálenosti 10 km a jeho předání investorovi k uskladnění nebo jinému využití |  |  | kg | 400 |  | 0
54 | 1.6.3 | Demontáže ostatních stávajících zařízení Zahrnuje: - rušené úseky potrubních a hadicových rozvodů včetně souvisejících zámečnických a kotevních prvků v uskladňovací nádrži kalu a ve strojovně vyhnívací nádrže VN II° Poznámka: demontovaný materiál bude odvezen a zlikvidován v rámci samostatné položky Poz. 1.6.4 |  |  | kg | 500 |  | 0
55 | 1.6.4 | Odvoz materiálu z demontáží do vzdálenosti 10 km a jeho likvidace včetně poplatku za likvidaci nebo uložení odpadu. Poznámka: zisky z prodeje druhotných surovin (železného šrotu) budou vypořádány v rámci samostatné položky Poz. 1.6.5 |  |  | kg | 500 |  | 0
56 | 1.6.5 | Odpočet z celkové ceny stavby za příjmy z prodeje druhotných surovin (železného šrotu) Poznámka: skutečné množství materiálu k prodeji bude dokladováno vážními lístky |  |  | kg | 400 |  | 0
|  | Demontáže celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 1.7 | Pomocné práce, konstrukce a zařízení Dodávka a montáž
57 | 1.7.1 | Funkční a individuální zkoušky, uvedení zařízení do provozu; nastavení zařízení; dokumentace zařízení v českém jazyce. |  |  | kpl | 1 |  | 0
58 | 1.7.2 | Asistence pracovníků provozovatele ČOV při realizaci technologické části strojní |  |  | hod | 24 |  | 0
59 | 1.7.3 | Zaškolení pracovníků provozovatele ČOV pro nově instalovaná strojní zařízení |  |  | hod | 4 |  | 0
60 | 1.7.4 | Dočasné konstrukce; lávky a lešení pro zpřístupnění pracovních prostorů při realizaci stavby; pořízení (zapůjčení) materiálu; včetně dopravy; montáže a demontáže. Účel: zpřístupnění pracovního prostoru pro montáže a demontáže strojního zařízení |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Pomocné práce, konstrukce a zařízení celkem : | [5 empty] | 0
Díl: | 1.8 | Přípravné práce a provizorní opatření Dodávka a montáž
61 | 1.8.1 | Dočasná odstávka, uzavření a uvolnění stávajících trubních tras (po dobu jejich úprav nebo napojování nových úseků potrubí) Opatření zahrnuje nátokové a odběrné potrubí vyhnilého kalu do/z uskladňovací nádrže, kolektorový rozvod provozní vody a rozvod tlakového vzduchu ve strojovně VN II° |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Provizorní opatření celkem : | [5 empty] | 0
|  | PS 07 CELKEM | [5 empty] | 0

## PS 14,16
Stavba : |  | AČOV Tábor, navýšení kapacity uskladňovací nádrže
Soubor : |  | PS 14,16 Elektročást a ASŘTP
P.č. | Č. položky | Název položky | Typ | Výrobce | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | 2.1 | Periferie elektro, ASŘTP a připojovaná technologická zařízení Dodávka, montáž a připojení
1 | 2.1.1 4L13.3 | Radarový hladinoměr s s polymerní parabolickou anténou a montážním držákem: kontinuální, bezkontaktní, dosah 120 m (394 stop), pro kapaliny a pevné látky, materiál těsnění antény / procesního spojení PP / PP / -40 ... +80 °C (‑40 ... +176 °F), montážní držák na stěnu / strop, typ a materiál procesního spojení universální, plastová parabolická anténa / PP/PBT, prachování (sebečisticí) spojení bez prašného spojení, kryt: jednokomorový kryt, typ ochrany: Intrinsicky bezpečný Ex ia / IS (třída I, II, III, oddělení 1). Elektrické spojení: M20, místní HMI: součástí, s zakrytým víkem, Regionální Ex schválení: ATEX (Evropa), IECEx (Celosvětově), Komunikace / Výstup: 4-20 mA HART. Dodávka a montáž do provozuschopného stavu. | nutno vyplnit ! | nutno vyplnit ! | ks | 1 |  | 0
2 | 2.1.2 | Nosná konstrukce nerez otočná pro uchycení snímače hladiny. |  |  | ks | 1 |  | 0
4 | 2.1.4 4M13.1, 4M13.2 | El. připojení a ovládání míchadla, včetně připojení tepelné ochrany, průsaku a signalizace provozních a poruchových stavů. Parametry motoru: 400V 10,5kW (zařízení dodávkou technologie). Místní manuální ovládání start/stop, signalizace chodu a poruchy, přepínání Aut-Ruč. |  |  | ks | 2 |  | 0
5 | 2.1.5 MS-4M13.1, MS-4M13.2 | Plastová ovládací skříňka pro ovládání míchadla v ručním režimu a přepínání režimů , včetně stříšky v sestavě: 1x plastová rozvodnice pro venkovní použití IP66 min. velikost 360x254x111 (š. x v. x h), 1x třípolohový přepínač s dvěmi kusy spínacích jednotek, 1x spínací tlačítko, 1x rozpínací tlačítko, 2x signálka, 11x svorky řadové, 1x vyh. relé průsaku a termistoru. |  |  | ks | 2 |  | 0
6 | 2.1.6 | Zásuvková skříň, 1x 400V - 16A pětikolík, 2x 230V - 16A, chráněna jističi a proudovým chráničem, krytí min. IP 44. |  |  | ks | 1 |  | 0
7 | 2.1.7 | Reflektor s LED světelným zdrojem, krytí min. IP44, světelný tok min. 5000lm, včetně nutného montážního příslušenství. |  |  | ks | 3 |  | 0
8 | 2.1.8 | Nosná konstrukce nerez (žárový zinek), včetně výložníku pro LED reflektor. |  |  | ks | 2 |  | 0
9 | 2.1.9 | Spínač jednoduchý 230V/10A pro instalaci na stěnu se zvýšeným krytím IP44 (venkovní instalace); včetně veškerého montážního příslušenství. |  |  | ks | 2 |  | 0
10 | 2.1.10 | Instalace rozváděče, připojení na rozvodnou síť závodu |  |  | ks | 1 |  | 0
|  | Periferie elektro, ASŘTP a připojovaná technologická zařízení CELKEM: | [5 empty] | 0
Díl: | 2.2 | Rozšíření a úprava rozváděče RM04 Dodávka, montáž a připojení
11 | 2.2.1 | Obvod pro napájení nového pole č.5 rozváděče RM04 1x 3f pojistkový odpojovač vč. pojistek 160, svorky, kompletní připojení vč. svorek a upevňovacího materiálu. |  |  | ks | 1 |  | 0
12 | 2.2.2 | Skříňový rozvaděč 600x2000x400 (š x v x h) se soklem 100mm, IP 54, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 automatickým odpojením vadné části v síti TN-S, barva RAL 7035, montážní deska |  |  | ks | 1 |  | 0
13 | 2.2.3 | Přípojnicový systém |  |  | ks | 1 |  | 0
14 | 2.2.4 | Sestava rozvodných bloků (sběren) jednotlivých napájecích fází a N potenciálu pro celý rozváděč. |  |  | ks | 1 |  | 0
15 | 2.2.5 | Sběrna PE |  |  | ks | 1 |  | 0
16 | 2.2.6 | Sběrna nulový bod |  |  | ks | 1 |  | 0
17 | 2.2.7 | Obvod pro motor míchadla do 11kW/400V, Ex2 Složení: 1x motorový spouštěč s pomocným kontaktem, 3x stykač s pom. kontaktem, 4 x pomocné relé, sign. do řídícího systému, 1x přepěťová ochrana na rozhraní LPZ0 a LPZ1 pro signálové vedení dvoukanálová, 1x přepěťová ochrana na rozhraní LPZ0 a LPZ1 silová, kompletní připojení vč. svorek, kabelových ucpávek a upevň. materiálu. |  |  | kpl | 2 |  | 0
18 | 2.2.8 | Demontáž nepotřebné výzbroje |  |  | kpl | 1 |  | 0
19 | 2.2.9 | Drobný instalační materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0
20 | 2.2.10 | Montáž výzbroje - výroba rozváděče |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Rozšíření a úprava rozváděče RM04 CELKEM: | [5 empty] | 0
Díl: | 2.3 | Kabely a elektroinstalační materiál Dodávka a montáž
21 | 2.3.1 | 3x1,5 - propojovací kabel silový |  |  | m | 200 |  | 0
22 | 2.3.2 | 4x4 - propojovací kabel silový |  |  | m | 571 |  | 0
23 | 2.3.3 | 5x4 - propojovací kabel silový |  |  | m | 143 |  | 0
24 | 2.3.4 | 12x1,5 - propojovací kabel silový |  |  | m | 286 |  | 0
25 | 2.3.5 | 2Px1C propojovací kabel stíněný - modrý plášť |  |  | m | 143 |  | 0
26 | 2.3.6 | CY 6 - měděný vodič izolovaný na pospojení |  |  | m | 114 |  | 0
27 | 2.3.7 | CY 16 - měděný vodič izolovaný na pospojení |  |  | m | 29 |  | 0
28 | 2.3.8 | Instalační trubka ÚV odolná, průměr 25mm pevná, včetně příslušenství |  |  | m | 71 |  | 0
29 | 2.3.9 | Instalační trubka ÚV odolná, průměr 25mm ohebná, včetně příslušenství |  |  | m | 43 |  | 0
30 | 2.3.10 | Instalační trubka ÚV odolná, průměr 40mm pevná, včetně příslušenství |  |  | m | 43 |  | 0
31 | 2.3.11 | Instalační trubka ÚV odolná, průměr 40mm ohebná, včetně příslušenství |  |  | m | 29 |  | 0
32 | 2.3.12 | Drátěný kabelový žlab kovový, žárově zinkovaný 60x100, včetně tvarových dílů vík, podpěr a montážního příslušenství! |  |  | m | 36 |  | 0
33 | 2.3.13 | Svorkovací krabice pro obecné propojení komponent EI a ASŘ - šxvxh 180x110x90 mm - IP65 pro venkovní použití - včetně vývodek (2ks) a svorkovnice |  |  | ks | 1 |  | 0
34 | 2.3.14 | Svorkovací krabice pro obecné propojení komponent EI a ASŘ - šxvxh 94x94x81 mm - IP65 pro venkovní použití - včetně vývodek a svorkovnice |  |  | ks | 3 |  | 0
35 | 2.3.15 | Protipožární ucpávky |  |  | m2 | 0.2 |  | 0
36 | 2.3.16 | Dialektrický koberec před rozvaděčem |  |  | ks | 1 |  | 0
|  | Kabely a elektroinstalační materiál CELKEM: | [5 empty] | 0
Díl: | 2.4 | Ochrana před bleskem Dodávka a montáž
37 | 2.4.1 | Opětovná instalace demontovaného jímacího vedení na novou uskladňovací nádrž (podpůrné trubky, jímače, pa svorky, propojovací al lano). |  |  | kpl | 1 |  | 0
38 | 2.4.2 | Doplnění stávajícícho jímacího vedení - oprava poškozených součástí (spojovací materiál, PA svorka atd). |  |  | kpl | 1 |  | 0
39 | 2.4.3 | Svody: - vodič HVI -černý D 20 |  |  | m | 80 |  | 0
40 | 2.4.4 | Svody: - podpěra vedení HVI na zeď |  |  | ks | 60 |  | 0
41 | 2.4.5 | Svody: - podpěra zahnutá |  |  | ks | 20 |  | 0
42 | 2.4.6 | Svody: - připojovací sada s mont.přísl. pro HVI D 20mm černý |  |  | ks | 6 |  | 0
43 | 2.4.7 | Svody: - koncovka HVI závit |  |  | ks | 6 |  | 0
44 | 2.4.8 | Svody: - koncovka HVI vnitřní + rovná |  |  | ks | 4 |  | 0
45 | 2.4.9 | Svody: - označení svodů |  |  | ks | 4 |  | 0
46 | 2.4.10 | Svody: - ochranná trubka (např. kopoflex) 40 mm pro izolaci HVI v zemi |  |  | m | 10 |  | 0
47 | 2.4.11 | Pospojení: - vodič CYA 6 mm/2 + svorky a podružný materiál |  |  | m | 80 |  | 0
48 | 2.4.12 | Pospojení: - spojovací materiál |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Ochrana před bleskem CELKEM: | [5 empty] | 0
Díl: | 2.5 | Demontážní práce Demontáž a odpojení
49 | 2.5.1 | El. odpojení stávajících el. technologických zařízení (míchadel). |  |  | ks | 2 |  | 0
50 | 2.5.2 | Demontáž a el. odpojení stávajících periferií ASŘTP a elektro. |  |  | ks | 12 |  | 0
51 | 2.5.3 | Stažení nepotřebné kabeláže do 80 m |  |  | ks | 10 |  | 0
52 | 2.5.4 | Demontáž kabelové trasy stávající uskladňovací nádrže |  |  | m | 30 |  | 0
53 | 2.5.5 | Šetrná demontáž jímacího vedení a svodů stávající uskladňovací nádrže |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  | Demontážní práce CELKEM: | [5 empty] | 0
Díl: | 2.6 | Ostatní práce, software a služby Dodávka a montáž
Software
54 | 2.6.1 | Softwarové vybavení řídícího systému - úprava |  |  | kpl | 1 |  | 0
55 | 2.6.2 | Softwarové vybavení operátorského panelu - úprava |  |  | kpl | 1 |  | 0
56 | 2.6.3 | Software operátorsko inženýrského pracoviště - úprava |  |  | kpl | 1 |  | 0
57 | 2.6.4 | Software operátorsko inženýrského pracoviště (zpracování dat do bilancí a provozního deníku) - úprava |  |  | kpl | 1 |  | 0
58 | 2.6.5 | Software pro realizaci datového přenosu - úprava |  |  | kpl | 1 |  | 0
Ostatní práce a služby
59 | 2.6.6 | Výchozí revize elektrických zařízení |  |  | kpl | 1 |  | 0
60 | 2.6.7 | Funkční zkoušky, uvedení do provozu |  |  | kpl | 1 |  | 0
61 | 2.6.8 | Metrologické ověření, kalibrace přístrojů MaR |  |  | kpl | 1 |  | 0
62 | 2.6.9 | Zaškolení personálu obsluhy a údržby pro nová zařízení elektro a ASŘTP |  |  | hod | 4 |  | 0
63 | 2.6.10 | Vyjádření TIČR vč. přípravy podkladů |  |  | kpl | 1 |  | 0
64 | 2.6.11 | Likvidace a doprava demontovaného odpadu do 10 km, včetně poplatku za likvidaci nebo uložení odpadu. |  |  | kg | 600 |  | 0
65 | 2.6.12 | Zpřístupnění pracovních prostorů - dočasné lešení a lávky pro demontáže a montáže prováděné při realizaci části elektro a ASŘTP |  |  | kpl | 1 |  | 0
66 | 2.6.13 | Součinnost provozovatele při realizaci části elektro a ASŘTP, při tvorbě algoritmů řízení a vizualizace |  |  | hod | 16 |  | 0
|  | Ostatní práce, software a služby CELKEM : | [5 empty] | 0
|  | PS 14,16 CELKEM | [5 empty] | 0

## VON
Stavba : |  | AČOV Tábor, navýšení kapacity uskladňovací nádrže
Soubor : |  | Vedlejší a ostatní náklady
P.č. | Č. položky | Název položky | Typ | Výrobce | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem
Díl: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady
1 | 01 | Zařízení staveniště |  |  | soubor | 1 |  | 0
podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4a)
2 | 02 | Vytýčení staveb a podzemních zařízen |  |  | soubor | 1 |  | 0
podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4b)
3 | 03 | Dodavatelská dokumentace pro realizaci stavby |  |  | soubor | 1 |  | 0
podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4c)
4 | 04 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | soubor | 1 |  | 0
podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4d)
5 | 05 | Geodetické zaměření stavby |  |  | soubor | 1 |  | 0
podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4e)
6 | 06 | Aktualizace provozního řádu ČOV |  |  | soubor | 1 |  | 0
podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4f)
7 | 07 | Doklady požadované k předání a převzetí díla |  |  | soubor | 1 |  | 0
podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4g)
8 | 08 | Komplexní zkoušky |  |  | soubor | 1 |  | 0
podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4h)
|  | OVN CELKEM | [5 empty] | 0