| Revize |  |  |  |  |  | Datum revize | Schválil |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost – divize Praha Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7, tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vedoucí projektu |  |  |  |  | Ing. Daniel Kozický | Podpisy: |  | Paré: |  |
| Zástupce vedoucího projektu |  |  |  |  | Ing. Pavel Martan |  |  |  |  |
| Zodpovědný projektant |  |  |  |  | Ing. Pavel Martan |  |  |  |  |
| Vypracoval |  |  |  |  | Ing. Pavel Martan |  |  |  |  |
| Kontroloval |  |  |  |  | Ing. Radovan Haloun |  |  |  |  |
| Investor |  | VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor |  |  |  |  |  |  |  |
| Objednatel |  | VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor |  |  |  |  |  |  |  |
| Akce |  | STAVBA SEZIMOVO ÚSTÍ, TÁBORSKÁ ULICE VČETNĚ VODOVODU A KANALIZACE, II.ETAPA |  |  |  | Zakázkové číslo | 1374912 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Stupeň | DPS |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Datum | 06/2014 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Soubor | input.doc.doc |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tiskový soubor |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Formát | 13 A4 |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  | Měřítko |  |  |  |
| Příloha |  |  |  |  |  | Číslo přílohy |  |  | Revize |
|  |  | SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  | B.1 |  |  | 0 |

OBSAH:

1.	URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	3

1.1	Zhodnocení staveniště	3

1.2	Urbanistické a architektonické řešení stavby	3

1.3	Technické řešení	4

1.3.1	Základní údaje o stavbě	4

1.3.2	Celková koncepce technického řešení	5

1.4	Statické zajištění stávajících nemovitostí	5

1.5	Napojení stavby na dopravní infrastrukturu	6

1.6	Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně dopravy v klidu	6

1.7	Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany	6

1.7.1	Vlivy v průběhu výstavby	6

1.7.2	Vlivy realizované stavby a jejího provozu	6

1.7.3	Požadavky na kácení vzrostlé zeleně	7

1.7.4	Nakládání s odpady	7

1.8	Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch	8

1.9	Průzkumy, měření a jejich vyhodnocení	8

1.10	Údaje o podkladech pro vytyčení stavby	8

1.11	Členění stavby na jednotlivé stavební a technologické provozní soubory	8

1.12	Vliv stavby na okolní pozemky a stavby	9

2.	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST	9

3.	HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	9

4.	BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ	11

5.	OCHRANA PROTI HLUKU	11

6.	ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA	12

7.	ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	12

8.	OCHARANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ	12

8.1	Povodně	12

8.2	Sesuvy půdy	13

8.3	Poddolování	13

8.4	Seizmicita	13

8.5	Radon	13

9.	OCHRANA OBYVATELSTVA	13

# URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Dokumentace řeší celoplošnou rekonstrukci komunikace a dále rekonstrukci stávajících částí vodovodní a kanalizační sítě, včetně rekonstrukce odboček pro domovní přípojky. Navrhovaná rekonstrukce přispěje ke zlepšení současného stavu zásobování vodou, odvádění odpadních vod obyvatel a napraví celkově špatný stav komunikace.

Předkládaná dokumentace je vyhotovena na základě smlouvy o dílo mezi investorem stavby a zpracovatelem předkládané dokumentace a bude sloužit jako podklad pro výběr Zhotovitele stavby

## Zhodnocení staveniště

Lokalitou stavby je ulice Táborská v Sezimově Ústí. Povrch ulice v současné době není v dobrém technickém stavu, a proto bude v rámci investice města do technické infrastruktury rekonstruován. Po obou stranách ulice se nachází zástavba převážné rodinných domů.

Staveniště má rovinatý, mírně skloněný, až skloněný charakter, dle umístění kanalizace vůči toku řeky Lužnice.

## Urbanistické a architektonické řešení stavby

Z pohledu urbanisty je vodovod a kanalizace sestavena z čistě průmyslových objektů bez nároku na speciální architektonické ztvárnění. Kanalizační objekty, gravitační stoky a vodovodní řady mají vodohospodářský charakter a jsou bez nároků na architektonické řešení.

Stavebními úpravami dojde k pravidelnému uspořádání dopravního prostoru a k vymezení zpevněných ploch v místě sjezdů z přilehlých nemovitostí. Rovněž budou sjednoceny povrchy u jednotlivých dopravních pruhů. Změnou příčného tvaru komunikace (zejména realizací obrubníků s nadvýšením) dojde ke zvýšení ochrany chodců. Jsou navrženy i stavební úpravy potřebné k bezbariérovému užívání stavby.

Komunikace – asfaltový kryt.

Chodníky – kryt z betonové zámkové dlažby, barva přírodní.

Vjezdy – kryt z betonové zámkové dlažby, barva červená.

Silniční a chodníkové obrubníky – betonové .

## Technické řešení

### Základní údaje o stavbě

Kanalizace

Rekonstrukce stoky 		385,86 m

Rekonstrukce výustního objektu 		1 ks

Propoje na stávající kanalizaci		2,00 m

Odbočky pro domovní přípojky a uliční vpusti		141,97 m

Celkem		529,83 m

Vodovod

Rekonstrukce vodovodního řadu		409,08 m

Propojení na stávající domovní přípojky		122,72 m

Celkem		531,80 m

Komunikace

1/ Komunikace.

Je navržená celoplošná obnova konstrukce vozovky a chodníků.

Délka upravovaného úseku:

Větev C – 145,23 m

Větev D – 294,19 m

Plocha  : Větev C – 955,0 m2

Větev D – 1796,0 m2

2/ Chodníky

Konstrukce je navržená  s krytem z  betonové zámkové dlažby, standardní povrch, barva přírodní.

Tloušťka konstrukce – 25 cm.

Plocha  : Větev C – 381,0 m2

Větev D – 1025,6 m2

3/ Vjezdy.

Úprava vjezdů ( napojení přilehlých nemovitostí) je vyvolaná stavebními úpravami celého dopravního prostoru v Táborské ulici. Konstrukce je v souladu s DSP navržená jako plocha s pojezdem do 3,5 t. Kryt je navržen z betonové zámkové dlažby, standardní povrch, barva červená.

Tloušťka konstrukce – 52 cm.

Plocha  : Větev C – 108,0 m2

Větev D – 190,0 m2

4/ Odvodnění.

Stávající uliční vpusti budou vybourané a jsou navržené nové uliční vpusti ve vyšším počtu.

Větev C – 10 ks UV

Větev D – 12 ks UV

Zajištění stávajících nemovitostí

Do projektu je zařazeno statické zajištění stávajících nemovitostí

Veřejné osvětlení

Stávající veřejné osvětlení bude nahrazeno novým.

Počet svítidel:

Větev C – 2 ks

Větev D – 12 ks

### Celková koncepce technického řešení

Ve městě zůstane zachován systém jednotné kanalizace, který je ukončena na areálové ČOV v Táboře. Systém zásobování vodou zůstane rovněž zachován s tím, že budou zrušeny nevyhovující společné domovní přípojky.

Hloubka nově navržených stok a řadů je navržena dle polohy stávající kanalizace a vodovodu. V rámci stavby budou přepojeny domovní přípojky a přípojky od uličních vpustí. Přesná poloha domovních přípojek jak u kanalizace tak, u vodovodu nebyla v době přípravy projektu známa. Existuje pouze orientační zákres v pasportu od provozovatele. Předpokládáme proto, že každá nemovitost má jednu kanalizační a jednu vodovodní přípojku.

Stavebními úpravami dojde k pravidelnému uspořádání dopravního prostoru a k vymezení zpevněných ploch v místě sjezdů z přilehlých nemovitostí. Díky této úpravě nebude docházet k přechodnému stání vozidel na komunikaci ( po dobu otevírání a zavírání vrat atd.) a nedojde k zúžení průjezdného profilu komunikace stojícím vozidlem. Celkově dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

## Statické zajištění stávajících nemovitostí

Stavbou budou dotčeny stávající nemovitosti, které se nacházejí podél Táborské ulice. V době přípravy projektu proběhla pasportizace těchto nemovitostí a jejich posouzení statikem, aby bylo možno stanovit jakým způsobem zajistit tyto nemovitosti před poškozením stavbou.

Vzhledem k tomu, že základové a sklepní zdivo je výhradně kamenné, bude jeho stav před započetím sanačních prací ověřen u objektu kopanou sondou při vnějším líci zdiva. Statické zajištění objektu je navrženo tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby kanalizace a vodovodu v ulici Táborská a užívání nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Je navrženo podchycení základů železobetonovým pasem. Pro zajištění statické stability objektů je nutné dodržet následující postup:

- Rozebrání zpevněné vrstvy vozovky a chodníku

- Postupný (střídavý) výkop a betonáž zesilujících železobetonových pasů při maximální délce pracovních záběrů 1,5 – 2,0m.

- Základy nemovitosti ulici budou podchyceny lamelami ve tvaru L z vyztuženého betonu, širokými maximálně 1500 mm. Jejich tloušťka bude 250 mm před líc základového zdiva. Pod úrovní základové spáry budou lamely zabíhat pod základové zdivo a to cca 250 mm. Lamely budou z betonu C20/25, vyztuženy budou koši z oceli R 10505. Lamely budou bočně spojeny pouze profilovaným čelem nebo přesahem sítě 300 mm.

- Zpětný zásyp zbytků výkopové rýhy v líci zesilujícího pasu

- Následný výkop rýhy pro kanalizační trasu při současném budování rozpěrného pažení

- Zpětný zásyp po dílčích hutněných vrstvách zeminy při maximální tloušťce vrstvy zeminy 30cm

- Další pracovní záběr je možné zahájit až po dokončení zásypu předchozího záběru.

## Napojení stavby na dopravní infrastrukturu

Po dobu stavby musí zhotovitel zajistit průjezd vozů policie, hasičů a zdravotnické služby na všech dotčených komunikacích a zachovat přístup k požárním hydrantům a uzávěrům plynu. K objektům odděleným výkopem instaluje zhotovitel, po dohodě s jejich majiteli a správci, můstky a lávky se zábradlím v souladu s bezpečnostními předpisy. V průběhu stavby nesmí docházet ke znečišťování vozovek, po ukončení prací v tělese silnice, před zrušením dopravních opatření, bude silnice uvedena do původního stavu, zásyp zhutněn po vrstvách a obnoveny příkopy.

Komunikace i chodníky na začátku a na konci úpravy navazují na stávající nivelety.

## Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně dopravy v klidu

Na stavbu je zpracované DIO, zhotovitel stavby si jej může přizpůsobit podle zvoleného postupu výstavby. Potom je potřeba jeho nové projednání s příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR.

Zhotovitel si zajistí vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR), na základě kterého zajistí provedení příslušných dopravní opatření.

## Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

### Vlivy v průběhu výstavby

K zásadnímu ohrožení jakosti vod v souvislosti prováděním výstavby nedojde. Nutné bude dodržovat základní preventivní opatření proti znečištění povrchové vody (související s prováděním zemních prací v těsné blízkosti vodního toku, v záplavovém území). V souvislosti s výstavbou se rovněž nepředpokládá negativní dotčení stávajících zdrojů podzemních vod (snížení vydatnosti, nebo zhoršení kvality). Samozřejmě se předpokládá dodržování preventivních opatření k vyloučení možnosti vzniku ekologické havárie v důsledku úniku ropných látek z mechanizačních a dopravních prostředků stavby do prostředí. V širším zájmovém území nejsou žádné významné zdroje podzemních vod.

### Vlivy realizované stavby a jejího provozu

K zásadnímu ovlivnění hydrogeologických poměrů v širším zájmovém území (úrovně hladiny podzemní vody a vydatnosti případných zdrojů podzemních vod) v důsledku stavby nedojde. Určitým rizikem jsou období zvýšených průtoků, kdy může dojít (k infiltraci z toku do okolního území a k navyšování hladiny podzemní vody v jeho bezprostředním okolí)

### Požadavky na kácení vzrostlé zeleně

Stavba nebude vyžadovat kácení vzrostlé zeleně. Pro provedení stavby bude třeba pouze odstranit náletový porost nacházející se na břehu Lužnice v místě navrhované rekonstrukce odlehčovací stoky.

Stromy, které zasáhnou do prostoru dočasného záboru stavby budou ochráněny bedněním do výšky min. 2,0 m připevněným bez poškození stromu, bednění nesmí být osazeno na kořenové náběhy, větve ohrožené stavebními mechanismy budou nahoru vyvázány, místa úvazků budou podložena. Stavební výkopy v kořenovém prostoru nesmějí být dlouhodobě odkryté. Výkopový a zásypový stavební materiál nesmí být ukládán ke stromům. Narušené travní porosty budou obnoveny v původním rozsahu.

### Nakládání s odpady

Předmětná stavba se zabývá odvedením splaškových vod z území obce a přivedením odpadních vod k čištění na ČOV Žandov.

Manipulace s odpady během stavby vznikne při zemních pracích a odstraňování částí stávajících stok a stavebních objektů - přebytečný výkopový materiál a betonová suť budou odváženy na skládku inertního odpadu, živičné kryty vozovek do výrobny živičného recyklátu nebo na skládku.

Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 381/2001 Sb., kterou se vyhlašuje Katalog odpadů.

Z hlediska zákona 185/2001 Sb. a vyhlášky 381/2001 Sb. budou při výstavbě produkovány následující odpady:

A) Přebytečná zemina vytlačená uloženým potrubí
č. odpadu	17 05 01
název odpadu	zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
skupina odpadu	stavební a demoliční odpady 
místo určení	řízená skládka

B) Vybouraný povrch asfaltových vozovek a chodníků 
č. odpadu	17 03 02
název odpadu	asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
skupina odpadu	stavební a demoliční odpady
místo určení	odvoz na recyklaci

C) Vybouraný povrch betonových chodníků 
č. odpadu	17 01 01
název odpadu	beton
skupina odpadu	stavební a demoliční odpady
místo určení	řízená skládka

D) Další materiály, které je možno opětovně použít při obnově povrchů budou uloženy na skládkových plochách v prostoru staveniště. Jedná se o:
rozebraná dlažba z vozovek
rozebraná dlažba z chodníků

Konečné množství a přesné druhy odpadů, vzniklých při výstavbě, není možné v současné době přesně odhadnout. Způsob odstraňování vzniklých odpadů a jejich přeprava na místo uložení budou řešeny v další fázi přípravy projektu

## Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch

Stoková síť je průmyslové zařízení, kde se může pohybovat pouze řádně proškolená obsluha. Užívání osobami pohybově a zrakově postiženými se nepředpokládá.

## Průzkumy, měření a jejich vyhodnocení

V rámci přípravy projektu vyhotoven inženýrskogeologický průzkum „Sezimovo Ústí, Táborská ulice – vodovod a kanalizace“ vyhotoven v březnu 2013 společností 2G geolog s.r.o., Ústí nad Orlicí. Geologický průzkum je přiložen jako příloha E.2 této dokumentace.

## Údaje o podkladech pro vytyčení stavby

V dokumentaci bylo použito geodetické zaměření, které bylo převzato z Digitální technické mapy města. Digitální technická mapa (DTMM) byla poskytnuta městem Tábor na základě žádosti investora.

Souřadnicový systém : 	S-JTSK

Výškový systém : 	Bpv

## Členění stavby na jednotlivé stavební a technologické provozní soubory

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

Kanalizace

SO 04 – rekonstrukce kanalizace - stoka A, A-1, A-2, ODLEHČENÍ

SO 05 – odbočky pro domovní přípojky

Vodovod

SO 12 – rekonstrukce vodovodu

SO 13 – odbočky pro domovní přípojky

Komunikace

SO 21 – rekonstrukce komunikace

Statické zajištění nemovitostí

SO 31 Zajištění stávajících nemovitostí

Veřejné osvětlení

SO 41 – Veřejné osvětlení

## Vliv stavby na okolní pozemky a stavby

V projektové dokumentaci jsou v rámci stávajících prostorových poměrů respektována  ochranná pásma podzemních inženýrských sítí (vedení el. energie, plynovody, sdělovací kabely a jiné). Výstavbou kanalizace dojde ke styku s těmito zařízeními a vedením:

- vodovody kanalizace	ČEVAK a.s., oblast sever, provozní středisko Táborsko

- podzemní a nadzemní vedení NN,VN 	E.ON Česká republika, s.r.o.

- podzemní a nadz. sdělovací vedení	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

- plynovod	E.ON Česká republika, s.r.o.

- kabely veřejného osvětlení	ELTODO - CITELUM, s.r.o.

- místní komunikace	MěÚ Sezimovo Ústí, Odbor dopravy

- kabelová televize	Nej TV a.s.

- sdělovací kabely	ELTODO CITELUM

Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí. Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení inž. sítí a dodrží podmínky správců jednotlivých vedení. Způsob použití a nasazení strojů je závislý na klimatických podmínkách v průběhu provádění zemních prací. V místech křížení se stávajícími podzemními zařízeními je zhotovitel povinen provádět výkop ručně. Současně je ruční výkop nutno provádět ve vzdálenosti bližší než 3,0 m od kmenů stromů.

Zhotovitel stavby je povinen respektovat zákon č. 20/87 Sb., o státní památkové péči. O zahájení výkopových prací bude minimálně tři týdny předem informována instituce oprávněná k provádění archeologického výzkumu, se kterou bude formou smlouvy o archeologickém výzkumu projednán záchranný archeologický výzkum. Dojde-li při provádění zemních prací k archeologickým nálezům, budou veškeré práce okamžitě zastaveny a tato skutečnost neprodleně oznámena archeologickému pracovišti.

# POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Navrhované stavební objekty a provozní soubory lze v souladu s ČSN 78 0302 a ČSN 73 0840 charakterizovat jako stavby bez požárního rizika.

Všeobecně je třeba při přípravě stavby, jejím provádění a uvedení do provozu dodržovat :

- Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 91/1995 Sb.) a vyhlášku MV č. 21/1996 Sb., kterou se upravují některá ustanovení zákona o požární ochraně.

# HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 137/1998 Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 9. června 1998 „o obecných technických požadavcích na stavbu“ a tím splňuje i obecné požadavky na bezpečnost a užité vlastnosti staveb i ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí.

Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je třeba v průběhu výstavby i vlastního provozování dodržovat základní požadavky stanovené předpisy pro zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, tj. zejména zákona č. 309/2006Sb., „o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“; nařízení vlády č.591/2006Sb. „o bližších min. požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“; nařízení vlády č.362/2005 „o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“a nařízení vlády č.101/2005Sb. „o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí“.

Možná rizika ovlivňující bezpečnost práce při provádění a užívání objektu lze přibližně rozdělit do těchto kategorií:

a) Rizikové faktory při provádění stavebních a montážních prací při výstavbě objektu

Rizika budou omezena dodržováním základních požadavků dle zákona č.309/2006Sb, nařízení vlády č.591/2006Sb a nařízení vlády č.362/2005.

Bližší popis viz samostatná příloha „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“ stanovení podmínek pro bezpečné provádění stavby a její provoz z hlediska BOZP

Povinnosti zadavatele stavby v případě přípravy a realizace stavby dle zákona č.309/2006 Sb.

1. Zadavatel stavby musí určit koordinátora (koordinátory) BOZP jak pro fázi přípravy projektu, tak pro fázi jeho realizace, v těchto případech:

    - celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo

    - celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

Pozn. přitom musí současně platit, že na staveništi současně působí zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby

2. Další povinností zadavatele (při splnění bodů a) či b) odstavce 1) je doručit  oznámení o zahájení prací na staveništi na oblastní inspektorát práce. Náležitosti oznámení jsou uvedeny v příloze č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. –

3. Při délce trvání stavebních prací a činností uvedených pod bodem 1, je povinnost, aby zadavatel stavby zajistil zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen plán). Plán musí být zpracován i tehdy, budou – li na staveništi vykonávány práce a činnosti, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Tyto práce jsou uvedeny v NV č. 591/2006 Sb., příloha č.5.

b) Provoz elektrických zařízení

- instalace elektrického zařízení silnoproudu a slaboproudu, rozvodů a jejich provozování bude prováděno dle  ČSN EN 50 110-1 a dalších souvisejících norem např. ČSN EN 60 446 „značení vodičů barvami nebo číslicemi“, ČSN EN 60 439-1 „rozváděče nn-část 1“, ČSN EN 33 2000-5-54 „elektrická zařízení-část 5 uzemnění a ochranné vodiče“

- elektrická zařízení budou obsluhována a provozována dle příslušných pracovních a provozních předpisů, ČSN a pokynů výrobců těchto zařízení tak, aby byla zajištěna bezpečnost při práci a ochrana zdraví.

- veškeré práce na obsluze a údržbě el. strojů a zařízení, budou provádět pracovníci k tomu účelu určení s řádnou kvalifikací odpovídající charakteru činnosti dle ČSN EN 50 110-1 ed.2 „obsluha a práce na el. zařízení“

- el. zařízení musí být provedena tak, aby byly dodrženy požadavky elektrické, mechanické a požadavky ostatních platných předpisů a norem dle ČSN 33 2000-1

Veškeré práce musí být provedeny podle platných norem  a předpisů organizace, která má platné oprávnění pro předmětnou činnost, v souladu s §3 písmene a) – vyhlášky č.20/1979Sb., ve znění vyhlášky č.553/1990Sb. a pozdějších předpisů.

# BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Zhotovitel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří budou stavební práce vykonávat a kontrolovat, vyškolit z předpisů, k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a ověřit jejich znalost min. 1x za tři roky. Stavba podléhá vyhl. č. 324/1990 Sb. ze dne 31.7.1990, kterou musí zhotovitel i provozovatel stavby dodržovat.

Všeobecně je třeba při přípravě stavby, jejím provádění a uvedení do provozu dodržovat :

- Zákon č. 174/1968 Sb., „O státním odborném dozoru nad bezpečností práce“ ve znění zákona č. 396/1992 Sb. (úplné znění s působením pro ČR, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení ve znění vyhlášky č. 274/1990 Sb.

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 207/1991 Sb.

- Směrnice MZ ČSR č. 49/1967 o posuzování zdravotní způsobilosti k práci ve znění směrnic MZ ČSR č. 17/1970 a doplňků Věstníku MZ č. 8/1972

- Směrnice MLHV ČSR č. 17/1983 (č.j. 33032/50/1983), pro poskytování osobních ochranných prostředků

- Vyhláška č. 178/2001

- Předpis MLHV ČSR č.j. 110/982/50/85 z 11. 6. 1985 „Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodárenských a kanalizačních objektech a zařízeních“

- Předpis MLHV 1967 „Zásady pro obsluhu čistíren odpadních vod a čerpacích stanic jedním pracovníkem“

- Sborník vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vodohospodářských organizacích (Sovak září 1994)

# OCHRANA PROTI HLUKU

V době výstavby je možno v blízkosti staveniště očekávat dočasné zhoršení hlukové situace hlukovými emisemi stavebních strojů a vozidel obsluhujících stavbu. S ohledem na příznivou lokalizaci staveniště vůči okolní obytné výstavbě nebude toto zhoršení významné. Protože příspěvek dopravy v průběhu stavby ke stávajícímu dopravnímu zatížení je malý, nebude vliv přepravy výkopku na akustickou situaci podél dopravních tras podstatný. Přesto i za předpokladu souběhu činnosti více zdrojů hluku na staveništi nelze předpokládat významné negativní ovlivnění akustické situace okolní obytné zástavby hlukem ze stavby.

Možnosti ovlivnění akustické situace podél přepravních tras souvisejí se stávající hlukovou situací podél předpokládaných přepravních tras. Ze současného zatížení  tras je možné usuzovat, že příspěvek dopravy ze stavby ke stávajícímu hlukovému zatížení komunikací bude prakticky neprokazatelný.

Pro snížení nepříznivého vlivu výstavby a dopravy na zhoršení akustické situace se navrhují tato minimalizační opatření:

- v dalším období přípravy výstavby dále jednat o možnostech využití výkopku s cílem zkrácení přepravní trasy a jejího směřování mimo obytnou zástavbu

- při výběrovém řízení na dodavatele stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i garance na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a minimalizaci délky výstavby; zohlednit požadavky na používání moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných technologií)

- prověřit možnost maximalizace kapacity přepravních prostředků odvážejících odpady za účelem snížení intenzity zatížení komunikací

- všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dokonalém technickém stavu

# ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

Předmětná stavba nepředpokládá nároky na hospodaření s energiemi.

# ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Stoková síť je komerčně industriální zařízení, kde se může pohybovat pouze řádně proškolená obsluha. Užívání osobami pohybově a zrakově postiženými se nepředpokládá.

# OCHARANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

## Povodně

Část stavby se nachází v záplavovém území řeky Lužnice. Jedná se o ODLEHČENÍ s výustním objektem.

Mapa záplavových území

## Sesuvy půdy

Vzhledem k charakteru území nepředpokládáme v průběhu stavby a jejím provozu sesuvy půdy

## Poddolování

V současné době není pod daným územím žádná důlní ani jiná činnost.

## Seizmicita

Území se nenachází v oblasti zvýšené seizmicity.

## Radon

Výskyt radonu se nepředpokládá.

# OCHRANA OBYVATELSTVA

Z hlediska civilní obrany nebyly na stavbu vzneseny žádné požadavky.